## Dados_do_Projeto
PEQUENOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SITUADOS NAS MARGENS DO RIO SÃO FRANCISCO
DIMENSIONAMENTO DAS ESTAÇÕES PRÉ-FABRICADAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA |  |  |  | 2009-03-18
TABELA 1 - DADOS DO PROJETO
SISTEMA | VAZÃO DE PROJETO (L/S) | CONFIGURAÇÃO ADOTADA (V. TAB. 3) | VOLUME DO RESERVATÓRIO (m3) | ALTURA DO RESERVATÓRIO (m)
ASSENTAMENTO SÃO FRANCISCO | 2.1 | VII | N.I. | N.I.
ADUTORA LAGOA DO BOI | 0.91 | IV | N.I. | N.I.
N.I. = NÃO INFORMADO
MANANCIAL ABASTECEDOR E CARACTERÍSTICAS DA ÁGUA BRUTA
A água bruta provém do rio São Francisco, a qual se caracteriza pela amplitude da turbidez e pela duração dos períodos de sua incidência, apresentando valores médios de 300 UNT nos meses de chuva (outubro a março) com picos que podem atingir a mais de 600 UNT. Nas grandes represas, como em Sobradinho, os picos de turbidez são atenuados, porém, ainda assim, resultam em valores médios bem elevados. No período seco (de abril a setembro), a turbidez cai vertiginosamente, apresentando-se consistentemente, por seis meses ou mais, com valores abaixo de 20 UNT.
TRATAMENTO PRECONIZADO
Em virtude da altas cargas de sólidos coloidais durante longos períodos, a água do rio São Francico requer um processo de clarificação completo, compreendido por coagulação química, floculação, decantação, filtração rápida e desinfecção, seja através de uma estação convencional aberta dimensionada de acordo com os parâmetros da norma NBR-12216, seja por meio da técnica de manta de lodos com recirculação do lodo sedimentado (solids contact). Processos alternativos e mais simples, como a filtração direta, que podem ser bem sucedidos em outras águas superficiais, não são aplicáveis à água do São Francisco. Tais processos são limitados a águas superficiais com turbidez média abaixo de 20 UNT e sujeitas a picos de curta duração (<10% do tempo) de, no máximo, 200 UNT.
Serão utilizadas, como referência, as ETA's tipo manta de lodos pressurizadas da IDEAL SAN, pré-fabricadas em aço carbono, idealizadas para atender às capacidades entre 0,5 l/s e 5,0 l/s (que correspondem a comunidades com populações de 300 a 3.000 habitantes). A técnica de manta de lodo foi a escolhida em virtude da sua simplicidade e segurança operacional, e do pequeno porte dos sistemas em foco, muitos dos quais sem a imediata disponibilidade de energia elétrica. A conveniência de se proceder apenas um único bombeamento, do manancial até o reservatório elevado de distribuição de água tratada, também foi levada em consideração na seleção das bombas dosadoras de produtos químicos, de acionamento hidráulico, sem uso de energia elétrica.
As taxas de escoamento superficial (tanto dos clarificadores quanto dos filtros), as alturas das mantas de lodo e os tempos de detenção hidráulica, que constituem os parâmetros de projeto fundamentais que definem a eficácia do tratamento, estão dentro dos valores mais consagrados e plenamente de acordo com as normas internacionais.
Encontram-se aqui anexados os parâmetros de projeto, as especificações técnicas e as verificações de cálculo dos equipamentos, bem como os desenhos esquemáticos das ETA's compactas da IDEAL SAN.

## Descrição_do_Processo
PEQUENOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SITUADOS NAS MARGENS DO RIO SÃO FRANCISCO
DIMENSIONAMENTO DAS ESTAÇÕES PRÉ-FABRICADAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA | 2009-03-18
DESCRIÇÃO DO PROCESSO - ETAs PRESSURIZADAS DO TIPO CLARIF. MANTA DE LODO + FILTRO RÁPIDO
O processo de clarificação de águas superficiais por manta de lodos se baseia na propriedade que tem o lodo flocoso, pré-estabelecido no interior de um reator (clarificador) e mantido no interior deste em suspensão por meio hidráulico (velocidade ascencional) ou mecânico, de atuar como agente catalisador na retenção de flocos ainda sub-formados, através de mecanismos físicos semelhantes aos da filtração (interceptação, adsorsão e coalescência).
A água recém-coagulada (com dosagem de sulfato de alumínio, auxiliada ou não por outra, de um polímero sintético) é prévia e ponderadamente misturada com o lodo concentrado proveniente do fundo cônico do reator. Esta mistura ocorre num edutor do tipo Venturi instalado na linha de água bruta, antes da entrada do reator. O edutor Venturi tem múltiplas funções na ETA: (1) a de succionar o lodo do fundo do reator, (2) a de misturar vigorosamente os dois fluidos e (3) a de proporcionar o diferencial de pressão necessário para acionamento das bombas dosadoras hidráulicas de produtos químicos (sulfato de alumínio, barrilha leve e hipoclorito de sódio).
Ao entrar no clarificador, a mistura (de água bruta coagulada + lodo recirculado) é dissipada na base da seção cilíndrica do tanque e inicia uma trajetória ascendente. Neste percurso os flocos recém-formados são interceptados pela manta de lodo, mantida em suspensão hidráulica. A manta de lodo se expande verticalmente por 1,5 a 2,5 m a partir da zona de entrada. Na parte superior da manta forma-se uma clara linha divisória, acima da qual a água já é totalmente clarificada (turbidez <10 UNT) e é coletada em uma tubulação que a conduz para fora do clarificador, em direção ao filtro para polimento final. Na manta de lodo, a parcela dos flocos que adquirem peso suficiente e velocidade de sedimentação maior que a velocidade ascencional da água afluente, precipitam-se por gravidade para o fundo cônico, onde concentram-se novamente sob a forma de lodo denso (o mesmo lodo que é continuamente recirculado pelo ejetor). O excesso de lodo formado no fundo cônico é descartado, de forma intermitente ou contínua, conforme seja o teor de sólidos suspensos da água bruta, a fim de manter controlado o nível máximo da manta no interior do clarificador.
Deixando o clarificador, a água é submetida à etapa de filtração rápida, a fim de remover a turbidez residual. O filtro, de dupla camada (= filtração em profundidade = maiores taxas = maiores carreiras de filtração = menor consumo de água de lavagem), é constituído de antracito com tamanho específico de 0,8-1,0 mm e areia de quartzo com tamanho específico de 0,5-0,6 mm, suportados por camadas de seixos com tamanhos de 2,4 a 50,8 mm. A água filtrada, com turbidez < 1 UNT, é coletada no sistema de drenagem do filtro e canalizada até o reservatório elevado de distribuição (RED). Ao deixar o filtro, a água filtrada ainda recebe a dosagem de cloro, para desinfecção e, se necessário, uma dosagem de barrilha leve, para correção do pH.
As impurezas acumuladas no filtro durante a campanha são periodicamente removidas por meio de lavagens em contracorrente. O momento da lavagem do filtro é identificado pelo atingimento de uma pressão diferencial máxima pré-fixada (da ordem de 2-3 mca, entre a pressão lida a montante do filtro sujo e a pressão lida com o filtro após a limpeza). O filtro é lavado com a água tratada acumulada no RED, aproveitando a carga hidráulica disponível (fuste do RED ≥ 6 m).
Todo o processo de tratamento da água é feito sob pressão, apenas com a energia fornecida pela bomba da captação, de modo que é necessário se agregar uma altura adicional à AMT desta bomba, da ordem de 15-20 mca, relativa à soma das perdas de carga localizadas na ETA (edutor + tubulações + colmatação do filtro).
O tipo de ETA selecionada, referenciada como modelo MLP/FP (manta de lodo pressurizada + filtro pressurizado), ainda conta com um pré-filtro de tela com passagem de 130 µm, para retenção de sólidos não coloidais, e com uma válvula de controle de nível para desligamento automático da bomba de captação, ao ser atingido o NA máximo no RED. Um pressostato instalado na linha de recalque, logo na saída da bomba de captação, faz a leitura da elevação da pressão na adutora provocada pelo fechamento da válvula de controle de nível à distância e interrompe o circuito elétrico, desligando o motor. Um relé de tempo, inserido no quadro de comando da elevatória de água bruta, após o período de desligamento pré-ajustado pelo operador, restabelece o circuito elétrico e religa o motor. Como tanto as dosagens de produtos químicos quanto a recirculação de lodo dependem do fluxo hidráulico na ETA para serem acionados, todo o circuito hidráulico do tratamento fica automatizado, em sincronia com o funcionamento da captação (item standard do sistema).
As operações de lavagem do filtro e descarga parcial do lodo do clarificador (controle do nível máximo da manta) que são operações manuais no sistema standard, podem ser opcionalmente automatizadas através de conjuntos de válvulas automáticas, solenóides e controladores ativados por baterias DC (item opcional do sistema). Restaria apenas a operação de recarregamento das soluções químicas, cuja autonomia pode ser de até 7 dias corridos, como operação manual a exigir obrigatoriamente a presença do operador do sistema na ETA.

## Parâmetros_de_Projeto
PEQUENOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SITUADOS NAS MARGENS DO RIO SÃO FRANCISCO
DIMENSIONAMENTO DAS ESTAÇÕES PRÉ-FABRICADAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA |  |  |  |  | 2009-03-18
PARÂMETROS DE PROJETO - ETAs PRESSURIZADAS DO TIPO CLARIFICADOR DE MANTA DE LODO + FILTRO RÁPIDO
Os parâmetros fundamentais para o dimensionamento dos clarificadores do tipo de manta de lodo são:
® a velocidade máxima ascencional ou taxa máxima de escoamento superficial (TES);
TES = Q/S, sendo Q a vazão afluente (em m3/h) e S a seção horizontal do clarificador (m2).
® a altura mínima para expansão e acomodação da manta de lodo (HML);
HML = altura máxima do manto de lodo = altura cilíndrica do clarificador (m).
® o tempo mínimo de detenção hidráulica da água no aparelho (TDH).
TDH = Q/V, sendo Q a vazão afluente (m3/h) e V o volume total do clarificador (m3).
O parâmetro fundamental para o dimensionamento dos filtros rápidos de dupla camada é a sua taxa de filtração (TF).
TF = Q/SF, sendo Q a vazão afluente (em m3/h) e SF a seção horizontal do filtro (m2).
Para todos estes parâmetros há faixas de uso recomendadas, cujos limites técnicos estão relacionados à qualidade da água bruta a ser tratada. Os valores situados nos limites superiores correspondem às águas de melhor qualidade (menores cor verdadeira ou turbidez) e/ou as capazes de formarem flocos mais resistentes e pesados. Os valores situados nos limites inferiores correspondem às águas de pior qualidade (maiores cor verdadeira ou turbidez) e/ou às águas sucetíveis de formarem flocos mais frágeis e leves. A Tabela 2, a seguir, apresenta estes parâmetros referenciais e seus limites técnicos recomendados para uso da técnica de manta de lodo + filtração rápida em clarificação de águas superficiais.
TABELA 2 - PARÂMETROS PARA DIMENSIONAMENTO DAS ETAs DO TIPO MANTA DE LODO + FILTRO RÁPIDO
Tanque de Tratamento | Parâmetro | Unidade | Limite Superior | Valor Médio | Limite Inferior (*)
Clarificador de Manta de Lodo | TES | m3/h*m2 | ≤ 5 | ≤ 4 | ≤ 3
| HML | m | ≥ 2
| TDH | h | ≥ 0,7 | ≥ 0,85 | ≥ 1,15
Filtro Rápido de Dupla Camada | TF | m3/h*m2 | ≤ 12,5 | ≤ 10 | ≤ 7,5
| Turbidez | UNT | ≤ 200 | ≤ 400 | ≤ 600
Parâmetros de Qualidade das Águas Superficiais Brutas | Cor verdadeira | mg/l Pt-Co | ≤ 150 | ≤ 300 | ≤ 500
| DBO | mg/l | ≤ 6 (*)
| Coliformes totais (**) | NMP/100 ml | ≤ 20.000 (*)
| Coliformes fecais | NMP/100 ml | ≤ 5.000 (*)
(*) Limites máximos da classificação das águas da NB-592, superáveis através de técnicas complementares de tratamento.
CONSIDERAÇÕES SOBRE O RECEBIMENTO DA ETA POR PARTE DAS COMUNIDADES RURAIS
A experiência no fornecimento de sistemas de tratamento destinados a pequenas e micro comunidades situadas no meio rural tem demostrado ser fortemente vantajoso para o sucesso do investimento, agregar-se ao fornecimento da ETA uma quantidade inicial de produtos químicos suficientes para, pelo menos, seis meses de operação (em verdade, quanto maior a autonomia, maiores as chances de sucesso do investimento). Não há uma explicação única e objetiva para isso - sem dúvida que pesa bastante a dificuldade inicial para acesso a produtos químicos que são encontrados somente nos grandes centros - apenas se constata que este é um fator muitíssimo importante para a continuidade da operação e consistência da qualidade do produto final (água potável = saúde pública) no seio da comunidade, seja ela diretamente administrada por quem for. O investimento adicional para aquisição destes produtos corresponde a apenas uma pequena fração do empreendimento (menos de 5% do valor total investido na instalação).
Há inúmeros exemplos de comunidades beneficiadas com ETA's que forneceram água adequadamente tratada para a população apenas no período de testes de operação (que duram por 1 ou 2 semanas) e que, por desinformação ou negligência dos gestores, findas aquelas quantidades iniciais, passaram a ter somente uma simples filtração como tratamento. Tem-se visto que as comunidades rurais tornam-se pró-ativas na cobrança de qualidade de operação dos sistemas aos gestores locais, desde que tenham o tempo necessário para assimilar a ruptura com o que havia antes, para assimilar o diferencial que impacta positivamente à saúde de toda a população o evento da água tratada.

## Especificações_Técnicas
PEQUENOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SITUADOS NAS MARGENS DO RIO SÃO FRANCISCO
DIMENSIONAMENTO DAS ESTAÇÕES PRÉ-FABRICADAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA | [5 empty] | 2009-03-18
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ETAs PRESSURIZADAS DO TIPO CLARIF. MANTA DE LODO + FILTRO RÁPIDO
MÓDULOS PRÉ-FABRICADOS DE CLARIFICADORES DE MANTA DE LODO E FILTROS RÁPIDOS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS EMPREGADOS E NORMAS DE CONSTRUÇÃO
Os clarificadores de manta de lodo e os filtros rápidos são pré-fabricados em chapas de aço carbono ASTM A-283 Gr.C com espessuras calculadas de acordo com a norma internacional ASME-VIII - Divisão 1 (Vasos de Pressão), para a pressão de projeto de 3 kgf/cm2 (standard). Para garantir a proteção contra corrosão e longa durabilidade dos equipamentos, todas as superfícies são tratadas com jato abrasivo Sa-2.1/2, sendo as superfícies internas revestidas com pintura de alta espessura a base de poliamida-epóxi (EPS ≥ 2x150µm) e as superfícies externas com tinta de alto brilho à base de poliuretano alifático (EMPS ≥ 2x35µm) na cor branca. Todos dispôem de suportes, boca de visita, olhais de içamento e placa de identificação, além de conexões de entrada, saída, limpeza e purga de ar (ventosas).
Os clarificadores de manta de lodo estão disponíveis nos seguintes diâmetros nominais (DN): 750, 900, 1050, 1200, 1400, 1600, 1900, 2200 e 2500 mm. Todos os clarificadores possuem fundo cônico com inclinação de 50° e tampo superior abaulado (torisférico ASME-2:1). Os clarificadores com DN 750 até DN 1200 mm possuem altura cilíndrica (=HML) de 3200 mm e os demais (DN 1400 a 2500 mm) possuem altura cilíndrica de 3000 mm. A nomenclatura dos modelos dos clarificadores se refere ao tipo de tanque pelas suas iniciais (MLP = manta de lodo pressurizado), seguido do diâmetro nominal do vaso em cm. Ex.: MLP-75, MLP-90, MLP-105 etc.
Os filtros rápidos estão disponíveis nos seguintes diâmetros nominais (DN): 500, 600, 750, 900, 1050, 1200, 1400 e 1600 mm. Todos os filtros possuem altura cilíndrica de 1500 mm, tampos inferior/superior abaulados (torisféricos ASME-2:1) e carga de materiais filtrantes composta de antracito (TE=0,8-1,0mm, CD<1,7, H=450mm), areia de quartzo (TE=0,5-0,6mm, CD<1,6, H=250mm), suportados por camadas de seixos rolados com tamanhos de 2,4 a 50,8mm. A nomenclatura dos modelos dos filtros se refere ao tipo de tanque pelas suas iniciais (FP = filtro pressurizado), seguido do diâmetro nominal do vaso em cm. Ex.: FP-50, FP-60, FP-75 etc.
TABELA 3 - CONFIGURAÇÕES DAS ETAs PRÉ-FABRICADAS E SUAS VAZÕES MÁXIMAS POR CLASSE DE ÁGUA
CONFIG. | ARRANJO (MODELO) | VAZÕES MÁXIMAS (l/s) |  |  | SISTEMAS (*)
|  | LIM. SUPERIOR | VALOR MÉDIO | LIM. INFERIOR
|  | TES ≤ 5 m3/h*m2 | TES ≤ 4 m3/h*m2 | TES ≤ 3 m3/h*m2
|  | TDH ≥ 0,70 h | TDH ≥ 0,85 h | TDH ≥ 1,15 h
|  | TF ≤ 12,5 m3/h*m2 | TF ≤ 10 m3/h*m2 | TF ≤ 7,5 m3/h*m2
I | MLP-75/FP-50 | 0.62 | 0.49 | 0.37 | -
II | MLP-90/FP-60 | 0.88 | 0.71 | 0.53 | -
III | MLP-105/FP-75 | 1.2 | 0.96 | 0.72 | -
IV | MLP-120/FP-75 | 1.53 | 1.22 | 0.92 | Adutora Lagoa do Boi
V | MLP-140/FP-90 | 2.14 | 1.71 | 1.28 | -
VI | MLP-160/FP-105 | 2.8 | 2.24 | 1.68 | -
VII | MLP-190/FP-120 | 3.93 | 3.14 | 2.35 | Assentamento São Francisco
VIII | MLP-220/FP-140 | 5.3 | 4.24 | 3.16 | -
IX | MLP-250/FP-160 | 6.84 | 5.48 | 4.11 | -
Obs.: (*) Para o atendimento da vazão do SAA da Adutora Sobradinho (10,56 l/s), está sendo projetada uma configuração especial, composta de 2 (dois) clarificadores mod. MLP-250 + 2 (dois) filtros FP-160.
SOBRE AS CONFIGURAÇÕES E PARÂMETROS SELECIONADOS PARA OS SAAs DE JUAZEIRO
Em vista a localização dos sitemas em foco, em trechos da calha natural do rio São Francisco, as ETAs estão sendo dimensionadas de acordo com os limites inferiores da técnica, ou seja, com menores velocidades de escoamento e maiores tempos de detenção hidráulica, dados os altos picos de turbidez alcançados (~ 600 UNT). Os valores médios da técnica podem ser aplicados à água do São Francisco apenas naqueles sistemas onde a água bruta for captada nos trechos dos grandes espelhos d'água (caso do lago de Sobradinho, por exemplo) ou nos grandes canais de irrigação, considerando-se o efeito atenuador destas estruturas sobre os picos de turbidez do São Francisco. Os limites superiores da técnica jamais devem ser aplicados para o tratamento da água bruta do rio São Francisco.
aspectos sociais - aculturamento da população à nova realidade da saúde pública local a partir do evento da água tratada
Unidade de Mistura Rápida:
. Gradiente de velocidade (Gm) compreendido entre 700 e 1100 s-1.
Unidade de Floculação Hidráulica:
. Período de detenção no floculador hidráulico superior a 20 minutos.
. Gradiente de velocidade (Gf) máximo no primeiro compartimento de 70 s-1 e mínimo, no último, de 10 s-1.
Unidade de Decantação de Elementos Tubulares Inclinados:
. Velocidade de sedimentação (Vs) não superior a 1,74 cm/min (25 m3/m2.d).
. Velocidade longitudinal máxima (Vo) de 0,35 m/s.
. Relação de comprimento/distância entre elementos (l/d) maior que 12.
. Fator de eficiência dos elementos tubulares retangulares de 1,375.
. Gradiente de velocidade (Gd) nos orifícios de distribuição inferiores a 20 s-1.
. Vazão no vertedor de coleta de água decantada inferior a 2,5 l/s/m.
. Remoção hidráulica do lodo acumulado com fundo inclinado de ângulo superior a 50°.
Unidade de Filtração Rápida:
. Taxa máxima de filtração de 360 m3/m2.d para filtros de dupla camada.
. Camada suporte não inferior a 25 cm de espessura.
. Camada de areia com espessura mínima de 25 cm, TE=0,40-0,45mm, CU=1,4-1,6.
. Camada de antracito com espessura mínima de 45 cm, TE=0,80-1,00 mm, CU≤1,4.
. Velocidade de lavagem mínima de 0,6 m/min ou a que garanta expansão de 20 a 30% do leito filtrante.
. Tempo mínimo de lavagem de 10 minutos.

## Memória_de_Cálculo
IDEAL SAN - TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES
PEQUENOS SAAs NAS MARGENS DO RIO SÃO FRANCISCO | [24 empty] | Tempo de Detenção Hidráulica (TDH) = |  |  |  | Vazão Máxima * 3,6
ESTAÇÕES PRÉ-FABRICADAS DE TRATAM. DE ÁGUA | [28 empty] | Volume Total
MEMÓRIA DE CÁLCULO HIDRÁULICO
VERIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS, DIMENSÕES E PESOS | [24 empty] | Taxa de Escoamento Superficial (TES) = |  |  |  | Vazão Máxima * 3,6
(OPÇÃO PELO USO DOS LIMITES INFERIORES DA TÉCNICA) | [28 empty] | Seção Horizontal (MLP)
2009-03-18
[25 empty] | Taxa de Filtração (TF) = |  |  |  | Vazão Máxima * 3,6
COM O USO DOS LIMITES INFERIORES DA TÉCNICA | [28 empty] | Seção Horizontal (FP)
MANTA DE LODO; TDH ≥ 1,15 h e TES ≤ 3 m3/h*m2
CONFIG. | MODELO | Diâmetro do MLP (m) | Altura do Costado (m) | Superfície Costado (m2) | Peso do Costado (kg) | Volume Costado (m3) | Altura do Fundo (m) | Comprim. Do Fundo (m) | Superfície Fundo (m2) | Peso do Fundo (kg) | Volume Fundo (m3) | Altura do Tampo (m) | Superfície do Tampo (m2) | Peso do Tampo (kg) | Volume Tampo (m3) | Altura Total (m) | Diâmetro Mist. Int. (m) | Comprim. Mist. Int. (m) | Peso Mist. Int. (m) | Diâmetro Coletor (pol.) | Comprim. Coletor (m) | Peso Coletor (kg) | Diâmetro Suportes (pol.) | Comprim. Suportes (m) | Peso Suportes (kg) | Peso Acessórios (kg) | Peso Total Vazio (kg) | Volume Total (m3) | Peso Total em Carga (kg) | Vazão Máxima (l/s) | Tempo de Det. Hidr. (min) | Taxa de Esc. Superf. (m3/h*m2)
Altura do Costado (m)
I | MLP-75 | 0.75 | 3.2 | 7.5398 | 188.4956 | 1.4137 | 0.44691 | 0.5834 | 0.96222 | 24.0554 | 0.065813 | 0.14527 | 0.6027 | 15.0674 | 0.064277 | 4.5122 | 0.15 | 3.6142 | 42.5793 | 2" | 5.9695 | 29.8477 | 3" | 4.5876 | 55.0516 | 80 | 435.097 | 1.5438 | 1978.9031 | 0.37 | 1.159 | 3.015
II | MLP-90 | 0.9 | 3.2 | 9.0478 | 226.1947 | 2.0358 | 0.53629 | 0.70008 | 1.3856 | 34.6398 | 0.11372 | 0.17433 | 0.86788 | 21.697 | 0.10471 | 4.6306 | 0.2 | 3.6731 | 57.6968 | 3" | 6.5235 | 32.6173 | 3" | 4.9452 | 59.3419 | 80 | 512.1875 | 2.2542 | 2766.3723 | 0.53 | 1.1814 | 2.9992
III | MLP-105 | 1.05 | 3.2 | 10.5558 | 263.8938 | 2.7709 | 0.62567 | 0.81676 | 1.8859 | 47.1486 | 0.18059 | 0.20339 | 1.1813 | 29.5321 | 0.15906 | 4.7491 | 0.25 | 3.7319 | 73.2765 | 3" | 7.0774 | 35.3868 | 4" | 5.3027 | 95.4483 | 120 | 664.6861 | 3.1105 | 3775.2181 | 0.72 | 1.2001 | 2.9934
IV | MLP-120 | 1.2 | 3.2 | 12.0637 | 452.3893 | 3.6191 | 0.71505 | 0.93343 | 2.4633 | 92.3728 | 0.26957 | 0.23244 | 1.5429 | 57.8588 | 0.22935 | 4.8675 | 0.3 | 3.7908 | 89.3184 | 4" | 7.6313 | 38.1564 | 4" | 5.6602 | 101.8838 | 120 | 951.9795 | 4.118 | 5070.0112 | 0.92 | 1.2434 | 2.9285
V | MLP-140 | 1.4 | 3 | 13.1947 | 494.8008 | 4.6181 | 0.83423 | 1.089 | 3.3528 | 125.7297 | 0.42806 | 0.27118 | 2.1001 | 78.7522 | 0.35137 | 4.8254 | 0.4 | 3.6693 | 115.2731 | 4" | 8.1698 | 40.8491 | 6" | 6.1369 | 147.2858 | 160 | 1162.6907 | 5.3976 | 6560.2655 | 1.28 | 1.1713 | 2.9934
VI | MLP-160 | 1.6 | 3 | 15.0796 | 565.4867 | 6.0319 | 0.9534 | 1.2446 | 4.3792 | 164.2183 | 0.63898 | 0.30992 | 2.7429 | 102.8601 | 0.51013 | 4.9833 | 0.4 | 3.7477 | 117.7381 | 4" | 8.9084 | 44.5418 | 6" | 6.6136 | 158.7267 | 160 | 1313.5717 | 7.181 | 8494.5373 | 1.68 | 1.1873 | 3.008
VII | MLP-190 | 1.9 | 3 | 17.9071 | 895.3539 | 8.5059 | 1.1322 | 1.4779 | 6.1753 | 308.7647 | 1.07 | 0.36803 | 3.868 | 193.3984 | 0.82766 | 5.2202 | 0.4 | 3.8654 | 121.4357 | 4" | 10.0162 | 50.0809 | 6" | 7.3287 | 175.8879 | 160 | 1904.9215 | 10.4035 | 12308.4532 | 2.35 | 1.2297 | 2.9838
VIII | MLP-220 | 2.2 | 3 | 20.7345 | 1036.7256 | 11.404 | 1.3109 | 1.7113 | 8.2793 | 413.9671 | 1.6611 | 0.42614 | 5.1859 | 259.2931 | 1.2549 | 5.4571 | 0.5 | 3.9831 | 156.4166 | 6" | 11.124 | 55.62 | 8" | 8.0437 | 257.3989 | 160 | 2339.4212 | 14.3199 | 16659.3588 | 3.16 | 1.2588 | 2.9926
IX | MLP-250 | 2.5 | 3 | 23.5619 | 1472.6216 | 14.7262 | 1.4897 | 1.9447 | 10.6913 | 668.2061 | 2.4375 | 0.48425 | 6.6966 | 418.5387 | 1.8079 | 5.6939 | 0.5 | 4.1008 | 161.0386 | 6" | 12.2318 | 61.1591 | 8" | 8.7588 | 280.2806 | 200 | 3261.8446 | 18.9717 | 22233.4999 | 4.11 | 1.2822 | 3.0142
FILTROS RÁPIDOS; TF < 7,5 m3/h*m2
CONFIG. | MODELO | Diâmetro do FP (m) | Altura do Costado (m) | Superfície Costado (m2) | Peso do Costado (kg) | Volume Costado (m3) | Altura do Tampo (m) | Superfície do Tampo (m2) | Peso do Tampo (kg) | Volume Tampo (m3) | Diâmetro Coletor (pol.) | Comprim. Coletor (m) | Peso Coletor (kg) | Diâmetro Suportes (pol.) | Comprim. Suportes (m) | Altura Total (m) | Peso Suportes (kg) | Peso Acessórios (kg) | Peso Total Vazio (kg) | Superfície Escoam. (m2) | Volume Enchim. (m3) | Peso do Enchim. (kg) | Volume de Água (m3) | Peso Total em Carga (kg) | Vazão Máxima (l/s) | Taxa de Filtração (m3/h*m2)
Altura do Costado (m)
I | FP-50 | 0.5 | 1.5 | 2.3562 | 58.9049 | 0.29452 | 0.09685 | 0.26786 | 6.6966 | 0.01839 | 2" | 1.5 | 12 | 3" | 2.8 | 2.1937 | 33.6 | 80 | 197.8981 | 0.19635 | 0.23437 | 386.7187 | 0.50042 | 1085.0385 | 0.37 | 6.7838
II | FP-60 | 0.6 | 1.5 | 2.8274 | 70.6858 | 0.42412 | 0.11622 | 0.38573 | 9.6431 | 0.030082 | 2" | 1.8 | 14.4 | 3" | 2.8 | 2.2324 | 33.6 | 80 | 217.9721 | 0.28274 | 0.3411 | 562.815 | 0.54947 | 1330.2543 | 0.53 | 6.7482
III | FP-75 | 0.75 | 1.5 | 3.5343 | 88.3573 | 0.66268 | 0.14527 | 0.6027 | 15.0674 | 0.055441 | 2" | 2.25 | 18 | 3" | 2.8 | 2.2906 | 33.6 | 80 | 250.0921 | 0.44179 | 0.54141 | 893.3202 | 0.64493 | 1788.3456 | 0.72 | 5.8671
IV | FP-75 | 0.75 | 1.5 | 3.5343 | 88.3573 | 0.66268 | 0.14527 | 0.6027 | 15.0674 | 0.055441 | 3" | 2.25 | 18 | 3" | 2.8 | 2.2906 | 33.6 | 80 | 250.0921 | 0.44179 | 0.54141 | 893.3202 | 0.64493 | 1788.3456 | 0.92 | 7.4968
V | FP-90 | 0.9 | 1.5 | 4.2412 | 106.0288 | 0.95426 | 0.17433 | 0.86788 | 21.697 | 0.091985 | 3" | 2.7 | 32.4 | 4" | 2.8 | 2.3487 | 44.8 | 120 | 346.6228 | 0.63617 | 0.79177 | 1306.4286 | 0.76911 | 2422.1579 | 1.28 | 7.2433
VI | FP-105 | 1.05 | 1.5 | 4.948 | 123.7002 | 1.2989 | 0.20339 | 1.1813 | 29.5321 | 0.14174 | 4" | 3.15 | 50.4 | 4" | 2.8 | 2.4068 | 44.8 | 120 | 397.9644 | 0.8659 | 1.0942 | 1805.4814 | 0.92472 | 3128.1663 | 1.68 | 6.9846
VII | FP-120 | 1.2 | 1.5 | 5.6549 | 212.0575 | 1.6965 | 0.23244 | 1.5429 | 57.8588 | 0.20673 | 4" | 3.6 | 57.6 | 4" | 2.8 | 2.4649 | 44.8 | 120 | 550.1751 | 1.131 | 1.4508 | 2393.8198 | 1.1145 | 4058.5041 | 2.35 | 7.4803
VIII | FP-140 | 1.4 | 1.5 | 6.5973 | 247.4004 | 2.3091 | 0.27118 | 2.1001 | 78.7522 | 0.32058 | 4" | 4.2 | 67.2 | 4" | 2.8 | 2.5424 | 44.8 | 120 | 636.9049 | 1.5394 | 2.0139 | 3322.9348 | 1.4254 | 5385.286 | 3.16 | 7.39
IX | FP-160 | 1.6 | 1.5 | 7.5398 | 282.7433 | 3.0159 | 0.30992 | 2.7429 | 102.8601 | 0.46992 | 6" | 4.8 | 115.2 | 6" | 2.8 | 2.6198 | 67.2 | 160 | 830.8635 | 2.0106 | 2.6816 | 4424.6397 | 1.8085 | 7063.9817 | 4.11 | 7.3589
COM O USO DOS VALORES MÉDIOS DA TÉCNICA
MANTA DE LODO; TDH ≥ 0,85 h e TES ≤ 4 m3/h*m2
CONFIG. | MODELO | Diâmetro do MLP (m) | Altura do Costado (m) | Superfície Costado (m2) | Peso do Costado (kg) | Volume Costado (m3) | Altura do Fundo (m) | Comprim. Do Fundo (m) | Superfície Fundo (m2) | Peso do Fundo (kg) | Volume Fundo (m3) | Altura do Tampo (m) | Superfície do Tampo (m2) | Peso do Tampo (kg) | Volume Tampo (m3) | Altura Total (m) | Diâmetro Mist. Int. (m) | Comprim. Mist. Int. (m) | Peso Mist. Int. (m) | Diâmetro Coletor (pol.) | Comprim. Coletor (m) | Peso Coletor (kg) | Diâmetro Suportes (pol.) | Comprim. Suportes (m) | Peso Suportes (kg) | Peso Acessórios (kg) | Peso Total Vazio (kg) | Volume Total (m3) | Peso Total em Carga (kg) | Vazão Máxima (l/s) | Tempo de Det. Hidr. (min) | Taxa de Esc. Superf. (m3/h*m2)
Altura do Costado (m)
I | MLP-75 | 0.75 | 3.2 | 7.5398 | 188.4956 | 1.4137 | 0.44691 | 0.5834 | 0.96222 | 24.0554 | 0.065813 | 0.14527 | 0.6027 | 15.0674 | 0.064277 | 4.5122 | 0.15 | 3.6142 | 42.5793 | 2" | 5.9695 | 29.8477 | 3" | 4.5876 | 55.0516 | 80 | 435.097 | 1.5438 | 1978.9031 | 0.49 | 0.87517 | 3.9929
II | MLP-90 | 0.9 | 3.2 | 9.0478 | 226.1947 | 2.0358 | 0.53629 | 0.70008 | 1.3856 | 34.6398 | 0.11372 | 0.17433 | 0.86788 | 21.697 | 0.10471 | 4.6306 | 0.2 | 3.6731 | 57.6968 | 3" | 6.5235 | 32.6173 | 3" | 4.9452 | 59.3419 | 80 | 512.1875 | 2.2542 | 2766.3723 | 0.71 | 0.88192 | 4.0178
III | MLP-105 | 1.05 | 3.2 | 10.5558 | 263.8938 | 2.7709 | 0.62567 | 0.81676 | 1.8859 | 47.1486 | 0.18059 | 0.20339 | 1.1813 | 29.5321 | 0.15906 | 4.7491 | 0.25 | 3.7319 | 73.2765 | 3" | 7.0774 | 35.3868 | 4" | 5.3027 | 95.4483 | 120 | 664.6861 | 3.1105 | 3775.2181 | 0.96 | 0.90004 | 3.9912
IV | MLP-120 | 1.2 | 3.2 | 12.0637 | 452.3893 | 3.6191 | 0.71505 | 0.93343 | 2.4633 | 92.3728 | 0.26957 | 0.23244 | 1.5429 | 57.8588 | 0.22935 | 4.8675 | 0.3 | 3.7908 | 89.3184 | 4" | 7.6313 | 38.1564 | 4" | 5.6602 | 101.8838 | 120 | 951.9795 | 4.118 | 5070.0112 | 1.22 | 0.93762 | 3.8834
V | MLP-140 | 1.4 | 3 | 13.1947 | 494.8008 | 4.6181 | 0.83423 | 1.089 | 3.3528 | 125.7297 | 0.42806 | 0.27118 | 2.1001 | 78.7522 | 0.35137 | 4.8254 | 0.4 | 3.6693 | 115.2731 | 4" | 8.1698 | 40.8491 | 6" | 6.1369 | 147.2858 | 160 | 1162.6907 | 5.3976 | 6560.2655 | 1.71 | 0.8768 | 3.999
VI | MLP-160 | 1.6 | 3 | 15.0796 | 565.4867 | 6.0319 | 0.9534 | 1.2446 | 4.3792 | 164.2183 | 0.63898 | 0.30992 | 2.7429 | 102.8601 | 0.51013 | 4.9833 | 0.4 | 3.7477 | 117.7381 | 4" | 8.9084 | 44.5418 | 6" | 6.6136 | 158.7267 | 160 | 1313.5717 | 7.181 | 8494.5373 | 2.24 | 0.8905 | 4.0107
VII | MLP-190 | 1.9 | 3 | 17.9071 | 895.3539 | 8.5059 | 1.1322 | 1.4779 | 6.1753 | 308.7647 | 1.07 | 0.36803 | 3.868 | 193.3984 | 0.82766 | 5.2202 | 0.4 | 3.8654 | 121.4357 | 4" | 10.0162 | 50.0809 | 6" | 7.3287 | 175.8879 | 160 | 1904.9215 | 10.4035 | 12308.4532 | 3.14 | 0.92034 | 3.9869
VIII | MLP-220 | 2.2 | 3 | 20.7345 | 1036.7256 | 11.404 | 1.3109 | 1.7113 | 8.2793 | 413.9671 | 1.6611 | 0.42614 | 5.1859 | 259.2931 | 1.2549 | 5.4571 | 0.5 | 3.9831 | 156.4166 | 6" | 11.124 | 55.62 | 8" | 8.0437 | 257.3989 | 160 | 2339.4212 | 14.3199 | 16659.3588 | 4.24 | 0.93815 | 4.0154
IX | MLP-250 | 2.5 | 3 | 23.5619 | 1472.6216 | 14.7262 | 1.4897 | 1.9447 | 10.6913 | 668.2061 | 2.4375 | 0.48425 | 6.6966 | 418.5387 | 1.8079 | 5.6939 | 0.5 | 4.1008 | 161.0386 | 6" | 12.2318 | 61.1591 | 8" | 8.7588 | 280.2806 | 200 | 3261.8446 | 18.9717 | 22233.4999 | 5.48 | 0.96166 | 4.019
FILTROS RÁPIDOS; TF < 10 m3/h*m2
CONFIG. | MODELO | Diâmetro do FP (m) | Altura do Costado (m) | Superfície Costado (m2) | Peso do Costado (kg) | Volume Costado (m3) | Altura do Tampo (m) | Superfície do Tampo (m2) | Peso do Tampo (kg) | Volume Tampo (m3) | Diâmetro Coletor (pol.) | Comprim. Coletor (m) | Peso Coletor (kg) | Diâmetro Suportes (pol.) | Comprim. Suportes (m) | Altura Total (m) | Peso Suportes (kg) | Peso Acessórios (kg) | Peso Total Vazio (kg) | Superfície Escoam. (m2) | Volume Enchim. (m3) | Peso do Enchim. (kg) | Volume de Água (m3) | Peso Total em Carga (kg) | Vazão Máxima (l/s) | Taxa de Filtração (m3/h*m2)
Altura do Costado (m)
I | FP-50 | 0.5 | 1.5 | 2.3562 | 58.9049 | 0.29452 | 0.09685 | 0.26786 | 6.6966 | 0.01839 | 2" | 1.5 | 12 | 3" | 2.8 | 2.1937 | 33.6 | 80 | 197.8981 | 0.19635 | 0.23437 | 386.7187 | 0.50042 | 1085.0385 | 0.49 | 8.984
II | FP-60 | 0.6 | 1.5 | 2.8274 | 70.6858 | 0.42412 | 0.11622 | 0.38573 | 9.6431 | 0.030082 | 2" | 1.8 | 14.4 | 3" | 2.8 | 2.2324 | 33.6 | 80 | 217.9721 | 0.28274 | 0.3411 | 562.815 | 0.54947 | 1330.2543 | 0.71 | 9.04
III | FP-75 | 0.75 | 1.5 | 3.5343 | 88.3573 | 0.66268 | 0.14527 | 0.6027 | 15.0674 | 0.055441 | 2" | 2.25 | 18 | 3" | 2.8 | 2.2906 | 33.6 | 80 | 250.0921 | 0.44179 | 0.54141 | 893.3202 | 0.64493 | 1788.3456 | 0.96 | 7.8228
IV | FP-75 | 0.75 | 1.5 | 3.5343 | 88.3573 | 0.66268 | 0.14527 | 0.6027 | 15.0674 | 0.055441 | 3" | 2.25 | 18 | 3" | 2.8 | 2.2906 | 33.6 | 80 | 250.0921 | 0.44179 | 0.54141 | 893.3202 | 0.64493 | 1788.3456 | 1.22 | 9.9415
V | FP-90 | 0.9 | 1.5 | 4.2412 | 106.0288 | 0.95426 | 0.17433 | 0.86788 | 21.697 | 0.091985 | 3" | 2.7 | 32.4 | 4" | 2.8 | 2.3487 | 44.8 | 120 | 346.6228 | 0.63617 | 0.79177 | 1306.4286 | 0.76911 | 2422.1579 | 1.71 | 9.6766
VI | FP-105 | 1.05 | 1.5 | 4.948 | 123.7002 | 1.2989 | 0.20339 | 1.1813 | 29.5321 | 0.14174 | 4" | 3.15 | 50.4 | 4" | 2.8 | 2.4068 | 44.8 | 120 | 397.9644 | 0.8659 | 1.0942 | 1805.4814 | 0.92472 | 3128.1663 | 2.24 | 9.3128
VII | FP-120 | 1.2 | 1.5 | 5.6549 | 212.0575 | 1.6965 | 0.23244 | 1.5429 | 57.8588 | 0.20673 | 4" | 3.6 | 57.6 | 4" | 2.8 | 2.4649 | 44.8 | 120 | 550.1751 | 1.131 | 1.4508 | 2393.8198 | 1.1145 | 4058.5041 | 3.14 | 9.9949
VIII | FP-140 | 1.4 | 1.5 | 6.5973 | 247.4004 | 2.3091 | 0.27118 | 2.1001 | 78.7522 | 0.32058 | 4" | 4.2 | 67.2 | 4" | 2.8 | 2.5424 | 44.8 | 120 | 636.9049 | 1.5394 | 2.0139 | 3322.9348 | 1.4254 | 5385.286 | 4.24 | 9.9157
IX | FP-160 | 1.6 | 1.5 | 7.5398 | 282.7433 | 3.0159 | 0.30992 | 2.7429 | 102.8601 | 0.46992 | 6" | 4.8 | 115.2 | 6" | 2.8 | 2.6198 | 67.2 | 160 | 830.8635 | 2.0106 | 2.6816 | 4424.6397 | 1.8085 | 7063.9817 | 5.48 | 9.8119
COM O USO DOS LIMITES SUPERIORES DA TÉCNICA
MANTA DE LODO; TDH ≥ 0,7 h e TES ≤ 5 m3/h*m2
CONFIG. | MODELO | Diâmetro do MLP (m) | Altura do Costado (m) | Superfície Costado (m2) | Peso do Costado (kg) | Volume Costado (m3) | Altura do Fundo (m) | Comprim. Do Fundo (m) | Superfície Fundo (m2) | Peso do Fundo (kg) | Volume Fundo (m3) | Altura do Tampo (m) | Superfície do Tampo (m2) | Peso do Tampo (kg) | Volume Tampo (m3) | Altura Total (m) | Diâmetro Mist. Int. (m) | Comprim. Mist. Int. (m) | Peso Mist. Int. (m) | Diâmetro Coletor (pol.) | Comprim. Coletor (m) | Peso Coletor (kg) | Diâmetro Suportes (pol.) | Comprim. Suportes (m) | Peso Suportes (kg) | Peso Acessórios (kg) | Peso Total Vazio (kg) | Volume Total (m3) | Peso Total em Carga (kg) | Vazão Máxima (l/s) | Tempo de Det. Hidr. (min) | Taxa de Esc. Superf. (m3/h*m2)
Altura do Costado (m)
I | MLP-75 | 0.75 | 3.2 | 7.5398 | 188.4956 | 1.4137 | 0.44691 | 0.5834 | 0.96222 | 24.0554 | 0.065813 | 0.14527 | 0.6027 | 15.0674 | 0.064277 | 4.5122 | 0.15 | 3.6142 | 42.5793 | 2" | 5.9695 | 29.8477 | 3" | 4.5876 | 55.0516 | 80 | 435.097 | 1.5438 | 1978.9031 | 0.615 | 0.69729 | 5.0115
II | MLP-90 | 0.9 | 3.2 | 9.0478 | 226.1947 | 2.0358 | 0.53629 | 0.70008 | 1.3856 | 34.6398 | 0.11372 | 0.17433 | 0.86788 | 21.697 | 0.10471 | 4.6306 | 0.2 | 3.6731 | 57.6968 | 3" | 6.5235 | 32.6173 | 3" | 4.9452 | 59.3419 | 80 | 512.1875 | 2.2542 | 2766.3723 | 0.88 | 0.71155 | 4.9798
III | MLP-105 | 1.05 | 3.2 | 10.5558 | 263.8938 | 2.7709 | 0.62567 | 0.81676 | 1.8859 | 47.1486 | 0.18059 | 0.20339 | 1.1813 | 29.5321 | 0.15906 | 4.7491 | 0.25 | 3.7319 | 73.2765 | 3" | 7.0774 | 35.3868 | 4" | 5.3027 | 95.4483 | 120 | 664.6861 | 3.1105 | 3775.2181 | 1.2 | 0.72003 | 4.989
IV | MLP-120 | 1.2 | 3.2 | 12.0637 | 452.3893 | 3.6191 | 0.71505 | 0.93343 | 2.4633 | 92.3728 | 0.26957 | 0.23244 | 1.5429 | 57.8588 | 0.22935 | 4.8675 | 0.3 | 3.7908 | 89.3184 | 4" | 7.6313 | 38.1564 | 4" | 5.6602 | 101.8838 | 120 | 951.9795 | 4.118 | 5070.0112 | 1.53 | 0.74765 | 4.8701
V | MLP-140 | 1.4 | 3 | 13.1947 | 494.8008 | 4.6181 | 0.83423 | 1.089 | 3.3528 | 125.7297 | 0.42806 | 0.27118 | 2.1001 | 78.7522 | 0.35137 | 4.8254 | 0.4 | 3.6693 | 115.2731 | 4" | 8.1698 | 40.8491 | 6" | 6.1369 | 147.2858 | 160 | 1162.6907 | 5.3976 | 6560.2655 | 2.14 | 0.70062 | 5.0046
VI | MLP-160 | 1.6 | 3 | 15.0796 | 565.4867 | 6.0319 | 0.9534 | 1.2446 | 4.3792 | 164.2183 | 0.63898 | 0.30992 | 2.7429 | 102.8601 | 0.51013 | 4.9833 | 0.4 | 3.7477 | 117.7381 | 4" | 8.9084 | 44.5418 | 6" | 6.6136 | 158.7267 | 160 | 1313.5717 | 7.181 | 8494.5373 | 2.8 | 0.7124 | 5.0134
VII | MLP-190 | 1.9 | 3 | 17.9071 | 895.3539 | 8.5059 | 1.1322 | 1.4779 | 6.1753 | 308.7647 | 1.07 | 0.36803 | 3.868 | 193.3984 | 0.82766 | 5.2202 | 0.4 | 3.8654 | 121.4357 | 4" | 10.0162 | 50.0809 | 6" | 7.3287 | 175.8879 | 160 | 1904.9215 | 10.4035 | 12308.4532 | 3.93 | 0.73534 | 4.99
VIII | MLP-220 | 2.2 | 3 | 20.7345 | 1036.7256 | 11.404 | 1.3109 | 1.7113 | 8.2793 | 413.9671 | 1.6611 | 0.42614 | 5.1859 | 259.2931 | 1.2549 | 5.4571 | 0.5 | 3.9831 | 156.4166 | 6" | 11.124 | 55.62 | 8" | 8.0437 | 257.3989 | 160 | 2339.4212 | 14.3199 | 16659.3588 | 5.3 | 0.75052 | 5.0193
IX | MLP-250 | 2.5 | 3 | 23.5619 | 1472.6216 | 14.7262 | 1.4897 | 1.9447 | 10.6913 | 668.2061 | 2.4375 | 0.48425 | 6.6966 | 418.5387 | 1.8079 | 5.6939 | 0.5 | 4.1008 | 161.0386 | 6" | 12.2318 | 61.1591 | 8" | 8.7588 | 280.2806 | 200 | 3261.8446 | 18.9717 | 22233.4999 | 6.84 | 0.77045 | 5.0164
FILTROS RÁPIDOS; TF < 12,5 m3/h*m2
CONFIG. | MODELO | Diâmetro do FP (m) | Altura do Costado (m) | Superfície Costado (m2) | Peso do Costado (kg) | Volume Costado (m3) | Altura do Tampo (m) | Superfície do Tampo (m2) | Peso do Tampo (kg) | Volume Tampo (m3) | Diâmetro Coletor (pol.) | Comprim. Coletor (m) | Peso Coletor (kg) | Diâmetro Suportes (pol.) | Comprim. Suportes (m) | Altura Total (m) | Peso Suportes (kg) | Peso Acessórios (kg) | Peso Total Vazio (kg) | Superfície Escoam. (m2) | Volume Enchim. (m3) | Peso do Enchim. (kg) | Volume de Água (m3) | Peso Total em Carga (kg) | Vazão Máxima (l/s) | Taxa de Filtração (m3/h*m2)
Altura do Costado (m)
I | FP-50 | 0.5 | 1.5 | 2.3562 | 58.9049 | 0.29452 | 0.09685 | 0.26786 | 6.6966 | 0.01839 | 2" | 1.5 | 12 | 3" | 2.8 | 2.1937 | 33.6 | 80 | 197.8981 | 0.19635 | 0.23437 | 386.7187 | 0.50042 | 1085.0385 | 0.615 | 11.2758
II | FP-60 | 0.6 | 1.5 | 2.8274 | 70.6858 | 0.42412 | 0.11622 | 0.38573 | 9.6431 | 0.030082 | 2" | 1.8 | 14.4 | 3" | 2.8 | 2.2324 | 33.6 | 80 | 217.9721 | 0.28274 | 0.3411 | 562.815 | 0.54947 | 1330.2543 | 0.88 | 11.2045
III | FP-75 | 0.75 | 1.5 | 3.5343 | 88.3573 | 0.66268 | 0.14527 | 0.6027 | 15.0674 | 0.055441 | 2" | 2.25 | 18 | 3" | 2.8 | 2.2906 | 33.6 | 80 | 250.0921 | 0.44179 | 0.54141 | 893.3202 | 0.64493 | 1788.3456 | 1.2 | 9.7785
IV | FP-75 | 0.75 | 1.5 | 3.5343 | 88.3573 | 0.66268 | 0.14527 | 0.6027 | 15.0674 | 0.055441 | 3" | 2.25 | 18 | 3" | 2.8 | 2.2906 | 33.6 | 80 | 250.0921 | 0.44179 | 0.54141 | 893.3202 | 0.64493 | 1788.3456 | 1.53 | 12.4676
V | FP-90 | 0.9 | 1.5 | 4.2412 | 106.0288 | 0.95426 | 0.17433 | 0.86788 | 21.697 | 0.091985 | 3" | 2.7 | 32.4 | 4" | 2.8 | 2.3487 | 44.8 | 120 | 346.6228 | 0.63617 | 0.79177 | 1306.4286 | 0.76911 | 2422.1579 | 2.14 | 12.1099
VI | FP-105 | 1.05 | 1.5 | 4.948 | 123.7002 | 1.2989 | 0.20339 | 1.1813 | 29.5321 | 0.14174 | 4" | 3.15 | 50.4 | 4" | 2.8 | 2.4068 | 44.8 | 120 | 397.9644 | 0.8659 | 1.0942 | 1805.4814 | 0.92472 | 3128.1663 | 2.8 | 11.641
VII | FP-120 | 1.2 | 1.5 | 5.6549 | 212.0575 | 1.6965 | 0.23244 | 1.5429 | 57.8588 | 0.20673 | 4" | 3.6 | 57.6 | 4" | 2.8 | 2.4649 | 44.8 | 120 | 550.1751 | 1.131 | 1.4508 | 2393.8198 | 1.1145 | 4058.5041 | 3.93 | 12.5096
VIII | FP-140 | 1.4 | 1.5 | 6.5973 | 247.4004 | 2.3091 | 0.27118 | 2.1001 | 78.7522 | 0.32058 | 4" | 4.2 | 67.2 | 4" | 2.8 | 2.5424 | 44.8 | 120 | 636.9049 | 1.5394 | 2.0139 | 3322.9348 | 1.4254 | 5385.286 | 5.3 | 12.3946
IX | FP-160 | 1.6 | 1.5 | 7.5398 | 282.7433 | 3.0159 | 0.30992 | 2.7429 | 102.8601 | 0.46992 | 6" | 4.8 | 115.2 | 6" | 2.8 | 2.6198 | 67.2 | 160 | 830.8635 | 2.0106 | 2.6816 | 4424.6397 | 1.8085 | 7063.9817 | 6.84 | 12.247