- ÍNDICE

| - 1 – APRESENTAÇÃO | - 3 |
| --- | --- |
| 2 - INTRODUÇÃO | - 6 |
| 3 – CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO E PARÂMETROS DE PROJETO | - 9 |
| 4 – DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ALTERNATIVAS ESTUDADAS | - 13 |
| 4.1 – DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA | - 14 |
| 4.2 – ALTERNATIVAS ESTUDADAS | - 14 |
| 5 – UNIDADES PROJETADAS | - 16 |
| 5.1 – SUBSISTEMA 1 – Barreiro Grande, Lagoa dos Patos e Serra do Justino | - 17 |
| 5.2 – SUBSISTEMA 2 – Pedrinhas, Serra do João Alves, Riacho Seco e Canabravinha | - 18 |
| 5.3 – SUBSISTEMA 3 – Tomé Nunes, Julião, Mucambu, Esperança, Canto do Riacho, Ilha 3 e Ilha de Zezé | - 21 |
| 5.4 – SUBSISTEMA 4 – Parateca, Pau D’Arco e Vila Nova | - 24 |
| 6 – ESTUDOS AMBIENTAIS | - 28 |
| 6.1 – ASPECTOS LEGAIS E RECOMENDAÇÕES GERAIS | - 29 |
| 6.2 – UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E ÁREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS | - 31 |
| 6.3 – ASPECTOS LEGAIS RELACIONADOS AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL | - 32 |
| 6.4 – OBJETIVOS SÓCIO-AMBIENTAIS DO PROJETO | - 33 |
| 6.5 – RECOMENDAÇÕES SEGUIDAS NA FORMULAÇÃO DAS ALTERNATIVAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | - 33 |
| 6.6 – AVALIAÇÃO SÓCIO-AMBIENTAL DAS ALTERNATIVAS ESTUDADAS | - 33 |
| 6.7 – PROGRAMAS SÓCIO-AMBIENTAIS PROPOSTO | - 36 |
| 6.8 – RECOMENDAÇÕES GERAIS | - 37 |
| 6.9 – CONDICIONANTES AMBIENTAIS | - 37 |
| 7 – ESTIMATIVA DE CUSTOS | - 50 |
| 8 – CONSIDERAÇÕES FINAIS | - 52 |

- INDICE DE TABELAS

| TABELA 3.1 – POPULAÇÃO DE PROJETO | 12 |
| --- | --- |
| TABELA 4.1 – ELEMENTOS DA CONCEPÇÃO DE PROJETO | 14 |
| TABELA 5.1 – CAPACIDADE DOS RESERVATÓRIOS DO SUBSISTEMA 1 PARA FINAL DE PLANO (ANO DE 2029) | 17 |
| TABELA 5.2 – ELAVATÓRIAS DE ÁGUA TRATADA DO SUBSISTEMA 2 | 19 |
| TABELA 5.3 – CAPACIDADE DOS RESERVATÓRIOS DO SUBSISTEMA 2 PARA FINAL DE PLANO (ANO DE 2029) | 20 |
| TABELA 5.4 – ELAVATÓRIAS DE ÁGUA TRATADA DO SUBSISTEMA 3 | 22 |
| TABELA 5.5 – CAPACIDADE DOS RESERVATÓRIOS DO SUBSISTEMA 3 PARA FINAL DE PLANO (ANO DE 2029) | 23 |
| TABELA 5.6 - ELAVATÓRIAS DE ÁGUA TRATADA DO SUBSISTEMA 4 TABELA 5.7 - CAPACIDADE DOS RESERVATÓRIOS DO SUBSISTEMA 4 PARA FINAL DE PLANO (ANO DE 2029) | 25 26 |

- INDICE DE FIGURAS

| FIGURA 2.1 – ÁREA DE ABRANGENCIA DO PROJETO | 8 |
| --- | --- |
| FIGURA 3.1 – LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO NO ESTADO DA BAHIA | 10 |
| FIGURA 5.1 – ESQUEMA GERAL DO SUBSISTEMA 1 | 18 |
| FIGURA 5.2 – ESQUEMA GERAL DO SUBSISTEMA 2 | 21 |
| FIGURA 5.3 – ESQUEMA GERAL DO SUBSISTEMA 3 | 24 |
| FIGURA 5.4 – ESQUEMA GERAL DO SUBSISTEMA 4 | 27 |

________________________

1 - APRESENTAÇÃO

________________________

1 - APRESENTAÇÃO

A ArKIS INFRAESTRUTURA URBANA LTDA foi contratada pela CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, para a elaboração do projeto básico para possibilitar a implantação de Sistema de Abastecimento de Água para 17 localidades difusas no município de Malhada no Estado da Bahia, trabalho esse que será regido pelo Termo de Referência do edital de concorrência de nº 84/08 e contrato de nº 0.06.08.00229/00.

O trabalho constará de cinco volumes conforme a seguir:

Volume 1 – Relatório Técnico – Texto Descritivo;

Volume 2 – Especificações Técnicas de Materiais, Equipamentos, Obras Civis e Serviços;

Volume 3 – Desenhos: Projeto Hidráulico, Projetos Complementares e Sistema de Automação;

Volume 4 – Planilhas de Orçamento;

Volume 5 – Síntese do Projeto Básico e Estudos Ambientais;

Este é o Relatório da Etapa 2.- Volume 5 – Síntese do Projeto Básico do Município de Malhada - BA.

ABREVIATURAS UTILIZADAS

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

2º SR – 2ª Superintendência Regional da CODEVASF

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

CPRM – Serviço Geológico do Brasil

EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento

SEMARH – BA – Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia

ANA – Agencia Nacional de Águas

CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente

LP – Licença Prévia

LI – Licença de Instalação

LO – Licença de Operação

SRH – Superintendência de Recursos Hídricos

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

APA – Área de Proteção Ambiental

COELBA – Companhia de Eletrificação do Estado da Bahia

DBO – Demanda Bioquímica de Oxigênio

ETA – Estação de Tratamento de Água

ETE – Estação de Tratamento de Esgoto

IDH – Índice de Desenvolvimento Humano

CERB – Companhia de Engenharia Rural do Estado da Bahia

SIH – Sistema de Informações Hidrológicas

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica

SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgotos do município

MPVC – Diâmetro equivalente ao ferro fundido

DN – Diâmetro nominal

EAB – Elevatória de Água Bruta

EAT – Elevatória de Água Tratada

EEAT – Estação Elevatória de Água Tratada

ETA – Estação de Tratamento de Água

FoFo – Ferro Fundido

NA – Nível d`Água

NF – Nível do Fundo

NPSH – Net Positive Suction Head

NT – Nível do Terreno

PEAD – Polietileno de Alta Densidade

PVC – Cloreto de Polivinila

un – Unidades

NBR – Norma Técnica Brasileira

___________________

2 - INTRODUÇÃO

___________________

2 - INTRODUÇÃO

A área de Projeto está inserida no Polígono das Secas do Nordeste Brasileiro e apresenta um regime pluviométrico marcado por extrema irregularidade de chuvas, no tempo e no espaço. Nesse cenário, a escassez de água constitui um forte entrave ao desenvolvimento sócio-econômico e, até mesmo, à subsistência da população. Além disso, as decisões sobre a implementação de ações de convivência com a seca exigem o conhecimento básico sobre a localização, caracterização e disponibilidade das fontes de água superficiais e subterrâneas.

Para suprir as necessidades das instituições e demais segmentos da sociedade atuantes na região, no atendimento à população quanto à garantia de oferta hídrica, principalmente nos momentos críticos de estiagem, a CODEVASF contratou a ArKIS para elaborar os estudos de alternativas e os Projetos Básicos de 17 localidades em Malhada - BA, referentes a abastecimento de água. Essas localidades são: Barreiro Grande, Lagoa dos Patos, Serra do Justino, Pedrinhas, Serra João Alves (Zona Baixa), Serra João Alves (Zona Alta), Canabravinha, Riacho Seco, Tomé Nunes, Julião, Mucambo, Esperança, Canto do Riacho, Ilha 3, Ilha de Zezé, Parateca, Pau D`Arco, Vila Nova. A figura 2.1 apresenta a área de abrangência do projeto, com as localizações dos povoados, sendo que essas localidades apresentam uma população atual de 9.513 habitantes e em final de plano de 11.530 habitantes.

Figura 2.1 – Área de Abrangência do Projeto

_______________________________________

3 – CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO E

PARÂMETROS DE PROJETO

_______________________________________

3 - CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO E PARÂMETROS DE PROJETO

O município de Malhada está localizado no centro sul do Estado da Bahia, limitando-se ao norte com o Bom Jesus da Lapa, a leste com Iuiú e Palmas de Monte Alto, a oeste com Serra do Ramalho (Bahia) e Carinhanha e ao sul com Minas Gerais.

A área municipal é de 2.138,09 km². Os limites do município, podem ser também observados no Mapa Rodoviário do Estado da Bahia. A sede municipal tem uma altitude de 433 metros e coordenadas geográficas 14°20’09” de latitude sul e 43°46’26” de longitude oeste. A figura 3.1 mostra sua localização no Estado.

O acesso rodoviário a partir de Salvador é efetuado pelas rodovias pavimentadas BA 160, BA 161 e BR 030, num percurso total de 899 km.

Figura  3.1 – Localização do Município no Estado da Bahia.

Os parâmetros de projeto admitidos para este projeto estão discriminados abaixo.

Para o dimensionamento da Produção e Adução tem-se:

- Taxa de ocupação por residência, família de 5 hab/domicílio;

- Consumo de água per capita: 150 L/hab.dia;

- Taxa de crescimento populacional de 2 % ao ano;

- Funcionamento do sistema de produção e adução por 12 ou 24 horas;

- Cálculo das perdas de carga pela Fórmula Universal com coeficientes de rugosidade K igual 
a 0,10 (mínimo) e 0,20 mm (máximo) para o cálculo da curva do sistema;

- No cálculo das linhas de adução foi adotado K igual a 0,20 mm para a pior situação.

Para a Reservação e Distribuição adotou-se:

- Volume de reservação igual a 2/3 do consumo diário (funcionamento da produção por 12 h diárias) ou volume de reservação igual a 1/3 do consumo diário (funcionamento da produção por 24 h diárias);

- Pressão estática máxima na rede igual a 50 metros de coluna d’água (mca) e dinâmica mínima igual a 10 mca e minimorum de 8 mca para casos justificados técnicos e economicamente;

- Diâmetro mínimo nominal para rede de distribuição igual a 50 mm. Para as ventosas o diâmetro mínimo nominal para a rede será DN 3/4`` e para as descargas o diâmetro será igual a 50 mm ;

- Tubulação de Cloreto de Polivinila (PVC), Polietileno de Alta Densidade (PEAD), Ferro Fundido (FoFo) e Aço Carbono;

- Cálculo das perdas de carga pela Fórmula Universal com coeficiente de rugosidade K igual a 1,0 mm para as redes;

- Perda de carga máxima na rede de distribuição de 8 m/km.

- Viscosidade cinemática da água, a 20º C: U = 1,01 x 10-6 m²/s

Para a obtenção das populações de projeto (atual e final de plano) foram levantadas informações de campo durante visita técnica e levantamento topográfico semi-cadastral, além da adoção de uma taxa de crescimento de 2% ao ano, recomendada nos termos de referência. A tabela 3.1 apresenta o resumo dos estudos populacionais, por localidade.

Tabela 3.1 – População de Projeto

| Município de Malhada |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Localidades | Sub Sistema | População Estimada 2009 (hab) | População Estimada 2029 (hab) |
| Barreiro Grande e Lagoa dos Patos | 1 | 260 | 386 |
| Serra do Justino | 1 | 380 | 565 |
| Pedrinhas e Serra João Alves (Zona Baixa) | 2 | 930 | 1382 |
| Serra João Alves (Zona Alta) | 2 | 125 | 186 |
| Canabravinha | 2 | 60 | 89 |
| Riacho Seco | 2 | 65 | 97 |
| Tomé Nunes | 3 | 275 | 409 |
| Julião | 3 | 3440 | 5112 |
| Mucambo | 3 | 135 | 201 |
| Esperança e Canto do Riacho | 3 | 440 | 654 |
| Ilha 3 e Ilha de Zezé | 3 | 445 | 661 |
| Parateca | 4 | 1515 | 2251 |
| Pau D`Arco | 4 | 1239 | 1842 |
| Vila Nova | 4 | 204 | 303 |
| TOTAL |  | 9.513 | 11.530 |

_________________________________________________________

4 – DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E

ALTERNATIVAS ESTUDADAS

_________________________________________________________

4 - DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ALTERNATIVAS ESTUDADAS

4.1 – DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA

Das dezessete localidades pertencentes ao município de Malhada, algumas possuem sistema de abastecimento de água através de poços, outras utilizando adutoras já existentes, porém sendo necessária implantação de sistemas compostos de:

- Captação de Água Bruta;

- Adutora de Água Bruta;

- Estação de Tratamento de Água – ETA;

- Elevatória de Água Tratada;

- Adutora de Água Tratada;

- Centro de Reservação;

- Reservatório(s) de Distribuição e

- Redes de Distribuição.

4.2 – ALTERNATIVAS ESTUDADAS

É consenso da equipe técnica dessa consultora, que a melhor alternativa do sistema produtor para o município de Malhada é a captação da água superficial do Rio São Francisco.

Outro aspecto importante e que contribuirá para a viabilidade do uso de água superficial é a possibilidade de conceber um sistema integrado de forma que uma única captação e tratamento sejam possíveis para o abastecimento de várias localidades.

A tabela a seguir mostra a captação do projeto que foi sub-dividido em quatro sub-sistemas.

Tabela 4.1 – Elementos da Concepção de Projeto

Subsistema 1

Subsistema 2

Subsistema 3

Subsistema 4

____________________________

5 – UNIDADES PROJETADAS

____________________________

5 – UNIDADES PROJETADAS

A seguir são apresentadas as unidades projetadas em cada subsistema:

  - - Subsistema 1 – Barreiro Grande, Lagoa dos Patos e Serra do Justino.

- Projeto de uma Elevatória de Água Tratada recalcando água do Reservatório Elevado existente em Canabrava para o Reservatório Elevado de Serra do Justino;

A elevatória de água tratada (EAT), que abastecerá as localidades, estará localizada no centro de reservação existente, e recalcará água diretamente para o reservatório elevado, através de uma adutora em PEAD DN 50 mm, com extensão total aproximada de 7.017 m. Serão utilizados para o recalque de água tratada, dois conjuntos motor-bomba, sendo um de reserva instalada. O funcionamento do sistema será intertravado com o reservatório elevado. As características do conjunto de recalque são: Tipo: centrífuga multi-estágio; Vazão da bomba: 1,14 L/s; Rendimento: 35,00 %; AMT: 114 mca; Rotação: 3.500 rpm; Motor: Trifásico, P = 7,5 cv.

- Projeto do Centro de Reservação para Serra do Justino;

Foram previstas, para este sistema, a implantação de dois reservatórios elevados em paralelo.

Tabela 5.1 - Capacidade dos Reservatórios para Final de Plano (ano de 2029)

| Reservatório | Vazão para Reservação (L/s) | Capacidade (m³) | Tipo | NA (m) | NF (m) | NT (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serra do Justino | 1,18 | 2x20 | Elevado | 521,10 | 517,60 | 504,60 |

- Projeto de Rede de Distribuição de Água que atenderá: Serra do Justino, Barreiro Grande e Lagoa dos Patos

A rede de distribuição foi calculada empregando-se o programa EPANET, cujo cálculo atende os parâmetros e critérios de projeto. As perdas de carga foram calculadas pela Fórmula Universal para condutos forçados. As vazões nas tubulações foram consideradas com base no número de habitantes a serem atendidos.

A rede de distribuição de água proposta para cada localidade é constituída por uma única zona de pressão, com pressão estática máxima de 50 m.c.a., e a pressão dinâmica mínima, de 10 m.c.a.

A figura 5.1, a seguir, mostra de forma resumida o subsistema 1.

Figura 5.1 - Esquema Geral do Subistema 1

5.2 - Subsistema 2 - Pedrinhas, Serra do João Alves, Riacho Seco e Canabravinha.

- Projeto de uma Elevatória de Água Bruta (EAB), para recalque de Água Bruta captada no Rio São Francisco até a ETA;

A elevatória de água bruta (EAB) do tipo balsa flutuante recalcará água do Rio São Francisco diretamente para a estação compacta de tratamento, através de uma adutora em PEAD DN 125 mm, com extensão total aproximada de 9.320,36 m, que se estende desde a captação até a entrada da ETA. A cota de terreno da ETA é de 490,50 m e terá pressão mínima de 6,00 m.c.a. Serão utilizados para o recalque de água bruta, dois conjuntos motor-bomba instalados no flutuante, sendo um de reserva. O funcionamento estará intertravado com a ETA. As características do conjunto de recalque são: Tipo: centrífuga de eixo horizontal; Vazão da bomba: 7,67 L/s; AMT: 101 mca; Rotação: 3.500 rpm; Motor: trifásico, P = 30 cv.

•	Projeto de uma Estação de Tratamento de Água (ETA) compacta, pré-fabricada com capacidade 30 m³/h

- A estação de tratamento de água será do tipo pré-fabricada compacta do tipo clássica com capacidade para 30 m³/h. O tratamento será do tipo convencional através de floculadores seguidos por decantadores de alta taxa e, posteriormente, por filtros de leito misto auto-laváveis. Esta unidade deverá ter as seguintes dimensões aproximadas para a sua base: 7,60 m x 3,50 m, com cota de terreno igual a 490,50 m. A taxa máxima de filtração de 360 m3/m2.d (480 m3/m2.d, no momento da lavagem de 1 filtro) para filtros de dupla camada.

- Esta estação deverá possuir resistência química na parte em contato com a água, ainda na sua forma original, isto e, sem revestimentos protetores anticorrosivos ao ataque de produtos químicos utilizados no tratamento de água, tal como sulfato de alumínio, cloreto férrico e outros.

São requisitos básicos desta ETA: possibilitar o controle visual de todas as etapas do tratamento; ser de simples operação; todo o fluxo hidráulico, internamente a ETA, será por gravidade, dispensando também a necessidade de quaisquer equipamentos complementares para a lavagem dos filtros; sistema transportável e modular, com possibilidade de remanejamento e relocação.

A unidade pré-fabricada será composta por: Quatro bombas dosadoras, do tipo diafragma a solenóide, para dosagem das soluções químicas de sulfato de alumínio e cal, com vazão regulável de 0 a 50 L/h, pressão de descarga de 4 bar, alimentação monofásica de 135 W, 220 V, 60 Hz; Quatro tanques de PEAD, para preparo das soluções químicas de sulfato e cal, com capacidade de 320 litros cada, tampa integral removível, com dispositivo de agitação por ar comprimido; Dois compressores de ar direto, para mistura das soluções químicas, com vazão 2,3 pcm, pressão 40 psi, motor elétrico monofásico de 0,5 CV, 220 V, 60 Hz; Misturador Parshall, floculador hidráulico, decantador de alta taxa (com perfis de decantação acelerada), filtros de leito misto auto-laváveis (com materiais filtrantes), escada, passarela metálica e barriletes (tubulações de PRFV ou aço carbono e válvulas borboleta de F°F°).

Uma casa de química foi proposta, possuindo os seguintes compartimentos: varanda com área de 3,91 m²; controle e laboratório, sala que permite ao técnico a visualização de todo o laboratório com 2,94 m²; vestiário / sanitários com 1,80 m²; depósito de produtos químicos com 1,60 m²; unidade de cloração com 4,83 m² e fluoretação com 3,45 m², na própria casa de química, sala de preparo de produtos químicos com 2,00 m² e área de circulação com 3,30 m². O sistema de cloração está interligado com o funcionamento da ETA, sendo o processo interrompido através de válvula solenóide.

- Projeto de duas Elevatórias de Água Tratada. A primeira (EAT1) recalcará água do Reservatório da ETA, que também é utilizado como Tanque de Contato, Reservatório de Água e Poço de Sucção, para o Reservatório Elevado ETA. A segunda Elevatória (EAT2) levará água do Reservatório Apoiado da ETA aos Reservatórios Elevados de Canabravinha e de Riacho Seco.

As duas elevatórias componentes do Subsistema 2 interligarão os seguintes trechos:

Tabela 5.2 – Elevatórias de Água Tratada do Subsistema 2

| EEAT | TRECHO |
| --- | --- |
| 1 | Reservatório Apoiado ETA ao Reservatório Elevado da ETA |
| 2 | Reservatório Apoiado ETA ao Centro de Reservação de Canabravinha e Riacho Seco |

A elevatória de água tratada (EAT 1) recalcará água do reservatório apoiado ETA para o reservatório elevado ETA (25 m³). A bomba utilizada no recalque da água tratada será do tipo bomba centrífuga multiestágio; AMT: 17 mca; Rotação: 1.750 rpm; Motor: trifásico, P = 0,50 cv.

A elevatória de água tratada (EAT 2) recalcará água do reservatório apoiado ETA aos reservatório elevados de Canabravinha (10 m³) e de Riacho Seco (15 m³). A bomba utilizada no recalque da água tratada será do tipo centrífuga multiestágio; AMT: 85 mca; Rotação: 1.750 rpm; Motor: trifásico, P = 3 cv.

- Projeto de um Reservatório Apoiado e três Reservatórios Elevados, com capacidade de 200, 25 10 e 15 m³;

Os reservatórios que farão parte deste subsistema são:

Tabela 5.3 - Capacidade dos Reservatórios do Subsistema 2 para Final de Plano (ano de 2029)

- Projeto das Redes de Distribuição de Água para as localidades do subsistema 2, incluindo as ligações prediais;

A rede de distribuição foi calculada empregando-se o programa EPANET, cujo cálculo atende aos parâmetros e critérios de projeto que já foram especificados anteriormente. As perdas de carga foram calculadas pela Fórmula Universal para condutos forçados. As vazões nas tubulações foram consideradas com base no número de habitantes a serem atendidos.

A rede de distribuição de água proposta é constituída por uma única zona de pressão. A pressão estática máxima nas tubulações distribuidoras deve ser de 50 mca., e a pressão mínima, de 10 mca. Valores de pressão estática superiores a máxima e da pressão dinâmica inferior à mínima podem ser aceitos, desde que justificados técnica e economicamente.

A figura 5.2, a seguir, mostra de forma resumida o subsistema 2.

Figura 5.2 - Esquema Geral do Subistema 2

5.3 - Subsistema 3 - Tomé Nunes, Julião, Mucambo, Esperança, Canto do Riacho, Ilha 3 e Ilha de Zezé.

- Projeto de uma Elevatória de Água Bruta (EAB), para recalque de Água Bruta captada no Rio São Francisco até a ETA;

A elevatória de água bruta (EAB) do tipo balsa flutuante recalcará água do Rio São Francisco diretamente para a estação compacta de tratamento, através de uma adutora em PEAD DN 150 mm, com extensão total aproximada de 1.840,00 m, que se estende desde a captação até a entrada da ETA. A cota de terreno da ETA é de 437,10 m e terá pressão mínima de 6,00 m.c.a. Serão utilizados para o recalque de água bruta, dois conjuntos motor-bomba instalados no flutuante, sendo um de reserva. O funcionamento estará intertravado com a ETA. As características do conjunto de recalque são: Tipo: centrífuga de eixo horizontal; Vazão da bomba: 15,54 L/s; AMT: 26 mca; Rotação: 1.730 rpm; Motor: trifásico, P = 10 cv.

•	Projeto de uma Estação de Tratamento de Água (ETA) compacta, pré-fabricada com capacidade 60 m³/h

- A estação de tratamento de água será do tipo pré-fabricada do tipo clássica com capacidade para 60 m³/h. O tratamento será do tipo convencional através de floculadores seguidos por decantadores de alta taxa e, posteriormente, por filtros de leito misto auto-laváveis. Esta unidade deverá ter as seguintes dimensões aproximadas para a sua base: 10,25 m x 4,70 m, com cota de terreno igual a 443,10 m A taxa máxima de filtração de 360 m3/m2.d (480 m3/m2.d, no momento da lavagem de 1 filtro) para filtros de dupla camada.

- Esta estação deverá possuir resistência química na parte em contato com a água, ainda na sua forma original, isto e, sem revestimentos protetores anticorrosivos ao ataque de produtos químicos utilizados no tratamento de água, tal como sulfato de alumínio, cloreto férrico e outros.

São requisitos básicos desta ETA: possibilitar o controle visual de todas as etapas do tratamento; ser de simples operação; todo o fluxo hidráulico, internamente a ETA, será por gravidade, dispensando também a necessidade de quaisquer equipamentos complementares para a lavagem dos filtros; sistema transportável e modular, com possibilidade de remanejamento e relocação.

A unidade pré-fabricada será composta por: Quatro bombas dosadoras, do tipo diafragma a solenóide, para dosagem das soluções químicas de sulfato de alumínio e cal, com vazão regulável de 0 a 60 L/h, pressão de descarga de 4 bar, alimentação monofásica de 135 W, 220 V, 60 Hz; Quatro tanques de PEAD, para preparo das soluções químicas de sulfato e cal, com capacidade de 500 litros cada, tampa integral removível, com dispositivo de agitação por ar comprimido; Dois compressores de ar direto, para mistura das soluções químicas, com vazão 2,3 pcm, pressão 40 psi, motor elétrico monofásico de 0,5 CV, 220 V, 60 Hz; Misturador Parshall, floculador hidráulico, decantador de alta taxa (com perfis de decantação acelerada), filtros de leito misto auto-laváveis (com materiais filtrantes), escada, passarela metálica e barriletes (tubulações de PRFV ou aço carbono e válvulas borboleta de F°F°).

Uma casa de química foi proposta, possuindo os seguintes compartimentos: varanda com área de 3,91 m²; controle e laboratório, sala que permite ao técnico a visualização de todo o laboratório com 2,94 m²; vestiário / sanitários com 1,80 m²; depósito de produtos químicos com 1,60 m²; unidade de cloração com 4,83 m² e fluoretação com 3,45 m², na própria casa de química, sala de preparo de produtos químicos com 2,00 m² e área de circulação com 3,30 m². O sistema de cloração está interligado com o funcionamento da ETA, sendo o processo interrompido através de válvula solenóide.

•	Projeto de quatro Elevatórias de Água Tratada. A primeira (EAT1) recalcará água do Reservatório Apoiado da ETA, que também é utilizado com Tanque de Contato, Reservatório de Água e Poço de Sucção, para o Reservatório Elevado de Tomé Nunes localizado dentro da área da ETA. A segunda Elevatória (EAT2) levará água do Reservatório Apoiado ETA para o Reservatório Elevado existente de Julião. A terceira Elevatória (EAT3) levará água do Reservatório Elevado existente de Julião para o novo Reservatório Elevado de Julião. A EAT 4 recalcará água do Reservatório Elevado existente de Julião para o Reservatório Elevado existente em Canto do Riacho.

As quatro elevatórias componentes do Subsistema 3 interligarão os seguintes trechos:

Tabela 5.4 – Elevatórias de Água Tratada do Subsistema 3

| EEAT | TRECHO |
| --- | --- |
| 1 | Reservatório Apoiado ETA ao Reservatório Elevado de Tomé Nunes |
| 2 | Reservatório Apoiado ETA ao Reservatório Elevado Existente de Julião |
| 3 | Reservatório Elevado Existente de Julião ao novo Reservatório Elevado de Julião |
| 4 | Reservatório Elevado Existente de Julião ao Reservatório Elevado Existente de Canto do Riacho |

A elevatória de água tratada (EAT 1) recalcará água do reservatório apoiado ETA para o reservatório elevado de Tomé Nunes (25 m³). A bomba utilizada no recalque da água tratada será do tipo bomba centrífuga multiestágio; AMT: 17 mca; Rotação: 1.750 rpm; Motor: trifásico, P = 0,50 cv.

A elevatória de água tratada (EAT 2) recalcará água do reservatório apoiado ETA ao reservatório elevado existente em Julião (50 m³). A bomba utilizada no recalque da água tratada será do tipo centrífuga de eixo horizontal; AMT: 69,10 mca; Rotação: 1.750 rpm; Motor: trifásico, P = 25 cv.

A elevatória de água tratada (EAT 3) recalcará água do Reservatório Elevado existente de Julião (50 m³) ETA para o novo Reservatório Elevado de Julião (200 m³). A bomba utilizada no recalque da água tratada será do tipo centrífuga de eixo horizontal; AMT: 15 mca; Rotação: 1.700 rpm; Motor: trifásico, P = 4 cv.

A elevatória de água tratada (EAT 4) recalcará água do Reservatório Elevado existente de Julião (50 m³) ao Reservatório Elevado existente em Canto do Riacho (50 m³). A bomba utilizada no recalque da água tratada será do tipo centrífuga de eixo horizontal; AMT: 27,40 mca; Rotação: 3.500 rpm; Motor: trifásico, P = 3 cv.

- Projeto de um Reservatório Apoiado e cinco Reservatórios Elevados, com capacidade de 200, 150, 50, 25 e 20 m³;

Os reservatórios que farão parte deste subsistema são:

Tabela 5.5 - Capacidade dos Reservatórios do Subsistema 3 para Final de Plano (ano de 2029)

| Reservatório | Vazão para Reservação (L/s) | Capacidade (m³) | Tipo | NA (m) | NF (m) | NT (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETA | 15,59 | 150 | Apoiado | 440,70 | 437,30 | 437,10 |
| Tomé Nunes | 0,85 | 25 | Elevado | 453,40 | 449,10 | 437,10 |
| Julião existente | 15,8 | 50 | Elevado | 466,80 | 462,80 | 454,50 |
| Julião novo | 12,55 | 200 | Elevado | 477,20 | 471,50 | 454,50 |
| C. do Riacho existente | 3,25 | 50 | Elevado | 465,70 | 461,70 | 453,70 |
| Mucambo existente | 0,19 | 20 | Elevado | 459,55 | 456,05 | 448,05 |

- Projeto das Redes de Distribuição de Água para as localidades do subsistema 3, incluindo as ligações prediais;

A rede de distribuição foi calculada empregando-se o programa EPANET, cujo cálculo atende aos parâmetros e critérios de projeto que já foram especificados anteriormente. As perdas de carga foram calculadas pela Fórmula Universal para condutos forçados. As vazões nas tubulações foram consideradas com base no número de habitantes a serem atendidos.

A rede de distribuição de água proposta é constituída por uma única zona de pressão. A pressão estática máxima nas tubulações distribuidoras deve ser de 50 mca., e a pressão mínima, de 10 mca. Valores de pressão estática superiores a máxima e da pressão dinâmica inferior à mínima podem ser aceitos, desde que justificados técnica e economicamente.

A figura 5.3, a seguir, mostra de forma resumida o subsistema 3.

Figura 5.3 - Esquema Geral do Subistema 3

5.4 - Subsistema 4 - Parateca, Pau D’Arco e Vila Nova.

- Projeto de uma Elevatória de Água Bruta (EAB), para recalque de Água Bruta captada no Rio São Francisco até a ETA;

A elevatória de água bruta (EAB) do tipo balsa flutuante recalcará água do Rio São Francisco diretamente para a estação compacta de tratamento, através de uma adutora em PEAD DN 125 mm, com extensão total aproximada de 9.091,00 m, que se estende desde a captação até a entrada da ETA. A cota de terreno da ETA é de 433,80 m e terá pressão mínima de 6,00 m.c.a. Serão utilizados para o recalque de água bruta, dois conjuntos motor-bomba instalados no flutuante, sendo um de reserva. O funcionamento estará intertravado com a ETA. As características do conjunto de recalque são: Tipo: centrífuga de eixo horizontal; Vazão da bomba: 9,62 L/s; AMT: 65 mca; Rotação: 3.500 rpm; Motor: trifásico, P = 20 cv.

•	Projeto de uma Estação de Tratamento de Água (ETA) compacta, pré-fabricada com capacidade 40 m³/h

- A estação de tratamento de água será do tipo pré-fabricada compacta do tipo clássica com capacidade para 40 m³/h. O tratamento será do tipo convencional através de floculadores seguidos por decantadores de alta taxa e, posteriormente, por filtros de leito misto auto-laváveis. Esta unidade deverá ter as seguintes dimensões aproximadas para a sua base: 8,23 m x 3,90 m, com cota de terreno igual a 433,80 m A Taxa máxima de filtração de 360 m3/m2.d (480 m3/m2.d, no momento da lavagem de 1 filtro) para filtros de dupla camada.

- Esta estação deverá possuir resistência química na parte em contato com a água, ainda na sua forma original, isto e, sem revestimentos protetores anticorrosivos ao ataque de produtos químicos utilizados no tratamento de água, tal como sulfato de alumínio, cloreto férrico e outros.

São requisitos básicos desta ETA: possibilitar o controle visual de todas as etapas do tratamento; ser de simples operação; todo o fluxo hidráulico, internamente a ETA, será por gravidade, dispensando também a necessidade de quaisquer equipamentos complementares para a lavagem dos filtros; sistema transportável e modular, com possibilidade de remanejamento e relocação.

A unidade pré-fabricada será composta por: Quatro bomba dosadoras, do tipo diafragma a solenóide, para dosagem das soluções químicas de sulfato de alumínio e cal, com vazão regulável de 0 a 60 L/h, pressão de descarga de 4 bar, alimentação monofásica de 135 W, 220 V, 60 Hz; Quatro tanques de PEAD, para preparo das soluções químicas de sulfato e cal, com capacidade de 320 litros cada, tampa integral removível, com dispositivo de agitação por ar comprimido; Dois compressores de ar direto, para mistura das soluções químicas, com vazão 2,3 pcm, pressão 40 psi, motor elétrico monofásico de 0,5 CV, 220 V, 60 Hz; Misturador Parshall, floculador hidráulico, decantador de alta taxa (com perfis de decantação acelerada), filtros de leito misto auto-laváveis (com materiais filtrantes), escada, passarela metálica e barriletes (tubulações de PRFV ou aço carbono e válvulas borboleta de F°F°).

Uma casa de química foi proposta, possuindo os seguintes compartimentos: varanda com área de 3,91 m²; controle e laboratório, sala que permite ao técnico a visualização de todo o laboratório com 2,94 m²; vestiário / sanitários com 1,80 m²; depósito de produtos químicos com 1,60 m²; unidade de cloração com 4,83 m² e fluoretação com 3,45 m², na própria casa de química, sala de preparo de produtos químicos com 2,00 m² e área de circulação com 3,30 m². O sistema de cloração está interligado com o funcionamento da ETA, sendo o processo interrompido através de válvula solenóide.

- Projeto de duas Elevatórias de Água Tratada. A primeira (EAT1) recalcará água do Reservatório da ETA, que também é utilizado com Tanque de Contato, Reservatório de Água e Poço de Sucção, para o Reservatório Elevado de Parateca. A segunda Elevatória (EAT2) levará água do Reservatório Apoiado da ETA aos Reservatórios Elevados de Pau D’ Arco e de Vila Nova.

As duas elevatórias componentes do Subsistema 4 interligarão os seguintes trechos:

Tabela 5.6 – Elevatórias de Água Tratada do Subsistema 4

| EEAT | TRECHO |
| --- | --- |
| 1 | Reservatório Apoiado ETA ao Reservatório Elevado de Parateca |
| 2 | Reservatório Apoiado ETA aos Reservatórios Elevados de Pau D’Arco e Vila Nova |

A elevatória de água tratada (EAT 1) recalcará água do reservatório apoiado ETA para o reservatório elevado de Parateca (150 m³). A bomba utilizada no recalque da água tratada será do tipo centrífuga de eixo horizontal; AMT: 25 mca; Rotação: 1.750 rpm; Motor: trifásico, P = 4 cv.

A elevatória de água tratada (EAT 2) recalcará água do reservatório apoiado ETA aos reservatório elevados de Pau d’Arco (150 m³) e de Vila Nova (20 m³). A bomba utilizada no recalque da água tratada será do tipo centrífuga de eixo horizontal; AMT: 96 mca; Rotação: 3.500 rpm; Motor: trifásico, P = 20 cv.

- Projeto de um Reservatório Apoiado e três Reservatórios Elevados, com capacidade de 150, 50, e 20 m³;

Os reservatórios que farão parte deste subsistema são:

Tabela 5.7 - Capacidade dos Reservatórios do Subsistema 4 para Final de Plano (ano de 2029)

| Reservatório | Vazão para Reservação (L/s) | Capacidade (m³) | Tipo | NA (m) | NF (m) | NT (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETA | 9,62 | 50 | Apoiado | 436,40 | 434,00 | 433,80 |
| Parateca | 4,69 | 150 | Elevado | 453,05 | 448,05 | 435,80 |
| Pau D'Arco | 3,84 | 150 | Elevado | 453,45 | 448,45 | 436,20 |
| Vila Nova | 0,63 | 20 | Elevado | 460,10 | 456,60 | 443,60 |

- Projeto das Redes de Distribuição de Água para as localidades do subsistema 4, incluindo as ligações prediais;

A rede de distribuição foi calculada empregando-se o programa EPANET, cujo cálculo atende aos parâmetros e critérios de projeto que já foram especificados anteriormente. As perdas de carga foram calculadas pela Fórmula Universal para condutos forçados. As vazões nas tubulações foram consideradas com base no número de habitantes a serem atendidos.

A rede de distribuição de água proposta é constituída por uma única zona de pressão. A pressão estática máxima nas tubulações distribuidoras deve ser de 50 mca., e a pressão mínima, de 10 mca. Valores de pressão estática superiores a máxima e da pressão dinâmica inferior à mínima podem ser aceitos, desde que justificados técnica e economicamente.

A figura 5.4, a seguir, mostra de forma resumida o subsistema 4.

Figura 5.4 - Esquema Geral do Subistema 4

____________________________

6 – ESTUDOS AMBIENTAIS

____________________________

6 – ESTUDOS AMBIENTAIS

6.1 – ASPECTOS LEGAIS E RECOMENDAÇÕES GERAIS

6.1.1 – Arcabouço Legal Relativo ao Meio Ambiente e Recursos Hídricos

O município de Malhada não dispõe de um órgão ambiental que tenha como objetivos e finalidades planejar, coordenar e executar as ações necessárias ao controle ambiental no município, de forma sustentável e participativa, com vistas a garantir o bem estar e as necessidades das presentes e futuras gerações e compatibilizar a proteção dos recursos naturais, artificiais e culturais com crescimento econômico e justiça social. O município também não conta com uma Política Municipal de Meio Ambiente.

Em termos de legislação urbanística, o município de Malhada também não conta com Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Rural, que abranja de maneira detalhada a área de projeto. Um dos objetivos definidos para o Plano Diretor é o de assegurar a sustentabilidade sócio-ambiental do município. Para tanto, estabelece-se diretrizes para elaboração da Política Municipal de Meio Ambiente e de Saneamento Ambiental, e define-se os limites urbano e rural e o macrozoneamento urbano e ambiental do município, dentre outras.

No âmbito estadual, o órgão licenciador é o Centro de Recursos Ambientais - CRA, composto por representações do governo estadual, do mercado e da sociedade civil. Na sua atividade licenciadora, o CRA conta com o apoio técnico da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia – SEMARH – BA.

Compete ao Órgão Ambiental Estadual (CRA), o licenciamento ambiental dos seguintes empreendimentos e atividades:

I – Localizados ou desenvolvidos em mais de um município, ou em unidades de conservação de domínio estadual.

II – Localizados ou desenvolvidos nas florestas e demais formas de vegetação natural de preservação permanente relacionadas no artigo 2º da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e em todas as que assim forem consideradas por normas federais, estaduais ou municipais.

III – Cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais de um ou mais municípios.

IV – Delegados pela União aos Estados ou ao Distrito Federal, por instrumento legal ou convênio.

Entretanto, tendo em vista o pequeno porte do sistema tem-se a possibilidade de obtenção de dispensa de licenciamento, que deverá ficar a cargo da empresa responsável pela sua implantação, no caso a CODEVASF.

Caso seja necessário o licenciamento ambiental serão observadas as condições fixadas na Resolução CONAMA 237/97 que pela amplitude dos impactos ambientais o nível é reduzido, a delegação ficará em nível Estadual.

De acordo com a Artº. 8º da resolução acima citada, caso seja necessário, deverão ser providenciadas as seguintes licenças:

Licença Prévia (LP)

Como se admite que o sistema de abastecimento de água para as localidades inseridas no projeto e pertencentes ao município de Malhada é viável ambientalmente, haja vista os impactos negativos serem muito inferiores se comparados com os positivos, está sendo solicitada a emissão da LP.

Licença de Instalação (LI)

Com base nas exigências formuladas na LP e na conclusão e aprovação pela CODEVASF do projeto básico e com a confirmação da viabilidade ambiental dos sistemas de abastecimento de água para as localidades desse município será providenciada a LI e, por conseguinte as obras previstas no projeto básico poderão ser licitadas.

Licença de Operação (LO)

Está prevista a colocação do sistema construído em carga em 2010 atendendo a população atual de cada localidade e sua projeção populacional para o ano 2029. É necessário que todos os condicionantes previstos nas licenças anteriores sejam compridos e sejam observadas as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação dos sistemas. Essa providência será efetuada pela própria CODEVASF, já que no termo de referência não consta como obrigação dessa consultora.

6.1.2 – Documentação Necessária para Solicitação das Licenças Ambientais

Licença Prévia

- Requerimento de solicitação de licença, conforme modelo fornecido pelo CRA;

- Planta do município com a localização do empreendimento (escala 1:50.000 ou 1:100.000);

- Certidão de conformidade de uso e ocupação do solo, emitida pela Prefeitura Municipal;

- Prova documental de propriedade da área pretendida ou declaração (com registro no cartório), do proprietário autorizando a realização da atividade;

- Memorial descritivo do empreendimento;

- Concepção básica do sistema de abastecimento de água;

- Comprovante de pagamento do custo de análise.

Licença de Instalação

- Requerimento de solicitação de licença, conforme modelo fornecido pelo CRA;

- Cópia da publicação do pedido da LO;

- Outorga prévia da Superintendência de Recursos Hídricos (SRH) e/ou da ANA;

- Comprovante de pagamento do custo de análise.

Licença de Operação

- Requerimento de solicitação de licença, conforme modelo fornecido pelo CRA;

- Cópia da publicação do pedido da LI;

- Outorga prévia da Superintendência de Recursos Hídricos (SRH) e/ou da ANA;

- Comprovante de pagamento do custo de análise.

6.1.3 – Outorga

A outorga é emitida obedecendo ao Decreto Estadual nº 06 de 23/01/01 e a modificação através do Decreto nº 170 de 30/05/01.

Como para o presente município as localidades necessitam de vazões superiores a 1000 L/h, será necessária a solicitação de outorga.

O manancial escolhido como melhor alternativa para o abastecimento das localidades é o Rio São Francisco e como esse é de domínio Federal, a entidade responsável é a ANA – Agencia Nacional de Águas.

A documentação necessária é a seguinte:

- Descrição e croqui do sistema de abastecimento;

- Estudo de alternativas para o abastecimento público. Informar a existência de fontes alternativas;

- Justificativa do consumo per capita;

- Estudo populacional para o período compreendido entre o ano base para a população atual até o fim de plano;

- Descrição da forma de disposição dos efluentes da ETA;

- Descrição de possíveis interferências a outros usuários decorrentes das derivações a serem implantadas;

- Descrição do sistema de coleta, tratamento e lançamento de esgotos.

Para o nosso caso todas essas informações constarão do relatório de projeto e a CODEVASF solicitará a emissão da outorga.

6.2 – UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E ÁREAS LEGALMENTE PROTEGIDAS

Conforme descrito anteriormente, o sistema de abastecimento de água das comunidades de Malhada deverá ser implantado sempre às margens de rodovias (vicinais) e em áreas urbanas, excetuando-se a captação de água que deverá ser executada às margens do Rio São Francisco. Entretanto, é importante salientar que as intervenções previstas na captação são reduzidas e ocorrerão em área que já apresenta ação antrópica e que a implantação dessa unidade servirá como mais um instrumento para minimizar a ocupação das margens do rio.

De acordo com o Código Florestal e a Resolução CONAMA nº 303, de 20/03/2002, são consideradas APPs as áreas situadas:

“I - em faixa marginal, medida a partir do nível mais alto, em projeção horizontal, com largura mínima, de 30 (trinta) metros, para o curso d`água com menos de dez metros de largura;

...

II - ao redor de nascente ou olho d`água, ainda que intermitente, com raio mínimo de cinqüenta metros de tal forma que proteja, em cada caso, a bacia hidrográfica contribuinte;

...

III - ao redor de lagos e lagoas naturais, em faixa com metragem mínima de 30 (trinta) metros, para os que estejam situados em áreas urbanas consolidadas;

IV - em vereda e em faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de cinqüenta metros, a partir do limite do espaço brejoso e encharcado;

...

VII - em encosta ou parte desta, com declividade superior a cem por cento ou quarenta e cinco graus na linha de maior declive;

...

IX - nas restingas: a) em faixa mínima de trezentos metros, medidos a partir da linha de preamar máxima; b) em qualquer localização ou extensão, quando recoberta por vegetação com função fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues;

X - em manguezal, em toda a sua extensão;

XI - em duna”

Não foi possível detectar qualquer unidade de conservação ou áreas legalmente protegidas nas áreas onde ocorrerão intervenções em função da implantação do sistema de abastecimento de água, excetuando-se a captação, e como já descrito, os impactos serão diminutos.

6.3 – ASPECTOS LEGAIS RELACIONADOS AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL

A preservação de sítios e monumentos do patrimônio histórico e cultural deverá receber cuidados especiais, devendo ser atendida a legislação pertinente e obtida a autorização necessária antes da fase de implantação do empreendimento.

Durante a fase de execução, deverão ser executados, por equipe especializada, serviços de pesquisa do patrimônio arqueológico e, quando necessário, resgate do patrimônio arqueológico.

Dentre outras, destacam-se as seguintes legislações pertinentes:

- Decreto – Lei nº 25/1937 - Organiza a proteção do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional;

- Lei Federal nº 3.924/1961 - Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos;

- Portaria IPHAN nº 07/1988 - Trata da autorização para realização de levantamentos arqueológico;

- Portaria IPHAN nº 230/2002 - Trata de levantamentos arqueológicos de campo para obtenção de licenças ambientais.

6.4 – OBJETIVOS SÓCIO-AMBIENTAIS DO PROJETO

No âmbito do projeto de abastecimento de água de comunidades rurais em Malhada, o empreendimento concebido pretende contribuir para os seguintes objetivos:

- Melhoria da qualidade de vida da população (conforto e bem-estar), especialmente da população de baixa renda, devido à oferta de água tratada em quantidade e qualidade adequada;

- Redução de doenças de veiculação hídrica;

- Melhoria da prestação dos serviços e da operacionalidade do sistema, por meio da implantação do sistema de abastecimento de água e da estruturação de um operador regularmente instituído.

6.5 – RECOMENDAÇÕES SEGUIDAS NA FORMULAÇÃO DAS ALTERNATIVAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Para formulação das alternativas foram definidas algumas recomendações, as quais estão fundamentadas nos seguintes aspectos: i) atendimento aos requisitos legais ambientais e urbanísticos; ii) atendimento aos objetivos do projeto; iii) mitigação dos impactos ambientais negativos decorrentes da implantação e operação do empreendimento. São elas:

- Respeitar as UCs, APPs e áreas de fragilidade ambiental, minimizando as interferências do empreendimento com essas áreas;

- Respeitar restrições definidas em macrozoneamento ambiental e urbano, porventura existente do município;

- Minimizar interferências com as áreas tombadas pelo IPHAN;

- Minimizar as alterações qualitativas e quantitativas sobre os recursos hídricos superficiais e subterrâneos;

- Minimizar a relocação de moradores por interferências com o empreendimento;

- Adotar soluções que minimizem os potenciais impactos ambientais negativos decorrentes da fase de implantação do empreendimento (movimento de terra; erosão, carreamento de sólidos e assoreamento de corpos d’água; geração de poeira e ruídos; transtorno aos veículos e pedestres, etc.);

- Adotar soluções que minimizem os potenciais impactos ambientais negativos da fase de operação do empreendimento (minimização da geração de resíduos líquidos, sólidos e gasosos; riscos de extravasamentos; consumo de energia, etc.);

- Adotar soluções que visem simplicidade, robustez e confiabilidade operacional;

- Adotar soluções que contribuam para a recuperação e preservação de áreas de proteção e de interesse ambiental.

6.6 – AVALIAÇÃO SÓCIO-AMBIENTAL DAS ALTERNATIVAS ESTUDADAS

Conforme descrito nos estudos de concepção, tendo vista as características do solo das áreas de projeto e da baixa capacidade do manancial subterrâneo, além da presença de sais em teores elevados nos mananciais subterrâneos e da intermitência dos cursos d’água existentes nas proximidades da área de projeto, excetuando-se o Rio São Francisco, visualizou-se apenas uma alternativa tecnicamente viável para o atendimento da área de projeto.

Diante desse quadro, pode-se concluir que a implantação de um novo sistema de abastecimento de água a partir de captação no Rio São Francisco e /ou a interligação com sistemas existentes da EMBASA é a melhor alternativa para o abastecimento da área de projeto.

Verificou-se, também, que é necessário prever a estruturação de prestador de serviços regularmente instituído para que haja continuidade da operação do sistema e manutenção adequada das unidades a serem implantadas de forma que o sistema de abastecimento atinja padrões de eficiência técnico e operacional adequados, além de propiciarem benefícios consideráveis em termos de economia de energia e condições de trabalho para os funcionários.

Dessa forma, foi concebida uma alternativa para o sistema de abastecimento de água prevendo-se os serviços abaixo relacionados:

Controle de Perdas: instalação de medidores em pontos específicos do sistema e micromedição até o alcance de 100% de hidrometração.

Sistema de Distribuição: projetar as unidades evitando-se pressões elevadas (que proporcionam perdas significativas) e reduzidas (que proporcionem interrupção no abastecimento de água em determinados horários do dia).

Sistema Produtor: implementação das instalações civis, elétricas e mecânicas das estações elevatórias e de tratamento, automação das interligações com os reservatórios, implantando mecanismos de controle de vazão e de pressão.

Analisando-se os impactos ambientais associados aos serviços propostos podem ser feitas as seguintes constatações:

- Os serviços relacionados ao controle de perdas são considerados imprescindíveis, tendo em vista os benefícios que poderão gerar, tais como a possibilidade de garantia da oferta de água resultante da economia de água tratada e de aumento da receita para o prestador de serviços, garantindo a viabilidade econômica do sistema ao longo do período de operação. A execução desses serviços está inserida na execução dos serviços relacionados ao sistema distribuidor. O impacto ambiental na fase de implantação resultante dessa atividade pode ser classificado como negativo e irrelevante, enquanto que na fase de operação os impactos são classificados como positivo e relevante, uma vez que irá contribuir para o uso adequado de recurso hídrico;

- Os serviços relacionados ao sistema distribuidor também se mostram necessários e irão possibilitar melhoria na qualidade do abastecimento da população. De um modo geral, os impactos ambientais relacionados à fase de implantação são considerados negativos e irrelevantes por se tratarem de obras pontuais e/ou de pequeno porte, enquanto que os impactos ambientais decorrentes da fase de operação são classificados como positivos e relevantes.

- Para os serviços relacionados à implantação das estações elevatórias do sistema produtor (de água bruta e tratada), valem os mesmos comentários das unidades do sistema distribuidor;

- No que se refere ao sistema produtor, verifica-se que a obra de implantação da ETA possibilitará disponibilidade hídrica de água potável à população de projeto. Em relação ao impacto ambiental dessas obras na fase de implantação, predominam os impactos negativos irrelevantes, entretanto, dada a localização da obra, poderão ocorrer pequenos impactos ambientais sobre a fauna e flora próximas às margens do Rio São Francisco. Há também impactos ambientais negativos com a geração e disposição de lodo na ETA, mas que será mitigado com o correto manuseio e destinação final. Destaque-se que a ETA deverá ser dotada de unidade de armazenamento de água de lavagem para a sua evaporação.

- Na fase de operação, o impacto do sistema produtor é predominantemente positivo e relevante, especialmente sobre o meio socioeconômico, em virtude da maior disponibilidade de água tratada para a população. Em relação ao meio biótico, o impacto do empreendimento é classificado como positivo de baixa importância, uma vez que a área de inundação do rio relativa ao nível máximo da estação elevatória de água já se encontra desmatada e descaracterizada de sua fitofisionomia original, sendo recomendável manter as alterações já efetivadas naquele ecossistema.

Diante do exposto, verifica-se que os serviços relacionados ao controle de perdas, ao sistema distribuidor e às elevatórias e tratamento do sistema produtor são serviços usualmente realizados nos sistemas de abastecimento de água, que visam a sua otimização e manutenção, e irão gerar impactos ambientais positivos importantes. Os impactos ambientais negativos decorrentes de sua implantação podem ser mitigados por meio da adoção de medidas adequadas. Não se vislumbram alternativas que alterem os impactos ambientais decorrentes da sua implantação, sejam positivos ou negativos.

Alternativamente, avaliou-se a possibilidade de utilização no sistema produtor de poços subterrâneos. A implantação dessa alternativa apresenta um elevado risco ambiental, dado o desconhecimento da situação atual do aqüífero subterrâneo, especialmente no que se refere a sua capacidade hídrica e a presença de elevados teores de sais em poços implantados em áreas próximas.

Nos poços profundos existentes não há medidores de nível e controle de horas de funcionamento, impossibilitando uma avaliação do comportamento do aqüífero e da garantia da manutenção da oferta de água ao longo do período do projeto. As informações relativas à qualidade da água do aqüífero subterrâneo, apesar de escassas permitem inferir que há elevado risco de se obter água imprópria para o consumo devido aos elevados teores de sais e consequentemente a necessidade de se implantar unidades de dessalinização. Outro aspecto negativo dessa alternativa é a necessidade de implantação de mais de uma unidade de tratamento, fato que proporciona maior risco operacional e necessidade de maior quantidade de mão de obra qualificada para a operação e manutenção.

Outra questão observada em campo é a falta de proteção sanitária dos poços existentes, tanto a área de proteção (área circular de 30 m de raio), quanto à proteção de passeio cimentado.

Pelos motivos expostos torna-se difícil assegurar que um sistema produtor fundamentado por captações de água subterrânea atenda aos requisitos necessários de qualidade e de quantidade de água durante o período de projeto.

6.7 – PROGRAMAS SÓCIO-AMBIENTAIS PROPOSTOS

Este item tem por objetivo apresentar os programas de monitoramento, de caráter institucional ou operacional, necessários ao acompanhamento dos resultados e benefícios associados ao sistema concebido. Tais programas têm por objetivo complementar o empreendimento nos aspectos sócio-ambientais visando maior sustentabilidade da solução proposta e a mitigação de seus potenciais impactos ambientais negativos.

As obras previstas para o sistema de abastecimento de água são de pequeno porte e seus impactos ambientais são pouco significativos. Dessa forma, não foi previsto programas de monitoramento ou medidas mitigadoras adicionais para a fase de execução de obras, mas apenas as recomendações apresentadas em item subsequente.

De acordo com os projetos básicos e as intervenções propostas para o sistema de abastecimento de água constata-se que o foco das ações propostas é a garantia de perdas reduzidas de água, sejam elas físicas ou não físicas. Dessa forma, não é necessário prever programas relacionados a esse aspecto, uma vez que as obras e ações de caráter institucional já deverão ser contempladas com a implementação do sistema.

Para as obras do sistema de abastecimento de água não foram observadas interferências com unidades residenciais ou comerciais, portanto, não sendo previsto nenhum reassentamento de famílias.

A seguir, estão apresentados os programas sócio-ambientais propostos.

Programa de Supervisão Ambiental das Obras

Objetivo: monitorar e controlar as atividades causadoras de impactos ambientais, bem como a implementação das medidas mitigadoras previstas. Recomenda-se que o programa preveja a participação de técnicos do prestador de serviços que será responsável pela operação do sistema, como forma de incorporar melhores práticas ambientais nas atividades do prestador. Este custo já está incorporado ao custo da CODEVASF.

Prazo: em todo período de implantação

Programa de Monitoramento da Qualidade da Água dos Mananciais Produtores

Objetivo: monitorar a qualidade da água do manancial produtor responsável pelo sistema de abastecimento projetado e verificar os resultados com a capacidade da estação de tratamento a ser implantada. Envolve a coleta, a realização das análises e a avaliação dos resultados obtidos frente à legislação ambiental vigente. Foi previsto o monitoramento do manancial superficial (Rio São Francisco).

Caso os custos para essa atividade sejam muito elevados, pode-se buscar a celebração de consórcios com fim específico, envolvendo prestadores de serviços existentes nas proximidades, ou até mesmo firmar contrato com empresa que apresente capacidade técnica para execução desse monitoramento, como por exemplo a EMBASA e/ou SAAE’s existentes em áreas próximas.

Prazo: durante todo período de alcance do projeto.

Programa de Educação Sanitária e Ambiental

Objetivo: sensibilizar, conscientizar e orientar, utilizando meios de comunicação de massa e folhetos explicativos, toda a população a ser beneficiada com o projeto para os aspectos sanitários e ambientais envolvidos nos sistemas de abastecimento de água, com foco na redução do desperdício de água, no uso correto dos sistemas de abastecimento de água, bem como na importância do saneamento para melhoria das condições de saúde e para a preservação do meio ambiente. O programa deve ter outra vertente voltada ao público interno do prestador de serviços, visando promover a melhoria da gestão ambiental do referido prestador. Este programa será de responsabilidade do operador do sistema.

Prazo: durante todo período de alcance do projeto.

6.8 – RECOMENDAÇÕES GERAIS

Complementarmente aos programas anteriormente propostos, ressaltam-se algumas ações que irão contribuir para alcance dos objetivos do projeto.

- Proporcionar uma estrutura organizacional adequada ao prestador de serviços visando evitar possíveis deficiências em áreas específicas que possam comprometer a prestação dos serviços, como, por exemplo, existência de funcionários habilitados e em número adequado em todos os setores de manutenção, suprimento de materiais e gestão ambiental.

- A Prefeitura Municipal de Malhada deve promover esforços no sentido de resguardar as áreas de interesse ambiental da pressão antrópica, seja por meio da expansão urbana, seja por meio de atividades de extração de recursos naturais ou atividades potencialmente poluidoras. Recomenda-se, ainda, promover o cercamento das áreas operacionais e a intensificação da FISCALIZAÇÃO.

- Providenciar a Licença de Operação para o sistema produtor a ser implantado.

6.9 – CONDICIONANTES AMBIENTAIS

Este item tem como objetivo dar informações orientativas e fixar as condições ambientais que devem ser seguidas quando da implantação do sistema de abastecimento ora projetado.

É importante destacar que as presentes recomendações são passíveis de alteração em decorrência de alterações na legislação ambiental brasileira, e não substituem ou complementam qualquer outra exigência existente nas licenças ambientais específicas para os serviços, concedidas pelos órgãos ambientais em todos os níveis da administração pública, sendo que essas outras exigências deverão compor as presentes recomendações.

6.9.1 – Regras Ambientais para a Construção de Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

A maior parte dos impactos ambientais provenientes de obras de construção de sistemas de abastecimento de água (incluindo barramentos) e de esgotamento sanitário pode ser evitada pela adoção de métodos e técnicas de engenharia adequados. Isso ocorre, em geral, para todos os impactos que se referem à fase de implantação. Em função do pequeno porte da obra, alguns impactos podem apenas ser compensados.

Os itens a seguir apresentam ações que as empresas construtoras deverão adotar durante a implantação das obras. Estas ações deverão constar dos editais de licitação das obras.

6.9.1.1 – Contratação de Pessoal

- Durante o cadastro e seleção de pessoal, deverá ser dada prioridade aos trabalhadores da região da área de influência do empreendimento, o que contribuirá para minimizar o índice de desemprego da região.

- As informações quanto ao cadastramento de pessoal, deverão ser claras, quanto ao tipo de serviço oferecido, número de vagas por categoria, grau de instrução e temporalidade das obras, o que evitará que um grande número de interessados se desloque para o local, sem que preencham os requisitos necessários. Tal medida minimizará expectativas da população de trabalhadores.

- Os responsáveis pela obra deverão passar aos trabalhadores informações corretas sobre o empreendimento, principalmente no que se refere à temporalidade dos serviços ofertados.

- Quanto às adversidades diretas aos trabalhadores na obra, recomenda-se o cumprimento das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, especificamente quanto à proteção do trabalhador e do ambiente de trabalho, com os cuidados a seguir citados.

6.9.1.2 – Adoção de Normas de Segurança do Trabalho

Durante a execução das obras de engenharia os riscos de acidentes com operários e a população são relativamente elevados, requerendo a adoção de regras rigorosas de segurança no trabalho. A EMPREITEIRA deverá dar palestras ilustrativas, educando os operários a seguirem regras rigorosas de segurança, esclarecendo-os sobre os riscos a que estão sujeitos e estimulando o interesse destes pelas questões de prevenção de acidentes. Tal medida visa evitar não só prejuízos econômicos, como também a perda de vidas humanas. Entre os cuidados a serem seguidos com relação à segurança pode-se citar os seguintes:

- Munir os operários de ferramentas e equipamentos apropriados a cada tipo de serviço, os quais devem estar em perfeitas condições de manutenção de acordo com as recomendações dos fabricantes;

- Dotar os operários de proteção apropriada (capacetes, cintos de segurança, óculos, luvas, botas, capas, abafadores de ruídos, etc.), e tornar obrigatório o seu uso;

- Instruir os operários a não deixarem ferramentas em lugares ou posições inconvenientes, advertindo-os para que pás, picaretas e outras ferramentas não permaneçam abandonadas sobre montes de terras, nas bordas de valas, sobre escoramentos, ou qualquer outro local que não seja o almoxarifado, nem mesmo durante a hora do almoço;

- Evitar o mau hábito de deixar tábuas abandonadas sem lhes tirar os pregos. São comuns os registros de problemas de saúde, devido infecção por tétano, causados por acidentes envolvendo pregos oxidados;

- Zelar pela correta maneira de transportar materiais e ferramentas;

- Evitar o uso de viaturas com os freios em más condições ou com pneus gastos além do limite de segurança, pois podem advir perdas de vidas por atropelamentos ou batidas;

- Atentar para a segurança com os pedestres nas áreas em que a obra se desenvolver próxima a residências, cercar todas as valas em que a situação local exigir, utilizando passarelas para as residências e sinalização noturna adequada;

- Alertar sobre os riscos de fechamento do escoramento das valas escavadas na área, podendo ocorrer soterramento, com perdas de vidas humanas;

- Advertir quanto ao possível solapamento dos taludes em valas cheias d’água, podendo ocorrer danos às pessoas por afogamento;

- Sinalização noturna a ser feita nas cabeceiras das valas e ao longo destas;

- Colocar placas e cavaletes de aviso a fim de evitar acidentes com veículos;

- Efetuar a estocagem de material e de ferramentas nos depósitos de tal maneira que permita a perfeita circulação no almoxarifado, sem se confundir. Devem-se evitar ferramentas sobrando das prateleiras e quando isso for impossível, deve-se adotar uma precaução mínima de segurança através de placas, bandeiras ou qualquer outro sinal indicativo;

- Estabelecimento de sinalização de trânsito nas áreas de aproximação das obras, nas vias de acesso e nos pontos de intersecção com outras vias, de modo a evitar acidentes com veículos.

A EMPREITEIRA deve manter os operários sempre vacinados contra doenças infecciosas, tais como tétano, febre amarela e febre tifóide. E alertá-los a efetuarem, após o serviço, a higiene pessoal com água e sabão em abundância, como forma de combater as dermatoses. Deve, também, efetuar um levantamento prévio das condições da infra-estrutura local do setor saúde, de modo a agilizar o atendimento médico dos operários, no caso de ocorrerem acidentes. Deve, ainda, promover treinamentos sobre o uso e o manuseio de explosivos, além de adotar os procedimentos preconizados pelo Ministério do Exército para armazenamento e manipulação desses materiais. Além disso, por ocasião da detonação de explosivos devem ser respeitados os horários de silêncio, avisar a população através do uso de sirenes e bandeirolas, interditar estradas e estabelecer um perímetro de segurança mínimo entre o local dos desmontes e pontos vulneráveis.

Caso aconteça acidente que contamine o solo, a porção deste será retirada, na presença da FISCALIZAÇÃO, com retro-escavadeira e, se for o caso, com caminhão caçamba, e disposto em área a ser determinada pela mesma.

6.9.1.3 – Aquisição de Materiais e Equipamentos

Para esta ação são propostas medidas de caráter preventivo e corretivo sendo de responsabilidade da empresa executora da obra.

- Procurar adquirir substâncias minerais (pedras, areias e argilas) de mineradores que possuam áreas legalizadas quanto aos aspectos minerário e ambiental, e que desenvolvam planos de controle ambiental em seus empreendimentos, visando evitar a degradação do ambiente explorado, evitando adquirir materiais pétreos provenientes de lavras clandestinas.

- Utilizar sempre que possível material de construção civil procedente do próprio município do empreendimento, assegurando o retorno econômico para a região.

- Recuperar as superfícies degradadas, durante a mobilização de equipamentos pesados para a área de influência direta do projeto. Considerando-se que alguns equipamentos provocam instabilidade das superfícies das vias públicas, principalmente daquelas que se encontram em leito natural, deve-se fazer investigações para identificar a ocorrência de processos degradativos, visando a tomada de decisões em tempo hábil.

- Fazer o controle de erosão e assoreamento, nas vias de acesso em leito natural utilizadas durante a ação.

6.9.1.4 – Sinalização de Vias Públicas e Desvios de Tráfego

A fase de implantação das obras de sistemas de saneamento, sobretudo da rede de distribuição e da rede coletora, requer a abertura de valas nas calçadas e ao longo das ruas, provocando a interrupção total ou parcial do trânsito de veículos. Visando causar, o mínimo possível de inconvenientes à população local, inclusive às atividades comerciais e de serviços, recomenda-se a implementação de sinalização adequada e de desvios temporários de tráfego. A presente medida deverá ser efetivada pela EMPREITEIRA, sempre levando em conta as orientações do DETRAN – Departamento de Trânsito, DER ou Prefeitura.

- A sinalização deve advertir o usuário da via pública quanto a existência da obra, delimitar seu contorno, bem como ordenar o tráfego de veículos e pedestres.

- A sinalização deverá compreender dois grupos de sinais, quais sejam: sinalização anterior à obra e sinalização no local da obra.

- A sinalização anterior à obra deverá advertir aos usuários da via sobre a existência das obras, desvios de tráfego e ainda canalizar o fluxo de veículos e pedestres de forma ordenada.

- A sinalização no local da obra deverá caracterizar a obra e isolá-la com segurança do tráfego de veículos e pedestres. Para tanto deverão ser utilizados tapumes para o fechamento total da obra, barreiras para o fechamento parcial da obra, grades de proteção, e sinalização para orientação e proteção dos pedestres.

- Sinalização complementar deverá ser colocada, visando auxiliar o conjunto de sinais convencionais, destacando-se placas de desvio de tráfego, placas de fechamento de vias, indicação de obras nas vias transversais, atenção à mão dupla, devendo todas estas placas indicar a distância em metros até a obra.

- Colocar dispositivos em pontos estratégicos de grande visibilidade destinados a proteger operários, transeuntes e veículos durante a execução das obras, ressaltando-se que estes dispositivos devem apresentar sempre boas condições de uso.

- Ao final da implantação de trechos da obra ou da obra total, todos os dispositivos de sinalização utilizados deverão ser recolhidos do local.

6.9.1.5 – Limpeza da Área

A ação de limpeza do terreno é de curta duração, sendo as medidas mitigadoras de caráter preventivo, cuja duração é equivalente a execução da referida ação. A adoção das medidas deverá ficar a cargo da EMPREITEIRA.

- Realizar esta operação somente quando forem iniciadas as obras de construção civil, uma vez que o terreno se constitui de materiais arenosos, susceptíveis a erosão.

- A limpeza do terreno deverá ser executada somente dentro da área do projeto.

- As reservas que constituem áreas de interesse ambiental, locadas no entorno da área do empreendimento devem ter seus componentes bióticos e abióticos preservados.

- Sempre que possível conservar a cobertura vegetal de médio a grande porte que ocorre nas margens das vias públicas.

- Durante os trabalhos evitar acidentes que possam comprometer a cobertura vegetal das áreas de entorno, como incêndios, derramamento de óleos e disposição de materiais incompatíveis (entulhos de construção).

- Com relação a incêndios, o responsável pela obra deverá manter os operários preparados para o combate a incêndios, no sentido de evitar perdas da cobertura vegetal da área de entorno (quando próxima a reservas).

- É recomendável, sempre que possível, a execução desta ação de limpeza da área, de forma manual, entretanto, se for realizada de forma mecanizada, deverá ser feita previamente manutenção e regulagem dos equipamentos, visando evitar emissão abusiva de ruídos e gases, bem como o derramamento de óleos e graxas.

- Evitar a incineração dos restos vegetais.

- Os trabalhadores envolvidos com a operação deverão utilizar equipamentos de proteção individual compatíveis com os trabalhos a serem executados.

6.9.1.6 – Escavações e Movimentação de Terra

- Dispor ordenadamente as pilhas dos materiais escavados nas valas e reutilizar ao máximo o material escavado como reaterro.

- Fazer o lançamento das águas escoadas das valas pelo sistema de rebaixamento do lençol caso necessário, através de mangueiras até o local adequado definido, em conjunto com a FISCALIZAÇÃO não deixando escoar água pela via pública.

- Quando da utilização de materiais carreáveis pelos ventos ou águas pluviais (se a obra ocorrer durante o período chuvoso), deve-se sempre que possível fazer a umectação do material ou preparar as misturas em ambientes fechados.

- Não armazenar tubulações no local da obra, devendo as mesmas somente serem deslocadas para o local, quando de sua utilização efetiva e tamponar cada extremidade de trecho de tubulação instalado, para evitar a entrada de materiais ao interior dos tubos.

- Nos locais onde ocorrerão escavações e movimentações de terra, a população deverá ser informada antecipadamente, o que poderá ser feito através de placas colocadas no local, informando sobre o início e a conclusão da ação.

- Os equipamentos utilizados durante a ação deverão ser regulados freqüentemente para evitar a emissão abusiva de ruídos e poeiras.

- Os trabalhos que possam gerar ruídos devem ser executados em período diurno, devendo-se evitar domingos e feriados, como forma de minimizar os incômodos à população.

- Os materiais terrosos extraídos das escavações deverão ficar expostos nas adjacências do local escavado, entretanto, atenção especial deverá ser dada quanto a disposição deste material no sentido de facilitar a operacionalização da obra, bem como de obstruir o mínimo possível as vias públicas, visando facilitar a movimentação de moradores locais.

- Todo o material resultante das escavações deverá ser mantido na área, para manejo após a locação das tubulações, contudo, após regularizar topograficamente os locais escavados, o excedente deverá ser transportado para áreas de aterro ou de bota fora.

- Sempre que os terrenos a serem escavados se mostrarem instáveis, deverá ser feita a proteção do local com a colocação de escoras.

- As áreas em atividade deverão ser vigiadas no período noturno e nas horas de descanso, com o objetivo de evitar acidentes com estranhos, principalmente crianças.

- Os serviços de escavação deverão ser acompanhados e orientados por nivelamento topográfico, o que deverá prevenir a retirada de material além do necessário.

- A área de bota-fora deverá ser autorizada pelo município, ressalvando-se o uso de áreas já utilizadas anteriormente para recebimento desses rejeitos.

6.9.1.7 – Montagem das Tubulações

- A disposição das tubulações nos setores que serão trabalhados deverá ser feita em período imediatamente precedente às suas montagens, pois a exposição destes materiais por muito tempo na área poderá causar depreciação do próprio material, bem como poluição visual ou ainda acidentes com pessoas.

- Durante a ação, os trabalhadores deverão utilizar equipamentos de proteção individual, o que deverá mitigar os acidentes de trabalho.

- Esta ação deverá ser executada por trabalhadores capacitados, devendo ter acompanhamento técnico permanente, posto que, estas obras ficarão em sub-superfície, o que dificultará a correção de falhas e reparos no arranjo instalado.

6.9.1.8 – Canteiro de Obras

A escolha do local para implantação do canteiro de obras e dos alojamentos deverá ser feita considerando alguns aspectos: (i) o local deve ser de fácil acesso, livre de inundações, ventilado e com insolação adequada; (ii) o desmatamento deverá ser mínimo, procurando-se preservar a árvores de grande porte; (iii) dever-se-á escolher locais onde não serão necessários grandes movimentos de terra (aplainamento). Se houver necessidade de área que necessite de supressão vegetal e/ou terraplenagem, essa atividade somente será permitida com o consentimento da FISCALIZAÇÃO da CODEVASF (iv) na instalação da usina de concreto e da central de britagem, se for o caso, levar em conta a direção dos ventos dominantes no caso do canteiro de obras se situar próximo a núcleos habitacionais; (v) adotar as normas do Exército na localização de paióis de armazenamento de explosivos; (vi) utilizar áreas para estocagem principalmente de combustível e/ou lubrificantes, não adjacentes às drenagens naturais, evitando a proximidade de rios, riachos, córregos, etc.;

As edificações do canteiro deverão dispor das condições mínimas de trabalho e habitação, tais como: (i) ventilação e temperatura adequadas; (ii) abastecimento de água potável, sendo que devem ser utilizados filtros e a cloração da água com hipoclorito; (iii) instalações sanitárias adequadas, com a destinação dos dejetos para fossas; (iv) destinação adequada para lixo (enterramento); (vi) medicamento para primeiros socorros.

Após o término das obras, a área ocupada pelo mesmo deve ser alvo de tratamento paisagístico, através da regularização do terreno e do reflorestamento com gramíneas e espécies vegetais nativas.

Na infra-estrutura de esgotamento sanitário do canteiro de obras, caso não se disponha de rede coletora próxima, deve ser utilizado fossas sépticas, as quais devem ser localizadas distantes dos cursos d’água e de poços de abastecimento de água, a fim de se evitar a poluição dos mesmos. O efluente líquido das fossas sépticas, que apesar de ter sido submetido a tratamento primário apresenta certo grau de contaminação, deve ser destinado a sistemas de infiltração no solo: sumidouros, valas de filtração ou infiltração, sendo que a solução a ser adotada depende de condições topográficas e das características de absorção do solo no local.

6.9.1.9 – Áreas de Empréstimo

As obras de empréstimo a serem porventura exploradas para a construção de unidades do sistema devem ser feitas de forma gradativa, à medida que se necessitar do material. Com isso evitam-se desmatamentos, com a conseqüente exposição do solo a processos erosivos, de extensas áreas às vezes desnecessárias.

É preciso normatizar e orientar a utilização e a recuperação das áreas de exploração de material de empréstimo e promover a recuperação das áreas que se encontram degradadas ou que forem devastadas pela realização das obras.

Com o intuito de reduzir ao mínimo o carreamento de sedimentos para as áreas circunvizinhas às jazidas, evitando assim turbidez e assoreamento dos cursos d’água, deve ser implementado um sistema de drenagem, antes da operação das mesmas, que possibilite a retenção destes sedimentos dentro da área das jazidas.

Todos os sistemas de encostas tais como taludes das frentes de lavras, das encostas marginais, dos locais de deposição de rejeitos e dos cortes de estradas, devem ser protegidos, desviando-se as águas por meio de canaletas.

Devem também ser abertas canaletas circundando as áreas a serem mineradas, evitando com isso que águas pluviais de áreas vizinhas venham atingir as jazidas, carregando mais sedimentos.

Quanto às pedreiras, não existem maiores medidas à se abordar no sentido de minimizar os impactos causados por estas. No entanto deve-se cercar a área, a fim de evitar acidentes e a população deve ser notificada dos horários em que serão usados explosivos.

Em relação às áreas mineradas, recomenda-se após o abandono das mesmas, através da regularização da superfície topográfica, o espalhamento do solo vegetal correspondente aos expurgos das jazidas e posterior reflorestamento com gramíneas e plantas nativas.

Esse procedimento é sugerido como medida de proteção ambiental, o que cria condições bastante favoráveis para uma invasão da vegetação circunvizinha nativa, trazida pelos pássaros e animais.

Deve-se adotar cuidados especiais com relação à retirada da areia, que poderá ocorrer no leito do rio: proteger a vegetação marginal (mata ciliar); recompor a vegetação degrada na execução do acesso ao local; retirar área de refugos, para evitar assoreamento; realizar acerto topográfico da área, de forma a facilitar o escoamento da água.

Deverá ser promovida a recuperação de áreas que foram devastadas com a execução das obras, mediante a recomposição da camada orgânica inicialmente removida, espalhadas de maneira uniforme.

Ao final da recuperação das áreas de jazidas, deverá ser evitada a permanência de grandes depressões no terreno e, para isso, poderão ser adicionados, anterior a camada orgânica, excedentes de bota-fora não deteriorados ou não contaminados e devidamente retalhados.

Durante a realização das obras, as áreas desmatadas devem ser temporariamente cobertas com palhas, folhas, lascas de madeira, ou similares, de forma a protegê-las contra a erosão do solo.

Sempre que possível deve-se preservar os caminhos naturais de água. Se não, devem ser executadas obras corretivas, temporárias ou permanentes, de drenagem e acumulação da água, tais como: valetas, canais de escoamento, diques, terraços, bacias de retenção, etc.

Essas obras objetivam evitar os estragos causados pelo escoamento descontrolado da água.

6.9.1.10 – Estradas de Serviço

As estradas de serviço são abertas para uso provisório durante as obras, seja para permitir uma operação mais eficiente das máquinas e equipamentos de construção, seja para garantir o acesso a áreas de exploração de materiais de construção (água, areia, pedra, etc.). Uma vez que são feitas para uso provisório, é usual implantá-las com o menor dispêndio possível de recursos, economizando-se na largura da faixa, no movimento da terra, nas obras de transposição de talvegues, etc., o que também minimiza a extensão das alterações no ambiente. Por outro lado, não são tomados maiores cuidados quanto à sua localização, o que pode ser altamente prejudicial.

O abandono dos caminhos de serviço, a partir do momento em que se tornam desnecessários, causa problemas que chegam a comprometer ou ameaçar até mesmo a obra que ajudaram a construir. Esses trechos de terra, desprovidos de cobertura vegetal e com relativa compactação, tornam-se caminhos preferenciais para o escorrimento de águas superficiais, dando origem a erosões e voçorocas. As travessias de talvegues, sempre dimensionadas para cheias de baixos períodos de retorno, tornam-se impedimentos ao fluxo natural das águas superficiais. Em decorrência, os empoçamentos de água que ocorrem permitem e favorecem a proliferação de insetos e caramujos, veiculadores e/ou hospedeiros de doenças como a malária, dengue, esquistossomose, etc.

Para que sejam evitados esses problemas, duas diretrizes básicas devem ser seguidas.

A primeira refere-se à localização e dimensão dessas obras de apoio, que devem ser projetadas com: o traçado evitando interferências com áreas de interesse ambiental e a fragmentação de habitats naturais; utilizando materiais de construção provenientes de jazidas que serão recuperadas ou locadas no interior da área de inundação (como as das obras principais); dispositivos de drenagem e de controle da erosão adequados.

A segunda diretriz consiste na recuperação das condições originais de todos os trechos de terreno afetados pela construção de estradas de serviços, permitindo que as águas superficiais percorram seus trajetos naturais, sem impedimentos ou desvios.

No caso dessas estradas de serviço passarem a integrar a rede de estradas vicinais locais, devem ser tratadas como se fossem parte das obras principais, ou seja, replanejadas e dotadas de todas as características que seriam exigidas normalmente para a implantação e manutenção de rodovias vicinais.

6.9.1.11 – Linhas de Transmissão

Caso, para que o sistema de abastecimento de água opere, sejam necessárias construções de linhas de transmissão de energia elétrica e caso essas linhas necessitem serem implantadas paralelas a cursos d’água ou leitos, mesmo que secos, deverão ser respeitadas as faixas de preservação permanente estipulada pela Lei 7.803/89.

6.9.1.12 – Bota Fora

De modo geral a formação ordenada de depósitos de estéril deve compreender os seguintes pontos básicos: (i) limpeza dos terrenos de fundação; (ii) colocação de uma camada de material drenante entre o terreno de fundação e a pilha; (iii) deposição do material em camadas com compactação pelos próprios equipamentos de transporte ou então convencionais de compactação; (iv) drenagem superficial das bernas e plataformas; (v) abertura de canais periféricos par evitar que águas de superfície drenem para o depósito; (vi) obedecer a geometria definida através de análises de estabilidade; (vii) no caso de materiais erodíveis, proteger os taludes com grama ou película de material impermeável.

A deposição dos rejeitos em locais adequados deve ser efetuado em curtos períodos de tempo, de forma a não atrapalhar o desenvolvimento dos trabalhos na exploração da jazida.

6.9.1.13 – Controle de Ruído

O ruído e vibrações provenientes da operação de máquinas e equipamentos poderão ser minimizados ao se evitar a instalação próxima de aglomerados urbanos e do próprio acampamento. É importante também exercer um controle à emissão de ruídos por motores mal regulados ou com manutenção deficiente. Os silenciadores dos equipamentos deverão receber manutenção rotineira para permanecer funcionando a contento. Deve ser evitado o trabalho no horário noturno (das 22 até as 7 horas).

6.9.1.14 – Pátio de Equipamentos

Deverá ser estabelecidos critérios de filtração e recuperação de óleos e graxas de forma que os refugos ou perdas de equipamentos não escoem, poluindo o solo e sendo levados, principalmente na época de chuva aos cursos d’água.

6.9.1.15 – Manejo de Resíduos Sólidos

No transporte de entulho e lixo, para evitar a perda do material transportado deve ser evitado o excesso de carregamento dos veículos, além de ser mantida uma FISCALIZAÇÃO dos cuidados necessários no transporte, bem como em relação à cobertura das caçambas ou carrocerias dos caminhões com lona.

O tráfego de caminhões provoca a geração de poeira e ruídos, além de contribuir para deterioração das vias de acesso. Estes impactos deverão ser minimizados durante a operacionalização das tarefas de mineração e construção dos sistemas. O dimensionamento da carga ideal, a redução da velocidade de manobra e transporte de materiais, definidos de acordo com as normas técnicas e respeitadas pelos motoristas, e ainda associadas à manutenção dos caminhões e a uma sinalização de tráfego adequada, minimizando estes impactos.

Existem formas de se reaproveitar o entulho como matéria-prima (agregado, ferragens) para novas construções e reformas. A prefeitura mais próxima poderá ser incentivada a favorecer seu beneficiamento, de modo a usá-lo como materiais em canteiros, calçamentos, equipamentos urbanos de uso coletivo (banheiros públicos). Dependendo de sua qualidade, o entulho pode ser usado como material de cobertura nos aterros sanitários ou controlados da própria obra, como base ou sub-base de estradas ou na recuperação de áreas degradadas.

Deve haver um perfeito controle sobre o lixo gerado nos acampamentos de obras, sob pena de permitir a proliferação de vetores indesejáveis (roedores, répteis, mosquitos, etc.). O lixo dos acampamentos deve ser recolhido separadamente (orgânico/úmido e inorgânico/seco) para que possam ter destino final diferenciado. O lixo úmido deve ser enterrado em valas, intercalado com camadas de terra compactadas, sendo que a camada de recobrimento deve ser de no mínimo 60 cm. O lixo seco (papel, papelão, vidro, plástico, etc.) deve ser acondicionado em coletores de coleta seletiva e encaminhado ao serviço de limpeza urbana do município mais próximo ou negociado com terceiros para a sua posterior reciclagem.

A EMPREITEIRA contratada para a implantação do sistema de abastecimento de água deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO da CODEVAF;

- Listagem completa, inclusive quantitativos, dos insumos a serem utilizados durante a execução das obras;

- Croqui das estruturas de armazenamento de produtos da listagem citada, contemplando dispositivos de proteção contra intempéries, drenagem pluvial, isolamento do solo, combate a incêndios, e contenção de derrames de substâncias tóxicas e produtos inflamáveis;

- Programa de coleta, em recipientes adequados, de todo e qualquer resíduo ou sobra de material, tais como fiações, embalagens, fluídos, etc. A periodicidade dessa coleta e a destinação desse material, deverá estar em consonância com a fiscalização;

- Providenciar recipientes adequados para cada tipo de resíduo, durante a execução dos serviços previstos na implantação do sistema;

- Previsão de programa de prevenção e contenção de acidentes com cargas perigosas, contaminação de cursos de água e contaminação de solos.

6.9.1.16 – Desmobilização do Canteiro de Obras

Toda a infra-estrutura apresentada para ser utilizada durante a construção das unidades dos sistemas deverão ser realocados e removidos ao final da obra.

Para esta atividade deverá ser instrumentalizadas as etapas de remoção de acampamento de operários e equipamentos associados com depósitos de combustível (incluindo a camada de solo contaminada), equipamentos de oficinas e garagem de caminhões e tratores.

Durante e após a duração das obras pode ocorrer a degradação de uso do solo causados pela exploração de ocorrências de materiais de construção, abandono de áreas utilizadas em instalações provisórias, disposição inadequada de bota-fora de materiais removidos, falta de limpeza das áreas exploradas e/ou utilizadas em instalações. Diante disso não será permitido o abandono da área de acampamento sem recuperação do uso original; bem como o abandono de sobras de materiais de construção, de equipamentos ou partes de equipamentos inutilizados. Os resíduos de concreto devem ser acondicionados em locais apropriados, os quais devem receber tratamento adequado.

O tratamento paisagístico a ser dado às áreas dos caminhos de serviços, após a conclusão das obras, consiste em espalhar o solo vegetal estocado durante a construção dos mesmos, regularizar o terreno e reflorestar com gramíneas e espécies nativas.

É importante destacar que a recuperação de quaisquer áreas cuja vegetação tenha sido devastada em função da implantação da obra, deverá obedecer a critérios e métodos aplicáveis, previamente aprovados pela área de meio ambiente da CODEVASF.

6.9.2 – Exigências e Condições a Serem Atendidas

A EMPREITEIRA para a execução das obras estará obrigada a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir estabelecidas:

- Implantar as obras e serviços de acordo com os Projetos de Engenharia, que estarão à disposição da PROPONENTE na CODEVASF e poderão ser reproduzidos às custas da PROPONENTE.

- Atender o Edital e seus Anexos.

- Atender as normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

- Atender as normas Internacionais pertinentes ao objeto contratado, quando não existir norma específica no Brasil.

- Quando for necessária a utilização de explosivos, na abertura de cavas, é necessário que o serviço seja executado por uma empresa habilitada junto ao Exército, com certificado de registro para executar o serviço de detonação, quer na área urbana ou rural, conforme Regulamento para Fiscalização de Produtos Controlados (R-105), decreto nº 3.665, de 20 de Novembro de 2000, Ministério da Defesa Exército Brasileiro – Região Militar de vinculação: Comando Militar do Nordeste – 10ª Região Militar e registrar no CREA-BA.

- As quantidades para a formação dos preços deverão ser extraídas da Planilha de Quantidade constantes do Edital de Licitações, dos projetos, das especificações e das demais peças fornecidas pela CONTRATANTE. Caso a Proponente julgue insuficientes os elementos fornecidos, deverá complementá-los por conta própria e justificá-los, não sendo aceitos alterações de preços motivadas por desconhecimento de qualquer característica de obra, inclusive geológicas do maciço.

- Cumprir fielmente a execução dos projetos e sempre que houver qualquer alteração que se faça necessária no empreendimento, essa alteração deverá ser submetida à prévia análise da CRA – Centro de Recursos Ambientais;

- Fixar no local do empreendimento placa indicativa do licenciamento ambiental;

- Mediante a solicitação da CONTRATANTE para a Licença de Operação, apoiá-la com as informações necessárias e demais ações pertinentes ao sistema de abastecimento de água construído, com vistas à obtenção da respectiva Licença de Operação;

- Adotar todas as medidas preventivas para evitar qualquer tipo de poluição ao meio ambiente;

- Adotar todas as medidas mitigadoras e de controle ambiental propostas nas licenças ambientais;

- Atender a toda e qualquer modificação das condicionantes e medidas de controle e adequação que venham ser emitidas pelo CRA, mediante decisão motivada;

- Se responsabilizar e tomar as ações pertinentes para solucionar a questão, caso haja suspensão ou cancelamento da licença de instalação motivada por: a) violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais constantes neste edital; b) omissão ou falsa descrição de informações relevantes que possam indicar necessidades de reavaliações ambientais por parte do CRA; c) graves riscos ambientais e de saúde;

- Produzir declaração à CONTRATANTE informando sobre a conformidade do sistema implantado;

- Disponibilizar todas as informações referentes ao empreendimento à fiscalização do CRA.

____________________________

7 – ESTIMATIVA DE CUSTOS

____________________________

7 – ESTIMATIVA DE CUSTOS

Os custos totais para a implantação do subsistema são apresentados a seguir, discriminados por componente de cada um.

____________________________

8 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

____________________________

8 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos custos de implantação R$ 11.028.540,81 e a população de final de plano, 11.530 habitantes, temos um investimento de R$ 956,51/habitante, o que inicialmente parece alto, mas torna-se inteiramente viável quando observamos os benefícios sociais alcançados e a grande melhoria da qualidade de vida que esse sistema trará para as populações envolvidas.

O Sistema de Abastecimento de Água proposto foi projetado e será implantado utilizando as melhores tecnologias existentes no país, além de obedecer todas as normas técnicas brasileiras (ABNT).