## CAPA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
ORÇAMENTO
CLIENTE: | CODEVASF
ESTADO | BAHIA
MUNICIPIO: | CARINHANHA
LOCALIDADES: | SUBSISTEMA - 2 BEBEDOURO E AMARGOSA
Valor Global | 1046043.82
#VALUE!
Ref: Material | 2009-08-20
Ref: Serviço | 2009-08-20
Ref: MerEado | 2009-08-20

## RESUMO GERAL - S.A.A.
ORÇAMENTO
| SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |  | MOEDA ...............................: |  | REAL
CLIENTE: | CODEVASF |  | LEIS SOEIAIS .....................: |  | 115.2
ESTADO | BAHIA |  | BDI ........................................: |  | 0.28
MUNICIPIO: | CARINHANHA |  | TAXA DE COMPRA |  | 0
LOCALIDADES: | SUBSISTEMA - 2 BEBEDOURO E AMARGOSA
Ref: Material | 2009-08-20
Ref: Serviço | 2009-08-20
Ref: MerEado | 2009-08-20
RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO
ITEM | DESERIÇÃO |  |  |  | CUSTO
TOTAL
RESUMO | SUBSISTEMA - 2 BEBEDOURO E AMARGOSA
| RESUMO GERAL | 0 |  |  | 1046043.82 | 1046043.82 | 1046043.82
A | PARTE CIVIL | 0 |  |  | 307046.92 | 307046.92
I A | CANTEIRO DE OBRAS - GERAL | 0 |  |  | 26605.14
II A | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 17682.51
III A | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  | 7184.3
IV A | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 71598.01
V A | CARGA TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS |  |  |  | 14378.08
VI A | MONTAGENS DE TUBOS |  |  |  | 11136.62
VII A | CAIXAS |  |  |  | 35235.45
VIII A | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA |  |  |  | 50857.66
IX A | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO |  |  |  | 4715.81
X A | COBERTURA COM TELHA |  |  |  | 3468.21
XI A | PORTA E OU TAMPA |  |  |  | 1853.23
XII A | REVESTIMENTOS |  |  |  | 5739.74
XIII A | CANALETAS |  |  |  | 8400
XIV A | PAVIMENTAÇÕES |  |  |  | 2542.23
XV A | URBANIZAÇÃO DA AREA DE TRATAMENTO |  |  |  | 28938.39
XVI A | PINTURA |  |  |  | 1407.7
XVII A | DIVERSOS |  |  |  | 4263.77
XVIII A | ESCADAS |  |  |  | 200
XIX A | DRENO |  |  |  | 1822.24
XX A | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 3546.24
XX I A | LIGAÇÕES DOMICILIARES |  |  |  | 5471.59
B | MATERIAL HIDRÁULICO |  |  |  | 263136.6 | 263136.6
| AQUISIÇÃO DO MATERIAL HIDRAULICO |  |  |  | 219280.5
| MONTAGEM DO MATERIAL HIDRÁULICO(20% DO MATERIAL) |  |  |  | 43856.1
[6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
1 | LISTA DE MATERIAL DA CAPTAÇÃO |  | F 03/21 |  | #VALUE!
2 | LISTA DE MATERIAL DA CAIXA DE MANOBRA |  | F 03/21 |  | #VALUE!
3 | LISTA DE MATERIAL DA ADUTORA DE AGUA BRUTA |  | F 4/21 |  | #VALUE!
4 | LISTA DE MATERIAL MEDIDOR DE VAZÃO DE ÁGUA BRUTA |  | F 5/21 |  | #VALUE!
5 | LISTA DE MATERIAL MEDIDOR DE VAZÃO DE ÁGUA TRATADA |  | F 5/21 |  | #VALUE!
6 | LISTA DE MATERIAL AGUA DE LAVAGEM |  | F 7/21 |  | #VALUE!
7 | LISTA DE MATERIAL (2x)Rel de V= 20m³ Area da ETA |  | F 09/21 |  | #VALUE!
8 | LISTA DE MATERIAL DA ESTAÇÃO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA |  | F 10/21 |  | #VALUE!
9 | LISTA DE MATERIAL DA REDE DE BEBEDOURO |  | F 12/21 |  | #VALUE!
10 | LISTA DE MATERIAL DA ADUTORA DE AGUA TRATADA |  | F 18/21 |  | #VALUE!
11 | LISTA DE MATERIAL REDE DE DISTRIBUIÇÃO AMARGOSA |  | F 19/21 |  | #VALUE!
12 | LISTA DE MATERIAL DA RESERVATÓRIO ELEVADO 15 m³ |  | F 21/21 |  | #VALUE!
13 | LISTA DE MATERIAL DE LIGAÇÕES DOMICILIARES DE BEBEDOURO |  | F 12/21 |  | 6460.27
14 | LISTA DE MATERIAL DE LIGAÇÕES AMARGOSA |  | F 21/21 |  | 3460.04
15 | LISTA DE MATERIAL HIDRO SANITARIO DA CASA DE QUIMICA |  | PROJETO PADRAO |  | #VALUE!
C | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 279171.61 | 279171.61
| EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO |  |  |  | 232643.01 | 232643.01
| MONTAGEM DO EQUIPAMENTO (20 % ) |  |  |  | 46528.6
I C | EQUIPAMENTOS - BOMBAS - FLUTUANTE- AGUA BRUTA |  |  |  | 45248 | 232643.01 | 232643.01
I I C | BOMBAS PARA ELEVATÓRIA DE ÁGUA |  |  |  | 8960
I I I C | EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO QUIMICO (CLORAÇÃO E FLUORETAÇÃO) |  |  |  | 8896
I V C | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA COMPACTA |  |  |  | 93315.84
V C | RESERVATÓRIOS (POLIPROPILENO) |  |  |  | 17772.8
VI C | ESCADAS |  |  |  | 26155.97
VII C | COLUNA ( CONCRETO P/ RESERVATORIO DE POLIPROPILENO) |  |  |  | 25894.4
VIII C | MATERIAIS HIDRAULICOS DE LEITO DE SEGAGEM - FORNECIDO JUNTO COM A ETA |  |  |  | 6400
D | ENERGIZAÇÃO / MATERIAS ELÉTRICOS | 0 | 0 |  | 77308.69 | #VALUE!
| MATERIAL ELETRICO AQUISIÇÃO |  |  |  | 64423.91 | 77308.69
| MONTAGEM DO MATERIAL ELÉTRICO(20% DO MATERIAL) |  |  |  | 12884.78
1 | LISTA DE MATERIAL ELETRICO DA CASA DE QUIMICA |  | PROJETO PADRAO |  | 2463.87
2 | CENTRO DE RESERVAÇÃO INSTA. ELETRICAS EXTERNAS |  | PROJETO |  | #VALUE!
3 | CENTRO DE RESERVAÇÃO INSTA. LUZ PILOTO E PARA RAIO |  | PROJETO |  | #VALUE!
4 | CENTRO DE RESERVAÇÃO QCM CAPTAÇÃO |  | PROJETO |  | 6870.06
5 | CENTRO DE RESERVAÇÃO QCM EAT |  | PROJETO |  | 3711.89
6 | INST. ELETRICAS E PARA RAIO |  | PROJETO |  | #VALUE!
E | AUTOMAÇÃO |  |  |  | 98880
F | MEIO AMBIENTE ( 2% DO VALOR DA OBRA) | 0 | 0 |  | 20500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## ORÇAMENTO - S.A.A.
|  |  |  | ORÇAMENTO |  |  | MOEDA ...............................: |  | REAL
|  |  |  | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |  |  | LEIS SOCIAIS .....................: |  | 11520%
| CLIENTE: |  |  | CODEVASF |  |  | BDI ........................................: |  | 28%
| ESTADO |  |  | BAHIA |  |  | TAXA DE COMPRA ....... |  | 0%
| MUNICIPIO: |  |  | CARINHANHA
| LOCALIDADES: |  |  | SUBSISTEMA - 2 BEBEDOURO E AMARGOSA
| Ref: Material |  |  | 2009-08-20
| Ref: Serviço |  |  | 2009-08-20
| Ref: MerEado |  |  | 2009-08-20
BANCO | ITEM | CODIGO | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO | CUSTO | CUSTO
DE |  | DESENHO | SINAP |  |  |  | UNITÁRIO | PARCIAL | TOTAL
DADOS
| GERAL |  |  | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA |  |  |  |  | 1046043.82
| A |  |  | PARTE CIVIL |  | 0 |  |  | 307046.92
503 | I A |  |  | CANTEIRO DE OBRAS - GERAL |  |  |  |  | 26605.14
505 |  |  | 0 | INSTALAÇAO DE CANTEIRO DE OBRAS, E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UN | 1 | 2052.96 | 2052.96
510 |  |  | 0 | DESMOBILIZAÇÃO .DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | UN | 1 | 1026.48 | 1026.48
515 |  |  | 0 | MANUTENÇAO DO CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | 3 | 1237 | 3711
516 |  |  | 0 | ADMINISTRAÇAO LOCAL | MÊS | 3 | 1478 | 4434
506 |  |  | 0 | VIGIA | UN | 9 | 855.3 | 7697.7
507 |  |  | 73805/001 | BARRACAO DE OBRA DE MADEIRA INCLUINDO INSTALAÇOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS . | M2 | 20 | 160.99 | 3219.8
508 |  |  | 74143/001 | CERCA C/ POSTES RETOS DE CONCRETO (ESTICADORES RETOS) DE 15X15 CM, ALT . DE 2,3 A 2,5 M, COM ESCORAS DE 10 X 10 CM NOS CANTOS, COM 12 FIOS DE ARAME LISO | M | 40 | 21.4 | 856
509 |  |  | 4946 | PORTÃO DE MADEIRA PARA PEDESTRE E PARA VEICULOS VEICULO | UN | 2 | 378 | 756
514 |  |  | 4813 | PLACA DE OBRA (IDENTIFICACAO) PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA NUM 22 (COLOCADA) | M2 | 20 | 142.56 | 2851.2
511 | II A |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 17682.51
512 |  |  | 73948/016 | LIMPEZA MANUAL TERR.C/RETIRADA VEGETAÇÃO EXIST.QUEIMA MESMA | M2 | 8224.42 | 1.28 | 10527.26
513 |  |  | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 8224.42 | 0.87 | 7155.25
518 | III A |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  |  | 7184.3
519 |  |  | 0 | LOCACAO DE REDE/ADUTORA C/UTIL. DE BALIZA,TRENA, CAL E LINHA | M | 9863 | 0.05 | 493.15
520 |  |  | 73610 | CADASTRO DE REDES E ADUTORAS | M | 9863 | 0.59 | 5819.17
521 |  |  | 74077/001 | LOCAÇÃO E DEMARCAÇÃO DA OBRA ATE 50M2 | M2 | 155.71 | 5.6 | 871.98
527 | IV A |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 71598.01
528 |  |  | 0 | ESCAVAÇÃO MANUAL
529 |  |  | 73965/015 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS,SOLO QUALQUER CATEGORIA ,EXCETO ROCHA ATE 2,0 M DE PROFUNDIDADE | M3 | 634.1123 | 15.43 | 9784.35
532 |  |  | 73965/001 | ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 2,0M EM PEDRA, MATACÃO OU ROCHA DECOMP | M3 | 1 | 38.58 | 38.58
537 |  |  | 0 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA | 0 | 0 | 0 | 0
538 |  |  | 73941/001 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS,SOLO QUALQUER CATEGORIA ,EXCETO ROCHA ATE 2,0 M DE PROFUNDIDADE | M3 | 5049.3509 | 3.41 | 17218.29
539 |  |  | 73962/003 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PEDRA MATACÃO OU ROCHA DECOMP. ATE 2,0M | M3 | 0 | 4.63 | 0
543 |  |  | 0 | REATERRO MANUAL | 0 | 0 | 0 | 0
544 |  |  | 73964/004 | REATERRO MANUAL C/COMP. MAN. ATE 20 CM ACIMA GER. SUP. TUBO | M3 | 1352 | 10.8 | 14601.6
545 |  |  | 74015/001 | REATERRO COMPACTADO DE CAVAS MANUAL | M3 | 18.742 | 13.55 | 253.95
547 |  |  | 5622 | REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA | M2 | 5442.22 | 1.69 | 9197.35
548 |  |  | 0 | REATERRO MECANIZADO | 0 | 0 | 0 | 0
549 |  |  | 73964/005 | REATERRO MEC. C/PASSADAS DO EQUIP. DE TRANSPORTE | M3 | 4362.53 | 4.7 | 20503.89
550 |  |  | 72914 | REATERRO COM SOLO CIMENTO | M3 | 0 | 51.57 | 0
553 | V A |  |  | CARGA TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS |  |  |  |  | 14378.08
554 |  |  | 3643 | CTD ATE 10KM P/DISTRIB. AO LONGO DA VALA DN32 ,DN40 | M3 | 0 | 0.81 | 0
555 |  |  | 3641 | CTD ATE 10KM P/DISTRIB. AO LONGO DA VALA DN50 , DN75 | M | 9848 | 1.46 | 14378.08
556 |  |  | 3637 | CTD ATE 10KM P/DISTRIB. AO LONGO DA VALA - DN 100,DN150 | M | 0 | 3.31 | 0
557 |  |  | 3637 | CTD ATE 10KM P/DISTRIB. AO LONGO DA VALA - DN 200 | M | 0 | 3.31 | 0
561 | VI A |  |  | MONTAGENS DE TUBOS |  |  |  |  | 11136.62
566 |  |  | 0 | MONTAGEM DO MANGOTE | M | 15 | 1.2 | 18
565 |  |  | 0 | MONTAGEM TUBO/CONEX. INCL.TESTE HIDROSTÁTICO DN 50 | M | 8933 | 1.09 | 9736.97
563 |  |  | 0 | MONTAGEM TUBO/CONEX. INCL.TESTE HIDROSTÁTICO DN 75 | M | 915 | 1.51 | 1381.65
581 | VII A |  |  | CAIXAS |  |  |  |  | 35235.45
593 |  |  | 0 | CAIXA CIRCULAR SUBTERRÂNEA DE PASSAGEM TIPO 1 PARA REDE CONFORME DETALHE TIPICO | UN | 3 | 470 | 1410
582 |  |  | 74206/003 | CX. ALV. BlOCO DE CONCRETO 1/2 VEZ - (1,30 X 0,90 - H = 0,75 M) | UN | 4 | 609.09 | 2436.36
587 |  |  | 0 | CAIXA CIRCULAR SUBTERRÂNEA PARA PROTEÇÃO REGISTRO/VÁLVULA P/ TUBULAÇÃO DN 50 A 75 (H=1,35, DN = 1,00 M) | UN | 28 | 470 | 13160
586 |  |  | 74206/001 | CX.DE PASSAGEM DE BLOCO DE CONCRETO .1/2 VEZ C/TAMPA CONC.:1,70 X 1,80 X 1,65 M | UN | 1 | 709.09 | 709.09
592 |  |  | 0 | CAIXA CIRCULAR SUBTERRÂNEA PARA PROTEÇÃO REGISTRO/VÁLVULA P/ TUBULAÇÃO DN 75 A 150 (H=1,35, DN = 1,00 M) | UN | 8 | 650 | 5200
588 |  |  | 0 | CX. CIRCULAR ALV.1/2 V.P/PROT.VENTOSA (H=1,90, DN 1,20M) | UN | 16 | 770 | 12320
606 | VIII A |  |  | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA |  |  |  |  | 50857.66
608 |  |  | 73907/007 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO E = 5 CM | M2 | 14.38 | 16.33 | 234.83
609 |  |  | 73972/001 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 25,0 MPA (INCL. LANC. ESTRUTURA) | M3 | 0 | 305.81 | 0
610 |  |  | 74254/001 | ARMADURA DE AÇO EM BARRAS | KG | 2030 | 6.45 | 13093.5
611 |  |  | 73392 | FORMAS COMPENSADA,MADEIRIT,ESP=12MM,C/SAR.PINHOS DE 3A RE=2X | M2 | 196.84 | 33.6 | 6613.82
612 |  |  | 368 | AREIA SECA | M3 | 24.192 | 25.71 | 621.98
613 |  |  | 73907/010 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO E = 10 CM | M2 | 0 | 30.78 | 0
614 |  |  | 73944/001 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 15,0 MPA (INCL. LANC. ESTRUTURA) | M3 | 10.04 | 281.2 | 2823.25
615 |  |  | 73972/002 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20,0 MPA (INCL. LANC. ESTRUTURA) | M3 | 69.9576 | 295.14 | 20647.29
616 |  |  | 74164/001 | LASTRO DE BRITA 2 (INCL . LANC. E COMP.) | M3 | 0 | 147.77 | 0
607 |  |  | 74156/004 | ESTACAS CONC.A TRADO FCK=135KG/CM2 C/20KG FER/M3 DN 30CM | M | 0 | 38.39 | 0
620 |  |  | 74156/005 | ESTACAS CONC.A TRADO FCK=135KG/CM2 C/20KG FER/M3 DN 40CM | M | 141 | 48.39 | 6822.99
617 | IX A |  |  | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO |  |  |  |  | 4715.81
621 |  |  | 73998/005 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL TIPO CANALETA 10X20X20CM, A SSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | 156.468 | 26.58 | 4158.92
619 |  |  | 73998/001 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO | M2 | 24.5 | 22.73 | 556.89
622 | X A |  |  | COBERTURA COM TELHA |  |  |  |  | 3468.21
623 |  |  | 73634 | COBERTURA C/ TELHAS DE PERFIL TRAPEZOIDAL K-49, KALHETA OU SIMILAR | M2 | 63.3 | 54.79 | 3468.21
628 | XI A |  |  | PORTA E OU TAMPA |  |  |  |  | 1853.23
639 |  |  | 0 | TAMPA DE CONCRETO (2,6x0,90X0,07) | UN | 6 | 78 | 468
630 |  |  | 0 | PORTA MADEIRA LISA DIM: 0,60M X2,10M (COMPLETA) | UN | 0 | 160.93 | 0
633 |  |  | 0 | TAMPA METÁLICA EM CHAPA DE ALUMÍNIO XADREZ, ESPESSURA 1/4" NAS SEGUINTES DIMENSÕES:0,60X0,60 | UN | 0 | 1 | 0
634 |  |  | 0 | TAMPA METÁLICA EM CHAPA DE ALUMÍNIO XADREZ, ESPESSURA 1/4" NAS SEGUINTES DIMENSÕES:1,25X0,70 | UN | 0 | 1 | 0
638 |  |  | 0 | TAMPA DE CONCRETO (1,3x0,35X0,07) | UN | 5 | 38 | 190
629 |  |  | 11153 | PORTA METALON CHAPA DOBRADA, VENEZIANA E VIDRO LISO 4,00 MM, FILTRO SOLAR, BAGUETE DE FERRO, COM UMA FOLHA DE ABRIR À FRACESA, DIM: 0,80 X2,10M | UN | 3 | 298.1 | 894.3
630 |  |  | 0 | PORTA MADEIRA LISA DIM: 0,60M X2,10M (COMPLETA) | UN | 1 | 160.93 | 160.93
631 |  |  | 0 | ESQUADRIA METALON CHAPA DOBRADA, VENEZIANA E VIDRO LISO 4,00 MM, FILTRO SOLAR, BAGUETE DE FERRO, COM UMA FOLHA DE ABRIR À FRACESA, DIM: 1,00 X 0,80M | UN | 3 | 1 | 3
632 |  |  | 0 | ESQUADRIA METALON CHAPA DOBRADA, VENEZIANA E VIDRO LISO 4,00 MM, FILTRO SOLAR, BAGUETE DE FERRO, COM UMA FOLHA DE ABRIR À FRACESA, DIM: 1,05 X 0,50M | UN | 2 | 1 | 2
685 |  |  | 0 | GRADE EM TELA ,5,0CM,FIO DE 1/8" EM QUADRO DE BARRA DE 1/4" X3/4" | UN | 3 | 45 | 135
640 | XII A |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 5739.74
642 |  |  | 0 | ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3, ESPESSURA 2,50 CM | M2 | 44.868 | 14.95 | 670.78
645 |  |  | 0 | CHAPISCO AREIA E CIMENTO 1 : 3 | M2 | 32.5 | 2.45 | 79.63
641 |  |  | 0 | REBOCO PAULISTA C/ CIMENTO, CAL E PASTA AREIA 1:3 | M2 | 245.5 | 11.75 | 2884.63
681 |  |  | 0 | PEDRA BRITADA | M3 | 30.0672 | 70 | 2104.7
682 |  |  | 0 | TIJOLO MACIÇO COZIDO 4X9X199 (JUNTA ABERTA) | M2 | 0 | 11 | 0
657 | XIII A |  |  | CANALETAS |  |  |  |  | 8400
656 |  |  | 0 | CANALETA PARA LINHAS DE PRODUTO QUIMICO (0,3X0,30) | M | 60 | 140 | 8400
655 |  |  | 0 | CANALETA PARA LINHAS DE PRODUTO QUIMICO (0,3 X 0,15) | M | 0 | 115 | 0
651 | XIV A |  |  | PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 2542.23
652 |  |  | 74108/001 | PISO CERÂMICO PI III 30 X 30 | M2 | 28.76 | 35.68 | 1026.16
653 |  |  | 73985/001 | RODAPÉ DE LADRILHO CERÂMICO | M | 1 | 6.81 | 6.81
654 |  |  | 73892/001 | CALÇADA,CONS. CIMENTO= 200 KG/M3 ESP=8 CM | M2 | 43.1587 | 34.97 | 1509.26
722 | XV A |  |  | URBANIZAÇÃO DA AREA DE TRATAMENTO |  |  |  |  | 28938.39
723 |  |  | 0 | CERCA PADRÃO (TIPO A) 12 FIOS C/MURETA | ML | 0 | 25 | 0
724 |  |  | 73814/001 | PORTÃO METÁLICO PADRÃO P/CERCA TIPO A:1,00 X 2,00 M | UN | 2 | 306.66 | 613.32
725 |  |  | 73814/002 | PORTÃO METÁLICO PADRÃO P/CERCA TIPO A: 4,00 X 2,00 M | UN | 2 | 796.92 | 1593.84
726 |  |  | 73765/001 | PARALELEPIPEDO | M2 | 87.8 | 35.26 | 3095.83
729 |  |  | 74244/001 | ALAMBRADO | ML | 260 | 85.01 | 22102.6
730 |  |  | 0 | CERCA PADRÃO (TIPO A) 7 FIOS | ML | 0 | 20 | 0
731 |  |  | 74223/001 | MEIO FIO COM SARJETA | ML | 47.9 | 32 | 1532.8
659 | XVI A |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 1407.7
662 |  |  | 6067 | PINTURA COM TINTA ESMALTE | M2 | 12 | 15.99 | 191.88
663 |  |  | 74064/001 | PINTURA A ÓLEO SOBRE TUBULAÇÃO | M2 | 6.3 | 8.86 | 55.82
664 |  |  | 0 | LOGOTIPO | UN | 4 | 89 | 356
665 |  |  | 0 | PINTURA EXTERNA IMPERMEABILIZANTE | M3 | 100 | 8.04 | 804
660 |  |  | 0 | EMASSAMENTO PAREDES MASSA CORRIDA(interno) | M2 | 0 | 3.27 | 0
661 |  |  | 73954/001 | PINTURA LÁTEX, TRÊS DEMÃOS SEM MASSA | M2 | 0 | 10.13 | 0
670 | XVII A |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 4263.77
596 |  |  | 0 | PLACA DE CONCRETO DE (1,1x1,1X0,08) | UN | 0 | 78 | 0
597 |  |  | 0 | VERTEDOURO REGULAVEL EM TABUA DE MADEIRA ESPESSURA DE 2CM E ALTURA DE 17CM | UN | 0 | 27 | 0
598 |  |  | 0 | VALETA DE DRENAGEM PREENCHIDA COM PEDRA 15 CM | M3 | 0 | 45 | 0
599 |  |  | 0 | PLACA DE PROTEÇÃO DO TALUDE INTERNO EM CONCRETO e=10cm | M2 | 5.5 | 12 | 66
600 |  |  | 0 | PLACA DE ADMISSÃO DOS TUBOS | M2 | 1 | 12 | 12
671 |  |  | 0 | CHAPA DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE PARAFUSOS(0,5X0,5 ,N 14) | M2 | 5.5 | 150 | 825
677 |  |  | 0 | TORNEIRA DE JARDIM COMPLETA (PROJETO TIPO) | UN | 1 | 135.2 | 135.2
673 |  |  | 0 | ESTRADO DE MADEIRA PARA APOIO DE CAIXA D'AGUA | M2 | 0 | 1 | 0
674 |  |  | 0 | ESTRADO DE MADEIRA PARA APOIO DE PRODUTOS QUIMICOS | 0 | 1.02 | 1 | 1.02
676 |  |  | 0 | FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO | UN | 1 | 716.75 | 716.75
678 |  |  | 551 | MONOVIA EM PERFIL METALICO | M | 5 | 37.44 | 187.2
672 |  |  | 0 | PRATELEIRA DE MADEIRA | M | 1.6 | 1 | 1.6
681 |  |  | 0 | PEDRA BRITADA | M3 | 28 | 70 | 1960
682 |  |  | 0 | TIJOLO MACIÇO COZIDO 4X9X199 (JUNTA ABERTA) | M2 | 28 | 11 | 308
683 |  |  | 0 | PARAFUSO GALVANIZADO PARA ANCORAGEM DE TUBULAÇAO | UN | 6 | 4 | 24
684 |  |  | 0 | ABRAÇADEIRA GALVANIZADO PARA ANCORAGEM DE TUBULAÇAO | UN | 3 | 9 | 27
692 | XVIII A |  |  | ESCADAS |  |  |  |  | 200
696 |  |  | 0 | ESCADA METALICA DE 4 DEGRAUS PARA CAIXA DE PASSAGEM | UN | 2 | 100 | 200
700 | XIX A |  |  | DRENO |  |  |  |  | 1822.24
701 |  |  | 0 | DRENO PVC TE DN 50 MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBO) | M | 70 | 1 | 70
702 |  |  | 0 | DRENO PVC TE DN 75 MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBO) | M | 0 | 8.06 | 0
703 |  |  | 0 | DRENO PVC TE DN 100 MM (EXCLUSIVE FORNECIEMNTO DO TUBO) | M | 38 | 8.58 | 326.04
704 |  |  | 0 | DRENO PVC TE DN 150 MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBO) | M | 0 | 10.74 | 0
705 |  |  | 0 | DRENO PVC TE DN 80 MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBO) | M | 0 | 8.06 | 0
706 |  |  | 0 | DRENO PVC TE DN 200 MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBO) | M | 60 | 23.77 | 1426.2
707 |  |  | 0 | DRENO PVC TE DN 300 MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBO) | M | 0 | 33.58 | 0
709 | XX A |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 3546.24
710 |  |  | 0 | CAVALETE COM PLACA DE ADVERTÊNCIA 1,0X0,40 M (TIPOS:I...V) | UN | 32 | 92.54 | 2961.28
711 |  |  | 0 | CONE DE SINALIZAÇÃO C/PINTURA REFLETIVA H=0.50 M | UN | 64 | 9.14 | 584.96
716 | XX I A |  |  | LIGAÇÕES DOMICILIARES |  |  |  |  | 5471.59
717 |  |  | 0 | LIGAÇÃO DOMICILIAR COM HIDRÔMETRO PARA REDE DN 50 A 100 EXLUINDO MATERIAL (SÓ MAÕ-DE-OBRA) | UM | 44 | 76.3 | 3357.2
718 |  |  | 0 | HIDROMETRO | UM | 29 | 72.91 | 2114.39
719 |  |  | 0 | LIGAÇÃO DOMICILIAR COM HIDRÔMETRO PARA REDE DN 150 EXLUINDO MATERIAL (SÓ MAÕ-DE-OBRA) | UM | 0 | 96.3 | 0
| B |  |  | MATERIAL HIDRÁULICO |  |  |  |  | 263136.6
|  |  |  | AQUISIÇÃO DO MATERIAL HIDRAULICO | UN | 1 | 219280.5 | 219280.5
576 |  |  | 0 | MONTAGEM DO MATERIAL HIDRÁULICO(20% DO MATERIAL) | UN | 1 | 43856.1 | 43856.1
LISTA DETALHADA
20004 |  |  | 0 | CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM BOLSAS, CONFORME NBR 7675, JUNTA ELÁSTICA CONFORME A NBR 7674 FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA E LUBRIFICANTE PARA MONTAGEM. | 0 | 0 | 0 | 0
20052 |  |  | 0 | LUVA COM BOLSAS, DN50 | PÇ | 1 | 89.6 | 89.6 |  | 219280.5
20108 |  |  | 0 | CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM FLANGES, CONFORME NBR 7675 - PN -10 | 0 | 0 | 0 | 0
20112 |  |  | 0 | CURVA 45º COM FLANGES, PN - 10, DN 100 | PÇ | 2 | 245.76 | 491.52
20114 |  |  | 0 | CURVA 45º COM FLANGES, PN - 10, DN 80 | PÇ | 4 | 226.56 | 906.24
20116 |  |  | 0 | CURVA 90º COM FLANGES , PN - 10, DN 50 | PÇ | 8 | 198.4 | 1587.2
20118 |  |  | 0 | CURVA 90º COM FLANGES E PÉ PN - 10, DN 50 | PÇ | 6 | 264.96 | 1589.76
20119 |  |  | 0 | CURVA 90º COM FLANGES, E PÉ PN - 10, DN 100 | PÇ | 2 | 368.64 | 737.28
20124 |  |  | 0 | CURVA 90º COM FLANGES, PN - 10, DN 80 | PÇ | 4 | 236.8 | 947.2
20137 |  |  | 0 | EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA, PN-10, DN 80 | PÇ | 2 | 212.0704 | 424.14
20160 |  |  | 0 | FLANGE AVULSO, DN50 | PÇ | 3 | 74.24 | 222.72
20230 |  |  | 0 | TOCO COM FLANGES, DN 50, L = 0,25 M | PÇ | 2 | 451.328 | 902.66
20231 |  |  | 0 | TOCO COM FLANGES, DN 80, L = 0,25 M | PÇ | 2 | 800.8704 | 1601.74
20236 |  |  | 0 | TOCO COM FLANGES, PN - 10, DN 100, L = 0,50 M | PÇ | 2 | 515.2 | 1030.4
20317 |  |  | 0 | CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5648, FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA. | 0 | 0 | 0 | 0
20324 |  |  | 0 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA, DE60 X DE50 (DN50 X DN40) | PÇ | 1 | 1.28 | 1.28
20325 |  |  | 0 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA, DN75 X DN50 | PÇ | 1 | 1.28 | 1.28
20329 |  |  | 0 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA DN50 | PÇ | 2 | 7.936 | 15.87
20340 |  |  | 0 | CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-1, FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA. | 0 | 0 | 0 | 0
20345 |  |  | 0 | ADAPTADOR PBA A BOLSA DE FºFº DN 75 x DN 80 | PÇ | 2 | 58.9056 | 117.81
20348 |  |  | 0 | ADAPTADOR PVC PONTA E ROSCA PBA, DN 50 | PÇ | 4 | 12.2496 | 49
20352 |  |  | 0 | CAP, DN 50 | PÇ | 3 | 4.9024 | 14.71
20355 |  |  | 0 | COLAR DE TOMADA, DN 50 x DN 3/4 ” | PÇ | 3 | 8.32 | 24.96
20359 |  |  | 0 | COLAR DE TOMADA, DN50 X DN3/4" | PÇ | 1 | 19.2 | 19.2
20369 |  |  | 0 | CURVA 22º30’ COM PONTA E BOLSA, DN 50 | PÇ | 3 | 17.8688 | 53.61
20372 |  |  | 0 | CURVA 45º COM PONTA E BOLSA, DN 50 | PÇ | 3 | 19.264 | 57.79
20373 |  |  | 0 | CURVA 45º COM PONTA E BOLSA, DN 75 | PÇ | 1 | 55.6416 | 55.64
20375 |  |  | 0 | CURVA 90° COM BOLSAS, DN 50 | PÇ | 4 | 28.16 | 112.64
20377 |  |  | 0 | CURVA 90º COM PONTA E BOLSA, DN 100 | PÇ | 3 | 91.3664 | 274.1
20378 |  |  | 0 | CURVA 90º COM PONTA E BOLSA, DN 50 | PÇ | 2 | 57.6 | 115.2
20380 |  |  | 0 | EXTREMIDADE BOLSA E FLANGE , DN 100 | PÇ | 2 | 153.6 | 307.2
20381 |  |  | 0 | EXTREMIDADE BOLSA E FLANGE , DN 50 | PÇ | 3 | 65.4592 | 196.38
20393 |  |  | 0 | REDUÇÃO COM PONTA E BOLSA, JGS, DN 75 x DN 50 | PÇ | 1 | 18.5344 | 18.53
20393 |  |  | 0 | REDUÇÃO COM PONTA E BOLSA, JGS, DN 75 x DN 50 | PÇ | 2 | 18.5344 | 37.07
20394 |  |  | 0 | TÊ COM BOLSAS, DN 100 | PÇ | 1 | 191.5392 | 191.54
20398 |  |  | 0 | TÊ COM BOLSAS, DN 50 | PÇ | 9 | 14.6176 | 131.56
20399 |  |  | 0 | TÊ COM BOLSAS, DN 75 | PÇ | 4 | 36.6336 | 146.53
20400 |  |  | 0 | TÊ COM BOLSAS, DN 75 x DN 50 | PÇ | 3 | 31.744 | 95.23
20412 |  |  | 0 | LUVA COM BOLSAS, JE, DN100 | PÇ | 1 | 1.28 | 1.28
20508 |  |  | 0 | CONEXÕES EM PVC, CONFORME NBR 5626 E NBR NM ISO 7/1 | 0 | 0 | 0 | 0
20521 |  |  | 0 | BUCHA DE REDUÇÃO, DN 2" x DN 1" | PÇ | 4 | 7.7952 | 31.18
20530 |  |  | 0 | CURVA 90º ROSCÁVEL, DN 50 | PÇ | 14 | 13.4784 | 188.7
20542 |  |  | 0 | LUVA ROSCÁVEL, DN 2" | PÇ | 2 | 6.912 | 13.82
20542 |  |  | 0 | LUVA ROSCÁVEL, DN 2" | PÇ | 2 | 6.912 | 13.82
20544 |  |  | 0 | LUVA ROSCÁVEL, DN 50 | PÇ | 2 | 2.9568 | 5.91
20551 |  |  | 0 | NIPLE DE REDUÇÃO, DN RECALQUE X DN 50 | PÇ | 4 | 1.024 | 4.1
20552 |  |  | 0 | NIPLE DE REDUÇÃO, DN SUCÇÃO DA BOMBA X DN50 | PÇ | 4 | 285.44 | 1141.76
20556 |  |  | 0 | NIPLE DUPLO DN50 | PÇ | 10 | 1.536 | 15.36
20569 |  |  | 0 | TÊ, ROSCÁVEL DN 50 | PÇ | 5 | 9.28 | 46.4
20573 |  |  | M021000021 | TUBO ROSCÁVEL, DN 50 (2") | M | 15.5 | 10.7 | 165.85
20574 |  |  | M021000009 | TUBO ROSCÁVEL, DN1" | M | 1 | 4.377 | 4.38
20583 |  |  | 0 | UNIAO ROSCÁVEL, DN 50 | PÇ | 11 | 18.6368 | 205
20584 |  |  | 0 | UNIÃO ROSCÁVEL, DN 1" | PÇ | 2 | 6.0672 | 12.13
20660 |  |  | 0 | TUBOS EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-3, CLASSE 15, FORNECIDOS COM ANÉIS DE BORRACHA. | 0 | 0 | 0 | 0
20661 |  |  | 0 | TUBO PONTA E BOLSA, JE, DN 100 | M | 0 | 29.0432 | 0
20662 |  |  | M020102001 | TUBO PONTA E BOLSA, JE, DN 50 | M | 3563.8 | 7.64 | 27227.43
20663 |  |  | M020102009 | TUBO PONTA E BOLSA, JE, DN 75 | M | 934 | 14.74 | 13767.16
20691 |  |  | 0 | TUBOS EM AÇO, CONFORME A NORMA AWWA. | 0 | 0 | 0 | 0
20702 |  |  | 0 | TUBO COM FLANGES, PN - 10, DN 50 L = 0,90 M | PÇ | 1 | 111.36 | 111.36
20704 |  |  | 0 | TUBO COM FLANGES, PN - 10, DN 50 L = 2,50 M | PÇ | 4 | 257.28 | 1029.12
20706 |  |  | 0 | TUBO COM FLANGES, PN - 10, DN 50 L = 5,60 M | PÇ | 4 | 403.2 | 1612.8
20707 |  |  | 0 | TUBO COM FLANGES, PN - 10, DN 50 L = 5,80 M | PÇ | 4 | 403.2 | 1612.8
20709 |  |  | 0 | TUBO COM FLANGES, PN - 10, DN 50, L = 0,83 M | PÇ | 2 | 111.36 | 222.72
20715 |  |  | 0 | TUBO COM FLANGES, PN - 10, DN 50, L = 1,40 M | PÇ | 4 | 111.36 | 445.44
20721 |  |  | 0 | TUBO COM PONTA E ROSCA COM ABA DE VEDAÇÃO, PN10, DN50, L = 0,70 M | PÇ | 2 | 97.28 | 194.56
20724 |  |  | 0 | TUBO COM PONTAS, PN - 10, DN 50, L = 0,50 M | PÇ | 2 | 96 | 192
20730 |  |  | 0 | TUBO COM FLANGES, PN - 10, DN 50, L = 5,30 M | PÇ | 6 | 403.2 | 2419.2
20731 |  |  | 0 | TUBO COM FLANGES, PN - 10, DN 50 L = 0,34 M | PÇ | 2 | 83.2 | 166.4
20738 |  |  | 0 | TUBOS EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES PN-10, CONFORME NBR 7560 | 0 | 0 | 0 | 0
20802 |  |  | M010501005 | TUBO COM FLANGE, PN - 10, DN 80, L = 0,95 M | PÇ | 2 | 528.48 | 1056.96
20816 |  |  | M010501005 | TUBO COM FLANGES, DN 80, L = 1,10 M | PÇ | 2 | 528.48 | 1056.96
20826 |  |  | M010501053 | TUBO COM FLANGES, DN100, L = 1,13 M | PÇ | 2 | 551.27 | 1102.54
20829 |  |  | M010501057 | TUBO COM FLANGES, DN100, L = 1,23 M | PÇ | 2 | 637.83 | 1275.66
20836 |  |  | M010501045 | TUBO COM FLANGES, DN80, L = 5,80 M | PÇ | 4 | 1375.89 | 5503.56
20837 |  |  | M010501093 | TUBO COM FLANGES, DN100, L = 5,80 M | PÇ | 4 | 1366.78 | 5467.12
20946 |  |  | 0 | TUBOS EM AÇO CARBONO, CONFORME NBR 5580 E ABNT 8182 | 0 | 0 | 0 | 0
20947 |  |  | 0 | TUBO COM ROSCAS, DN 1" | M | 1.1 | 25.5744 | 28.13
20978 |  |  | 0 | REGISTRO COM BOLSAS PARA TUBOS EM PVC, CABEÇOTE E CUNHA DE BORRACHA, PN-10, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. | 0 | 0 | 0 | 0
20982 |  |  | 0 | DN 50 | PÇ | 8 | 854.8352 | 6838.68
21039 |  |  | 0 | REGISTRO COM BOLSAS, PARA TUBOS EM PVC, VOLANTE E CUNHA DE BORRACHA, PN-10, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. | 0 | 0 | 0 | 0
21042 |  |  | 0 | DN 50 | PÇ | 6 | 918.528 | 5511.17
21043 |  |  | 0 | DN 75 | PÇ | 3 | 1203.6864 | 3611.06
21126 |  |  | 0 | REGISTRO DE ESFERA ROSCÁVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. | 0 | 0 | 0 | 0
21131 |  |  | 0 | DN50 | PÇ | 3 | 15.744 | 47.23
21150 |  |  | 0 | REGISTRO COM FLANGE, VOLANTE E CUNHA DE BORRACHA, PN-10, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. | 0 | 0 | 0 | 0
21156 |  |  | 0 | DN50 | PÇ | 2 | 254.016 | 508.03
21165 |  |  | 0 | ARRUELAS PARA FLANGES, EM BORRACHA(PN10) | 0 | 0 | 0 | 0
21166 |  |  | 0 | DN 100 | PÇ | 20 | 5.376 | 107.52
21171 |  |  | 0 | DN 50 | PÇ | 48 | 3.712 | 178.18
21172 |  |  | 0 | DN 80 | PÇ | 20 | 4.736 | 94.72
21215 |  |  | 0 | PARAFUSOS PARA FLANGES(PN 10) | 0 | 0 | 0 | 0
21217 |  |  | 0 | DN 100 (20 x 90) | PÇ | 160 | 5.7984 | 927.74
21225 |  |  | 0 | DN 50 (16 x 80) | PÇ | 192 | 5.76 | 1105.92
21226 |  |  | 0 | DN 80 (16 x 80) | PÇ | 160 | 7.04 | 1126.4
21309 |  |  | 0 | HIDROMETRO CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | 0 | 0 | 0 | 0
21311 |  |  | 0 | MULTIJATO, DN 1" | PÇ | 2 | 576.8704 | 1153.74
21334 |  |  | 0 | VENTOSA DE DUPLA FUNÇAO COM ROSCA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | 0 | 0 | 0 | 0
21337 |  |  | 0 | DN 3/4" | PÇ | 20 | 505.6 | 10112
21349 |  |  | 0 | MANGOTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | 0 | 0 | 0 | 0
21354 |  |  | 0 | DN50 | M | 15 | 9.6 | 144
21389 |  |  | 0 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO | 0 | 0 | 0 | 0
21391 |  |  | 0 | DN 50 | PÇ | 2 | 670.4128 | 1340.83
21402 |  |  | 0 | VÁLVULAS DE RETENÇÃO ROSQUEAVEL DE BRONZE CONFORME ESPECIFICAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 0
21405 |  |  | 0 | DN 50 | PÇ | 2 | 506.88 | 1013.76
21424 |  |  | 0 | COLAR DE TOMADA DN 50 / 3/4" | PÇ | 37 | 28.352 | 1049.02
21425 |  |  | 0 | COLAR DE TOMADA DN 75 / 3/4" | PÇ | 7 | 33.28 | 232.96
21426 |  |  | 0 | JOELHO SOLDÁVEL 25MM | PÇ | 44 | 0.6144 | 27.03
21427 |  |  | 0 | ADAPTADOR PEAD DE COMPRESSÃO 20X3/4" | PÇ | 584 | 1.344 | 784.9
21428 |  |  | M080106001 | TUBO PEAD 20 MM | M | 660 | 1.46 | 963.6
21429 |  |  | 0 | REGISTRO ESPECIAL 3/4" (TIPO REF..M2-34 - MAZZONI ) OU SIMILAR | PÇ | 44 | 28.16 | 1239.04
21430 |  |  | 0 | JOELHO DE 90 SOLDÁVEL COM ROSCA 25MMX3/4 | PÇ | 44 | 0.9984 | 43.93
21431 |  |  | 0 | LUVA SR 25MM X 3/4" | PÇ | 44 | 0.7424 | 32.67
21432 |  |  | 0 | JOELHO SOLDÁVEL 25MM | PÇ | 44 | 0.2304 | 10.14
21433 |  |  | 0 | CONEXÃO DO HIDRÔMETRO (CAPSULANO) | PÇ | 44 | 15.36 | 675.84
21434 |  |  | 0 | HIDRÔMETRO 3/4"X3M3 | PÇ | 44 | 90.5728 | 3985.2
21435 |  |  | 0 | NIPLE ROSCÁVEL 3/4' - GALVANIZADO | PÇ | 44 | 3.8016 | 167.27
21436 |  |  | M021100005 | TUBO SOLDÁVEL 25 MM | M | 44 | 1.487 | 65.43
21437 |  |  | 0 | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM BOLSA E ROSCA 25 MMX3/4" | PÇ | 44 | 0.3072 | 13.52
21475 |  |  | 0 | COTOVELO DN 50 | PÇ | 4 | 10.24 | 40.96
21478 |  |  | 0 | DISCO DE TELA MILIMETRADO DN 50 | PÇ | 2 | 44.8 | 89.6
21480 |  |  | 0 | NIPE DUPLO DN, 50 | PÇ | 2 | 5.12 | 10.24
21482 |  |  | 0 | TUBO DN 50, L = 0,80 | PÇ | 2 | 6.4 | 12.8
21495 |  |  | 0 | VÁLVULA DE RETENÇÃO ROSCÁVEL PN - 16, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | 0 | 0 | 0 | 0
21498 |  |  | 0 | DN 50 | PÇ | 2 | 89.6 | 179.2
21733 |  |  | 0 | REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. | 0 | 0 | 0 | 0
21737 |  |  | 0 | PN10, DN50 | PÇ | 3 | 38.4 | 115.2
21808 |  |  | 0 | CONEXÕES EM FERRO GALVANIZADO, CONFORME NBR 6943 E NM-ISO 7-1 | 0 | 0 | 0 | 0
21834 |  |  | 0 | NIPLE DUPLO, DN3/4" | PÇ | 22 | 3.84 | 84.48
21949 |  |  | 0 | TUBO EM PEAD PE 80 CONFORME DIN 8074 E ISO 4427 | 0 | 0 | 0 | 0
21953 |  |  | M080106021 | PN 10 DN 50 | M | 5415 | 15.68 | 84907.2
22015 |  |  | 0 | CONEXÕES EM PEAD, CONFORME NBR 9798 | 0 | 0 | 0 | 0
22035 |  |  | 0 | ADAPTADOR COM PONTA, PEAD X FERRO FUNDIDO, DN50 | PÇ | 1 | 34.56 | 34.56
22046 |  |  | 0 | ADAPTADOR COM PONTA, PEAD x PVC/PBA, DN 40 | PÇ | 1 | 42.24 | 42.24
22047 |  |  | 0 | ADAPTADOR COM PONTA, PEAD x PVC/PBA, DN 50 | PÇ | 1 | 42.24 | 42.24
22063 |  |  | 0 | COLAR DE TOMADA, DN 40 x DN 3/4" | PÇ | 4 | 33.28 | 133.12
22064 |  |  | 0 | COLAR DE TOMADA, DN 50 x DN 3/4" | PÇ | 12 | 46.08 | 552.96
22066 |  |  | 0 | COLAR DE TOMADA, DN 80 x DN 3/4" | PÇ | 1 | 71.68 | 71.68
22093 |  |  | 0 | CURVA 45 º, DN 50 | PÇ | 3 | 33.28 | 99.84
22125 |  |  | 0 | CURVA 90º, DN 50 | PÇ | 7 | 42.24 | 295.68
22130 |  |  | 0 | JUNTA DE TRANSIÇÃO PEAD X AÇO, PN10, DN50 | PÇ | 6 | 1267.2 | 7603.2
22167 |  |  | 0 | TÊ, DN 50 | PÇ | 4 | 64 | 256
22194 |  |  | 0 | REGISTRO DE GAVETA SÉRIE 150 EM BRONZE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. | 0 | 0 | 0 | 0
22197 |  |  | 0 | PN 10 DN 3/4" | PÇ | 22 | 17.024 | 374.53
22202 |  |  | 0 | PN 10 DN 50 | PÇ | 5 | 42.624 | 213.12
22302 |  |  | M021100009 | TUBO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM | M | 30 | 2.37 | 71.1
22303 |  |  | 2 | CRUZETA SOLDÁVEL DN 32 MM | PC | 1 | 2.176 | 2.18 |  | 2017.27
22304 |  |  | 3 | REDUÇÃO SOLDÁVEL DN 32 MM X DN 25 MM | PC | 3 | 3.456 | 10.37
22305 |  |  | 4 | JOELHO DE 90 , SOLDÁVEL DN 32 MM | PC | 7 | 3.456 | 24.19
22306 |  |  | 5 | ADAPTADOR SOLDÁVEL, CURTO COM BOLSA E ROSCAVEL PARA REGISTRO ,DN 32 MM | PC | 2 | 3.072 | 6.14
22307 |  |  | 6 | REGISTRO DE GAVETA DN 1 " | PC | 2 | 65.28 | 130.56
22308 |  |  | 7 | TÊ DE 90 , DE REDUÇÃO ,SOLDÁVEL DN 32 MMX DN 25MM | PC | 2 | 6.784 | 13.57
22309 |  |  | 8 | TÊ DE 90 ,SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO , DN 25MM X DN 1 / 2 " | PC | 12 | 6.912 | 82.94
22310 |  |  | 9 | TUBO SOLDÁVEL 25 MM | M | 4 | 0.64 | 2.56
22311 |  |  | 10 | JOELHO DE 90 , DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, DN 25, X 1 / 2 " | PC | 4 | 3.456 | 13.82
22312 |  |  | 11 | JOELHO DE 90 , SOLDÁVEL DN 25 MM | PC | 2 | 0.64 | 1.28
22313 |  |  | 12 | ADAPTADOR SOLDÁVEL, CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO ,DN 25 MM X 3/4 " | PC | 1 | 2.56 | 2.56
22314 |  |  | 13 | REGISTRO DE GAVETA DN 3/4 " | PC | 1 | 16.64 | 16.64
22315 |  |  | 14 | REGISTRO DE PRESSÃO DN 3/4 " | PC | 1 | 37.12 | 37.12
22316 |  |  | 15 | LUVA , SOLDÁVEL E COM BUCHA DN 32 MM X 25 " MM | PC | 1 | 0.64 | 0.64
22317 |  |  | 16 | TÊ DE 90 ,SOLDÁVEL , DN 25MM | PC | 3 | 0.64 | 1.92
22318 |  |  | 17 | TÊ DE REDUÇÃO ,SOLDÁVEL DN 32 MMX DN 25MM | PC | 1 | 6.912 | 6.91
22319 |  |  | 18 | REDUÇÃO SOLDÁVEL DN 32 MM X DN 1/2 " | PC | 1 | 4.736 | 4.74
22320 |  |  | 19 | TUBO DE DESCARGA DN 32 MM | PC | 1 | 2.56 | 2.56
22321 |  |  | 20 | BOLSA DE DESCARGA DE DN 1 1/2', DOM 40 | PC | 1 | 3.84 | 3.84
22322 |  |  | 21 | TUBO DE LIGAÇÃO DN 40 MM | PC | 1 | 1.536 | 1.54
22323 |  |  | 22 | BOLSA DE LIGAÇÃO DE DN 1 1/2', DOM 40 | PC | 1 | 3.84 | 3.84
22324 |  |  | 23 | NIPE PVC ROSCAVEL,DN 1 1/2 " | PC | 1 | 0.64 | 0.64
22325 |  |  | 24 | JOELHO DE 90 , SOLDÁVEL DN 1 1/2 " | PC | 1 | 9.856 | 9.86
22326 |  |  | 25 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA DN 32 MM X DN 25MM | PC | 1 | 0.384 | 0.38
22327 |  |  | 26 | FITA VEDA ROSCA | PC | 1 | 10.112 | 10.11
22328 |  |  | 27 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO | PC | 1 | 38.4 | 38.4
22329 |  |  | 28 | TORNEIRA PARA PIA | PC | 1 | 60.16 | 60.16
22330 |  |  | 29 | CHUVEIRO COMPLETO | PC | 1 | 94.72 | 94.72
22339 |  |  | M021100013 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE DM 40MM | M | 6 | 3.48 | 20.88
22340 |  |  | M021100017 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE DM 50MM | M | 6 | 5.29 | 31.74
22341 |  |  | M021100033 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE DM 100MM | PC | 18 | 24.05 | 432.9
22342 |  |  | 4 | CAIXA SINFONADA REDONDA ,C/ 07 ENTRADAS,COM GRELHA DM150X150X50 | PC | 1 | 19.2 | 19.2
22343 |  |  | 5 | VÁLVULA PARA PIA | PC | 1 | 16.384 | 16.38
22344 |  |  | 6 | VÁLVULA PARA LAVATÓRIO | PC | 1 | 19.072 | 19.07
22345 |  |  | 7 | SIFÃO COM SOLDA 50MM PARA PIA | PC | 1 | 8.832 | 8.83
22346 |  |  | 8 | SIFÃO COM SOLDA 40MM PARA LAVATÓRIO E TANQUE ,MICTÓRIO | PC | 1 | 6.144 | 6.14
22347 |  |  | 9 | JOELHO DE 90 ,PVC SANITÁRIO SOLDÁVEL COM BOLSA E ANEL DE BORRACHA ,DM 50MM | PC | 1 | 5.248 | 5.25
22348 |  |  | 10 | JOELHO DE 90 ,PVC SANITÁRIO SOLDÁVEL COM BOLSA E ANEL DE BORRACHA ,DM 40MM | PC | 1 | 3.968 | 3.97
22349 |  |  | 11 | JOELHO DE 90 ,DM 50MM | PC | 1 | 3.584 | 3.58
22350 |  |  | 12 | JOELHO DE 90 ,DM 40MM | PC | 1 | 3.2 | 3.2
22351 |  |  | 13 | JOELHO DE 45 ,DM 50MM | PC | 1 | 3.584 | 3.58
22352 |  |  | 14 | JOELHO DE 45 ,DM 40MM | PC | 2 | 3.2 | 6.4
22353 |  |  | 15 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO,DN 50 MM | PC | 1 | 2.56 | 2.56
22354 |  |  | 16 | CURVA 90 CURTA , DN 100 MM | PC | 1 | 5.76 | 5.76
22355 |  |  | 17 | LIGAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO,DN 100 | PC | 1 | 3.712 | 3.71
22356 |  |  | 18 | TE DN 100MM | PC | 2 | 9.6 | 19.2
22357 |  |  | 19 | CAP. DN 100 MM | PC | 1 | 2.56 | 2.56
22358 |  |  | 20 | VASO SANITÁRIO | PC | 1 | 435.2 | 435.2
22359 |  |  | 21 | PIA DE BANHEIRO | PC | 1 | 192 | 192
22360 |  |  | 22 | PIA DE COZINHA | PC | 1 | 203.52 | 203.52
| C |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 279171.61
|  |  |  | EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO | UN | 1 | 232643.01 | 232643.01
578 |  |  |  | MONTAGEM DO EQUIPAMENTO (20 % ) | UN | 1 | 46528.602 | 46528.6
732 | I C |  |  | EQUIPAMENTOS - BOMBAS - FLUTUANTE- AGUA BRUTA |  |  |  |  | 45248
735 |  |  | 0 | FLUTUANTE PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA,PARA 02(DOIS),CONJUNTOS DE MOTO-BOMBA EIXO HORIZONTAL;CAPACIDADE DE CARGA 800KG;COMPOSTO DE 2(DOIS) FLUTUADORES EM FIBRA DE VIDRO,PREENCHIDO COM POLIURETANO INJETADO,ACABAMENTO EM GEL-COAT ISOFILATICO COM NGP ESPECIFICO PARA IMERSÃO NA ÁGUA; PLATAFORMA MEDINDO 3000MMX4500MM EM ASSOALHO IPÊ PROTEGIDO COM VERNIZ MARÍTIMO,COM LASTRO ESTRUTURAL DE APOIO EM BARROTES DE 60 MMX100MM, TODO EM MADEIRA NOBRE, FIXADOS COM PARAFUSOS INOXIDÁVEIS;GUARDA CORPO (CORRIMÃO) EM TUBOS DE AÇO 1 1/4"X 2MM, APARELHADO E PINTADO ,FIXADO Á PLATAFORMA COM PARAFUSOS GALVANIZADOS; CAPA PROTEGIDA INDIVIDUAL TAMBÉM EM FIBRA DE VIDRO ,PARA OS 2(DOIS) CONJUNTOS MOTO BOMBA HORIZONTAIS.(PREÇO SEM AS BOMBAS) | UN | 1 | 21120 | 21120
736 |  |  | 0 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA FLUTUANTE FABRICADA EM RESINA POLIESTER REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO E VAZIOS PREENCHIDOS COM POLIURETANO PARA ACESSO A EE FLUTUANTE , INCLUSIVE GUARDA-CORPO METÁLICO PEÇAS DE ACOPLAMENTO DOS MODULOS DE (1,50X1,50XO,50)M E ABRAÇADEIRAS PARA FIXAÇÃO. | UN | 4 | 5235.2 | 20940.8
680 |  |  | 0 | CABO DE AÇO PARA FIXAÇÃO DO FLUTUANTE | M | 100 | 15 | 1500
614 |  |  | 73944/001 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 15,0 MPA (INCL. LANC. ESTRUTURA) | M3 | 6 | 281.2 | 1687.2
790 | I I C |  |  | BOMBAS PARA ELEVATÓRIA DE ÁGUA |  |  |  |  | 8960
807 |  |  | 0 | CONJUNTO MOTOR BOMBA CENTRÍFUGA EIXO HORIZONTAL , 7,5 CV | UN | 2 | 3200 | 6400
793 |  |  | 0 | CONJUNTO MOTOR BOMBA CENTRÍFUGA EIXO HORIZONTAL , 2,00 CV | UN | 2 | 1280 | 2560
802 |  |  | 0 | CONJUNTO MOTOR BOMBA CENTRÍFUGA EIXO HORIZONTAL , 30,00 CV | UN | 0 | 7680 | 0
820 | I I I C |  |  | EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO QUIMICO (CLORAÇÃO E FLUORETAÇÃO) |  |  |  |  | 8896
821 |  |  | 0 | CAPACIDADE DA ETA 5m³/h | CJ | 1 | 8896 | 8896
1201 | I V C |  |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA COMPACTA |  |  |  |  | 93315.84 | 72903 | 93315.84
| 1 |  |  | Estação de tratamento de água do tipo filtração direta ascendente pressurizada, dimensionada de acordo com a NBR-12216 para a vazão nominal de 5 m3/h (ver desenho anexo) com taxa de escoamento superficial de 53 m3/m2.d, pré-fabricada em em aço carbono ASTM A-36 de acordo com a norma ASME-VIII-1 para a pressão de projeto de 3 kgf/cm2, composta de (02) dois filtros russos pressurizados, cada qual com diâmetro de 1200 mm, altura total de 4080 mm (e≥ #3/16"), proteção anti-corrosão com jato abrasivo e pintura poliamida-epoxi de alta espessura (e≥300µm). Inclui carga de materiais filtrantes, instrumentos (manômetros e ventosas), barriletes hidráulicos (tubulações de PVC e F.G. e válvulas de gaveta de bronze), transporte e descarga no local da obra (vide memorial com especificações técnicas detalhadas). | cj | 1 | 63824.64 | 63824.64
| 2 |  |  | Conjunto de geração de solução clorada a partir de sal comum, capacidade de 250 gCl/d. Inclui fonte de corrente contínua de alta amperagem, reator eletrolítico, bomba dosadora de salmoura e automatização da produção de solução clorada. | cj | 1 | 8179.2 | 8179.2
| 3 |  |  | Bomba dosadora, do tipo diafragma a solenóide, sendo uma de reserva, para dosagem das soluções químicas de sulfato de alumínio, barrilha e hipoclorito de sódio, com vazão regulável de 0 a 15 l/h, pressão de descarga de 4 bar, alimentação monofásica de 65 W, 220 V, 60 Hz. | u | 4 | 1497.6 | 5990.4
| 4 |  |  | Compressor de ar direto, para mistura das soluções químicas, com vazão 2,3 pcm, pressão 40 psig, motor elétrico monofásico de 0,5 CV, 220 V, 60 Hz. | u | 1 | 1152 | 1152
| 5 |  |  | Tanque de PEAD, para preparo das soluções químicas de sulfato de alumínio e barrilha, com capacidade de 200 litros, tampa integral removível, com dispositivo de agitação por ar comprimido. | u | 4 | 460.8 | 1843.2
| 6 |  |  | Montagem hidráulica e eletromecânica da ETA. | vb | 1 | 7948.8 | 7948.8
| 7 |  |  | Realização de testes pré-operacionais, com fornecimento de kit de instrumentos p/ controle da qualidade da água, dos produtos químicos necessários para um mês de operação, e do treinamento de pessoal para operação e manutenção da ETA. | vb | 1 | 4377.6 | 4377.6
749 | V C |  |  | RESERVATÓRIOS (POLIPROPILENO) |  |  |  |  | 17772.8
754 |  |  | 0 | RESERVATÓRIO 15 M3 | UN | 1 | 4793.6 | 4793.6
755 |  |  | 0 | RESERVATÓRIO 20 M3 | UN | 2 | 6489.6 | 12979.2
692 | VI C |  | 0 | ESCADAS |  |  |  |  | 26155.97
694 |  |  | 0 | ESCADA PARA CAIXA D' ÁGUA EXTERNA | UN | 3 | 5729.28 | 17187.84
697 |  |  | 0 | ESCADA DE EXTERNA VARIANDO O COMPRIMENTO , E DEGRAUS A CADA 30 CM, PARA RESERVATORIO ( do mesmo material do reservatorio) | M | 9.85 | 250 | 2462.5
699 |  |  | 0 | ESCADA DE INTERNA VARIANDO O COMPRIMENTO , E DEGRAUS A CADA 30 CM, PARA RESERVATORIO ( do mesmo material do reservatorio) | M | 9.85 | 250 | 2462.5
708 |  |  | 0 | ESCADA PARA CAIXA D' ÁGUA EXTERNA PARA RESERVATORIO APOIADO | M | 0 | 384.95 | 0
698 |  |  | 0 | GUARDA CORPO DOS RESERVATORIOS | M | 26.9542 | 150 | 4043.13
776 | VII C |  |  | COLUNA ( CONCRETO P/ RESERVATORIO DE POLIPROPILENO) |  |  |  |  | 25894.4
779 |  |  | 0 | RESERVATÓRIO ELEVADO 15 M3 | UN | 1 | 7449.6 | 7449.6
780 |  |  | 0 | RESERVATÓRIO ELEVADO 20 M3 | UN | 2 | 9222.4 | 18444.8
814 | VIII C |  | 0 | MATERIAIS HIDRAULICOS DE LEITO DE SEGAGEM - FORNECIDO JUNTO COM A ETA | 0 |  | 0 | 0 | 6400
815 |  |  | 0 | CAPACIDADE DA ETA 5m³/h | UN | 1 | 6400 | 6400
| D |  |  | ENERGIZAÇÃO / MATERIAS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 77308.69
|  |  |  | MATERIAL ELETRICO AQUISIÇÃO | UN | 1 | 64423.91 | 64423.91
577 |  |  |  | MONTAGEM DO MATERIAL ELÉTRICO(20% DO MATERIAL) | UN | 1 | 12884.782 | 12884.78
2004 |  |  |  | ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO, ENTRADAS ROSQUEADAS, EM BARRAS DE 3000 MM, COM LUVA EM UMA DAS EXTREMIDADES, BLINDA OU SIMILARES, NOS SEGUINTES DIÂMETROS: | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64495.32 | 71.41
2005 |  |  |  | . 25 MM | BR | 11 | 31.6288 | 347.92
2006 |  |  |  | . 40 MM | BR | 10 | 50.2144 | 502.14
2007 |  |  |  | . 60 MM | BR | 1 | 97.536 | 97.54
2008 |  |  |  | . 32 MM | BR | 2 | 38.4 | 76.8
2011 |  |  |  | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ENTRADAS ROSQUEADAS, EM BARRAS DE 3000 MM, COM LUVA EM UMA DAS EXTREMIDADES, NOS SEGUINTES DIÂMETROS: | 0 | 0 | 0 | 0
2012 |  |  |  | . 25 MM | BR | 213 | 11.7504 | 2502.84
2013 |  |  |  | . 40 MM | BR | 142 | 23.0528 | 3273.5
2014 |  |  |  | . 50 MM | BR | 1 | 24.512 | 24.51
2015 |  |  |  | . 32 MM | BR | 40 | 15.5136 | 620.54
2016 |  |  |  | . 60 MM ,75 MM | BR | 2 | 28.3136 | 56.63
2019 |  |  |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL A PROVA DE TEMPO, FABRICADO EM TUBO METÁLICO FLEXÍVEL, REVESTIDO DE POLIVINIL CLORÍDRICO, EXTREMIDADES EM LATÃO MONTADOS, ROSCA GAS, COM CONECTOR MACHO-FÊMEA, REF. BLINDA OU SIMILAR, NOS SEGUINTES DIÂMETROS: | 0 | 0 | 0 | 0
2020 |  |  |  | . 40 MM, COMPRIMENTO DE 1,5 M. | UN | 4 | 23.4496 | 93.8
2025 |  |  |  | CURVA 90° EM AÇO CARBONO GALVANIZADO, ENTRADAS ROSQUEADAS, NOS DIÂMETROS: | 0 | 0 | 0 | 0
2026 |  |  |  | . 25 mm | UN | 11 | 4.992 | 54.91
2027 |  |  |  | . 40 mm | UN | 1 | 8.768 | 8.77
2029 |  |  |  | . 20 mm | UN | 1 | 3.84 | 3.84
2030 |  |  |  | . 32 mm | UN | 4 | 6.4 | 25.6
2032 |  |  |  | CURVA 90º , ENTRADAS ROSQUEADAS, NOS SEGUINTES DIÂMETROS : | 0 | 0 | 0 | 0
2033 |  |  |  | . 25 MM – PVC | UN | 12 | 4.3776 | 52.53
2034 |  |  |  | . 40 MM – PVC | UN | 3 | 6.7712 | 20.31
2035 |  |  |  | . 50 MM – PVC | UN | 2 | 10.6752 | 21.35
2036 |  |  |  | . 25 MM – FºGº | UN | 1 | 4.5312 | 4.53
2037 |  |  |  | . 40 MM – FºGº | UN | 1 | 14.08 | 14.08
2038 |  |  |  | . 32 MM - PVC | UN | 2 | 9.1264 | 18.25
2043 |  |  |  | PADRÃO MONOFÁSICO, ENTRADA AÉREA COM CABOS MULTIPLEX XLPE (3#16MM2-AL + 1#16MM2-NU), 0.6-1KV, NA DESCIDA ATÉ O MEDIDOR COM CABOS SINGELOS TIPO PIRASTIC OU SIMILAR, COBRE SEÇÃO 10MM2, 750V; E SAÍDA SUBTERRÂNEA COM CABOS 10MM2, 0.6-1KV, TIPO SINTENAX OU SIMILAR, E COM DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 30A. | UN | 1 | 803.84 | 803.84
2046 |  |  |  | CABEÇOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO COM BUCHA DE MATERIAL ISOLANTE E CORPO DE ALUMÍNIO FUNDIDO, NOS SEGUINTES DIÂMETROS: | 0 | 0 | 0 | 0
2047 |  |  |  | . 25 M | UN | 6 | 3.8272 | 22.96
2053 |  |  |  | CABO DE COBRE NU, COM AS SEGUINTES SEÇÕES: | 0 | 0 | 0 | 0
2055 |  |  |  | . # 25 MM2 | M | 140 | 10.9056 | 1526.78
2060 |  |  |  | CABO DE COBRE (TEMPERA MOLE), ISOLAÇÃO EM PVC (70OC), COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINILA, CAPA INTERNA EM PVC E COBERTURA EM PVC TIPO STI, COR PRETA, COM CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS A NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, 0.6 - 1 KV, REF. SINTENAX OU SIMILAR, COM AS SEGUINTES SEÇÕES : | 0 | 0 | 0 | 0
2061 |  |  |  | . # 2,5 MM2 , CABO COM 1 CONDUTOR | M | 695 | 3.328 | 2312.96
2062 |  |  |  | . # 6,0 MM2 , CABO COM 1 CONDUTOR | M | 112 | 5.7984 | 649.42
2066 |  |  |  | . # 4,0 MM2, CABO COM 1 CONDUTOR | M | 800 | 4.672 | 3737.6
2070 |  |  |  | . # 16,0 MM2, CABO COM 1 CONDUTOR | M | 20 | 11.072 | 221.44
2077 |  |  |  | HASTE DE ATERRAMENTO, COM NÚCLEO DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, REVESTIDA DE COBRE ELETROLÍTICO, TIPO COPPERWELD, COM CONECTOR, NOS SEGUINTES DIÂMETROS E COMPRIMENTOS : | 0 | 0 | 0 | 0
2079 |  |  |  | DN 25 X 3000 MM | UN | 16 | 58.624 | 937.98
2087 |  |  |  | REFLETOR REDONDO HERMÉTICO EM ALUMÍNIO, REF. TECNOWATT OU SIMILAR, COM ARTICULAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, TENSÃO 220 V, BASE E-27. | UN | 10 | 122.88 | 1228.8
2089 |  |  |  | RELÉ FOTOELÉTRICO MAGNÉTICO, PARA 220 V, REF. TECNOWATT OU SIMILAR, SENSIBILIDADE LIGA 5 A 12 LUX E DESLIGA 10 A 50 LUX, 1000 W. | UN | 6 | 33.0624 | 198.37
2091 |  |  |  | REATOR COM ALTO FATOR DE POTÊNCIA, USO EXTERNO, 220 V, PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO, REF. PHILIPS OU SIMILAR, NAS SEGUINTES POTÊNCIAS: | 0 | 0 | 0 | 0
2092 |  |  |  | . 70 W | UN | 10 | 125.8624 | 1258.62
2098 |  |  |  | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO PARA 220 V, REF. PHILIPS OU SIMILAR, 60 HZ NAS SEGUINTES POTÊNCIAS: | 0 | 0 | 0 | 0
2099 |  |  |  | . 70 W | UN | 10 | 133.2864 | 1332.86
2103 |  |  |  | POSTE DE CONCRETO, REF. CAWAM OU SIMILAR: | 0 | 0 | 0 | 0
2105 |  |  |  | DT 9 / 150 M / KGF, REF. CAVAM OU SIMILAR, | UN | 8 | 474.56 | 3796.48
2108 |  |  |  | CONTATOR AUXILIAR,REF. SIEMENS OU SIMILAR, BOBINA PARA 220 VCA, CORRENTE NOMINAL | 0 | 0 | 0 | 0
2109 |  |  |  | 10 A, 60 HZ, 2 NA + 2 NF. | UN | 2 | 73.0112 | 146.02
2111 |  |  |  | 25 A, 60 HZ, 2 NA + 2 NF. | UN | 2 | 111.4112 | 222.82
2112 |  |  |  | CONTADOR TRIPOLAR ACIONAMENTO EM 220 vca, 60 Hz, REF. SIEMENS OU SIMILAR COM AS SEGUINTES CORRENTES MÁXIMAS DE SERVIÇO E CONTATOS AUXILIARES: | 0 | 0 | 0 | 0
2113 |  |  |  | . 10 A, (2 NA + 2 NF), Tensão nominal 660 V. | UN | 2 | 205.952 | 411.9
2114 |  |  |  | .25 A, (2 NA + 2 NF), Tensão nominal 660 V. | UN | 2 | 222.656 | 445.31
2117 |  |  |  | FUSÍVEL DIAZED, CONJUNTO COMPLETO (BASE + FUSÍVEL), TENSÃO NOMINAL 500 V, REF.SIEMENS OU SIMILAR, COM AS SEGUINTES CORRENTES NOMINAIS: | 0 | 0 | 0 | 0
2118 |  |  |  | . 6 A | UN | 12 | 16.4352 | 197.22
2119 |  |  |  | . 2 A | UN | 6 | 12.4672 | 74.8
2120 |  |  |  | . 4 A | UN | 1 | 14.0416 | 14.04
2122 |  |  |  | RELE TÉRMICO BIMETÁLICO COM COMPENSAÇÃO P/ VARIAÇÃO DE TEMPERATURA AMBIENTE, COM (1 NA + 1 NF), TENSÃO DE ISOLAMENTO 600 V, REF. SIEMENS OU SIMILAR, NA SEGUINTE FAIXA DE AJUSTE: | 0 | 1 | 0 | 0
2123 |  |  |  | . (3,7 - 2,5) A | UN | 4 | 119.6032 | 478.41
2124 |  |  |  | CHAVE SELETORA DE COMANDO, INSTALAÇÃO FRONTAL AO QUADRO, MONTAGEM PELO TOPO TENSÃO NOMINAL 440 V, 16 A, REF. ACE OU SIMILAR, COM 3 POSIÇÕES. | UN | 4 | 108.6464 | 434.59
2126 |  |  |  | BOTOEIRA DE COMANDO PULSADOR SERIE 20, DN 30 MM, GUARDA TOTAL BAIXA, COMPOSTO DE ARRUELA TRAVANTE, REF. SIEMENS OU SIMILAR, COM TECLA RAIADA NA COR INDICADA ABAIXO E OS SEGUINTES NÚMERO E TIPOS DE CONTATOS. | 0 | 0 | 0 | 0
2127 |  |  |  | .COR VERDE, 1 NA | UN | 2 | 162.1248 | 324.25
2128 |  |  |  | .COR VERMELHA, 1 NF | UN | 2 | 162.1248 | 324.25
2130 |  |  |  | CONJUNTO SINALEIRO SERIE 20, DN 30.5 MM, COM LENTE OVAL NA COR INDICADA, COM LÂMPADA INCANDESCENTE 3 W, 220 V, REF. SIEMENS OU SIMILAR, SOQUETE TIPO E 14. | 0 | 0 | 0 | 0
2131 |  |  |  | .COR VERDE | UN | 4 | 71.8336 | 287.33
2132 |  |  |  | .COR VERMELHO | UN | 4 | 71.8336 | 287.33
2134 |  |  |  | CONECTOR UNIPOLAR SAK, COM OS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS PARA IDENTIFICAÇÃO E FIXAÇÃO, REF. SIEMENS OU SIMILAR, NOS SEGUINTES TIPOS: | 0 | 0 | 0 | 0
2135 |  |  |  | .SAK 2.5 KRG | UN | 60 | 4.4672 | 268.03
2136 |  |  |  | SAK 4.0 KRG | UN | 16 | 6.2336 | 99.74
2137 |  |  |  | .SAK 10 KRG | UN | 16 | 9.984 | 159.74
2140 |  |  |  | VOLTÍMETRO DE 72 X 72 MM, FERRO MÓVEL, COM AMORTECIMENTO MAGNÉTICO, TENSÃO DE ISOLAMENTO 2 KV, PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE PAINEL, REF. ENGRO OU SIMILAR, NA ESCALA 0-500 V E PRECISÃO DE 1.5 %. | UN | 2 | 142.4256 | 284.85
2142 |  |  |  | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, IP 54. ACABAMENTO A BASE DE EPOXI COM ACESSÓRIOS INTERNOS BICROMATIZADOS, CONSTRUÍDO E INSTALADO DE ACORDO COM O PROJETO E COM AS DIMENSÕES ABAIXO : | 0 | 0 | 0 | 0
2144 |  |  |  | .DIMENSÕES DE (630 X 540 X 360 MM) (A X L X P) | UN | 1 | 365.3632 | 365.36
2144 |  |  |  | .DIMENSÕES DE (630 X 540 X 360 MM) (A X L X P) | UN | 1 | 365.3632 | 365.36
2147 |  |  |  | .TRIPOLAR 380 V, 20 A | UN | 3 | 71.936 | 215.81
2148 |  |  |  | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, COM CAPACIDADE DE RUPTURA EM 220/380 v, PARA UNIPOLARES 3 Kva, E PARA OS TRIPOLARES 4.5 Kva. REF.SIEMENS OU SIMILAR, NOS TIPOS: | 0 | 0 | 0 | 0
2151 |  |  |  | .BIPOLAR 2X220 V, 6 A | UN | 0 | 142.5408 | 0
2153 |  |  |  | .UNIPOLAR 220 V, 6 A | UN | 1 | 35.1616 | 35.16
2156 |  |  |  | .UNIPOLAR 220 V, 15 A | UN | 1 | 10.3168 | 10.32
2157 |  |  |  | REATOR COM AFP, REF. PHOLIPS OU SIMILAR, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W. | UN | 2 | 33.344 | 66.69
2159 |  |  |  | LÂMPADA FLUORESCENTE, 220 V, 60 HZ, REF. PHILPS OU SIMILAR, 15 W. | UN | 2 | 16.192 | 32.38
2161 |  |  |  | CHAVE COMUTADORA PARA VOLTÍMETRO, COM AS POSIÇÕES ( 0-RS-TS-RT ), FRONTAL QUADRADO PARA MONTAGEM PELO TOPO, REF. SIEMENS OU SIMILAR, CORRENTE NOMINAL 16 A, 440 VCA. | UN | 2 | 79.7056 | 159.41
2163 |  |  |  | HORIMETRO DE 72 X 72 MM, TOTALIZADOR DE HORAS E MINUTOS, ACIONADOS A MICRO-MOTOR SÍNCRONO DE 0 A 10000 HORAS, REF. COEL OU SIMILAR, 220 VCA, 60 HZ. | UN | 2 | 298.1888 | 596.38
2169 |  |  |  | PROTETOR DE SURTO, MONOFÁSICO, TENSÃO DE TRABALHO 220 VCA, CORRENTE MÁXIMA 25KA EM 8/20 mS, RESPOSTA < 25 NS, REF.CLAMPER OU SIMILAR. | UN | 3 | 487.68 | 1463.04
2184 |  |  |  | PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO MONOFÁSICO, DOIS ESTÁGIOS, TENSÃO DE TRABALHO 220 VCA, CORRENTE MÁXIMA 5 KA, TEMPO DE REPOSTA < 1 NS, REF. MAINS PLUGTRAB OU SIMILAR. | UN | 2 | 552.96 | 1105.92
2184 |  |  |  | PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO MONOFÁSICO, DOIS ESTÁGIOS, TENSÃO DE TRABALHO 220 VCA, CORRENTE MÁXIMA 5 KA, TEMPO DE REPOSTA < 1 NS, REF. MAINS PLUGTRAB OU SIMILAR. | UN | 1 | 552.96 | 552.96
2186 |  |  |  | CONVERSOR 220 VCA PARA 24 VCC, 1 A . | UN | 1 | 445.44 | 445.44
2246 |  |  |  | (QG) Painel de distribuição com os seguintes requisitos mínimos: Invólucro, instalação abrigada, montagem aparente construído em chapa de aço, com porta frontal, trinco e fechadura, pintado interno e externamente com tinta antioxidante e pintura final de acabamento, as faces superior e inferior deverão ser removíveis para furação, o painel deverá ser provido de porta etiqueta junto a cada disjuntor para identificação dos circuitos. Barramento 380/220 V (3 barras de fase e uma de neutro) capacidade mínima de 120A. Disjuntores, termo-magnéticos do tipo caixa moldada com capacidade de interrupção simétrica mínimo de 10 kA sendo: | CJ | 1 | 576 | 576
2246 |  |  |  | (QG) Painel de distribuição com os seguintes requisitos mínimos: Invólucro, instalação abrigada, montagem aparente construído em chapa de aço, com porta frontal, trinco e fechadura, pintado interno e externamente com tinta antioxidante e pintura final de acabamento, as faces superior e inferior deverão ser removíveis para furação, o painel deverá ser provido de porta etiqueta junto a cada disjuntor para identificação dos circuitos. Barramento 380/220 V (3 barras de fase e uma de neutro) capacidade mínima de 120A. Disjuntores, termo-magnéticos do tipo caixa moldada com capacidade de interrupção simétrica mínimo de 10 kA sendo: | CJ | 1 | 576 | 576
2248 |  |  |  | 30A - 3 polos | UN | 1 | 0 | 0
2252 |  |  |  | 20A - 3 polos | UN | 6 | 0 | 0
2254 |  |  |  | 15A - 1 polo | UN | 4 | 0 | 0
2258 |  |  |  | 20A - 1 polos | UN | 1 | 0 | 0
2261 |  |  |  | 30A - 3 polos(PROTEÇÃO DE ENTRADA) | UN | 2 | 0 | 0
2263 |  |  |  | CHAVE DE NÍVEL, TIPO BÓIA, NÍVEL INFERIOR, PARA 250V, CORRENTE NOMINAL 15 A, COM 5 METROS DE CABO, E 1 CONTATO NA, REF ABS OU SIMILAR. | UN | 2 | 28.16 | 56.32
2265 |  |  |  | CHAVE DE NÍVEL, TIPO BÓIA, NÍVEL SUPERIOR, PARA 250V, CORRENTE NOMINAL 15 A, COM 5 METROS DE CABO, E 1 CONTATO NF, REF ABS OU SIMILAR. | UN | 2 | 28.16 | 56.32
2270 |  |  |  | . 32 MM , TIPO LB | UM | 4 | 7.68 | 30.72
2271 |  |  |  | . 25 MM , TIPO C, COM TOMADA MONOFÁSICA 2P+T,20 | UN | 2 | 88.32 | 176.64
2272 |  |  |  | . 25 MM , TIPO E, COM TOMADA MONOFÁSICA 2P+T,21 | UN | 1 | 89.6 | 89.6
2273 |  |  |  | QUITE SOLDA EXOTÉRMICA DOS SEGUINTES TIPOS OU MOLDES: | 0 | 0 | 0 | 0
2276 |  |  |  | . GY, HASTE DN 16, # 25,0 MM2 | UN | 5 | 321.28 | 1606.4
2276 |  |  |  | . GY, HASTE DN 16, # 25,0 MM2 | UN | 2 | 321.28 | 642.56
2277 |  |  |  | . GT, HASTE DN 25, # 25,0 MM2 | UN | 9 | 321.28 | 2891.52
2295 |  |  |  | CAIXA DE DERIVAÇÃO UNIVERSAL, DE ALUMÍNIO INJETADO, ISENTO DE COBRE, REF. BLINDA OU SIMILAR, NOS SEGUINTES DIÂMETROS E TIPOS: | 0 | 0 | 0 | 0
2297 |  |  |  | . 25 MM , TIPO T | UN | 1 | 7.68 | 7.68
2302 |  |  |  | . 25 MM , TIPO C | UN | 7 | 7.68 | 53.76
2303 |  |  |  | . 25 MM , TIPO TB | UN | 101 | 7.68 | 775.68
2306 |  |  |  | . 32 MM , TIPO T | UN | 1 | 7.68 | 7.68
2307 |  |  |  | LUMINÁRIA ESPECIAL PARA LÂMPADA INCANDESCENTE A PROVA DE GASES , VAPORES, TEMPO, POEIRAS, CORPO E REDE DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, SOQUETE E-27, REF. TIPO TARTARUGA DA TECNOWATT OU SIMILAR. | UN | 4 | 60.16 | 240.64
2309 |  |  |  | ABRAÇADEIRA EM AÇO GALVANIZADO TIPO D, PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, REF. BLINDA OU SIMILAR, NOS SEGUINTES DIÂMETROS: | 0 | 0 | 0 | 0
2310 |  |  |  | . 25 MM | UN | 16 | 0.896 | 14.34
2310 |  |  |  | . 25 MM | UN | 10 | 0.896 | 8.96
2311 |  |  |  | . 32 MM | UN | 4 | 1.024 | 4.1
2312 |  |  |  | . 50 MM | UN | 4 | 4.9152 | 19.66
2313 |  |  |  | . 60 MM | UN | 18 | 8.192 | 147.46
2354 |  |  |  | . 25 MM | BR | 8 | 34.1888 | 273.51
2453 |  |  |  | LÂMPADA INCANDESCENTE PARA 220 V, 60 HZ, RE. PHILIPS OU SIMILAR, NAS POTÊNCIAS: | 0 | 0 | 0 | 0
2454 |  |  |  | . 100 W | UN | 4 | 1.6128 | 6.45
2474 |  |  |  | RELE TÉRMICO BIMETÁLICO COM COMPENSAÇÃO P/ VARIAÇÃO DE TEMPERATURA AMBIENTE, COM (1 NA + 1 NF), TENSÃO DE ISOLAMENTO 600 V, REF. SIEMENS OU SIMILAR, NA SEGUINTE FAIXA DE AJUSTE: | 0 | 1 | 0 | 0
2506 |  |  |  | SUPERVISOR TRIFÁSICO DE TENSÃO, PARA 380 V. REF. ALTRONIC OU SIMILAR. | UN | 1 | 467.2 | 467.2
2542 |  |  |  | CONJUNTO RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO COM TERMOSTATO P/ QCM, 220VOLTS. | UN | 2 | 227.84 | 455.68
2628 |  |  |  | LUMINÁRIA P/ 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32 W, CORPO REFLETOR EM CHAP DE AÇO, ACABADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ QUÍMICO EPOXI NA COR BRANCA, EQUIPADA COM SOQUETES TIPO PEDESTAL FIXADAS AO CORPO. | PÇ | 5 | 85.888 | 429.44
2629 |  |  |  | PERFILADO PERFURADO METÁLICO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #14USG, MEDINDO 38X38MM, FORNECIDA EM BARRA DE 6,00M | PÇ | 5 | 39.936 | 199.68
2630 |  |  |  | CAIXA COM SAÍDA LATERAL DN3/4". | PÇ | 8 | 1.728 | 13.82
2631 |  |  |  | SUSPENSÃO PARA LUMINÁRIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #14USG, MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO. | PÇ | 10 | 2.176 | 21.76
2632 |  |  |  | PORCA LOSANGULAR C/ PINO DE AÇO GALVANIZADO, DN5/16" ROSCA "WW". | PÇ | 30 | 0.896 | 26.88
2633 |  |  |  | PORCA SEXTAVADA METÁLICA, DE AÇO GALVANIZADO, DN5/16" ROSCA "WW". | PÇ | 40 | 0.704 | 28.16
2634 |  |  |  | PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA DE AÇO GALVANIZADO, DN 5/16" ROSCA "WW" COM 1" DE COMPRIMENTO. | PÇ | 30 | 1.472 | 44.16
2635 |  |  |  | ARRUELA DE PRESSÃO METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO, DN INTERNO 3/8". | PÇ | 10 | 0.1024 | 1.02
2636 |  |  |  | CONDUTOR SÓLIDO # 2.5MM2, DE COBRE TÊMPERA MOLE, C/ ISOLAMENTO A BASE PVC RESISTENTE A CHAMAS, TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVIÇO CONTÍNUO 70ºC | M | 500 | 0.576 | 288
2637 |  |  |  | CONDUTOR SOLIDO # 4MM2, DE COBRE TÊMPERA MOLE, C/ ISOLAMENTO A BASE PVC RESISTENTE A CHAMAS, TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVIÇO CONTÍNUO 70ºC. | M | 50 | 1.024 | 51.2
2638 |  |  |  | ELETRODUTO RÍGIDO TIPO PESADO, METÁLICO GALVANIZADO, SEM COSTURA, EXTREMIDADES C/ ROSCA GAS DN 3/4”E 1 LUVA, FORNECIDO EM BARRA DE 3.00M. | PÇ | 10 | 25.856 | 258.56
2639 |  |  |  | CURVA 90º P/ ELETRODUTO RÍGIDO TIPO PESADO, METÁLICA GALVANIZADA SEM COSTURA, EXTREMIDADES COM ROSCA GAS, DN 3/4” | PÇ | 10 | 3.648 | 36.48
2640 |  |  |  | BUCHA DE LATÃO, PARA FIXAÇÃO DO ELETRODUTO NA CAIXA, COM ROSCA GAS, DN 3/4”. | PÇ | 40 | 0.32 | 12.8
2641 |  |  |  | SAPATA QUADRADA PARA PERFILADO REF.MG 2194 MEGA | PÇ | 6 | 3.136 | 18.82
2642 |  |  |  | CAIXA COM TOMADA MONOFÁSICA (2P) + TERRA. | PÇ | 5 | 8.576 | 42.88
2643 |  |  |  | ARRUELA DE PRESSÃO, METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO, DN INTERNO 3/8”. | PÇ | 30 | 0.192 | 5.76
2644 |  |  |  | 1 INTERRUPTOR SIMPLES, MONTADO EM CONDULETE TIPO “E” ENTRADA DN 3/4”, (10A-250V). | PÇ | 6 | 5.248 | 31.49
2645 |  |  |  | 1 TOMADA MONOFÁSICA (2P) UNIVERSAL QUADRADA, MONTADOS EM CONDULETE TIPO “E” ENTRADA DN 3/4”, (10A-250V). | PÇ | 2 | 9.792 | 19.58
2646 |  |  |  | CAIXA DE ALUMÍNIO TIPO CONDULETE “LL”, ENTRADAS DN 3/4” ROSCA GAS | PÇ | 3 | 8.192 | 24.58
2647 |  |  |  | BRAÇADEIRA TIPO “D” DE AÇO GALVANIZADO P/ ELETRODUTO DN 3/4”. | PÇ | 10 | 0.64 | 6.4
2648 |  |  |  | TOMADA TRIPOLAR 3P + T MONTADO EM CONDULETE TIPO “E” – 10 D 250 V | PÇ | 5 | 14.784 | 73.92
2649 |  |  |  | TOMADA MONOFÁSICA 2P + T MONTADA EM CONDULETE TIPO “C” | PÇ | 3 | 14.208 | 42.62
2650 |  |  |  | TOMADAS MONOFÁSICA 2P + T MONTADOS EM CONDULETE TIPO “E” – 10 D 250 V | PÇ | 3 | 13.888 | 41.66
2651 |  |  |  | TOMADAS MONOFÁSICA 2P + T MONTADOS EM CONDULETE TIPO “C” – 10 D 250 V | PÇ | 2 | 14.208 | 28.42
2652 |  |  |  | JUNTA INTERNA “T” PARA PERFILADO DE 38 X 38 EM METÁLICA | PÇ | 5 | 2.304 | 11.52
2653 |  |  |  | ARRUELA DE LATÃO, PARA FIXAÇÃO DO ELETRODUTO NA CAIXA, COM ROSCA GAS, DN 3/4”. | PÇ | 40 | 0.192 | 7.68
2654 |  |  |  | BRAÇADEIRA TIPO “D” DE AÇO GALVANIZADO P/ ELETRODUTO DN 3/4”. | PÇ | 20 | 0.64 | 12.8
2655 |  |  |  | (QDL) PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO COM OS SEGUINTES REQUISITOS MÍNIMOS:  INVÓLUCRO, INSTALAÇÃO ABRIGADA, MONTAGEM APARENTE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, COM PORTA FRONTAL, TRINCO E FECHADURA, PINTADO INTERNO E EXTERNAMENTE COM TINTA ANTIOXIDANTE E PINTURA FINAL DE ACABAMENTO, AS FACES SUPERIOR E INFERIOR DEVERÃO SER REMOVÍVEIS PARA FURAÇÃO, O PAINEL DEVERÁ SER PROVIDO DE PORTA ETIQUETA JUNTO A CADA DISJUNTOR PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS.  BARRAMENTO 380/220V (3 BARRAS DE FASE E UMA DE NEUTRO) CAPACIDADE MÍNIMA DE150A.  DISJUNTORES, TERMO-MAGNÉTICOS DO TIPO CAIXA MOLDADA COM CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA MÍNIMA DE 10 KA SENDO: 01 DE 30A - 3 POLOS (PROTEÇÃO DE ENTRADA) 01 DE 25A - 1 POLO 10 DE 15A - 1 POLO 03 DE 15A - 3 POLOS | PÇ | 1 | 546.688 | 546.69
2656 |  |  |  | JUNTA INTERNA RETA, METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO, PARA CANALETA | PÇ | 5 | 2.304 | 11.52
2657 |  |  |  | LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA (BLINDAD) PARA 1 LÂMPADA ATÉ 100 W | PÇ | 2 | 61.504 | 123.01
2658 |  |  |  | BUCHA DE EXPANSÃO TIPO “S6” COM PARAFUSO | PÇ | 50 | 0.0512 | 2.56
2676 |  |  |  | PÁRA-RAIOS TIPO FRANKLIN, FABRICADO EM BRONZE CROMADO, FORNECIDO COM NIPLE DE DN 25 MM, E CONECTOR DE UMA DESCIDA PARA CABO # 25 MM2, REF. GAMATEC OU SIMILAR. | UN | 1 | 325.12 | 325.12
2676 |  |  |  | PÁRA-RAIOS TIPO FRANKLIN, FABRICADO EM BRONZE CROMADO, FORNECIDO COM NIPLE DE DN 25 MM, E CONECTOR DE UMA DESCIDA PARA CABO # 25 MM2, REF. GAMATEC OU SIMILAR. | UN | 1 | 325.12 | 325.12
2680 |  |  |  | PARA-RAIOS DE BAIXA TENSAO, TENSAO ,1500V | UN | 3 | 54.6176 | 163.85
2682 |  |  |  | ISOLADOR DE PORCELANA TIPO REFORÇADO COM CHUMBADOR, DEVERÁ SER SOLDADO DE ACORDO COM O PROJETO. | UN | 10 | 5.12 | 51.2
2685 |  |  |  | ISOLADOR DE PORCELANA TIPO REFORÇADO COM ABRAÇADEIRA DE AÇO DE DN 60 mm | UN | 2 | 8.96 | 17.92
2692 |  |  |  | APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS, CAMPÂNULA DE MACROM VERMELHO, COM LÂMPADA INCANDESCENTE DE 60 W. | UN | 3 | 252.16 | 756.48
2800 |  |  |  | ARAME EM AÇO GALVANIZADO DE 12 BWG | KG | 10 | 9.024 | 90.24
2820 |  |  |  | SUB ESTAÇÃO COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO 11/300KGF COM CAIXA DE MEDIÇÃO PADRÃO TRIFÁSICO E TRAFO 45 KVA 13.800/13.200/12.600 - 380/220 | CJ | 2 | 7696.64 | 15393.28
| E |  |  | AUTOMAÇÃO |  |  |  |  | 98880 | #VALUE!
|  |  |  | AUTOMAÇÃO | UN | 3 | 32960 | 98880
| F |  |  | MEIO AMBIENTE ( 2% DO VALOR DA OBRA) | UN |  |  |  | 20500 | 20510.8764 | 20510.8764
|  |  |  | COMPENSSAÇAO AMBIEMTAL | UN | 1 | 18500 | 20500

## MEMORIA parte civil
4
MEMORIA DE ORÇAMENTO
|  | MUNICIPIO: | CARINHANHA
BANCO
DE |  | LOCALIDADES: | SUBSISTEMA - 2 BEBEDOURO E AMARGOSA
DADOS
O sistema de produção será compostos basicamente por captação no Rio São Francisco de Água Bruta,com Balsa Flutuante com 02 conjuntos moto bombas de 2,00 cv ,e mangote de DN 50 mm - 15,00m, seguido por recalque de água bruta numa adutora de PEAD DN 50mm-359,00m, estação de tratamento compacta de Q=5m3/h, Leito de Secgem, e EAT 0,75 cv, (x2) Rel 20,00m³ ,adudota de agua tratada de PEAD DN = 50mm-5056,00m, Centro de Reservação(CR), Amargosa Rel- 15m3(novo), Rede de PVC / PBA de 50mm-1314,00m.
| A | PARTE CIVIL |  |  |  |  | F3/21 | F3/21 | F 4 / 21 | F5/21 | F 5/ 21 | F6/21 | F7/21 | F7/21 | F8/21 | F10/21 | F11,12/21 | F18/21 | F19/21 | F46/49
503 | I A | CANTEIRO DE OBRAS - GERAL | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | RESUMO QUANTIDADE | CANTEIRO | FLUTUANTE PONTO DE TRANSIÇAO CAIXA DE PASSAGEM | CAIXA DE MAM0BRA | ADUTORA AGUA BRUTA | MEDIDORES DE VAZÃO E ETA COMPACTA (5m³/h) | AREA DA ETA IMPLANTAÇAO E LOCAÇÃO E LEITO DE SECAGEM | APLICAÇÃO DOS PRODUTOS QUIMICOS E CASA DE QUIMICA | ETA COMPACTA V= 5m ³ | AGUA DE LAVAGEM E MACRO MEDIDOR | (x2) Rapo V=20m³ AREA DA ETA (R=1,45 m) | ELEVATORIA DE AGUA TRATADA BOMBA P=0,75CV | REDE DE BEBEDOURO | ADUTORA D AGUA TRATADA | REDE DE AMARGOSO | Rel. V=15M³ CR AMARGOSA (R=1,42 m)
505 | 505 | INSTALAÇAO DE CANTEIRO DE OBRAS, E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Será instalado um canteiro de obra, para atende ao Subsistema 2 | UN | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
510 | 510 | DESMOBILIZAÇÃO .DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | o tempo de execução da obra será de 3 meses,e desmobilização será pago após o recebimento da obra concluída e devidamente atestada. | UN | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
515 | 515 | MANUTENÇAO DO CANTEIRO DE OBRAS | enquanto durar a obra | MÊS | 3 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
516 | 516 | ADMINISTRAÇAO LOCAL | enquanto durar a obra | MÊS | 3 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
506 | 506 | VIGIA | No canteiro terá um vigia 24 hs.. ; três turnos 8 hs, portanto três pessoas por mês | UN | 9 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
507 | 507 | BARRACAO DE OBRA DE MADEIRA INCLUINDO INSTALAÇOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS . | barracão de obra - será considerado para atender o sistema 2 | M2 | 20 | 20 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
508 | 508 | CERCA C/ POSTES RETOS DE CONCRETO (ESTICADORES RETOS) DE 15X15 CM, ALT . DE 2,3 A 2,5 M, COM ESCORAS DE 10 X 10 CM NOS CANTOS, COM 12 FIOS DE ARAME LISO | será executado uma cerca de delimitação e segurança | M | 40 | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
509 | 509 | PORTÃO DE MADEIRA PARA PEDESTRE E PARA VEICULOS VEICULO | acessos ao pátio de serviços (controlado) | UN | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
514 | 514 | PLACA DE OBRA (IDENTIFICACAO) PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA NUM 22 (COLOCADA) | Serão colocadas as seguintes placas; convenio, empreiteira, na localidade , uma na captação, uma na adutora,uma em cada localidade, total de aproximadamente 20m2. | M2 | 20 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
511 | II A | SERVIÇOS PRELIMINARES
512 | 512 | LIMPEZA MANUAL TERR.C/RETIRADA VEGETAÇÃO EXIST.QUEIMA MESMA | DIMENSÕES COTADAS EM PROJETO ( LARGURA X COMPRIMENTO) ou (EXTENÇÃOXLARGURA) | M2 | 8224.42 | 0 | 108.42 | 7.25 | 197 | 0 | 2500 | 79.5 | 10 | 7.25 | 32 | 25 | 1738 | 2781 | 723 | 16
513 | 513 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | DIMENSÕES COTADAS EM PROJETO ( LARGURA X COMPRIMENTO) ou (EXTENÇÃOXLARGURA) | M2 | 8224.42 | 0 | 108.42 | 7.25 | 197 | 0 | 2500 | 79.5 | 10 | 7.25 | 32 | 25 | 1738 | 2781 | 723 | 16
518 | III A | SERVIÇOS TÉCNICOS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
519 | 519 | LOCACAO DE REDE/ADUTORA C/UTIL. DE BALIZA,TRENA, CAL E LINHA | Tabela de ESCAVAÇAO | M | 9863 | 0 | 15 | 0 | 359 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3119 | 5056 | 1314
520 | 520 | CADASTRO DE REDES E ADUTORAS | Tabela de ESCAVAÇAO | M | 9863 | 0 | 15 |  | 359 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 3119 | 5056 | 1314
521 | 521 | LOCAÇÃO E DEMARCAÇÃO DA OBRA ATE 50M2 | Tabela de ESCAVAÇAO | M2 | 155.71 | 0 | 8.85 | 7.25 | 0 | 3 | 34.56 | 47.3 | 4.5 | 7.25 | 18 | 16 | 0 |  |  | 9
527 | IV A | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
528 | 528 | ESCAVAÇÃO MANUAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
529 | 529 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS,SOLO QUALQUER CATEGORIA ,EXCETO ROCHA ATE 2,0 M DE PROFUNDIDADE | Tabela de ESCAVAÇAO - do volume escavado 10% | M3 | 634.1123 | 0 | 4.91 | 4.35 | 20.7 | 2.1 | 7.6723 | 8.13 |  | 4.35 | 12.6 | 11.2 | 183.9 | 292 | 75.9 | 6.3
532 | 532 | ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 2,0M EM PEDRA, MATACÃO OU ROCHA DECOMP | Tabela de ESCAVAÇAO - apenas em caso de Rocha Aflorada | M3 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
537 | 537 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
538 | 538 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS,SOLO QUALQUER CATEGORIA ,EXCETO ROCHA ATE 2,0 M DE PROFUNDIDADE | Tabela de ESCAVAÇAO - do volume escavado 90% | M3 | 5049.3509 | 0 | 0 |  | 186.3 | 0 | 69.0509 | 0 | 11.7 |  | 0 | 0 | 1471.2 | 2628 | 683.1
539 | 539 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PEDRA MATACÃO OU ROCHA DECOMP. ATE 2,0M | Tabela de ESCAVAÇAO - apenas em caso de Rocha Aflorada | M3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
543 | 543 | REATERRO MANUAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
544 | 544 | REATERRO MANUAL C/COMP. MAN. ATE 20 CM ACIMA GER. SUP. TUBO | Tabela de ESCAVAÇAO | M3 | 1352 | 0 | 0 |  | 49 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 440 | 685 | 178
545 | 545 | REATERRO COMPACTADO DE CAVAS MANUAL | DIMENSÕES COTADAS EM PROJETO ( LARGURA X COMPRIMENTO) ou (EXTENÇÃOXLARGURA) | M3 | 18.742 | 0 | 0.32 | 1.45 | 0 | 0.42 | 6.912 | 1 | 1.17 | 1.45 | 2.52 | 2.24 | 0 |  |  | 1.26
547 | 547 | REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA | Tabela de ESCAVAÇAO | M2 | 5442.22 | 0 | 0.32 | 1.45 | 197 | 0 | 0 | 0 |  | 1.45 | 0 |  | 1738 | 2781 | 723
548 | 548 | REATERRO MECANIZADO | Tabela de ESCAVAÇAO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
549 | 549 | REATERRO MEC. C/PASSADAS DO EQUIP. DE TRANSPORTE | Tabela de ESCAVAÇAO | M3 | 4362.53 | 0 | 0 |  | 158 | 0 | 0 | 0 | 10.53 |  | 0 |  | 1391 | 2225 | 578
550 | 550 | REATERRO COM SOLO CIMENTO | Tabela de ESCAVAÇAO | M3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
553 | V A | CARGA TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
554 | 554 | CTD ATE 10KM P/DISTRIB. AO LONGO DA VALA DN32 ,DN40 | Tabela de ESCAVAÇAO | M3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
555 | 555 | CTD ATE 10KM P/DISTRIB. AO LONGO DA VALA DN50 , DN75 | Tabela de ESCAVAÇAO | M | 9848 | 0 | 0 |  | 359 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3119 | 5056 | 1314
556 | 556 | CTD ATE 10KM P/DISTRIB. AO LONGO DA VALA - DN 100,DN150 | Tabela de ESCAVAÇAO | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
557 | 557 | CTD ATE 10KM P/DISTRIB. AO LONGO DA VALA - DN 200 | Tabela de ESCAVAÇAO | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
561 | VI A | MONTAGENS DE TUBOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
566 | 566 | MONTAGEM DO MANGOTE | Tabela de ESCAVAÇAO | M | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
565 | 565 | MONTAGEM TUBO/CONEX. INCL.TESTE HIDROSTÁTICO DN 50 | Tabela de ESCAVAÇAO | M | 8933 | 0 | 0 |  | 359 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2204 | 5056 | 1314
563 | 563 | MONTAGEM TUBO/CONEX. INCL.TESTE HIDROSTÁTICO DN 75 | Tabela de ESCAVAÇAO | M | 915 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 915
581 | VII A | CAIXAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
593 | 593 | CAIXA CIRCULAR SUBTERRÂNEA DE PASSAGEM TIPO 1 PARA REDE CONFORME DETALHE TIPICO |  | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 0 | [7 empty] | 1
582 | 582 | CX. ALV. BlOCO DE CONCRETO 1/2 VEZ - (1,30 X 0,90 - H = 0,75 M) |  | UN | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 1
587 | 587 | CAIXA CIRCULAR SUBTERRÂNEA PARA PROTEÇÃO REGISTRO/VÁLVULA P/ TUBULAÇÃO DN 50 A 75 (H=1,35, DN = 1,00 M) |  | UN | 28 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 9 | 13 | 4
586 | 586 | CX.DE PASSAGEM DE BLOCO DE CONCRETO .1/2 VEZ C/TAMPA CONC.:1,70 X 1,80 X 1,65 M |  | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0
592 | 592 | CAIXA CIRCULAR SUBTERRÂNEA PARA PROTEÇÃO REGISTRO/VÁLVULA P/ TUBULAÇÃO DN 75 A 150 (H=1,35, DN = 1,00 M) |  | UN | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 3
588 | 588 | CX. CIRCULAR ALV.1/2 V.P/PROT.VENTOSA (H=1,90, DN 1,20M) |  | UN | 16 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 4 | 10 | 1
606 | VIII A | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
608 | 608 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO E = 5 CM |  | M2 | 14.38 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 14.38
609 | 609 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 25,0 MPA (INCL. LANC. ESTRUTURA) |  | M3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
610 | 610 | ARMADURA DE AÇO EM BARRAS | Conforme Projeto Estrutural; Bases de Reservatório e ETAs | KG | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 555 | 113 | 0 | 586 | 540 |  |  |  | 236
611 | 611 | FORMAS COMPENSADA,MADEIRIT,ESP=12MM,C/SAR.PINHOS DE 3A RE=2X | Conforme Projeto Estrutural; Bases de Reservatório e ETAs | M2 | 196.84 | 0 | 6.8 | 2.275 | 1.2 |  |  | 95.16 | 5.4 | 2.275 | 25.34 | 32.9 | 4.62 | 6 | 2.2 | 12.67
612 | 612 | AREIA SECA |  | M3 | 24.192 | 0 | 0 |  | 0 |  | 24.192
613 | 613 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO E = 10 CM |  | M2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
614 | 614 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 15,0 MPA (INCL. LANC. ESTRUTURA) | BLOCOS DE ANCORAGEM - tabela e lista de materiais | M3 | 10.04 | 0 | 1.28 | 0.875 | 0.6 |  | 0 |  |  | 0.875 |  |  | 2.31 | 3 | 1.1
615 | 615 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20,0 MPA (INCL. LANC. ESTRUTURA) | Conforme Projeto Estrutural; Bases de Reservatório e ETAs | M3 | 69.9576 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.2976 | 17.36 | 6.7 |  | 23.1 | 8.5 |  |  |  | 11
616 | 616 | LASTRO DE BRITA 2 (INCL . LANC. E COMP.) |  | M3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
607 | 607 | ESTACAS CONC.A TRADO FCK=135KG/CM2 C/20KG FER/M3 DN 30CM |  | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
620 | 620 | ESTACAS CONC.A TRADO FCK=135KG/CM2 C/20KG FER/M3 DN 40CM |  | M | 141 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 77 | 32 | [6 empty] | 32
617 | XI I A | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
621 | 621 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL TIPO CANALETA 10X20X20CM, A SSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA) |  | M2 | 156.468 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43.968 | 112.5 |  | 0
619 | 619 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO |  | M2 | 24.5 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 8 |  |  |  | 8.25
622 | XI I I A | COBERTURA COM TELHA |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
623 | 623 | COBERTURA C/ TELHAS DE PERFIL TRAPEZOIDAL K-49, KALHETA OU SIMILAR |  | M2 | 63.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 47.3 |  | 0 |  | 16
628 | XI V A | PORTA E OU TAMPA DE FERRO |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
639 | 639 | TAMPA DE CONCRETO (2,6x0,90X0,07) |  | UN | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 0
630 | 630 | PORTA MADEIRA LISA DIM: 0,60M X2,10M (COMPLETA) |  | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
633 | 633 | TAMPA METÁLICA EM CHAPA DE ALUMÍNIO XADREZ, ESPESSURA 1/4" NAS SEGUINTES DIMENSÕES:0,60X0,60 |  | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
634 | 634 | TAMPA METÁLICA EM CHAPA DE ALUMÍNIO XADREZ, ESPESSURA 1/4" NAS SEGUINTES DIMENSÕES:1,25X0,70 |  | UN | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
638 | 638 | TAMPA DE CONCRETO (1,3x0,35X0,07) |  | UN | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 5
629 | 629 | PORTA METALON CHAPA DOBRADA, VENEZIANA E VIDRO LISO 4,00 MM, FILTRO SOLAR, BAGUETE DE FERRO, COM UMA FOLHA DE ABRIR À FRACESA, DIM: 0,80 X2,10M |  | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3
630 | 630 | PORTA MADEIRA LISA DIM: 0,60M X2,10M (COMPLETA) |  | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
631 | 631 | ESQUADRIA METALON CHAPA DOBRADA, VENEZIANA E VIDRO LISO 4,00 MM, FILTRO SOLAR, BAGUETE DE FERRO, COM UMA FOLHA DE ABRIR À FRACESA, DIM: 1,00 X 0,80M |  | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3
632 | 632 | ESQUADRIA METALON CHAPA DOBRADA, VENEZIANA E VIDRO LISO 4,00 MM, FILTRO SOLAR, BAGUETE DE FERRO, COM UMA FOLHA DE ABRIR À FRACESA, DIM: 1,05 X 0,50M |  | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2
685 | 685 | GRADE EM TELA ,5,0CM,FIO DE 1/8" EM QUADRO DE BARRA DE 1/4" X3/4" |  | UN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 0
640 | XV A | REVESTIMENTOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
642 | 642 | ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3, ESPESSURA 2,50 CM |  | M2 | 44.868 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43.968 |  |  | 0.9
645 | 645 | CHAPISCO AREIA E CIMENTO 1 : 3 |  | M2 | 32.5 | 0 | 0 | 16.25 | 0 |  | 0 |  |  | 16.25
641 | 641 | REBOCO PAULISTA C/ CIMENTO, CAL E PASTA AREIA 1:3 |  | M2 | 245.5 | 0 | 0 | 16.25 | 0 |  |  | 213 |  | 16.25
681 | 681 | PEDRA BRITADA |  | M3 | 30.0672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30.0672 |  |  | 0
682 | 682 | TIJOLO MACIÇO COZIDO 4X9X199 (JUNTA ABERTA) |  | M2 | 34.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34.56 |  |  | 0
657 | XV I A | CANALETAS |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
656 | 656 | CANALETA PARA LINHAS DE PRODUTO QUIMICO (0,3X0,30) |  | M | 60 | 0 | 0 |  | 0 |  | 60
655 | 655 | CANALETA PARA LINHAS DE PRODUTO QUIMICO (0,3 X 0,15) |  | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
651 | XV I IA | PAVIMENTAÇÕES |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
652 | 652 | PISO CERÂMICO PI III 30 X 30 |  | M2 | 28.76 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 28.76
653 | 653 | RODAPÉ DE LADRILHO CERÂMICO |  | M | 52.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 52.7
654 | 654 | CALÇADA,CONS. CIMENTO= 200 KG/M3 ESP=8 CM |  | M2 | 43.1587 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.16 |  |  | 10.9325 | 9.6 |  |  |  | 5.4662
722 | XVIII A | URBANIZAÇÃO DA AREA DE TRATAMENTO |  | 0 | 0
723 | 723 | CERCA PADRÃO (TIPO A) 12 FIOS C/MURETA |  | ML | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
724 | 724 | PORTÃO METÁLICO PADRÃO P/CERCA TIPO A:1,00 X 2,00 M |  | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1
725 | 725 | PORTÃO METÁLICO PADRÃO P/CERCA TIPO A: 4,00 X 2,00 M |  | UN | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | [8 empty] | 1
726 | 726 | PARALELEPIPEDO | DIMENSÕES COTADAS EM PROJETO ( LARGURA X COMPRIMENTO) ou (EXTENÇÃOXLARGURA) | M2 | 87.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 87.8
729 | 729 | ALAMBRADO | DIMENSÕES COTADAS EM PROJETO ( LARGURA X COMPRIMENTO) ou (EXTENÇÃOXLARGURA) | ML | 260 | 0 | 0 |  | 0 |  | 160 | [8 empty] | 100
730 | 730 | CERCA PADRÃO (TIPO A) 7 FIOS |  | ML | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
731 | 731 | MEIO FIO COM SARJETA | DIMENSÕES COTADAS EM PROJETO /DETALHE TIPO MEIO FIO | ML | 47.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 47.9
659 | XIX A | PINTURA |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
662 | 662 | PINTURA COM TINTA ESMALTE |  | M2 | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 12
663 | 663 | PINTURA A ÓLEO SOBRE TUBULAÇÃO | Valore Estimados | M2 | 6.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 1 |  | 0.5 | 1 |  | 0.8 | 1 |  | 0.5
664 | 664 | LOGOTIPO |  | UN | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
665 | 665 | PINTURA EXTERNA IMPERMEABILIZANTE | Conforme Projeto | M2 | 113 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 113
660 | 660 | EMASSAMENTO PAREDES MASSA CORRIDA(interno) | Conforme Projeto | UN | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
661 | 661 | PINTURA LÁTEX, TRÊS DEMÃOS SEM MASSA | Conforme Projeto | M3 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
670 | XX A | DIVERSOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
596 | 596 | PLACA DE CONCRETO DE (1,1x1,1X0,08) |  | UN | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
597 | 597 | VERTEDOURO REGULAVEL EM TABUA DE MADEIRA ESPESSURA DE 2CM E ALTURA DE 17CM |  | UN | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
598 | 598 | VALETA DE DRENAGEM PREENCHIDA COM PEDRA 15 CM |  | M3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
599 | 599 | PLACA DE PROTEÇÃO DO TALUDE INTERNO EM CONCRETO e=10cm |  | M2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
600 | 600 | PLACA DE ADMISSÃO DOS TUBOS |  | M2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
671 | 671 | CHAPA DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE PARAFUSOS(0,5X0,5 ,N 14) |  | M2 | 5.5 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.5
677 | 677 | TORNEIRA DE JARDIM COMPLETA (PROJETO TIPO) |  | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1
673 | 673 | ESTRADO DE MADEIRA PARA APOIO DE CAIXA D'AGUA |  | M2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
674 | 674 | ESTRADO DE MADEIRA PARA APOIO DE PRODUTOS QUIMICOS |  | 0 | 1.02 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.02
676 | 676 | FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO |  | UN | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1
678 | 678 | MONOVIA EM PERFIL METALICO |  | M | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5
672 | 672 | PRATELEIRA DE MADEIRA |  | M | 1.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.6
681 | 681 | PEDRA BRITADA |  | M3 | 28 | 0 | 0 |  | 0 |  | 28
682 | 682 | TIJOLO MACIÇO COZIDO 4X9X199 (JUNTA ABERTA) |  | M2 | 28 | 0 | 0 |  | 0 |  | 28
683 | 683 | PARAFUSO GALVANIZADO PARA ANCORAGEM DE TUBULAÇAO |  | UN | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6
684 | 684 | ABRAÇADEIRA GALVANIZADO PARA ANCORAGEM DE TUBULAÇAO |  | UN | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3
692 | XXI A | ESCADAS LOCAIS DIVERSOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
696 | 696 | ESCADA METALICA DE 4 DEGRAUS PARA CAIXA DE PASSAGEM |  | UN | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
700 | XX I I A | DRENO |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
701 | 701 | DRENO PVC TE DN 50 MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBO) |  | M | 70 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 50 |  |  | 2 |  |  | 4 | 6 | 4
702 | 702 | DRENO PVC TE DN 75 MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBO) |  | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
703 | 703 | DRENO PVC TE DN 100 MM (EXCLUSIVE FORNECIEMNTO DO TUBO) |  | M | 38 | 0 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 4 | 2 |  |  |  | 2
704 | 704 | DRENO PVC TE DN 150 MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBO) |  | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
705 | 705 | DRENO PVC TE DN 80 MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBO) |  | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
706 | 706 | DRENO PVC TE DN 200 MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBO) |  | M | 60 | 0 | 0 |  | 0 |  | 60
707 | 707 | DRENO PVC TE DN 300 MM (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBO) |  | M | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
709 | XX I I I A | SINALIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
710 | 710 | CAVALETE COM PLACA DE ADVERTÊNCIA 1,0X0,40 M (TIPOS:I...V) |  | UN | 32 | 0 | 2 |  | 2 |  | 6 | [5 empty] | 6 | 10 | 6
711 | 711 | CONE DE SINALIZAÇÃO C/PINTURA REFLETIVA H=0.50 M |  | UN | 64 | 0 | 4 |  | 4 |  | 12 | [5 empty] | 12 | 20 | 12
716 | XX I V A | LIGAÇÕES DOMICILIARES |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
717 | 717 | LIGAÇÃO DOMICILIAR COM HIDRÔMETRO PARA REDE DN 50 A 100 EXLUINDO MATERIAL (SÓ MAÕ-DE-OBRA) |  | UM | 44 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 29 | 0 | 15
718 | 718 | HIDROMETRO |  | UM | 29 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 29 | 0
719 | 719 | LIGAÇÃO DOMICILIAR COM HIDRÔMETRO PARA REDE DN 150 EXLUINDO MATERIAL (SÓ MAÕ-DE-OBRA) |  | UM | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0

## ESCAVAÇAO
| MUNICIPIO: |  | CARINHANHA
| LOCALIDADES: |  | SUBSISTEMA - 2 BEBEDOURO E AMARGOSA
| SERVIÇO: |  | REDE DE BEBEDOURO | [7 empty] | F 11/12
| MATERIAL |  | PVC/PBA ,PN10
DN (mm) | EXTENSÃO (m) | LAGURA DA VALA (m) | PROFUNDIDADE (m) | VOLUME DE ESCAVAÇÃO (m3) | REATERRO 20cm acima da GS | REATERRO COMPLEMENTAR | REATERRO TOTAL | ESCORAMENTO (m2) | PERCENTUAL A ADOTAR | ESCORAMENTO ADOTADO (m2) | REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA (m2) | PAVIMEN-TAÇÃO (m²) | PERCENTUAL A ADOTAR PARA PAVIMENTAÇÃO | ESCORAMENTO ADOTADO (m2)
50 | 2204 | 0.55 | 1.05 | 1273 | 299 | 970 | 1269 | 4628 | 50% | 2314 | 1212 | 1653 | 40% | 661
75 | 915 | 0.575 | 1.075 | 566 | 141 | 421 | 562 | 1967 | 50% | 984 | 526 | 709 | 30% | 213
100 |  | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 30% | 0
150 |  | 0.65 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 30% | 0
200 |  | 0.7 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 30% | 0
[12 empty] | 0 |  | 0
TOTAL | 3119 |  |  | 1839 | 440 | 1391 | 1831 | 6595 | 2.5 | 3298 | 1738
[12 empty] | 2362 |  | 874
| MUNICIPIO: |  | CARINHANHA
| LOCALIDADES: |  | SUBSISTEMA - 2 BEBEDOURO E AMARGOSA
| SERVIÇO: |  | ADUTORA DE AGUA TRATADA | [7 empty] | F 18/21
| MATERIAL |  | PEAD,PN10
DN (mm) | EXTENSÃO (m) | LAGURA DA VALA (m) | PROFUNDIDADE (m) | VOLUME DE ESCAVAÇÃO (m3) | REATERRO 20cm acima da GS | REATERRO COMPLEMENTAR | REATERRO TOTAL | ESCORAMENTO (m2) | PERCENTUAL A ADOTAR | ESCORAMENTO ADOTADO (m2) | REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA (m2) | PAVIMEN-TAÇÃO (m²) | PERCENTUAL A ADOTAR PARA PAVIMENTAÇÃO | ESCORAMENTO ADOTADO (m2)
40 |  | 0.54 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 40% | 0
50 | 5056 | 0.55 | 1.05 | 2920 | 685 | 2225 | 2910 | 10618 | 50% | 5309 | 2781 | 3792 | 30% | 1138
100 |  | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 30% | 0
150 |  | 0.65 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 30% | 0
200 |  | 0.7 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 30% | 0
[12 empty] | 0 |  | 0
TOTAL | 5056 |  |  | 2920 | 685 | 2225 | 2910 | 10618 | 2.5 | 5309 | 2781
[12 empty] | 3792 |  | 1138
| MUNICIPIO: |  | CARINHANHA
| LOCALIDADES: |  | SUBSISTEMA - 2 BEBEDOURO E AMARGOSA
| SERVIÇO: |  | ADUTORA DE AGUA BRUTA | [7 empty] | F 4/21
| MATERIAL |  | PEAD DN 50
DN (mm) | EXTENSÃO (m) | LAGURA DA VALA (m) | PROFUNDIDADE (m) | VOLUME DE ESCAVAÇÃO (m3) | REATERRO 20cm acima da GS | REATERRO COMPLEMENTAR | REATERRO TOTAL | ESCORAMENTO (m2) | PERCENTUAL A ADOTAR | ESCORAMENTO ADOTADO (m2) | REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA (m2) | PAVIMEN-TAÇÃO (m²) | PERCENTUAL A ADOTAR PARA PAVIMENTAÇÃO | ESCORAMENTO ADOTADO (m2)
40 |  | 0.54 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 40% | 0
50 | 359 | 0.55 | 1.05 | 207 | 49 | 158 | 207 | 754 | 50% | 377 | 197 | 269 | 30% | 81
75 |  | 0.575 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 30% | 0
125 |  | 0.625 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 30% | 0
150 |  | 0.65 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 30% | 0
[12 empty] | 0 |  | 0
TOTAL | 359 |  |  | 207 | 49 | 158 | 207 | 754 | 2.5 | 377 | 197
[12 empty] | 269 |  | 81
| MUNICIPIO: |  | CARINHANHA
| LOCALIDADES: |  | SUBSISTEMA - 2 BEBEDOURO E AMARGOSA
| SERVIÇO: |  | REDE DE AMARGOSA | [7 empty] | F 19//21
| MATERIAL |  | PVC/PBA
DN (mm) | EXTENSÃO (m) | LAGURA DA VALA (m) | PROFUNDIDADE (m) | VOLUME DE ESCAVAÇÃO (m3) | REATERRO 20cm acima da GS | REATERRO COMPLEMENTAR | REATERRO TOTAL | ESCORAMENTO (m2) | PERCENTUAL A ADOTAR | ESCORAMENTO ADOTADO (m2) | REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA (m2) | PAVIMEN-TAÇÃO (m²) | PERCENTUAL A ADOTAR PARA PAVIMENTAÇÃO | ESCORAMENTO ADOTADO (m2)
40 |  | 0.54 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 40% | 0
50 | 1314 | 0.55 | 1.05 | 759 | 178 | 578 | 756 | 2759 | 50% | 1380 | 723 | 986 | 30% | 296
75 | 0 | 0.575 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 30% | 0
100 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 30% | 0
150 |  | 0.65 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 30% | 0
[12 empty] | 0 |  | 0
TOTAL | 1314 |  |  | 759 | 178 | 578 | 756 | 2759 | 2.5 | 1380 | 723
[12 empty] | 986 |  | 296

## BDI
ORÇAMENTO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
CLIENTE: | CODEVASF
ESTADO | BAHIA
MUNICIPIO: | CARINHANHA
LOCALIDADES: | SUBSISTEMA - 2 BEBEDOURO E AMARGOSA
Ref: Material | 2009-08-20
Ref: Serviço | 2009-08-20
Ref: MerEado | 2009-08-20
DEMONSTRATIVO DE DO BDI
CONSULTORA:
ARKIS
Edital |  | OBJETO:
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
ITEM | COMPOSIÇÀO |  | TAXA %
1 |  | ADMINISTRAÇÃO ENTRAL | 5.72%
2 |  | TRIBUTOS (DESPESAS FISCAIS)
2.1 |  | ISS | 5%
2.2 |  | PIS | 0.65%
2.3 |  | COFINS | 3%
3 |  | BENIFICIOS(LUCRO) | 9.96%
4 |  | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.2%
5 |  | RISCO | 2.05%
6 |  | GARANTIA | 0.42%
|  | TOTAL | 28%
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
Carlos Joadir Mendes |  |  | Engengeiro Coordenador
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:

## ENGARGOS SOCIAIS
ORÇAMENTO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
CLIENTE: | CODEVASF
ESTADO | BAHIA
MUNICIPIO: | CARINHANHA
LOCALIDADES: | SUBSISTEMA - 2 BEBEDOURO E AMARGOSA
Ref: Material | 2009-08-20
Ref: Serviço | 2009-08-20
Ref: MerEado | 2009-08-20
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS
CONSULTORA:
ARKIS
PROJETO: |  | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
GRUPO | ITEM | ENCARGO |  |  | HORISTA | MENSALISTA
| A.1 | ISS sobre a remuneração creditada |  |  | 20 | 20
| A.2 | FGTS |  |  | 8 | 8
| A.3 | SESI |  |  | 1.5 | 1.5
| A.4 | SENAI |  |  | 1 | 1
| A.5 | SEBRAE |  |  | 0.6 | 0.6
| A.6 | INCRA |  |  | 0.2 | 0.2
| A.7 | Salário Educação |  |  | 2.5 | 2.5
| A.8 | Seguro de Acidentes do Trabalho |  |  | 3 | 3
| TOTAL GRUPO A (Encargos Sociais Básicos) |  |  |  | 36.8 | 36.8
| B.1 | Repouso semanal e Feriados |  |  | 20 | 0
B | B.2 | Auxílio Enfermidade acidente de trabalho e ausência |  |  | 0.79 | 0
| B.3 | Licenca Paternidade |  |  | 0.34 | 0
| B.4 | Décimo Terceiro Salário |  |  | 10 | 8.33
| B.5 | Dias de chuva/faltas/greves/acidentes/atrazo na entrega de materiais ou serviços. |  |  | 4.57 | 8.33
| TOTAL GRUPO B (Encargos Sociais que recebm incidencia de "A") |  |  |  | 35.7 | 16.66
| C.1 | Deposito por recisão sem justa causa |  |  | 5.43 | 4.33
C | C.2 | Indenisação Social |  |  | 13.33 | 11.11
| C.3 | Aviso Prévio Indenisado |  |  | 10 | 8.33
| TOTAL GRUPO C(encargos Sociais que não recebem incidencia globais de "A ") |  |  |  | 28.76 | 23.77
| D.2 | Reincidências de A sobre B |  |  | 13.14 | 3.07
D | D.2 | Reincidências de A2 sobre C3 |  |  | 0.8 | 0.67
| TOTAL GRUPO D |  |  |  | 13.94 | 3.74
TOTAL DOS ENCARGOS |  |  |  |  | 115.2 | 80.97 | 1.152
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
Carlos Joadir Mendes |  |  | Engengeiro Coordenador
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:

## 1 CAPTAÇÃO (hidden)
| MUNICIPIO: |  | CARINHANHA
| LOCALIDADES: |  | SUBSISTEMA - 2 BEBEDOURO E AMARGOSA |  |  | F 03/21
|  |  | LISTA DE MATERIAL DA CAPTAÇÃO |  |  | #VALUE!
CÓDIGO | CÓDIGO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) | CUSTO
BANCO | DESENHO | SINAP |  |  |  |  | PARCIAL
21389 |  |  | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO |  |  |  | #VALUE!
21391 | B01 |  | DN 50 | PÇ | 2 | 670.4128 | 1340.83
20508 |  |  | CONEXÕES EM PVC, CONFORME NBR 5626 E NBR NM ISO 7/1 |  |  |  | #VALUE!
20573 | B02 |  | TUBO ROSCÁVEL, DN 50 | M | 2.5 | 19.8144 | 49.54
20530 | B03 |  | CURVA 90º ROSCÁVEL, DN 50 | PÇ | 8 | 13.4784 | 107.83
20544 | B04 |  | LUVA ROSCÁVEL, DN 50 | PÇ | 2 | 2.9568 | 5.91
20556 | B05 |  | NIPLE DUPLO DN50 | PÇ | 4 | 1.536 | 6.14
20583 | B06 |  | UNIAO ROSCÁVEL, DN 50 | PÇ | 4 | 18.6368 | 74.55
20552 | B07 |  | NIPLE DE REDUÇÃO, DN SUCÇÃO DA BOMBA X DN50 | PÇ | 2 | 285.44 | 570.88
20551 | B08 |  | NIPLE DE REDUÇÃO, DN RECALQUE X DN 50 | PÇ | 2 | 1.024 | 2.05
21349 |  |  | MANGOTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |  |  | 0 | 0
21354 | B09 |  | DN50 | M | 15 | 9.6 | 144
|  |  | TOTAL DO MATERIAL |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!
|  |  | MONTAGEM DO MATERIAL HIDRÁULICO (20% DO MATERIAL) |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!

## 2 CX DE MANOBRA (hidden)
| MUNICIPIO: |  | CARINHANHA
| LOCALIDADES: |  | SUBSISTEMA - 2 BEBEDOURO E AMARGOSA |  |  | F 03/21
|  |  | LISTA DE MATERIAL DA CAIXA DE MANOBRA |  |  | #VALUE!
CÓDIGO | CÓDIGO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) | CUSTO
BANCO | DESENHO | SINAP |  |  |  |  | PARCIAL
20691 |  |  | TUBOS EM AÇO, CONFORME A NORMA AWWA. |  |  |  | #VALUE!
20721 | 1 |  | TUBO COM PONTA E ROSCA COM ABA DE VEDAÇÃO, PN10, DN50, L = 0,70 M | PÇ | 2 | 97.28 | 194.56
22015 |  |  | CONEXÕES EM PEAD, CONFORME NBR 9798 |  |  |  | #VALUE!
22130 | 2 |  | JUNTA DE TRANSIÇÃO PEAD X AÇO, PN10, DN50 | PÇ | 5 | 1113.6 | 5568
20508 |  |  | CONEXÕES EM PVC, CONFORME NBR 5626 E NBR NM ISO 7/1 |  |  |  | #VALUE!
20569 | 3 |  | TÊ, ROSCÁVEL DN 50 | PÇ | 2 | 9.28 | 18.56
20573 | 4 |  | TUBO ROSCÁVEL, DN 50 | M | 3.3 | 19.8144 | 65.39
21402 |  |  | VÁLVULAS DE RETENÇÃO ROSQUEAVEL DE BRONZE CONFORME ESPECIFICAÇÕES |  |  | 0 | 0
21405 | 5 |  | DN 50 | PÇ | 2 | 506.88 | 1013.76
20508 |  |  | CONEXÕES EM PVC, CONFORME NBR 5626 E NBR NM ISO 7/1 |  |  |  | #VALUE!
20583 | 6 |  | UNIAO ROSCÁVEL, DN 50 | PÇ | 3 | 18.6368 | 55.91
21126 |  |  | REGISTRO DE ESFERA ROSCÁVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  |  |  | #VALUE!
21131 | 7 |  | DN50 | PÇ | 3 | 15.744 | 47.23
|  |  | TOTAL DO MATERIAL |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!
|  |  | MONTAGEM DO MATERIAL HIDRÁULICO (20% DO MATERIAL) |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!

## 3 ADUTORA DE A. BRUTA (hidden)
| MUNICIPIO: |  | CARINHANHA
| LOCALIDADES: |  | SUBSISTEMA - 2 BEBEDOURO E AMARGOSA |  |  | F 4/21
|  |  | LISTA DE MATERIAL DA ADUTORA DE AGUA BRUTA |  |  | #VALUE!
CÓDIGO | CÓDIGO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) | CUSTO
BANCO | DESENHO | SINAP |  |  |  |  | PARCIAL
21949 |  |  | TUBO EM PEAD PE 80 CONFORME DIN 8074 E ISO 4427 |  |  |  | #VALUE!
21953 | 1 |  | PN 10 DN 50 | M | 359 | 11.584 | 4158.66
22015 |  |  | CONEXÕES EM PEAD, CONFORME NBR 9798 |  |  |  | #VALUE!
22093 | 2 |  | CURVA 45 º, DN 50 | PÇ | 1 | 20.48 | 20.48
22125 | 3 |  | CURVA 90º, DN 50 | PÇ | 1 | 19.84 | 19.84
22167 | 4 |  | TÊ, DN 50 | PÇ | 1 | 38.0928 | 38.09
22047 | 5 |  | ADAPTADOR COM PONTA, PEAD x PVC/PBA, DN 50 | PÇ | 1 | 12.2112 | 12.21
22064 | 6 |  | COLAR DE TOMADA, DN 50 x DN 3/4" | PÇ | 1 | 23.04 | 23.04
21808 |  |  | CONEXÕES EM FERRO GALVANIZADO, CONFORME NBR 6943 E NM-ISO 7-1 |  |  | 0 | 0
21834 | 7 |  | NIPLE DUPLO, DN3/4" | PÇ | 1 | 3.84 | 3.84
22194 |  |  | REGISTRO DE GAVETA SÉRIE 150 EM BRONZE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  |  | 0 | 0
22197 | 8 |  | PN 10 DN 3/4" | PÇ | 1 | 17.024 | 17.02
21334 |  |  | VENTOSA DE DUPLA FUNÇAO COM ROSCA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |  |  | 0 | 0
21337 | 9 |  | DN 3/4" | PÇ | 1 | 505.6 | 505.6
21039 |  |  | REGISTRO COM BOLSAS, PARA TUBOS EM PVC, VOLANTE E CUNHA DE BORRACHA, PN-10, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  |  |  | #VALUE!
21042 | 10 |  | DN 50 | PÇ | 1 | 918.528 | 918.53
|  |  | TOTAL DO MATERIAL |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!
|  |  | MONTAGEM DO MATERIAL HIDRÁULICO (20% DO MATERIAL) |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!

## 4 MEDIDOR A.BRUTA (hidden)
| MUNICIPIO: |  | CARINHANHA
| LOCALIDADES: |  | SUBSISTEMA - 2 BEBEDOURO E AMARGOSA |  |  | F 5/21
|  |  | LISTA DE MATERIAL MEDIDOR DE VAZÃO DE ÁGUA BRUTA |  |  | #VALUE!
CÓDIGO | CÓDIGO | CÓDIGO |  | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) | CUSTO
BANCO | DESENHO | SINAP |  |  |  |  | PARCIAL
22015 |  |  | CONEXÕES EM PEAD, CONFORME NBR 9798 |  |  |  | #VALUE!
22064 | 1 |  | COLAR DE TOMADA, DN 50 x DN 3/4" | PÇ | 1 | 23.04 | 23.04
21808 |  |  | CONEXÕES EM FERRO GALVANIZADO, CONFORME NBR 6943 E NM-ISO 7-1 |  |  | 0 | 0
21834 | 2 |  | NIPLE DUPLO, DN3/4" | PÇ | 1 | 3.84 | 3.84
22194 |  |  | REGISTRO DE GAVETA SÉRIE 150 EM BRONZE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  |  | 0 | 0
22197 | 3 |  | PN 10 DN 3/4" | PÇ | 1 | 17.024 | 17.02
|  |  | TOTAL DO MATERIAL |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!
|  |  | MONTAGEM DO MATERIAL HIDRÁULICO (20% DO MATERIAL) |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!

## 5 MEDIDOR A.TRATADA (hidden)
| MUNICIPIO: |  | CARINHANHA
| LOCALIDADES: |  | SUBSISTEMA - 2 BEBEDOURO E AMARGOSA |  |  | F 5/21
|  |  | LISTA DE MATERIAL MEDIDOR DE VAZÃO DE ÁGUA TRATADA |  |  | #VALUE!
CÓDIGO | CÓDIGO | CÓDIGO |  | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) | CUSTO
BANCO | DESENHO | SINAP |  |  |  |  | PARCIAL
22015 |  |  | CONEXÕES EM PEAD, CONFORME NBR 9798 |  |  |  | #VALUE!
22066 | 1 |  | COLAR DE TOMADA, DN 80 x DN 3/4" | PÇ | 1 | 33.28 | 33.28
21808 |  |  | CONEXÕES EM FERRO GALVANIZADO, CONFORME NBR 6943 E NM-ISO 7-1 |  |  | 0 | 0
21834 | 2 |  | NIPLE DUPLO, DN3/4" | PÇ | 1 | 3.84 | 3.84
22194 |  |  | REGISTRO DE GAVETA SÉRIE 150 EM BRONZE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  |  | 0 | 0
22197 | 3 |  | PN 10 DN 3/4" | PÇ | 1 | 17.024 | 17.02
22015 |  |  | CONEXÕES EM PEAD, CONFORME NBR 9798 |  |  |  | #VALUE!
22125 | 4 |  | CURVA 90º, DN 50 | PÇ | 1 | 19.84 | 19.84
22035 | 5 |  | ADAPTADOR COM PONTA, PEAD X FERRO FUNDIDO, DN50 | PÇ | 1 | 30.72 | 30.72
20004 |  |  | CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM BOLSAS, CONFORME NBR 7675, JUNTA ELÁSTICA CONFORME A NBR 7674 FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA E LUBRIFICANTE PARA MONTAGEM. |  |  |  | #VALUE!
20052 | 6 |  | LUVA COM BOLSAS, DN50 | PÇ | 1 | 89.6 | 89.6
|  |  | TOTAL DO MATERIAL |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!
|  |  | MONTAGEM DO MATERIAL HIDRÁULICO (20% DO MATERIAL) |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!

## 6 AGUA DE LAVAGEM (hidden)
| MUNICIPIO: |  | CARINHANHA
| LOCALIDADES: |  | SUBSISTEMA - 2 BEBEDOURO E AMARGOSA |  |  | F 7/21
|  |  | LISTA DE MATERIAL AGUA DE LAVAGEM |  |  | #VALUE!
CÓDIGO | CÓDIGO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) | CUSTO
BANCO | DESENHO | SINAP |  |  |  |  | PARCIAL
20738 |  |  | TUBOS EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES PN-10, CONFORME NBR 7560 |  |  |  | #VALUE!
20837 | L01 |  | TUBO COM FLANGES, DN100, L = 5,80 M | PÇ | 4 | 2304 | 9216
20108 |  |  | CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM FLANGES, CONFORME NBR 7675 - PN -10 |  |  |  | #VALUE!
20236 | L02 |  | TOCO COM FLANGES, PN - 10, DN 100, L = 0,50 M | PÇ | 2 | 515.2 | 1030.4
20119 | L03 |  | CURVA 90º COM FLANGES, E PÉ PN - 10, DN 100 | PÇ | 2 | 368.64 | 737.28
20738 |  |  | TUBOS EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES PN-10, CONFORME NBR 7560 |  |  |  | #VALUE!
20829 | L04 |  | TUBO COM FLANGES, DN100, L = 1,23 M | PÇ | 2 | 1024 | 2048
20108 |  |  | CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM FLANGES, CONFORME NBR 7675 - PN -10 |  |  |  | #VALUE!
20112 | L05 |  | CURVA 45º COM FLANGES, PN - 10, DN 100 | PÇ | 2 | 245.76 | 491.52
20738 |  |  | TUBOS EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES PN-10, CONFORME NBR 7560 |  |  |  | #VALUE!
20826 | L06 |  | TUBO COM FLANGES, DN100, L = 1,13 M | PÇ | 2 | 985.6 | 1971.2
20340 |  |  | CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-1, FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  |  |  | #VALUE!
20380 | L07 |  | EXTREMIDADE BOLSA E FLANGE , DN 100 | PÇ | 2 | 153.6 | 307.2
20660 |  |  | TUBOS EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-3, CLASSE 15, FORNECIDOS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  |  |  | #VALUE!
20661 | L08 |  | TUBO PONTA E BOLSA, JE, DN 100 | M |  | 29.0432 | 0
20340 |  |  | CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-1, FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  |  |  | #VALUE!
20377 | L09 |  | CURVA 90º COM PONTA E BOLSA, DN 100 | PÇ | 3 | 91.3664 | 274.1
20394 | L10 |  | TÊ COM BOLSAS, DN 100 | PÇ | 1 | 191.5392 | 191.54
20412 | L11 |  | LUVA COM BOLSAS, JE, DN100 | PÇ | 1 | 1.28 | 1.28
21165 |  |  | ARRUELAS PARA FLANGES, EM BORRACHA(PN10) |  |  |  | #VALUE!
21166 | * |  | DN 100 | PÇ | 20 | 5.376 | 107.52
21215 |  |  | PARAFUSOS PARA FLANGES(PN 10) |  |  |  | #VALUE!
21217 | * |  | DN 100 (20 x 90) | PÇ | 160 | 5.7984 | 927.74
|  |  | TOTAL DO MATERIAL |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!
|  |  | MONTAGEM DO MATERIAL HIDRÁULICO (20% DO MATERIAL) |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!

## 7 (x2) Rel 20M³ (hidden)
| MUNICIPIO: |  | CARINHANHA
| LOCALIDADES: |  | SUBSISTEMA - 2 BEBEDOURO E AMARGOSA |  |  | F 09/21
|  |  | LISTA DE MATERIAL (2x)Rel de V= 20m³ Area da ETA |  |  | #VALUE!
CÓDIGO | CÓDIGO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) | CUSTO
BANCO | DESENHO | SINAP |  |  |  |  | PARCIAL
20660 |  |  | TUBOS EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-3, CLASSE 15, FORNECIDOS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  |  |  | #VALUE!
20662 | 1 |  | TUBO PONTA E BOLSA, JE, DN 50 | M | 18.5 | 9.2672 | 171.44
20340 |  |  | CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-1, FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  |  |  | #VALUE!
20398 | 2 |  | TÊ COM BOLSAS, DN 50 | PÇ | 1 | 14.6176 | 14.62
20378 | 3 |  | CURVA 90º COM PONTA E BOLSA, DN 50 | PÇ | 1 | 57.6 | 57.6
20381 | 4 |  | EXTREMIDADE BOLSA E FLANGE , DN 50 | PÇ | 2 | 65.4592 | 130.92
20108 |  |  | CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM FLANGES, CONFORME NBR 7675 - PN -10 |  |  |  | #VALUE!
20118 | 5 |  | CURVA 90º COM FLANGES E PÉ PN - 10, DN 50 | PÇ | 4 | 264.96 | 1059.84
20691 |  |  | TUBOS EM AÇO, CONFORME A NORMA AWWA. |  |  |  | #VALUE!
20724 | 6 |  | TUBO COM PONTAS, PN - 10, DN 50, L = 0,50 M | PÇ | 2 | 96 | 192
20108 |  |  | CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM FLANGES, CONFORME NBR 7675 - PN -10 |  |  |  | #VALUE!
20116 | 7 |  | CURVA 90º COM FLANGES , PN - 10, DN 50 | PÇ | 5 | 198.4 | 992
20230 | 8 |  | TOCO COM FLANGES, DN 50, L = 0,25 M | PÇ | 2 | 451.328 | 902.66
20691 |  |  | TUBOS EM AÇO, CONFORME A NORMA AWWA. |  |  |  | #VALUE!
20709 | 9 |  | TUBO COM FLANGES, PN - 10, DN 50, L = 0,83 M | PÇ | 2 | 111.36 | 222.72
21150 |  |  | REGISTRO COM FLANGE, VOLANTE E CUNHA DE BORRACHA, PN-10, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  |  |  | #VALUE!
21156 | 10 |  | DN50 | PÇ | 2 | 254.016 | 508.03
20691 |  |  | TUBOS EM AÇO, CONFORME A NORMA AWWA. |  |  |  | #VALUE!
20730 | 11 |  | TUBO COM FLANGES, PN - 10, DN 50, L = 5,30 M | PÇ | 6 | 403.2 | 2419.2
20108 |  |  | CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM FLANGES, CONFORME NBR 7675 - PN -10 |  |  |  | #VALUE!
20160 | 12 |  | FLANGE AVULSO, DN50 | PÇ | 2 | 74.24 | 148.48
20124 | 13 |  | CURVA 90º COM FLANGES, PN - 10, DN 80 | PÇ | 4 | 236.8 | 947.2
20738 |  |  | TUBOS EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES PN-10, CONFORME NBR 7560 |  |  |  | #VALUE!
20836 | 14 |  | TUBO COM FLANGES, DN80, L = 5,80 M | PÇ | 4 | 1408 | 5632
20816 | 15 |  | TUBO COM FLANGES, DN 80, L = 1,10 M | PÇ | 2 | 1304.32 | 2608.64
20114 | 16 |  | CURVA 45º COM FLANGES, PN - 10, DN 80 | PÇ | 4 | 226.56 | 906.24
20231 | 17 |  | TOCO COM FLANGES, DN 80, L = 0,25 M | PÇ | 2 | 800.8704 | 1601.74
20738 |  |  | TUBOS EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES PN-10, CONFORME NBR 7560 |  |  |  | #VALUE!
20802 | 18 |  | TUBO COM FLANGE, PN - 10, DN 80, L = 0,95 M | PÇ | 2 | 988.5696 | 1977.14
20108 |  |  | CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM FLANGES, CONFORME NBR 7675 - PN -10 |  |  |  | #VALUE!
20137 | 19 |  | EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA, PN-10, DN 80 | PÇ | 2 | 212.0704 | 424.14
20340 |  |  | CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-1, FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  |  |  | #VALUE!
20345 | 20 |  | ADAPTADOR PBA A BOLSA DE FºFº DN 75 x DN 80 | PÇ | 2 | 58.9056 | 117.81
20660 |  |  | TUBOS EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-3, CLASSE 15, FORNECIDOS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  |  |  | #VALUE!
20663 | 21 |  | TUBO PONTA E BOLSA, JE, DN 75 | M | 19 | 17.152 | 325.89
20340 |  |  | CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-1, FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  |  |  | #VALUE!
20400 | 22 |  | TÊ COM BOLSAS, DN 75 x DN 50 | PÇ | 2 | 31.744 | 63.49
21334 |  |  | VENTOSA DE DUPLA FUNÇAO COM ROSCA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |  |  | 0 | 0
21337 | 23 |  | DN 3/4" | PÇ | 1 | 505.6 | 505.6
21039 |  |  | REGISTRO COM BOLSAS, PARA TUBOS EM PVC, VOLANTE E CUNHA DE BORRACHA, PN-10, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  |  |  | #VALUE!
21042 | 24 |  | DN 50 | PÇ | 2 | 918.528 | 1837.06
21043 | 25 |  | DN 75 | PÇ | 3 | 1203.6864 | 3611.06
20340 |  |  | CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-1, FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  |  |  | #VALUE!
20399 | 26 |  | TÊ COM BOLSAS, DN 75 | PÇ | 2 | 36.6336 | 73.27
20373 | 27 |  | CURVA 45º COM PONTA E BOLSA, DN 75 | PÇ | 1 | 55.6416 | 55.64
20393 | 28 |  | REDUÇÃO COM PONTA E BOLSA, JGS, DN 75 x DN 50 | PÇ | 1 | 18.5344 | 18.53
20317 |  |  | CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5648, FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  |  |  | #VALUE!
20325 | 29 |  | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA, DN75 X DN50 | PÇ | 1 | 1.28 | 1.28
20340 |  |  | CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-1, FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  |  |  | #VALUE!
20348 | 30 |  | ADAPTADOR PVC PONTA E ROSCA PBA, DN 50 | PÇ | 2 | 12.2496 | 24.5
20508 |  |  | CONEXÕES EM PVC, CONFORME NBR 5626 E NBR NM ISO 7/1 |  |  |  | #VALUE!
20542 | 31 |  | LUVA ROSCÁVEL, DN 2" | PÇ | 2 | 6.912 | 13.82
20521 | 32 |  | BUCHA DE REDUÇÃO, DN 2" x DN 1" | PÇ | 2 | 7.7952 | 15.59
20574 | 33 |  | TUBO ROSCÁVEL, DN1" | M | 1 | 19.2 | 19.2
20584 | 34 |  | UNIÃO ROSCÁVEL, DN 1" | PÇ | 1 | 6.0672 | 6.07
21309 |  |  | HIDROMETRO CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |  |  |  | #VALUE!
21311 | 35 |  | MULTIJATO, DN 1" | PÇ | 1 | 576.8704 | 576.87
20340 |  |  | CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-1, FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  |  |  | #VALUE!
20355 | 36 |  | COLAR DE TOMADA, DN 50 x DN 3/4 ” | PÇ | 1 | 8.32 | 8.32
21808 |  |  | CONEXÕES EM FERRO GALVANIZADO, CONFORME NBR 6943 E NM-ISO 7-1 |  |  | 0 | 0
21834 | 37 |  | NIPLE DUPLO, DN3/4" | PÇ | 1 | 3.84 | 3.84
22194 |  |  | REGISTRO DE GAVETA SÉRIE 150 EM BRONZE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  |  | 0 | 0
22197 | 38 |  | PN 10 DN 3/4" | PÇ | 1 | 17.024 | 17.02
21165 |  |  | ARRUELAS PARA FLANGES, EM BORRACHA(PN10) |  |  |  | #VALUE!
21171 | * |  | DN 50 | PÇ | 28 | 3.712 | 103.94
21215 |  |  | PARAFUSOS PARA FLANGES(PN 10) |  |  |  | #VALUE!
21225 | * |  | DN 50 (16 x 80) | PÇ | 112 | 5.76 | 645.12
21165 |  |  | ARRUELAS PARA FLANGES, EM BORRACHA(PN10) |  |  |  | #VALUE!
21172 | * |  | DN 80 | PÇ | 20 | 4.736 | 94.72
21215 |  |  | PARAFUSOS PARA FLANGES(PN 10) |  |  |  | #VALUE!
21226 | * |  | DN 80 (16 x 80) | PÇ | 160 | 7.04 | 1126.4
21474 |  |  | VENTILAÇÃO |  |  | 0 | 0
21482 | 1 |  | TUBO DN 50, L = 0,80 | PÇ | 1 | 6.4 | 6.4
21475 | 2 |  | COTOVELO DN 50 | PÇ | 2 | 10.24 | 20.48
21480 | 3 |  | NIPE DUPLO DN, 50 | PÇ | 1 | 5.12 | 5.12
21478 | 4 |  | DISCO DE TELA MILIMETRADO DN 50 | PÇ | 1 | 44.8 | 44.8
|  |  | TOTAL DO MATERIAL |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!
|  |  | MONTAGEM DO MATERIAL HIDRÁULICO (20% DO MATERIAL) |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!

## 8 EAT (hidden)
| MUNICIPIO: |  | CARINHANHA
| LOCALIDADES: |  | SUBSISTEMA - 2 BEBEDOURO E AMARGOSA |  |  | F 10/21
|  |  | LISTA DE MATERIAL DA ESTAÇÃO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA |  |  | #VALUE!
CÓDIGO | CÓDIGO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) | CUSTO
BANCO | DESENHO | SINAP |  |  |  |  | PARCIAL
20660 |  |  | TUBOS EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-3, CLASSE 15, FORNECIDOS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  |  |  | #VALUE!
20662 | 1 |  | TUBO PONTA E BOLSA, JE, DN 50 | M | 11.5 | 9.2672 | 106.57
20317 |  |  | CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5648, FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  |  |  | #VALUE!
20329 | 2 |  | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA DN50 | PÇ | 2 | 7.936 | 15.87
20508 |  |  | CONEXÕES EM PVC, CONFORME NBR 5626 E NBR NM ISO 7/1 |  |  |  | #VALUE!
20569 | 3 |  | TÊ, ROSCÁVEL DN 50 | PÇ | 3 | 9.28 | 27.84
20573 | 4 |  | TUBO ROSCÁVEL, DN 50 | M | 9.7 | 19.8144 | 192.2
20530 | 5 |  | CURVA 90º ROSCÁVEL, DN 50 | PÇ | 6 | 13.4784 | 80.87
22194 |  |  | REGISTRO DE GAVETA SÉRIE 150 EM BRONZE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  |  | 0 | 0
22202 | 6 |  | PN 10 DN 50 | PÇ | 5 | 42.624 | 213.12
20508 |  |  | CONEXÕES EM PVC, CONFORME NBR 5626 E NBR NM ISO 7/1 |  |  |  | #VALUE!
20583 | 7 |  | UNIAO ROSCÁVEL, DN 50 | PÇ | 4 | 18.6368 | 74.55
20552 | 8 |  | NIPLE DE REDUÇÃO, DN SUCÇÃO DA BOMBA X DN50 | PÇ | 2 | 285.44 | 570.88
20551 | 10 |  | NIPLE DE REDUÇÃO, DN RECALQUE X DN 50 | PÇ | 2 | 1.024 | 2.05
20556 | 11 |  | NIPLE DUPLO DN50 | PÇ | 6 | 1.536 | 9.22
21495 |  |  | VÁLVULA DE RETENÇÃO ROSCÁVEL PN - 16, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |  |  |  | #VALUE!
21498 | 12 |  | DN 50 | PÇ | 2 | 89.6 | 179.2
22015 |  |  | CONEXÕES EM PEAD, CONFORME NBR 9798 |  |  |  | #VALUE!
22130 | 13 |  | JUNTA DE TRANSIÇÃO PEAD X AÇO, PN10, DN50 | PÇ | 1 | 1113.6 | 1113.6
20340 |  |  | CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-1, FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  |  |  | #VALUE!
20359 | 14 |  | COLAR DE TOMADA, DN50 X DN3/4" | PÇ | 1 | 19.2 | 19.2
21808 |  |  | CONEXÕES EM FERRO GALVANIZADO, CONFORME NBR 6943 E NM-ISO 7-1 |  |  | 0 | 0
21834 | 15 |  | NIPLE DUPLO, DN3/4" | PÇ | 1 | 3.84 | 3.84
22194 |  |  | REGISTRO DE GAVETA SÉRIE 150 EM BRONZE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  |  | 0 | 0
22197 | 16 |  | PN 10 DN 3/4" | PÇ | 1 | 17.024 | 17.02
21334 |  |  | VENTOSA DE DUPLA FUNÇAO COM ROSCA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |  |  | 0 | 0
21337 | 17 |  | DN 3/4" | PÇ | 1 | 505.6 | 505.6
|  |  | TOTAL DO MATERIAL |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!
|  |  | MONTAGEM DO MATERIAL HIDRÁULICO (20% DO MATERIAL) |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!

## 9 REDE DE BEBEDOURO (hidden)
| MUNICIPIO: |  | CARINHANHA
| LOCALIDADES: |  | SUBSISTEMA - 2 BEBEDOURO E AMARGOSA |  |  | F 12/21
|  |  | LISTA DE MATERIAL DA REDE DE BEBEDOURO |  |  | #VALUE!
CÓDIGO | CÓDIGO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) | CUSTO
BANCO | DESENHO | SINAP |  |  |  |  | PARCIAL
20660 |  |  | TUBOS EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-3, CLASSE 15, FORNECIDOS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  |  |  | #VALUE!
20663 | 1 |  | TUBO PONTA E BOLSA, JE, DN 75 | M | 915 | 17.152 | 15694.08
20662 | 2 |  | TUBO PONTA E BOLSA, JE, DN 50 | M | 2204 | 9.2672 | 20424.91
20340 |  |  | CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-1, FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  |  |  | #VALUE!
20375 | 3 |  | CURVA 90° COM BOLSAS, DN 50 | PÇ | 2 | 28.16 | 56.32
20398 | 4 |  | TÊ COM BOLSAS, DN 50 | PÇ | 3 | 14.6176 | 43.85
20399 | 5 |  | TÊ COM BOLSAS, DN 75 | PÇ | 2 | 36.6336 | 73.27
20400 | 6 |  | TÊ COM BOLSAS, DN 75 x DN 50 | PÇ | 1 | 31.744 | 31.74
20393 | 7 |  | REDUÇÃO COM PONTA E BOLSA, JGS, DN 75 x DN 50 | PÇ | 2 | 18.5344 | 37.07
20978 |  |  | REGISTRO COM BOLSAS PARA TUBOS EM PVC, CABEÇOTE E CUNHA DE BORRACHA, PN-10, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  |  | 0 | 0
20982 | 8 |  | DN 50 | PÇ | 5 | 854.8352 | 4274.18
22015 |  |  | CONEXÕES EM PEAD, CONFORME NBR 9798 |  |  |  | #VALUE!
22063 | 9 |  | COLAR DE TOMADA, DN 40 x DN 3/4" | PÇ | 4 | 22.272 | 89.09
21808 |  |  | CONEXÕES EM FERRO GALVANIZADO, CONFORME NBR 6943 E NM-ISO 7-1 |  |  | 0 | 0
21834 | 10 |  | NIPLE DUPLO, DN3/4" | PÇ | 4 | 3.84 | 15.36
22194 |  |  | REGISTRO DE GAVETA SÉRIE 150 EM BRONZE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  |  | 0 | 0
22197 | 11 |  | PN 10 DN 3/4" | PÇ | 4 | 17.024 | 68.1
21334 |  |  | VENTOSA DE DUPLA FUNÇAO COM ROSCA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |  |  | 0 | 0
21337 | 12 |  | DN 3/4" | PÇ | 4 | 505.6 | 2022.4
20340 |  |  | CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-1, FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  |  |  | #VALUE!
20352 | 13 |  | CAP, DN 50 | PÇ | 2 | 4.9024 | 9.8
|  |  | TOTAL DO MATERIAL |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!
|  |  | MONTAGEM DO MATERIAL HIDRÁULICO (20% DO MATERIAL) |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!

## 10 ADUTORA AT (hidden)
| MUNICIPIO: |  | CARINHANHA
| LOCALIDADES: |  | SUBSISTEMA - 2 BEBEDOURO E AMARGOSA |  |  | F 18/21
|  |  | LISTA DE MATERIAL DA ADUTORA DE AGUA TRATADA |  |  | #VALUE!
CÓDIGO | CÓDIGO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) | CUSTO
BANCO | DESENHO | SINAP |  |  |  |  | PARCIAL
21949 |  |  | TUBO EM PEAD PE 80 CONFORME DIN 8074 E ISO 4427 |  |  |  | #VALUE!
21953 | 1 |  | PN 10 DN 50 | M | 5056 | 11.584 | 58568.7
22015 |  |  | CONEXÕES EM PEAD, CONFORME NBR 9798 |  |  |  | #VALUE!
22125 | 2 |  | CURVA 90º, DN 50 | PÇ | 5 | 19.84 | 99.2
22093 | 3 |  | CURVA 45 º, DN 50 | PÇ | 2 | 20.48 | 40.96
22064 | 4 |  | COLAR DE TOMADA, DN 50 x DN 3/4" | PÇ | 10 | 23.04 | 230.4
21808 |  |  | CONEXÕES EM FERRO GALVANIZADO, CONFORME NBR 6943 E NM-ISO 7-1 |  |  | 0 | 0
21834 | 5 |  | NIPLE DUPLO, DN3/4" | PÇ | 10 | 3.84 | 38.4
22194 |  |  | REGISTRO DE GAVETA SÉRIE 150 EM BRONZE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  |  | 0 | 0
22197 | 6 |  | PN 10 DN 3/4" | PÇ | 10 | 17.024 | 170.24
21334 |  |  | VENTOSA DE DUPLA FUNÇAO COM ROSCA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |  |  | 0 | 0
21337 | 7 |  | DN 3/4" | PÇ | 10 | 505.6 | 5056
22015 |  |  | CONEXÕES EM PEAD, CONFORME NBR 9798 |  |  |  | #VALUE!
22167 | 8 |  | TÊ, DN 50 | PÇ | 3 | 38.0928 | 114.28
21733 |  |  | REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  |  |  | #VALUE!
21737 | 9 |  | PN10, DN50 | PÇ | 3 | 38.4 | 115.2
|  |  | TOTAL DO MATERIAL |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!
|  |  | MONTAGEM DO MATERIAL HIDRÁULICO (20% DO MATERIAL) |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!

## 11 REDE DE AMARGOSA (hidden)
| MUNICIPIO: |  | CARINHANHA
| LOCALIDADES: |  | SUBSISTEMA - 2 BEBEDOURO E AMARGOSA |  |  | F 19/21
|  |  | LISTA DE MATERIAL REDE DE DISTRIBUIÇÃO AMARGOSA |  |  | #VALUE!
CÓDIGO | CÓDIGO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) | CUSTO
BANCO | DESENHO | SINAP |  |  |  |  | PARCIAL
20660 |  |  | TUBOS EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-3, CLASSE 15, FORNECIDOS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  |  |  | #VALUE!
20662 | 1 |  | TUBO PONTA E BOLSA, JE, DN 50 | M | 1314 | 9.2672 | 12177.1 | 13
20340 |  |  | CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-1, FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  |  |  | #VALUE!
20369 | 2 |  | CURVA 22º30’ COM PONTA E BOLSA, DN 50 | PÇ | 3 | 17.8688 | 53.61
20372 | 3 |  | CURVA 45º COM PONTA E BOLSA, DN 50 | PÇ | 3 | 19.264 | 57.79
20375 | 4 |  | CURVA 90° COM BOLSAS, DN 50 | PÇ | 2 | 28.16 | 56.32
20398 | 5 |  | TÊ COM BOLSAS, DN 50 | PÇ | 3 | 14.6176 | 43.85
20978 |  |  | REGISTRO COM BOLSAS PARA TUBOS EM PVC, CABEÇOTE E CUNHA DE BORRACHA, PN-10, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  |  | 0 | 0
20982 | 6 |  | DN 50 | PÇ | 3 | 854.8352 | 2564.51
20340 |  |  | CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-1, FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  |  |  | #VALUE!
20355 | 7 |  | COLAR DE TOMADA, DN 50 x DN 3/4 ” | PÇ | 1 | 8.32 | 8.32
21808 |  |  | CONEXÕES EM FERRO GALVANIZADO, CONFORME NBR 6943 E NM-ISO 7-1 |  |  | 0 | 0
21834 | 8 |  | NIPLE DUPLO, DN3/4" | PÇ | 1 | 3.84 | 3.84
22194 |  |  | REGISTRO DE GAVETA SÉRIE 150 EM BRONZE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  |  | 0 | 0
22197 | 9 |  | PN 10 DN 3/4" | PÇ | 1 | 17.024 | 17.02
21334 |  |  | VENTOSA DE DUPLA FUNÇAO COM ROSCA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |  |  | 0 | 0
21337 | 10 |  | DN 3/4" | PÇ | 1 | 505.6 | 505.6
20340 |  |  | CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-1, FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  |  |  | #VALUE!
20352 | 11 |  | CAP, DN 50 | PÇ | 1 | 4.9024 | 4.9
|  |  | TOTAL DO MATERIAL |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!
|  |  | MONTAGEM DO MATERIAL HIDRÁULICO (20% DO MATERIAL) |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!

## 12 CR AMARGOSA Rel 15m³ (hidden)
| MUNICIPIO: |  | CARINHANHA
| LOCALIDADES: |  | SUBSISTEMA - 2 BEBEDOURO E AMARGOSA |  |  | F 21/21
|  |  | LISTA DE MATERIAL DA RESERVATÓRIO ELEVADO 15 m³ |  |  | #VALUE!
CÓDIGO | CÓDIGO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) | CUSTO
BANCO | DESENHO | SINAP |  |  |  |  | PARCIAL
22015 |  |  | CONEXÕES EM PEAD, CONFORME NBR 9798 |  |  |  | #VALUE!
22046 | 1 |  | ADAPTADOR COM PONTA, PEAD x PVC/PBA, DN 40 | PÇ | 1 | 29.44 | 29.44
20317 |  |  | CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5648, FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  |  |  | #VALUE!
20324 | 2 |  | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA, DE60 X DE50 (DN50 X DN40) | PÇ | 1 | 1.28 | 1.28
20660 |  |  | TUBOS EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-3, CLASSE 15, FORNECIDOS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  |  |  | #VALUE!
20662 | 3 |  | TUBO PONTA E BOLSA, JE, DN 50 | M | 15.8 | 9.2672 | 146.42
21039 |  |  | REGISTRO COM BOLSAS, PARA TUBOS EM PVC, VOLANTE E CUNHA DE BORRACHA, PN-10, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  |  |  | #VALUE!
21042 | 4 |  | DN 50 | PÇ | 3 | 918.528 | 2755.58
20340 |  |  | CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-1, FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  |  |  | #VALUE!
20378 | 5 |  | CURVA 90º COM PONTA E BOLSA, DN 50 | PÇ | 1 | 57.6 | 57.6
20381 | 6 |  | EXTREMIDADE BOLSA E FLANGE , DN 50 | PÇ | 1 | 65.4592 | 65.46
20108 |  |  | CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM FLANGES, CONFORME NBR 7675 - PN -10 |  |  |  | #VALUE!
20118 | 7 |  | CURVA 90º COM FLANGES E PÉ PN - 10, DN 50 | PÇ | 2 | 264.96 | 529.92
20691 |  |  | TUBOS EM AÇO, CONFORME A NORMA AWWA. |  |  |  | #VALUE!
20702 | 8 |  | TUBO COM FLANGES, PN - 10, DN 50 L = 0,90 M | PÇ | 1 | 111.36 | 111.36
20108 |  |  | CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM FLANGES, CONFORME NBR 7675 - PN -10 |  |  |  | #VALUE!
20116 | 9 |  | CURVA 90º COM FLANGES , PN - 10, DN 50 | PÇ | 3 | 198.4 | 595.2
20691 |  |  | TUBOS EM AÇO, CONFORME A NORMA AWWA. |  |  |  | #VALUE!
20731 | 10 |  | TUBO COM FLANGES, PN - 10, DN 50 L = 0,34 M | PÇ | 2 | 83.2 | 166.4
20707 | 11 |  | TUBO COM FLANGES, PN - 10, DN 50 L = 5,80 M | PÇ | 4 | 403.2 | 1612.8
20704 | 12 |  | TUBO COM FLANGES, PN - 10, DN 50 L = 2,50 M | PÇ | 4 | 257.28 | 1029.12
20108 |  |  | CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM FLANGES, CONFORME NBR 7675 - PN -10 |  |  |  | #VALUE!
20160 | 13 |  | FLANGE AVULSO, DN50 | PÇ | 1 | 74.24 | 74.24
20691 |  |  | TUBOS EM AÇO, CONFORME A NORMA AWWA. |  |  |  | #VALUE!
20706 | 14 |  | TUBO COM FLANGES, PN - 10, DN 50 L = 5,60 M | PÇ | 4 | 403.2 | 1612.8
20715 | 15 |  | TUBO COM FLANGES, PN - 10, DN 50, L = 1,40 M | PÇ | 4 | 111.36 | 445.44
20340 |  |  | CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-1, FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  |  |  | #VALUE!
20398 | 16 |  | TÊ COM BOLSAS, DN 50 | PÇ | 2 | 14.6176 | 29.24
20348 | 17 |  | ADAPTADOR PVC PONTA E ROSCA PBA, DN 50 | PÇ | 2 | 12.2496 | 24.5
20508 |  |  | CONEXÕES EM PVC, CONFORME NBR 5626 E NBR NM ISO 7/1 |  |  |  | #VALUE!
20542 | 18 |  | LUVA ROSCÁVEL, DN 2" | PÇ | 2 | 6.912 | 13.82
20521 | 19 |  | BUCHA DE REDUÇÃO, DN 2" x DN 1" | PÇ | 2 | 7.7952 | 15.59
20946 |  |  | TUBOS EM AÇO CARBONO, CONFORME NBR 5580 E ABNT 8182 |  |  |  | #VALUE!
20947 | 20 |  | TUBO COM ROSCAS, DN 1" | M | 1.1 | 25.5744 | 28.13
20508 |  |  | CONEXÕES EM PVC, CONFORME NBR 5626 E NBR NM ISO 7/1 |  |  |  | #VALUE!
20584 | 21 |  | UNIÃO ROSCÁVEL, DN 1" | PÇ | 1 | 6.0672 | 6.07
21309 |  |  | HIDROMETRO CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |  |  |  | #VALUE!
21311 | 22 |  | MULTIJATO, DN 1" | PÇ | 1 | 576.8704 | 576.87
20340 |  |  | CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-1, FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  |  |  | #VALUE!
20355 | 23 |  | COLAR DE TOMADA, DN 50 x DN 3/4 ” | PÇ | 1 | 8.32 | 8.32
21808 |  |  | CONEXÕES EM FERRO GALVANIZADO, CONFORME NBR 6943 E NM-ISO 7-1 |  |  | 0 | 0
21834 | 24 |  | NIPLE DUPLO, DN3/4" | PÇ | 2 | 3.84 | 7.68
22194 |  |  | REGISTRO DE GAVETA SÉRIE 150 EM BRONZE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  |  | 0 | 0
22197 | 25 |  | PN 10 DN 3/4" | PÇ | 2 | 17.024 | 34.05
21334 |  |  | VENTOSA DE DUPLA FUNÇAO COM ROSCA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |  |  | 0 | 0
21337 | 26 |  | DN 3/4" | PÇ | 2 | 505.6 | 1011.2
21165 |  |  | ARRUELAS PARA FLANGES, EM BORRACHA(PN10) |  |  |  | #VALUE!
21171 | * |  | DN 50 | PÇ | 20 | 3.712 | 74.24
21215 |  |  | PARAFUSOS PARA FLANGES(PN 10) |  |  |  | #VALUE!
21225 | * |  | DN 50 (16 x 80) | PÇ | 80 | 5.76 | 460.8
21474 |  |  | VENTILAÇÃO |  |  | 0 | 0
21482 | 1 |  | TUBO DN 50, L = 0,80 | PÇ | 1 | 6.4 | 6.4
21475 | 2 |  | COTOVELO DN 50 | PÇ | 2 | 10.24 | 20.48
21480 | 3 |  | NIPE DUPLO DN, 50 | PÇ | 1 | 5.12 | 5.12
21478 | 4 |  | DISCO DE TELA MILIMETRADO DN 50 | PÇ | 1 | 44.8 | 44.8
|  |  | TOTAL DO MATERIAL |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!
|  |  | MONTAGEM DO MATERIAL HIDRÁULICO (20% DO MATERIAL) |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!

## 13 LIGAÇÕES BEBEDOURO (hidden)
| MUNICIPIO: |  | CARINHANHA
| LOCALIDADES: |  | SUBSISTEMA - 2 BEBEDOURO E AMARGOSA |  |  | F 12/21
|  |  | LISTA DE MATERIAL DE LIGAÇÕES DOMICILIARES DE BEBEDOURO |  |  | 6460.27
CÓDIGO | CÓDIGO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) | CUSTO
BANCO | DESENHO | SINAP |  |  |  |  | PARCIAL
21423 |  |  | LIGAÇÕES DOMICILIARES |  | 29 | 0 | 0
21424 |  |  | COLAR DE TOMADA DN 50 / 3/4" | PÇ | 22 | 28.352 | 623.74 | 28 | 616
21425 |  |  | COLAR DE TOMADA DN 75 / 3/4" | PÇ | 7 | 33.28 | 232.96 | 35 | 245
21426 |  |  | JOELHO SOLDÁVEL 25MM | PÇ | 29 | 0.6144 | 17.82 |  | 861
21427 |  |  | ADAPTADOR PEAD DE COMPRESSÃO 20X3/4" | PÇ | 29 | 1.344 | 38.98
21428 |  |  | TUBO PEAD 20 MM | M | 861 | 1.3696 | 1179.23
21429 |  |  | REGISTRO ESPECIAL 3/4" (TIPO REF..M2-34 - MAZZONI ) OU SIMILAR | PÇ | 29 | 28.16 | 816.64
21430 |  |  | JOELHO DE 90 SOLDÁVEL COM ROSCA 25MMX3/4 | PÇ | 29 | 0.9984 | 28.95
21431 |  |  | LUVA SR 25MM X 3/4" | PÇ | 29 | 0.7424 | 21.53
21432 |  |  | JOELHO SOLDÁVEL 25MM | PÇ | 29 | 0.2304 | 6.68
21433 |  |  | CONEXÃO DO HIDRÔMETRO (CAPSULANO) | PÇ | 29 | 15.36 | 445.44
21434 |  |  | HIDRÔMETRO 3/4"X3M3 | PÇ | 29 | 90.5728 | 2626.61
21435 |  |  | NIPLE ROSCÁVEL 3/4' - GALVANIZADO | PÇ | 29 | 3.8016 | 110.25
21436 |  |  | TUBO SOLDÁVEL 25 MM | M | 29 | 10.432 | 302.53
21437 |  |  | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM BOLSA E ROSCA 25 MMX3/4" | PÇ | 29 | 0.3072 | 8.91
|  |  | TOTAL DO MATERIAL |  |  |  | 6460.27
#VALUE!
|  |  | MONTAGEM DO MATERIAL HIDRÁULICO (20% DO MATERIAL) |  |  |  | 1292.054
#VALUE!

## 14 LIGAÇÕES AMARGOSA (hidden)
| MUNICIPIO: |  | CARINHANHA
| LOCALIDADES: |  | SUBSISTEMA - 2 BEBEDOURO E AMARGOSA |  |  | F 21/21
|  |  | LISTA DE MATERIAL DE LIGAÇÕES AMARGOSA |  |  | 3460.04
CÓDIGO | CÓDIGO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) | CUSTO
BANCO | DESENHO | SINAP |  |  |  |  | PARCIAL
21423 |  |  | LIGAÇÕES DOMICILIARES |  | 15 | 0 | 0
21424 |  |  | COLAR DE TOMADA DN 50 / 3/4" | PÇ | 15 | 28.352 | 425.28
21425 |  |  | COLAR DE TOMADA DN 75 / 3/4" | PÇ | 0 | 33.28 | 0
21439 |  |  | COLAR DE TOMADA DN 100 / 3/4" | PÇ | 0 | 46.08 | 0
21426 |  |  | JOELHO SOLDÁVEL 25MM | PÇ | 15 | 0.6144 | 9.22
21427 |  |  | ADAPTADOR PEAD DE COMPRESSÃO 20X3/4" | PÇ | 555 | 1.344 | 745.92
21428 |  |  | TUBO PEAD 20 MM | M | 15 | 1.3696 | 20.54
21429 |  |  | REGISTRO ESPECIAL 3/4" (TIPO REF..M2-34 - MAZZONI ) OU SIMILAR | PÇ | 15 | 28.16 | 422.4
21430 |  |  | JOELHO DE 90 SOLDÁVEL COM ROSCA 25MMX3/4 | PÇ | 15 | 0.9984 | 14.98
21431 |  |  | LUVA SR 25MM X 3/4" | PÇ | 15 | 0.7424 | 11.14
21432 |  |  | JOELHO SOLDÁVEL 25MM | PÇ | 15 | 0.2304 | 3.46
21433 |  |  | CONEXÃO DO HIDRÔMETRO (CAPSULANO) | PÇ | 15 | 15.36 | 230.4
21434 |  |  | HIDRÔMETRO 3/4"X3M3 | PÇ | 15 | 90.5728 | 1358.59
21435 |  |  | NIPLE ROSCÁVEL 3/4' - GALVANIZADO | PÇ | 15 | 3.8016 | 57.02
21436 |  |  | TUBO SOLDÁVEL 25 MM | M | 15 | 10.432 | 156.48
21437 |  |  | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM BOLSA E ROSCA 25 MMX3/4" | PÇ | 15 | 0.3072 | 4.61
|  |  | TOTAL DO MATERIAL |  |  |  | 3460.04
#VALUE!
|  |  | MONTAGEM DO MATERIAL HIDRÁULICO (20% DO MATERIAL) |  |  |  | 692.008
#VALUE!

## 15 HIDRAULICO CASA DE QUIMICA (hidden)
| MUNICIPIO: |  | CARINHANHA
| LOCALIDADES: |  | SUBSISTEMA - 2 BEBEDOURO E AMARGOSA |  |  | PROJETO PADRAO
|  |  | LISTA DE MATERIAL HIDRO SANITARIO DA CASA DE QUIMICA |  |  | #VALUE!
CÓDIGO | CÓDIGO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) | CUSTO
BANCO | DESENHO | SINAP |  |  |  |  | PARCIAL
22301 |  |  | LISTA DE MATERIAL HIDRÁULICO |  | 0 |  | #VALUE! | 660.99
22302 | 1 | 1 | TUBO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM | M | 30 | 2.56 | 76.8
22303 | 2 | 2 | CRUZETA SOLDÁVEL DN 32 MM | PC | 1 | 2.176 | 2.18
22304 | 3 | 3 | REDUÇÃO SOLDÁVEL DN 32 MM X DN 25 MM | PC | 3 | 3.456 | 10.37
22305 | 4 | 4 | JOELHO DE 90 , SOLDÁVEL DN 32 MM | PC | 7 | 3.456 | 24.19
22306 | 5 | 5 | ADAPTADOR SOLDÁVEL, CURTO COM BOLSA E ROSCAVEL PARA REGISTRO ,DN 32 MM | PC | 2 | 3.072 | 6.14
22307 | 6 | 6 | REGISTRO DE GAVETA DN 1 " | PC | 2 | 65.28 | 130.56
22308 | 7 | 7 | TÊ DE 90 , DE REDUÇÃO ,SOLDÁVEL DN 32 MMX DN 25MM | PC | 2 | 6.784 | 13.57
22309 | 8 | 8 | TÊ DE 90 ,SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO , DN 25MM X DN 1 / 2 " | PC | 12 | 6.912 | 82.94
22310 | 9 | 9 | TUBO SOLDÁVEL 25 MM | M | 4 | 0.64 | 2.56
22311 | 10 | 10 | JOELHO DE 90 , DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, DN 25, X 1 / 2 " | PC | 4 | 3.456 | 13.82
22312 | 11 | 11 | JOELHO DE 90 , SOLDÁVEL DN 25 MM | PC | 2 | 0.64 | 1.28
22313 | 12 | 12 | ADAPTADOR SOLDÁVEL, CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO ,DN 25 MM X 3/4 " | PC | 1 | 2.56 | 2.56
22314 | 13 | 13 | REGISTRO DE GAVETA DN 3/4 " | PC | 1 | 16.64 | 16.64
22315 | 14 | 14 | REGISTRO DE PRESSÃO DN 3/4 " | PC | 1 | 37.12 | 37.12
22316 | 15 | 15 | LUVA , SOLDÁVEL E COM BUCHA DN 32 MM X 25 " MM | PC | 1 | 0.64 | 0.64
22317 | 16 | 16 | TÊ DE 90 ,SOLDÁVEL , DN 25MM | PC | 3 | 0.64 | 1.92
22318 | 17 | 17 | TÊ DE REDUÇÃO ,SOLDÁVEL DN 32 MMX DN 25MM | PC | 1 | 6.912 | 6.91
22319 | 18 | 18 | REDUÇÃO SOLDÁVEL DN 32 MM X DN 1/2 " | PC | 1 | 4.736 | 4.74
22320 | 19 | 19 | TUBO DE DESCARGA DN 32 MM | PC | 1 | 2.56 | 2.56
22321 | 20 | 20 | BOLSA DE DESCARGA DE DN 1 1/2', DOM 40 | PC | 1 | 3.84 | 3.84
22322 | 21 | 21 | TUBO DE LIGAÇÃO DN 40 MM | PC | 1 | 1.536 | 1.54
22323 | 22 | 22 | BOLSA DE LIGAÇÃO DE DN 1 1/2', DOM 40 | PC | 1 | 3.84 | 3.84
22324 | 23 | 23 | NIPE PVC ROSCAVEL,DN 1 1/2 " | PC | 1 | 0.64 | 0.64
22325 | 24 | 24 | JOELHO DE 90 , SOLDÁVEL DN 1 1/2 " | PC | 1 | 9.856 | 9.86
22326 | 25 | 25 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA DN 32 MM X DN 25MM | PC | 1 | 0.384 | 0.38
22327 | 26 | 26 | FITA VEDA ROSCA | PC | 1 | 10.112 | 10.11
22328 | 27 | 27 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO | PC | 1 | 38.4 | 38.4
22329 | 28 | 28 | TORNEIRA PARA PIA | PC | 1 | 60.16 | 60.16
22330 | 29 | 29 | CHUVEIRO COMPLETO | PC | 1 | 94.72 | 94.72
22337 |  |  | LISTA DE MATERIAL DE ESGOTO |  | 0 | 0 | 0 | 1181.29
22339 | 1 | 1 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE DM 40MM | M | 6 | 4.864 | 29.18
22340 | 2 | 2 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE DM 50MM | M | 6 | 7.04 | 42.24
22341 | 3 | 3 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE DM 100MM | PC | 18 | 8.32 | 149.76
22342 | 4 | 4 | CAIXA SINFONADA REDONDA ,C/ 07 ENTRADAS,COM GRELHA DM150X150X50 | PC | 1 | 19.2 | 19.2
22343 | 5 | 5 | VÁLVULA PARA PIA | PC | 1 | 16.384 | 16.38
22344 | 6 | 6 | VÁLVULA PARA LAVATÓRIO | PC | 1 | 19.072 | 19.07
22345 | 7 | 7 | SIFÃO!AO COM SOLDA 50MM PARA PIA | PC | 1 | 8.832 | 8.83
22346 | 8 | 8 | SIFÃO!AO COM SOLDA 40MM PARA LAVATÓRIO E TANQUE ,MICTÓRIO | PC | 1 | 6.144 | 6.14
22347 | 9 | 9 | JOELHO DE 90 ,PVC SANITÁRIO SOLDÁVEL COM BOLSA E ANEL DE BORRACHA ,DM 50MM | PC | 1 | 5.248 | 5.25
22348 | 10 | 10 | JOELHO DE 90 ,PVC SANITÁRIO SOLDÁVEL COM BOLSA E ANEL DE BORRACHA ,DM 40MM | PC | 1 | 3.968 | 3.97
22349 | 11 | 11 | JOELHO DE 90 ,DM 50MM | PC | 1 | 3.584 | 3.58
22350 | 12 | 12 | JOELHO DE 90 ,DM 40MM | PC | 1 | 3.2 | 3.2
22351 | 13 | 13 | JOELHO DE 45 ,DM 50MM | PC | 1 | 3.584 | 3.58
22352 | 14 | 14 | JOELHO DE 45 ,DM 40MM | PC | 2 | 3.2 | 6.4
22353 | 15 | 15 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO,DN 50 MM | PC | 1 | 2.56 | 2.56
22354 | 16 | 16 | CURVA 90 CURTA , DN 100 MM | PC | 1 | 5.76 | 5.76
22355 | 17 | 17 | LIGAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO,DN 100 | PC | 1 | 3.712 | 3.71
22356 | 18 | 18 | TE DN 100MM | PC | 2 | 9.6 | 19.2
22357 | 19 | 19 | CAP. DN 100 MM | PC | 1 | 2.56 | 2.56
22358 | 20 | 20 | VASO SANITÁRIO | PC | 1 | 435.2 | 435.2
22359 | 21 | 21 | PIA DE BANHEIRO | PC | 1 | 192 | 192
22360 | 22 | 22 | PIA DE COZINHA | PC | 1 | 203.52 | 203.52
|  |  | TOTAL DO MATERIAL |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!
|  |  | MONTAGEM DO MATERIAL HIDRÁULICO (20% DO MATERIAL) |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!

## Resumo Material Hidraulico (hidden)
| MUNICIPIO: |  | CARINHANHA
| LOCALIDADES: |  | SUBSISTEMA - 2 BEBEDOURO E AMARGOSA
|  |  | RESUMO DA LISTA DE MATERIAIS |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
CÓDIGO | CÓDIGO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) | CUSTO
BANCO | DESENHO | SINAP |  |  |  |  | PARCIAL
20004 |  |  | CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM BOLSAS, CONFORME NBR 7675, JUNTA ELÁSTICA CONFORME A NBR 7674 FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA E LUBRIFICANTE PARA MONTAGEM. |  |  |  | #VALUE!
20052 | 6 |  | LUVA COM BOLSAS, DN50 | PÇ | 1 | 89.6 | 89.6
20108 |  |  | CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM FLANGES, CONFORME NBR 7675 - PN -10 |  |  |  | #VALUE!
20112 | L05 |  | CURVA 45º COM FLANGES, PN - 10, DN 100 | PÇ | 2 | 245.76 | 491.52 | 1
20114 | 16 |  | CURVA 45º COM FLANGES, PN - 10, DN 80 | PÇ | 4 | 226.56 | 906.24
20116 | 7 |  | CURVA 90º COM FLANGES , PN - 10, DN 50 | PÇ | 8 | 198.4 | 1587.2
20118 | 5 |  | CURVA 90º COM FLANGES E PÉ PN - 10, DN 50 | PÇ | 6 | 264.96 | 1589.76
20119 | L03 |  | CURVA 90º COM FLANGES, E PÉ PN - 10, DN 100 | PÇ | 2 | 368.64 | 737.28
20124 | 13 |  | CURVA 90º COM FLANGES, PN - 10, DN 80 | PÇ | 4 | 236.8 | 947.2
20137 | 19 |  | EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA, PN-10, DN 80 | PÇ | 2 | 212.0704 | 424.14
20160 | 12 |  | FLANGE AVULSO, DN50 | PÇ | 3 | 74.24 | 222.72
20230 | 8 |  | TOCO COM FLANGES, DN 50, L = 0,25 M | PÇ | 2 | 451.328 | 902.66
20231 | 17 |  | TOCO COM FLANGES, DN 80, L = 0,25 M | PÇ | 2 | 800.8704 | 1601.74
20236 | L02 |  | TOCO COM FLANGES, PN - 10, DN 100, L = 0,50 M | PÇ | 2 | 515.2 | 1030.4 | 2
20317 |  |  | CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5648, FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  |  |  | #VALUE!
20324 | 2 |  | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA, DE60 X DE50 (DN50 X DN40) | PÇ | 1 | 1.28 | 1.28
20325 | 29 |  | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA, DN75 X DN50 | PÇ | 1 | 1.28 | 1.28
20329 | 2 |  | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA DN50 | PÇ | 2 | 7.936 | 15.87
20340 |  |  | CONEXÕES EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-1, FORNECIDAS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  |  |  | #VALUE!
20345 | 20 |  | ADAPTADOR PBA A BOLSA DE FºFº DN 75 x DN 80 | PÇ | 2 | 58.9056 | 117.81
20348 | 30 |  | ADAPTADOR PVC PONTA E ROSCA PBA, DN 50 | PÇ | 4 | 12.2496 | 49
20352 | 13 |  | CAP, DN 50 | PÇ | 3 | 4.9024 | 14.71
20355 | 36 |  | COLAR DE TOMADA, DN 50 x DN 3/4 ” | PÇ | 3 | 8.32 | 24.96
20359 | 14 |  | COLAR DE TOMADA, DN50 X DN3/4" | PÇ | 1 | 19.2 | 19.2
20369 | 2 |  | CURVA 22º30’ COM PONTA E BOLSA, DN 50 | PÇ | 3 | 17.8688 | 53.61 | 5
20372 | 3 |  | CURVA 45º COM PONTA E BOLSA, DN 50 | PÇ | 3 | 19.264 | 57.79
20373 | 27 |  | CURVA 45º COM PONTA E BOLSA, DN 75 | PÇ | 1 | 55.6416 | 55.64
20375 | 3 |  | CURVA 90° COM BOLSAS, DN 50 | PÇ | 4 | 28.16 | 112.64
20377 | L09 |  | CURVA 90º COM PONTA E BOLSA, DN 100 | PÇ | 3 | 91.3664 | 274.1
20378 | 3 |  | CURVA 90º COM PONTA E BOLSA, DN 50 | PÇ | 2 | 57.6 | 115.2
20380 | L07 |  | EXTREMIDADE BOLSA E FLANGE , DN 100 | PÇ | 2 | 153.6 | 307.2
20381 | 4 |  | EXTREMIDADE BOLSA E FLANGE , DN 50 | PÇ | 3 | 65.4592 | 196.38
20393 | 28 |  | REDUÇÃO COM PONTA E BOLSA, JGS, DN 75 x DN 50 | PÇ | 1 | 18.5344 | 18.53
20393 | 7 |  | REDUÇÃO COM PONTA E BOLSA, JGS, DN 75 x DN 50 | PÇ | 2 | 18.5344 | 37.07
20394 | L10 |  | TÊ COM BOLSAS, DN 100 | PÇ | 1 | 191.5392 | 191.54
20398 | 2 |  | TÊ COM BOLSAS, DN 50 | PÇ | 9 | 14.6176 | 131.56
20399 | 26 |  | TÊ COM BOLSAS, DN 75 | PÇ | 4 | 36.6336 | 146.53
20400 | 22 |  | TÊ COM BOLSAS, DN 75 x DN 50 | PÇ | 3 | 31.744 | 95.23
20412 | L11 |  | LUVA COM BOLSAS, JE, DN100 | PÇ | 1 | 1.28 | 1.28
20508 |  |  | CONEXÕES EM PVC, CONFORME NBR 5626 E NBR NM ISO 7/1 |  |  |  | #VALUE! | 6
20521 | 32 |  | BUCHA DE REDUÇÃO, DN 2" x DN 1" | PÇ | 4 | 7.7952 | 31.18
20530 | B03 |  | CURVA 90º ROSCÁVEL, DN 50 | PÇ | 14 | 13.4784 | 188.7
20542 | 31 |  | LUVA ROSCÁVEL, DN 2" | PÇ | 2 | 6.912 | 13.82
20542 | 18 |  | LUVA ROSCÁVEL, DN 2" | PÇ | 2 | 6.912 | 13.82
20544 | B04 |  | LUVA ROSCÁVEL, DN 50 | PÇ | 2 | 2.9568 | 5.91
20551 | B08 |  | NIPLE DE REDUÇÃO, DN RECALQUE X DN 50 | PÇ | 4 | 1.024 | 4.1
20552 | B07 |  | NIPLE DE REDUÇÃO, DN SUCÇÃO DA BOMBA X DN50 | PÇ | 4 | 285.44 | 1141.76
20556 | B05 |  | NIPLE DUPLO DN50 | PÇ | 10 | 1.536 | 15.36
20569 | 3 |  | TÊ, ROSCÁVEL DN 50 | PÇ | 5 | 9.28 | 46.4
20573 | B02 |  | TUBO ROSCÁVEL, DN 50 | M | 15.5 | 19.8144 | 307.12 | 15.5
20574 | 33 |  | TUBO ROSCÁVEL, DN1" | M | 1 | 19.2 | 19.2
20583 | B06 |  | UNIAO ROSCÁVEL, DN 50 | PÇ | 11 | 18.6368 | 205
20584 | 34 |  | UNIÃO ROSCÁVEL, DN 1" | PÇ | 2 | 6.0672 | 12.13
20660 |  |  | TUBOS EM PVC RÍGIDO PBA, JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NBR 5647-3, CLASSE 15, FORNECIDOS COM ANÉIS DE BORRACHA. |  |  |  | #VALUE!
20661 | L08 |  | TUBO PONTA E BOLSA, JE, DN 100 | M |  | 29.0432 | 0
20662 | 1 |  | TUBO PONTA E BOLSA, JE, DN 50 | M | 3563.8 | 9.2672 | 33026.45 | 3563.8
20663 | 1 |  | TUBO PONTA E BOLSA, JE, DN 75 | M | 934 | 17.152 | 16019.97
20691 |  |  | TUBOS EM AÇO, CONFORME A NORMA AWWA. |  |  |  | #VALUE!
20702 | 8 |  | TUBO COM FLANGES, PN - 10, DN 50 L = 0,90 M | PÇ | 1 | 111.36 | 111.36
20704 | 12 |  | TUBO COM FLANGES, PN - 10, DN 50 L = 2,50 M | PÇ | 4 | 257.28 | 1029.12
20706 | 14 |  | TUBO COM FLANGES, PN - 10, DN 50 L = 5,60 M | PÇ | 4 | 403.2 | 1612.8
20707 | 11 |  | TUBO COM FLANGES, PN - 10, DN 50 L = 5,80 M | PÇ | 4 | 403.2 | 1612.8
20709 | 9 |  | TUBO COM FLANGES, PN - 10, DN 50, L = 0,83 M | PÇ | 2 | 111.36 | 222.72
20715 | 15 |  | TUBO COM FLANGES, PN - 10, DN 50, L = 1,40 M | PÇ | 4 | 111.36 | 445.44
20721 | 1 |  | TUBO COM PONTA E ROSCA COM ABA DE VEDAÇÃO, PN10, DN50, L = 0,70 M | PÇ | 2 | 97.28 | 194.56
20724 | 6 |  | TUBO COM PONTAS, PN - 10, DN 50, L = 0,50 M | PÇ | 2 | 96 | 192
20730 | 11 |  | TUBO COM FLANGES, PN - 10, DN 50, L = 5,30 M | PÇ | 6 | 403.2 | 2419.2
20731 | 10 |  | TUBO COM FLANGES, PN - 10, DN 50 L = 0,34 M | PÇ | 2 | 83.2 | 166.4
20738 |  |  | TUBOS EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES PN-10, CONFORME NBR 7560 |  |  |  | #VALUE!
20802 | 18 |  | TUBO COM FLANGE, PN - 10, DN 80, L = 0,95 M | PÇ | 2 | 988.5696 | 1977.14
20816 | 15 |  | TUBO COM FLANGES, DN 80, L = 1,10 M | PÇ | 2 | 1304.32 | 2608.64
20826 | L06 |  | TUBO COM FLANGES, DN100, L = 1,13 M | PÇ | 2 | 985.6 | 1971.2
20829 | L04 |  | TUBO COM FLANGES, DN100, L = 1,23 M | PÇ | 2 | 1024 | 2048
20836 | 14 |  | TUBO COM FLANGES, DN80, L = 5,80 M | PÇ | 4 | 1408 | 5632
20837 | L01 |  | TUBO COM FLANGES, DN100, L = 5,80 M | PÇ | 4 | 2304 | 9216
20946 |  |  | TUBOS EM AÇO CARBONO, CONFORME NBR 5580 E ABNT 8182 |  |  |  | #VALUE!
20947 | 20 |  | TUBO COM ROSCAS, DN 1" | M | 1.1 | 25.5744 | 28.13
20978 |  |  | REGISTRO COM BOLSAS PARA TUBOS EM PVC, CABEÇOTE E CUNHA DE BORRACHA, PN-10, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  |  | 0 | 0
20982 | 8 |  | DN 50 | PÇ | 8 | 854.8352 | 6838.68
21039 |  |  | REGISTRO COM BOLSAS, PARA TUBOS EM PVC, VOLANTE E CUNHA DE BORRACHA, PN-10, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  |  |  | #VALUE!
21042 | 10 |  | DN 50 | PÇ | 6 | 918.528 | 5511.17
21043 | 25 |  | DN 75 | PÇ | 3 | 1203.6864 | 3611.06
21126 |  |  | REGISTRO DE ESFERA ROSCÁVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  |  |  | #VALUE!
21131 | 7 |  | DN50 | PÇ | 3 | 15.744 | 47.23
21150 |  |  | REGISTRO COM FLANGE, VOLANTE E CUNHA DE BORRACHA, PN-10, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  |  |  | #VALUE!
21156 | 10 |  | DN50 | PÇ | 2 | 254.016 | 508.03
21165 |  |  | ARRUELAS PARA FLANGES, EM BORRACHA(PN10) |  |  |  | #VALUE!
21166 | * |  | DN 100 | PÇ | 20 | 5.376 | 107.52
21171 | * |  | DN 50 | PÇ | 48 | 3.712 | 178.18
21172 | * |  | DN 80 | PÇ | 20 | 4.736 | 94.72
21215 |  |  | PARAFUSOS PARA FLANGES(PN 10) |  |  |  | #VALUE!
21217 | * |  | DN 100 (20 x 90) | PÇ | 160 | 5.7984 | 927.74 | 8
21225 | * |  | DN 50 (16 x 80) | PÇ | 192 | 5.76 | 1105.92
21226 | * |  | DN 80 (16 x 80) | PÇ | 160 | 7.04 | 1126.4
21309 |  |  | HIDROMETRO CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |  |  |  | #VALUE!
21311 | 35 |  | MULTIJATO, DN 1" | PÇ | 2 | 576.8704 | 1153.74
21334 |  |  | VENTOSA DE DUPLA FUNÇAO COM ROSCA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |  |  | 0 | 0
21337 | 9 |  | DN 3/4" | PÇ | 20 | 505.6 | 10112 |  | 20
21349 |  |  | MANGOTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |  |  | 0 | 0
21354 | B09 |  | DN50 | M | 15 | 9.6 | 144
21389 |  |  | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO |  |  |  | #VALUE!
21391 | B01 |  | DN 50 | PÇ | 2 | 670.4128 | 1340.83
21402 |  |  | VÁLVULAS DE RETENÇÃO ROSQUEAVEL DE BRONZE CONFORME ESPECIFICAÇÕES |  |  | 0 | 0
21405 | 5 |  | DN 50 | PÇ | 2 | 506.88 | 1013.76
21424 |  |  | COLAR DE TOMADA DN 50 / 3/4" | PÇ | 37 | 28.352 | 1049.02
21425 |  |  | COLAR DE TOMADA DN 75 / 3/4" | PÇ | 7 | 33.28 | 232.96
21426 |  |  | JOELHO SOLDÁVEL 25MM | PÇ | 44 | 0.6144 | 27.03
21427 |  |  | ADAPTADOR PEAD DE COMPRESSÃO 20X3/4" | PÇ | 584 | 1.344 | 784.9
21428 |  |  | TUBO PEAD 20 MM | M | 876 | 1.3696 | 1199.77
21429 |  |  | REGISTRO ESPECIAL 3/4" (TIPO REF..M2-34 - MAZZONI ) OU SIMILAR | PÇ | 44 | 28.16 | 1239.04
21430 |  |  | JOELHO DE 90 SOLDÁVEL COM ROSCA 25MMX3/4 | PÇ | 44 | 0.9984 | 43.93
21431 |  |  | LUVA SR 25MM X 3/4" | PÇ | 44 | 0.7424 | 32.67
21432 |  |  | JOELHO SOLDÁVEL 25MM | PÇ | 44 | 0.2304 | 10.14
21433 |  |  | CONEXÃO DO HIDRÔMETRO (CAPSULANO) | PÇ | 44 | 15.36 | 675.84
21434 |  |  | HIDRÔMETRO 3/4"X3M3 | PÇ | 44 | 90.5728 | 3985.2
21435 |  |  | NIPLE ROSCÁVEL 3/4' - GALVANIZADO | PÇ | 44 | 3.8016 | 167.27
21436 |  |  | TUBO SOLDÁVEL 25 MM | M | 44 | 10.432 | 459.01
21437 |  |  | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM BOLSA E ROSCA 25 MMX3/4" | PÇ | 44 | 0.3072 | 13.52 | 11
21475 | 2 |  | COTOVELO DN 50 | PÇ | 4 | 10.24 | 40.96
21478 | 4 |  | DISCO DE TELA MILIMETRADO DN 50 | PÇ | 2 | 44.8 | 89.6
21480 | 3 |  | NIPE DUPLO DN, 50 | PÇ | 2 | 5.12 | 10.24
21482 | 1 |  | TUBO DN 50, L = 0,80 | PÇ | 2 | 6.4 | 12.8
21495 |  |  | VÁLVULA DE RETENÇÃO ROSCÁVEL PN - 16, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |  |  |  | #VALUE!
21498 | 12 |  | DN 50 | PÇ | 2 | 89.6 | 179.2
21733 |  |  | REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  |  |  | #VALUE!
21737 | 9 |  | PN10, DN50 | PÇ | 3 | 38.4 | 115.2
21808 |  |  | CONEXÕES EM FERRO GALVANIZADO, CONFORME NBR 6943 E NM-ISO 7-1 |  |  | 0 | 0
21834 | 7 |  | NIPLE DUPLO, DN3/4" | PÇ | 22 | 3.84 | 84.48
21949 |  |  | TUBO EM PEAD PE 80 CONFORME DIN 8074 E ISO 4427 |  |  |  | #VALUE!
21953 | 1 |  | PN 10 DN 50 | M | 5415 | 11.584 | 62727.36 |  | 5415
22015 |  |  | CONEXÕES EM PEAD, CONFORME NBR 9798 |  |  |  | #VALUE!
22035 | 5 |  | ADAPTADOR COM PONTA, PEAD X FERRO FUNDIDO, DN50 | PÇ | 1 | 30.72 | 30.72
22046 | 1 |  | ADAPTADOR COM PONTA, PEAD x PVC/PBA, DN 40 | PÇ | 1 | 29.44 | 29.44
22047 | 5 |  | ADAPTADOR COM PONTA, PEAD x PVC/PBA, DN 50 | PÇ | 1 | 12.2112 | 12.21
22063 | 9 |  | COLAR DE TOMADA, DN 40 x DN 3/4" | PÇ | 4 | 22.272 | 89.09
22064 | 6 |  | COLAR DE TOMADA, DN 50 x DN 3/4" | PÇ | 12 | 23.04 | 276.48
22066 | 1 |  | COLAR DE TOMADA, DN 80 x DN 3/4" | PÇ | 1 | 33.28 | 33.28 | 12
22093 | 2 |  | CURVA 45 º, DN 50 | PÇ | 3 | 20.48 | 61.44
22125 | 3 |  | CURVA 90º, DN 50 | PÇ | 7 | 19.84 | 138.88
22130 | 2 |  | JUNTA DE TRANSIÇÃO PEAD X AÇO, PN10, DN50 | PÇ | 6 | 1113.6 | 6681.6
22167 | 4 |  | TÊ, DN 50 | PÇ | 4 | 38.0928 | 152.37
22194 |  |  | REGISTRO DE GAVETA SÉRIE 150 EM BRONZE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. |  |  | 0 | 0
22197 | 8 |  | PN 10 DN 3/4" | PÇ | 22 | 17.024 | 374.53
22202 | 6 |  | PN 10 DN 50 | PÇ | 5 | 42.624 | 213.12
22302 | 1 | 1 | TUBO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM | M | 30 | 2.56 | 76.8
22303 | 2 | 2 | CRUZETA SOLDÁVEL DN 32 MM | PC | 1 | 2.176 | 2.18
22304 | 3 | 3 | REDUÇÃO SOLDÁVEL DN 32 MM X DN 25 MM | PC | 3 | 3.456 | 10.37
22305 | 4 | 4 | JOELHO DE 90 , SOLDÁVEL DN 32 MM | PC | 7 | 3.456 | 24.19
22306 | 5 | 5 | ADAPTADOR SOLDÁVEL, CURTO COM BOLSA E ROSCAVEL PARA REGISTRO ,DN 32 MM | PC | 2 | 3.072 | 6.14
22307 | 6 | 6 | REGISTRO DE GAVETA DN 1 " | PC | 2 | 65.28 | 130.56
22308 | 7 | 7 | TÊ DE 90 , DE REDUÇÃO ,SOLDÁVEL DN 32 MMX DN 25MM | PC | 2 | 6.784 | 13.57
22309 | 8 | 8 | TÊ DE 90 ,SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO , DN 25MM X DN 1 / 2 " | PC | 12 | 6.912 | 82.94
22310 | 9 | 9 | TUBO SOLDÁVEL 25 MM | M | 4 | 0.64 | 2.56
22311 | 10 | 10 | JOELHO DE 90 , DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, DN 25, X 1 / 2 " | PC | 4 | 3.456 | 13.82
22312 | 11 | 11 | JOELHO DE 90 , SOLDÁVEL DN 25 MM | PC | 2 | 0.64 | 1.28
22313 | 12 | 12 | ADAPTADOR SOLDÁVEL, CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO ,DN 25 MM X 3/4 " | PC | 1 | 2.56 | 2.56
22314 | 13 | 13 | REGISTRO DE GAVETA DN 3/4 " | PC | 1 | 16.64 | 16.64
22315 | 14 | 14 | REGISTRO DE PRESSÃO DN 3/4 " | PC | 1 | 37.12 | 37.12
22316 | 15 | 15 | LUVA , SOLDÁVEL E COM BUCHA DN 32 MM X 25 " MM | PC | 1 | 0.64 | 0.64
22317 | 16 | 16 | TÊ DE 90 ,SOLDÁVEL , DN 25MM | PC | 3 | 0.64 | 1.92
22318 | 17 | 17 | TÊ DE REDUÇÃO ,SOLDÁVEL DN 32 MMX DN 25MM | PC | 1 | 6.912 | 6.91
22319 | 18 | 18 | REDUÇÃO SOLDÁVEL DN 32 MM X DN 1/2 " | PC | 1 | 4.736 | 4.74
22320 | 19 | 19 | TUBO DE DESCARGA DN 32 MM | PC | 1 | 2.56 | 2.56
22321 | 20 | 20 | BOLSA DE DESCARGA DE DN 1 1/2', DOM 40 | PC | 1 | 3.84 | 3.84
22322 | 21 | 21 | TUBO DE LIGAÇÃO DN 40 MM | PC | 1 | 1.536 | 1.54
22323 | 22 | 22 | BOLSA DE LIGAÇÃO DE DN 1 1/2', DOM 40 | PC | 1 | 3.84 | 3.84
22324 | 23 | 23 | NIPE PVC ROSCAVEL,DN 1 1/2 " | PC | 1 | 0.64 | 0.64
22325 | 24 | 24 | JOELHO DE 90 , SOLDÁVEL DN 1 1/2 " | PC | 1 | 9.856 | 9.86
22326 | 25 | 25 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA DN 32 MM X DN 25MM | PC | 1 | 0.384 | 0.38
22327 | 26 | 26 | FITA VEDA ROSCA | PC | 1 | 10.112 | 10.11
22328 | 27 | 27 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO | PC | 1 | 38.4 | 38.4
22329 | 28 | 28 | TORNEIRA PARA PIA | PC | 1 | 60.16 | 60.16
22330 | 29 | 29 | CHUVEIRO COMPLETO | PC | 1 | 94.72 | 94.72
22339 | 1 | 1 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE DM 40MM | M | 6 | 4.864 | 29.18
22340 | 2 | 2 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE DM 50MM | M | 6 | 7.04 | 42.24
22341 | 3 | 3 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE DM 100MM | PC | 18 | 8.32 | 149.76
22342 | 4 | 4 | CAIXA SINFONADA REDONDA ,C/ 07 ENTRADAS,COM GRELHA DM150X150X50 | PC | 1 | 19.2 | 19.2
22343 | 5 | 5 | VÁLVULA PARA PIA | PC | 1 | 16.384 | 16.38
22344 | 6 | 6 | VÁLVULA PARA LAVATÓRIO | PC | 1 | 19.072 | 19.07
22345 | 7 | 7 | SIFÃO!AO COM SOLDA 50MM PARA PIA | PC | 1 | 8.832 | 8.83
22346 | 8 | 8 | SIFÃO!AO COM SOLDA 40MM PARA LAVATÓRIO E TANQUE ,MICTÓRIO | PC | 1 | 6.144 | 6.14
22347 | 9 | 9 | JOELHO DE 90 ,PVC SANITÁRIO SOLDÁVEL COM BOLSA E ANEL DE BORRACHA ,DM 50MM | PC | 1 | 5.248 | 5.25
22348 | 10 | 10 | JOELHO DE 90 ,PVC SANITÁRIO SOLDÁVEL COM BOLSA E ANEL DE BORRACHA ,DM 40MM | PC | 1 | 3.968 | 3.97
22349 | 11 | 11 | JOELHO DE 90 ,DM 50MM | PC | 1 | 3.584 | 3.58
22350 | 12 | 12 | JOELHO DE 90 ,DM 40MM | PC | 1 | 3.2 | 3.2
22351 | 13 | 13 | JOELHO DE 45 ,DM 50MM | PC | 1 | 3.584 | 3.58
22352 | 14 | 14 | JOELHO DE 45 ,DM 40MM | PC | 2 | 3.2 | 6.4
22353 | 15 | 15 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO,DN 50 MM | PC | 1 | 2.56 | 2.56
22354 | 16 | 16 | CURVA 90 CURTA , DN 100 MM | PC | 1 | 5.76 | 5.76
22355 | 17 | 17 | LIGAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO,DN 100 | PC | 1 | 3.712 | 3.71
22356 | 18 | 18 | TE DN 100MM | PC | 2 | 9.6 | 19.2
22357 | 19 | 19 | CAP. DN 100 MM | PC | 1 | 2.56 | 2.56
22358 | 20 | 20 | VASO SANITÁRIO | PC | 1 | 435.2 | 435.2
22359 | 21 | 21 | PIA DE BANHEIRO | PC | 1 | 192 | 192
22360 | 22 | 22 | PIA DE COZINHA | PC | 1 | 203.52 | 203.52
|  |  | TOTAL DO MATERIAL |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE!
|  |  | MONTAGEM DO MATERIAL HIDRÁULICO (20% DO MATERIAL) |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!

## 1 E ELETRICO CASA DE QUIMICA (hidden)
| MUNICIPIO: |  | CARINHANHA
| LOCALIDADES: |  | SUBSISTEMA - 2 BEBEDOURO E AMARGOSA |  |  | PROJETO PADRAO
|  |  | LISTA DE MATERIAL ELETRICO DA CASA DE QUIMICA |  |  | 2463.87
CÓDIGO | CÓDIGO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) | CUSTO
BANCO | DESENHO | SINAP |  |  |  |  | PARCIAL
2627 |  | 0 | CASA DE QUIMICA
2628 |  | 0 | LUMINÁRIA P/ 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32 W, CORPO REFLETOR EM CHAP DE AÇO, ACABADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ QUÍMICO EPOXI NA COR BRANCA, EQUIPADA COM SOQUETES TIPO PEDESTAL FIXADAS AO CORPO. | PÇ | 5 | 85.888 | 429.44
2629 |  | 0 | PERFILADO PERFURADO METÁLICO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #14USG, MEDINDO 38X38MM, FORNECIDA EM BARRA DE 6,00M | PÇ | 5 | 39.936 | 199.68
2630 |  | 0 | CAIXA COM SAÍDA LATERAL DN3/4". | PÇ | 8 | 1.728 | 13.82
2631 |  | 0 | SUSPENSÃO PARA LUMINÁRIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #14USG, MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO. | PÇ | 10 | 2.176 | 21.76
2632 |  | 0 | PORCA LOSANGULAR C/ PINO DE AÇO GALVANIZADO, DN5/16" ROSCA "WW". | PÇ | 30 | 0.896 | 26.88
2633 |  | 0 | PORCA SEXTAVADA METÁLICA, DE AÇO GALVANIZADO, DN5/16" ROSCA "WW". | PÇ | 40 | 0.704 | 28.16
2634 |  | 0 | PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA DE AÇO GALVANIZADO, DN 5/16" ROSCA "WW" COM 1" DE COMPRIMENTO. | PÇ | 30 | 1.472 | 44.16
2635 |  | 0 | ARRUELA DE PRESSÃO METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO, DN INTERNO 3/8". | PÇ | 10 | 0.1024 | 1.02
2636 |  | 0 | CONDUTOR SÓLIDO # 2.5MM2, DE COBRE TÊMPERA MOLE, C/ ISOLAMENTO A BASE PVC RESISTENTE A CHAMAS, TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVIÇO CONTÍNUO 70ºC | M | 500 | 0.576 | 288
2637 |  | 0 | CONDUTOR SOLIDO # 4MM2, DE COBRE TÊMPERA MOLE, C/ ISOLAMENTO A BASE PVC RESISTENTE A CHAMAS, TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVIÇO CONTÍNUO 70ºC. | M | 50 | 1.024 | 51.2
2638 |  | 0 | ELETRODUTO RÍGIDO TIPO PESADO, METÁLICO GALVANIZADO, SEM COSTURA, EXTREMIDADES C/ ROSCA GAS DN 3/4”E 1 LUVA, FORNECIDO EM BARRA DE 3.00M. | PÇ | 10 | 25.856 | 258.56
2639 |  | 0 | CURVA 90º P/ ELETRODUTO RÍGIDO TIPO PESADO, METÁLICA GALVANIZADA SEM COSTURA, EXTREMIDADES COM ROSCA GAS, DN 3/4” | PÇ | 10 | 3.648 | 36.48
2640 |  | 0 | BUCHA DE LATÃO, PARA FIXAÇÃO DO ELETRODUTO NA CAIXA, COM ROSCA GAS, DN 3/4”. | PÇ | 40 | 0.32 | 12.8
2641 |  | 0 | SAPATA QUADRADA PARA PERFILADO REF.MG 2194 MEGA | PÇ | 6 | 3.136 | 18.82
2642 |  | 0 | CAIXA COM TOMADA MONOFÁSICA (2P) + TERRA. | PÇ | 5 | 8.576 | 42.88
2643 |  | 0 | ARRUELA DE PRESSÃO, METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO, DN INTERNO 3/8”. | PÇ | 30 | 0.192 | 5.76
2644 |  | 0 | 1 INTERRUPTOR SIMPLES, MONTADO EM CONDULETE TIPO “E” ENTRADA DN 3/4”, (10A-250V). | PÇ | 6 | 5.248 | 31.49
2645 |  | 0 | 1 TOMADA MONOFÁSICA (2P) UNIVERSAL QUADRADA, MONTADOS EM CONDULETE TIPO “E” ENTRADA DN 3/4”, (10A-250V). | PÇ | 2 | 9.792 | 19.58
2646 |  | 0 | CAIXA DE ALUMÍNIO TIPO CONDULETE “LL”, ENTRADAS DN 3/4” ROSCA GAS | PÇ | 3 | 8.192 | 24.58
2647 |  | 0 | BRAÇADEIRA TIPO “D” DE AÇO GALVANIZADO P/ ELETRODUTO DN 3/4”. | PÇ | 10 | 0.64 | 6.4
2648 |  | 0 | TOMADA TRIPOLAR 3P + T MONTADO EM CONDULETE TIPO “E” – 10 D 250 V | PÇ | 5 | 14.784 | 73.92
2649 |  | 0 | TOMADA MONOFÁSICA 2P + T MONTADA EM CONDULETE TIPO “C” | PÇ | 3 | 14.208 | 42.62
2650 |  | 0 | TOMADAS MONOFÁSICA 2P + T MONTADOS EM CONDULETE TIPO “E” – 10 D 250 V | PÇ | 3 | 13.888 | 41.66
2651 |  | 0 | TOMADAS MONOFÁSICA 2P + T MONTADOS EM CONDULETE TIPO “C” – 10 D 250 V | PÇ | 2 | 14.208 | 28.42
2652 |  | 0 | JUNTA INTERNA “T” PARA PERFILADO DE 38 X 38 EM METÁLICA | PÇ | 5 | 2.304 | 11.52
2653 |  | 0 | ARRUELA DE LATÃO, PARA FIXAÇÃO DO ELETRODUTO NA CAIXA, COM ROSCA GAS, DN 3/4”. | PÇ | 40 | 0.192 | 7.68
2654 |  | 0 | BRAÇADEIRA TIPO “D” DE AÇO GALVANIZADO P/ ELETRODUTO DN 3/4”. | PÇ | 20 | 0.64 | 12.8
2655 |  | 0 | (QDL) PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO COM OS SEGUINTES REQUISITOS MÍNIMOS:  INVÓLUCRO, INSTALAÇÃO ABRIGADA, MONTAGEM APARENTE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, COM PORTA FRONTAL, TRINCO E FECHADURA, PINTADO INTERNO E EXTERNAMENTE COM TINTA ANTIOXIDANTE E PINTURA FINAL | PÇ | 1 | 546.688 | 546.69
2656 |  | 0 | JUNTA INTERNA RETA, METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO, PARA CANALETA | PÇ | 5 | 2.304 | 11.52
2657 |  | 0 | LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA (BLINDAD) PARA 1 LÂMPADA ATÉ 100 W | PÇ | 2 | 61.504 | 123.01
2658 |  | 0 | BUCHA DE EXPANSÃO TIPO “S6” COM PARAFUSO | PÇ | 50 | 0.0512 | 2.56
|  |  | TOTAL DO MATERIAL |  |  |  | 2463.87
#VALUE!
|  |  | MONTAGEM DO MATERIAL ELETRICO (20% DO MATERIAL) |  |  |  | 492.774
#VALUE!

## 2E Centro de Reserv.int.exter (hidden)
| MUNICIPIO: |  | CARINHANHA
| LOCALIDADES: |  | SUBSISTEMA - 2 BEBEDOURO E AMARGOSA |  |  | PROJETO
|  |  | CENTRO DE RESERVAÇÃO INSTA. ELETRICAS EXTERNAS |  |  | #VALUE!
CÓDIGO | CÓDIGO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) | CUSTO
BANCO | DESENHO | SINAP |  |  |  |  | PARCIAL
2004 | 1 |  | ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO, ENTRADAS ROSQUEADAS, EM BARRAS DE 3000 MM, COM LUVA EM UMA DAS EXTREMIDADES, BLINDA OU SIMILARES, NOS SEGUINTES DIÂMETROS: |  | 0 |  | #VALUE!
2005 |  | 55858 | . 25 MM | BR | 2 | 31.6288 | 63.26
2008 |  |  | . 32 MM | BR | 2 | 38.4 | 76.8
2006 |  | 55859 | . 40 MM | BR | 6 | 50.2144 | 301.29
2011 | 2 |  | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ENTRADAS ROSQUEADAS, EM BARRAS DE 3000 MM, COM LUVA EM UMA DAS EXTREMIDADES, NOS SEGUINTES DIÂMETROS: |  | 0 | 0 | 0
2017 |  |  | . 20 MM | BR | 0 | 11.52 | 0
2012 |  | 10299/001 | . 25 MM | BR | 210 | 11.7504 | 2467.58
2015 |  |  | . 32 MM | BR | 40 | 15.5136 | 620.54
2013 |  | 55865 | . 40 MM | BR | 140 | 23.0528 | 3227.39
2014 |  |  | . 50 MM | BR | 0 | 24.512 | 0
2016 |  |  | . 60 MM ,75 MM | BR | 2 | 28.3136 | 56.63
2025 | 3 |  | CURVA 90° EM AÇO CARBONO GALVANIZADO, ENTRADAS ROSQUEADAS, NOS DIÂMETROS: |  | 0 | 0 | 0
2031 |  |  | . 75 mm | UN | 0 | 12.16 | 0
2026 |  |  | . 25 mm | UN | 8 | 4.992 | 39.94
2030 |  |  | . 32 mm | UN | 4 | 6.4 | 25.6
2027 |  |  | . 40 mm | UN | 1 | 8.768 | 8.77
2028 |  |  | . 50 mm | UN | 0 | 8.96 | 0
2032 | 4 |  | CURVA 90º , ENTRADAS ROSQUEADAS, NOS SEGUINTES DIÂMETROS : |  | 0 | 0 | 0
2033 |  | 1884 | . 25 MM – PVC | UN | 10 | 4.3776 | 43.78
2038 |  | 1940 | . 32 MM - PVC | UN | 2 | 9.1264 | 18.25
2034 |  | 1875 | . 40 MM – PVC | UN | 2 | 6.7712 | 13.54
2035 |  | 1942 | . 50 MM – PVC | UN | 2 | 10.6752 | 21.35
2036 |  | 2618 | . 25 MM – FºGº | UN | 0 | 4.5312 | 0
2820 | 5 |  | SUB ESTAÇÃO COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO 11/300KGF COM CAIXA DE MEDIÇÃO PADRÃO TRIFÁSICO E TRAFO 45 KVA 13.800/13.200/12.600 - 380/220 | CJ | 1 | 7696.64 | 7696.64
2046 | 6 |  | CABEÇOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO COM BUCHA DE MATERIAL ISOLANTE E CORPO DE ALUMÍNIO FUNDIDO, NOS SEGUINTES DIÂMETROS: |  | 0 | 0 | 0
2047 |  |  | . 25 M | UN | 5 | 3.8272 | 19.14
2049 |  |  | . 32 M | UN | 0 | 6.3872 | 0
2050 |  |  | . 40 M | UN | 0 | 7.6672 | 0
2060 | 7 |  | CABO DE COBRE (TEMPERA MOLE), ISOLAÇÃO EM PVC (70OC), COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINILA, CAPA INTERNA EM PVC E COBERTURA EM PVC TIPO STI, COR PRETA, COM CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS A NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, 0.6 - 1 KV, REF. SINTENAX OU SIMILA |  | 0 | 0 | 0
2061 |  | 63485/001 | . # 2,5 MM2 , CABO COM 1 CONDUTOR | M | 600 | 3.328 | 1996.8
2062 |  | 994 | . # 6,0 MM2 , CABO COM 1 CONDUTOR | M | 100 | 5.7984 | 579.84
2070 |  |  | . # 16,0 MM2, CABO COM 1 CONDUTOR | M | 20 | 11.072 | 221.44
2066 |  | 1021 | . # 4,0 MM2, CABO COM 1 CONDUTOR | M | 800 | 4.672 | 3737.6
2065 |  |  | . # 1,5 MM2, CABO COM 3 CONDUTORES | M | 0 | 24.192 | 0
2087 | 8 | 72280 | REFLETOR REDONDO HERMÉTICO EM ALUMÍNIO, REF. TECNOWATT OU SIMILAR, COM ARTICULAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, TENSÃO 220 V, BASE E-27. | UN | 8 | 122.88 | 983.04
2089 | 9 | 2510 | RELÉ FOTOELÉTRICO MAGNÉTICO, PARA 220 V, REF. TECNOWATT OU SIMILAR, SENSIBILIDADE LIGA 5 A 12 LUX E DESLIGA 10 A 50 LUX, 1000 W. | UN | 4 | 33.0624 | 132.25
2091 | 10 | 1082 | REATOR COM ALTO FATOR DE POTÊNCIA, USO EXTERNO, 220 V, PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO, REF. PHILIPS OU SIMILAR, NAS SEGUINTES POTÊNCIAS: |  | 0 | 0 | 0
2092 |  | 72235 | . 70 W | UN | 8 | 125.8624 | 1006.9
2098 | 11 |  | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO PARA 220 V, REF. PHILIPS OU SIMILAR, 60 HZ NAS SEGUINTES POTÊNCIAS: |  | 0 | 0 | 0
2099 |  |  | . 70 W | UN | 8 | 133.2864 | 1066.29
2800 | 12 | 342 | ARAME EM AÇO GALVANIZADO DE 12 BWG | KG | 4 | 9.024 | 36.1
2103 | 13 |  | POSTE DE CONCRETO, REF. CAWAM OU SIMILAR: |  | 0 | 0 | 0
2105 |  | 12369 | DT 9 / 150 M / KGF, REF. CAVAM OU SIMILAR, | UN | 4 | 474.56 | 1898.24
2263 | 14 |  | CHAVE DE NÍVEL, TIPO BÓIA, NÍVEL INFERIOR, PARA 250V, CORRENTE NOMINAL 15 A, COM 5 METROS DE CABO, E 1 CONTATO NA, REF ABS OU SIMILAR. | UN | 2 | 28.16 | 56.32
2265 | 15 |  | CHAVE DE NÍVEL, TIPO BÓIA, NÍVEL SUPERIOR, PARA 250V, CORRENTE NOMINAL 15 A, COM 5 METROS DE CABO, E 1 CONTATO NF, REF ABS OU SIMILAR. | UN | 2 | 28.16 | 56.32
2077 | 16 |  | HASTE DE ATERRAMENTO, COM NÚCLEO DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, REVESTIDA DE COBRE ELETROLÍTICO, TIPO COPPERWELD, COM CONECTOR, NOS SEGUINTES DIÂMETROS E COMPRIMENTOS : |  |  | 0 | 0
2079 | 16 |  | DN 25 X 3000 MM | UN | 12 | 58.624 | 703.49
2273 | 17 |  | KIT SOLDA EXOTÉRMICA DOS SEGUINTES TIPOS OU MOLDES: |  |  | 0 | 0
2276 |  |  | . GY, HASTE DN 16, # 25,0 MM2 | UN | 5 | 321.28 | 1606.4
2277 |  |  | . GT, HASTE DN 25, # 25,0 MM2 | UN | 7 | 321.28 | 2248.96
2053 | 18 |  | CABO DE COBRE NU, COM AS SEGUINTES SEÇÕES: |  |  | 0 | 0
2055 |  | 868 | . # 25 MM2 | M | 100 | 10.9056 | 1090.56
2019 | 19 |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL A PROVA DE TEMPO, FABRICADO EM TUBO METÁLICO FLEXÍVEL, REVESTIDO DE POLIVINIL CLORÍDRICO, EXTREMIDADES EM LATÃO MONTADOS, ROSCA GAS, COM CONECTOR MACHO-FÊMEA, REF. BLINDA OU SIMILAR, NOS SEGUINTES DIÂMETROS: |  | 0 | 0 | 0
2020 |  | 2502 | . 40 MM, COMPRIMENTO DE 1,5 M. | UN | 4 | 23.4496 | 93.8
2021 |  | 2501 | . 32 MM, COMPRIMENTO DE 1,5 M. | UN | 0 | 16.8576 | 0
2295 | 20 |  | CAIXA DE DERIVAÇÃO UNIVERSAL, DE ALUMÍNIO INJETADO, ISENTO DE COBRE, REF. BLINDA OU SIMILAR, NOS SEGUINTES DIÂMETROS E TIPOS: |  | 0 | 0 | 0
2302 |  |  | . 25 MM , TIPO C | UN | 1 | 7.68 | 7.68
2306 |  |  | . 32 MM , TIPO T | UN | 1 | 7.68 | 7.68
2302 |  |  | . 25 MM , TIPO C | UN | 1 | 7.68 | 7.68
2271 |  |  | . 25 MM , TIPO C, COM TOMADA MONOFÁSICA 2P+T,20 | UN | 2 | 88.32 | 176.64
2272 |  |  | . 25 MM , TIPO E, COM TOMADA MONOFÁSICA 2P+T,21 | UN | 1 | 89.6 | 89.6
2302 |  |  | . 25 MM , TIPO C | UN | 1 | 7.68 | 7.68
2270 |  |  | . 32 MM , TIPO LB | UM | 4 | 7.68 | 30.72
2307 | 21 |  | LUMINÁRIA ESPECIAL PARA LÂMPADA INCANDESCENTE A PROVA DE GASES , VAPORES, TEMPO, POEIRAS, CORPO E REDE DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, SOQUETE E-27, REF. TIPO TARTARUGA DA TECNOWATT OU SIMILAR. | UN | 2 | 60.16 | 120.32
2309 | 22 |  | ABRAÇADEIRA EM AÇO GALVANIZADO TIPO D, PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, REF. BLINDA OU SIMILAR, NOS SEGUINTES DIÂMETROS: |  | 0 | 0 | 0
2310 |  |  | . 25 MM | UN | 4 | 0.896 | 3.58
2311 |  |  | . 32 MM | UN | 4 | 1.024 | 4.1
2453 | 23 |  | LÂMPADA INCANDESCENTE PARA 220 V, 60 HZ, RE. PHILIPS OU SIMILAR, NAS POTÊNCIAS: |  | 4 |  | #VALUE!
2354 | 23 |  | . 25 MM | BR | 4 | 34.1888 | 136.76
2246 | 23 |  | (QG) Painel de distribuição com os seguintes requisitos mínimos: Invólucro, instalação abrigada, montagem aparente construído em chapa de aço, com porta frontal, trinco e fechadura, pintado interno e externamente com tinta antioxida | CJ | 1 | 576 | 576
2261 |  |  | 30A - 3 polos(PROTEÇÃO DE ENTRADA) | UN | 1 | 0 | 0
2248 |  |  | 30A - 3 polos | UN | 1 | 0 | 0
2252 |  |  | 20A - 3 polos | UN | 2 | 0 | 0
2254 |  |  | 15A - 1 polo | UN | 3 | 0 | 0
2252 |  |  | 20A - 3 polos | UN | 1 | 0 | 0
|  |  | TOTAL DO MATERIAL |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!
|  |  | MONTAGEM DO MATERIAL ELETRICO (20% DO MATERIAL) |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!

## 3E Luz Piloto e P.Raio (hidden)
| MUNICIPIO: |  | CARINHANHA
| LOCALIDADES: |  | SUBSISTEMA - 2 BEBEDOURO E AMARGOSA |  |  | PROJETO
|  |  | CENTRO DE RESERVAÇÃO INSTA. LUZ PILOTO E PARA RAIO |  |  | #VALUE!
CÓDIGO | CÓDIGO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) | CUSTO
BANCO | DESENHO | SINAP |  |  |  |  | PARCIAL
2676 | 1 |  | PÁRA-RAIOS TIPO FRANKLIN, FABRICADO EM BRONZE CROMADO, FORNECIDO COM NIPLE DE DN 25 MM, E CONECTOR DE UMA DESCIDA PARA CABO # 25 MM2, REF. GAMATEC OU SIMILAR. | UN | 1 | 325.12 | 325.12
2004 | 2 |  | ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO, ENTRADAS ROSQUEADAS, EM BARRAS DE 3000 MM, COM LUVA EM UMA DAS EXTREMIDADES, BLINDA OU SIMILARES, NOS SEGUINTES DIÂMETROS: |  | 0 |  | #VALUE!
2005 |  | 55858 | . 25 MM | BR | 6 | 31.6288 | 189.77
2007 |  | 0 71216 go | . 60 MM | BR | 1 | 97.536 | 97.54
2025 | 3 |  | CURVA 90° EM AÇO CARBONO GALVANIZADO, ENTRADAS ROSQUEADAS, NOS DIÂMETROS: |  | 0 | 0 | 0
2029 |  |  | . 20 mm | UN | 1 | 3.84 | 3.84
2026 |  |  | . 25 mm | UN | 3 | 4.992 | 14.98
2011 | 5 |  | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ENTRADAS ROSQUEADAS, EM BARRAS DE 3000 MM, COM LUVA EM UMA DAS EXTREMIDADES, NOS SEGUINTES DIÂMETROS: |  |  | 0 | 0
2014 |  |  | . 50 MM | BR | 1 | 24.512 | 24.51
2295 | 6 |  | CAIXA DE DERIVAÇÃO UNIVERSAL, DE ALUMÍNIO INJETADO, ISENTO DE COBRE, REF. BLINDA OU SIMILAR, NOS SEGUINTES DIÂMETROS E TIPOS: |  |  | 0 | 0
2302 |  |  | . 25 MM , TIPO C | UN | 4 | 7.68 | 30.72
2297 |  |  | . 25 MM , TIPO T | UN | 1 | 7.68 | 7.68
2303 |  |  | . 25 MM , TIPO TB | UN | 1 | 7.68 | 7.68
2053 |  |  | CABO DE COBRE NU, COM AS SEGUINTES SEÇÕES: |  | 1 | 0 | 0
2055 | 7 | 868 | . # 25 MM2 | M | 0 | 10.9056 | 0
2303 |  |  | . 25 MM , TIPO TB | UN | 100 | 7.68 | 768
2060 | 8 |  | CABO DE COBRE (TEMPERA MOLE), ISOLAÇÃO EM PVC (70OC), COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINILA, CAPA INTERNA EM PVC E COBERTURA EM PVC TIPO STI, COR PRETA, COM CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS A NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, 0.6 - 1 KV, REF. SINTENAX OU SIMILA |  | 0 | 0 | 0
2061 |  | 63485/001 | . # 2,5 MM2 , CABO COM 1 CONDUTOR | M | 35 | 3.328 | 116.48
2122 | 9 |  | RELE TÉRMICO BIMETÁLICO COM COMPENSAÇÃO P/ VARIAÇÃO DE TEMPERATURA AMBIENTE, COM (1 NA + 1 NF), TENSÃO DE ISOLAMENTO 600 V, REF. SIEMENS OU SIMILAR, NA SEGUINTE FAIXA DE AJUSTE: |  | 1 | 0 | 0
2682 | 10 |  | ISOLADOR DE PORCELANA TIPO REFORÇADO COM CHUMBADOR, DEVERÁ SER SOLDADO DE ACORDO COM O PROJETO. | UN | 8 | 5.12 | 40.96
2685 | 10 |  | ISOLADOR DE PORCELANA TIPO REFORÇADO COM ABRAÇADEIRA DE AÇO DE DN 60 mm | UN | 2 | 8.96 | 17.92
2800 | 12 | 342 | ARAME EM AÇO GALVANIZADO DE 12 BWG | KG | 2 | 9.024 | 18.05
2309 |  |  | ABRAÇADEIRA EM AÇO GALVANIZADO TIPO D, PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, REF. BLINDA OU SIMILAR, NOS SEGUINTES DIÂMETROS: |  | 0 | 0 | 0
2310 | 13 |  | . 25 MM | UN | 12 | 0.896 | 10.75
2312 |  |  | . 50 MM | UN | 2 | 4.9152 | 9.83
2313 |  |  | . 60 MM | UN | 2 | 8.192 | 16.38
2692 | 14 |  | APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS, CAMPÂNULA DE MACROM VERMELHO, COM LÂMPADA INCANDESCENTE DE 60 W. | UN | 2 | 252.16 | 504.32
|  |  | TOTAL DO MATERIAL |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!
|  |  | MONTAGEM DO MATERIAL ELETRICO (20% DO MATERIAL) |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!

## 4E QCM CAPTACÃO (hidden)
| MUNICIPIO: |  | CARINHANHA
| LOCALIDADES: |  | SUBSISTEMA - 2 BEBEDOURO E AMARGOSA |  |  | PROJETO
|  |  | CENTRO DE RESERVAÇÃO QCM CAPTAÇÃO |  |  | 6870.06
CÓDIGO | CÓDIGO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) | CUSTO
BANCO | DESENHO | SINAP |  |  |  |  | PARCIAL
2112 | 1 |  | CONTADOR TRIPOLAR ACIONAMENTO EM 220 vca, 60 Hz, REF. SIEMENS OU SIMILAR COM AS SEGUINTES CORRENTES MÁXIMAS DE SERVIÇO E CONTATOS AUXILIARES: |  | 0 | 0 | 0
2113 |  |  | . 10 A, (2 NA + 2 NF), Tensão nominal 660 V. | UN | 2 | 205.952 | 411.9
2108 | 2 |  | CONTATOR AUXILIAR,REF. SIEMENS OU SIMILAR, BOBINA PARA 220 VCA, CORRENTE NOMINAL |  | 0 | 0 | 0
2109 |  |  | 10 A, 60 HZ, 2 NA + 2 NF. | UN | 2 | 73.0112 | 146.02
2122 | 3 |  | RELE TÉRMICO BIMETÁLICO COM COMPENSAÇÃO P/ VARIAÇÃO DE TEMPERATURA AMBIENTE, COM (1 NA + 1 NF), TENSÃO DE ISOLAMENTO 600 V, REF. SIEMENS OU SIMILAR, NA SEGUINTE FAIXA DE AJUSTE: |  |  | 0 | 0
2123 |  |  | . (3,7 - 2,5) A | UN | 2 | 119.6032 | 239.21
2117 | 4 |  | FUSÍVEL DIAZED, CONJUNTO COMPLETO (BASE + FUSÍVEL), TENSÃO NOMINAL 500 V, REF.SIEMENS OU SIMILAR, COM AS SEGUINTES CORRENTES NOMINAIS: |  |  | 0 | 0
2118 |  |  | . 6 A | UN | 6 | 16.4352 | 98.61
2119 |  | 12344 | . 2 A | UN | 3 | 12.4672 | 37.4
2120 |  | 12343 | . 4 A | UN | 1 | 14.0416 | 14.04
2121 |  |  | . 10 A | UN | 0 | 17.3824 | 0
2124 | 5 |  | CHAVE SELETORA DE COMANDO, INSTALAÇÃO FRONTAL AO QUADRO, MONTAGEM PELO TOPO TENSÃO NOMINAL 440 V, 16 A, REF. ACE OU SIMILAR, COM 3 POSIÇÕES. | UN | 2 | 108.6464 | 217.29
2126 | 6 |  | BOTOEIRA DE COMANDO PULSADOR SERIE 20, DN 30 MM, GUARDA TOTAL BAIXA, COMPOSTO DE ARRUELA TRAVANTE, REF. SIEMENS OU SIMILAR, COM TECLA RAIADA NA COR INDICADA ABAIXO E OS SEGUINTES NÚMERO E TIPOS DE CONTATOS. |  |  | 0 | 0
2127 |  |  | .COR VERDE, 1 NA | UN | 1 | 162.1248 | 162.12
2128 |  |  | .COR VERMELHA, 1 NF | UN | 1 | 162.1248 | 162.12
2130 | 7 |  | CONJUNTO SINALEIRO SERIE 20, DN 30.5 MM, COM LENTE OVAL NA COR INDICADA, COM LÂMPADA INCANDESCENTE 3 W, 220 V, REF. SIEMENS OU SIMILAR, SOQUETE TIPO E 14. |  |  | 0 | 0
2131 |  |  | .COR VERDE | UN | 2 | 71.8336 | 143.67
2132 |  |  | .COR VERMELHO | UN | 2 | 71.8336 | 143.67
2506 | 8 |  | SUPERVISOR TRIFÁSICO DE TENSÃO, PARA 380 V. REF. ALTRONIC OU SIMILAR. | UN | 1 | 467.2 | 467.2
2134 | 9 |  | CONECTOR UNIPOLAR SAK, COM OS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS PARA IDENTIFICAÇÃO E FIXAÇÃO, REF. SIEMENS OU SIMILAR, NOS SEGUINTES TIPOS: |  | 0 | 0 | 0
2135 |  |  | .SAK 2.5 KRG | UN | 30 | 4.4672 | 134.02
2136 |  |  | SAK 4.0 KRG | UN | 16 | 6.2336 | 99.74
2137 |  |  | .SAK 10 KRG | UN | 10 | 9.984 | 99.84
2169 | 10 |  | PROTETOR DE SURTO, MONOFÁSICO, TENSÃO DE TRABALHO 220 VCA, CORRENTE MÁXIMA 25KA EM 8/20 mS, RESPOSTA < 25 NS, REF.CLAMPER OU SIMILAR. | UN | 3 | 487.68 | 1463.04
2140 | 11 |  | VOLTÍMETRO DE 72 X 72 MM, FERRO MÓVEL, COM AMORTECIMENTO MAGNÉTICO, TENSÃO DE ISOLAMENTO 2 KV, PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE PAINEL, REF. ENGRO OU SIMILAR, NA ESCALA 0-500 V E PRECISÃO DE 1.5 %. | UN | 1 | 142.4256 | 142.43
2142 | 12 |  | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, IP 54. ACABAMENTO A BASE DE EPOXI COM ACESSÓRIOS INTERNOS BICROMATIZADOS, CONSTRUÍDO E INSTALADO DE ACORDO COM O PROJETO E COM AS DIMENSÕES ABAIXO : |  |  | 0 | 0
2144 | 12 |  | .DIMENSÕES DE (630 X 540 X 360 MM) (A X L X P) | UN | 1 | 365.3632 | 365.36
2148 | 13 |  | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, COM CAPACIDADE DE RUPTURA EM 220/380 v, PARA UNIPOLARES 3 Kva, E PARA OS TRIPOLARES 4.5 Kva. REF.SIEMENS OU SIMILAR, NOS TIPOS: |  | 0 | 0 | 0
2153 |  |  | .UNIPOLAR 220 V, 6 A | UN | 1 | 35.1616 | 35.16
2147 |  |  | .TRIPOLAR 380 V, 20 A | UN | 1 | 0 | 0
2157 | 14 | 1084 | REATOR COM AFP, REF. PHOLIPS OU SIMILAR, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W. | UN | 1 | 33.344 | 33.34
2159 | 15 | 3753 | LÂMPADA FLUORESCENTE, 220 V, 60 HZ, REF. PHILPS OU SIMILAR, 15 W. | UN | 1 | 16.192 | 16.19
2161 | 16 |  | CHAVE COMUTADORA PARA VOLTÍMETRO, COM AS POSIÇÕES ( 0-RS-TS-RT ), FRONTAL QUADRADO PARA MONTAGEM PELO TOPO, REF. SIEMENS OU SIMILAR, CORRENTE NOMINAL 16 A, 440 VCA. | UN | 1 | 79.7056 | 79.71
2163 | 17 |  | HORIMETRO DE 72 X 72 MM, TOTALIZADOR DE HORAS E MINUTOS, ACIONADOS A MICRO-MOTOR SÍNCRONO DE 0 A 10000 HORAS, REF. COEL OU SIMILAR, 220 VCA, 60 HZ. | UN | 2 | 298.1888 | 596.38
2542 | 17 |  | CONJUNTO RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO COM TERMOSTATO P/ QCM, 220VOLTS. | UN | 2 | 227.84 | 455.68
2184 | 9 |  | PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO MONOFÁSICO, DOIS ESTÁGIOS, TENSÃO DE TRABALHO 220 VCA, CORRENTE MÁXIMA 5 KA, TEMPO DE REPOSTA < 1 NS, REF. MAINS PLUGTRAB OU SIMILAR. | UN | 2 | 552.96 | 1105.92
|  |  | TOTAL DO MATERIAL |  |  |  | 6870.06
#VALUE!
|  |  | MONTAGEM DO MATERIAL ELETRICO (20% DO MATERIAL) |  |  |  | 1374.012
#VALUE!

## 5E QCM AAT (hidden)
| MUNICIPIO: |  | CARINHANHA
| LOCALIDADES: |  | SUBSISTEMA - 2 BEBEDOURO E AMARGOSA |  |  | PROJETO
|  |  | CENTRO DE RESERVAÇÃO QCM EAT |  |  | 3711.89
CÓDIGO | CÓDIGO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) | CUSTO
BANCO | DESENHO | SINAP |  |  |  |  | PARCIAL
2112 | 1 |  | CONTADOR TRIPOLAR ACIONAMENTO EM 220 vca, 60 Hz, REF. SIEMENS OU SIMILAR COM AS SEGUINTES CORRENTES MÁXIMAS DE SERVIÇO E CONTATOS AUXILIARES: |  | 0 | 0 | 0
2114 |  |  | .25 A, (2 NA + 2 NF), Tensão nominal 660 V. | UN | 2 | 222.656 | 445.31
2108 | 2 |  | CONTATOR AUXILIAR,REF. SIEMENS OU SIMILAR, BOBINA PARA 220 VCA, CORRENTE NOMINAL |  | 0 | 0 | 0
2111 |  |  | 25 A, 60 HZ, 2 NA + 2 NF. | UN | 2 | 111.4112 | 222.82
2122 | 3 |  | RELE TÉRMICO BIMETÁLICO COM COMPENSAÇÃO P/ VARIAÇÃO DE TEMPERATURA AMBIENTE, COM (1 NA + 1 NF), TENSÃO DE ISOLAMENTO 600 V, REF. SIEMENS OU SIMILAR, NA SEGUINTE FAIXA DE AJUSTE: |  | 0 | 0 | 0
2123 |  |  | . (3,7 - 2,5) A | UN | 2 | 119.6032 | 239.21
2117 | 4 |  | FUSÍVEL DIAZED, CONJUNTO COMPLETO (BASE + FUSÍVEL), TENSÃO NOMINAL 500 V, REF.SIEMENS OU SIMILAR, COM AS SEGUINTES CORRENTES NOMINAIS: |  | 0 | 0 | 0
2119 |  | 12344 | . 2 A | UN | 3 | 12.4672 | 37.4
2120 |  | 12343 | . 4 A | UN | 0 | 14.0416 | 0
2118 |  |  | . 6 A | UN | 6 | 16.4352 | 98.61
2124 | 5 |  | CHAVE SELETORA DE COMANDO, INSTALAÇÃO FRONTAL AO QUADRO, MONTAGEM PELO TOPO TENSÃO NOMINAL 440 V, 16 A, REF. ACE OU SIMILAR, COM 3 POSIÇÕES. | UN | 2 | 108.6464 | 217.29
2126 | 6 |  | BOTOEIRA DE COMANDO PULSADOR SERIE 20, DN 30 MM, GUARDA TOTAL BAIXA, COMPOSTO DE ARRUELA TRAVANTE, REF. SIEMENS OU SIMILAR, COM TECLA RAIADA NA COR INDICADA ABAIXO E OS SEGUINTES NÚMERO E TIPOS DE CONTATOS. |  | 0 | 0 | 0
2127 |  |  | .COR VERDE, 1 NA | UN | 1 | 162.1248 | 162.12
2128 |  |  | .COR VERMELHA, 1 NF | UN | 1 | 162.1248 | 162.12
2130 | 7 |  | CONJUNTO SINALEIRO SERIE 20, DN 30.5 MM, COM LENTE OVAL NA COR INDICADA, COM LÂMPADA INCANDESCENTE 3 W, 220 V, REF. SIEMENS OU SIMILAR, SOQUETE TIPO E 14. |  | 0 | 0 | 0
2131 |  |  | .COR VERDE | UN | 2 | 71.8336 | 143.67
2132 |  |  | .COR VERMELHO | UN | 2 | 71.8336 | 143.67
2474 | 8 | 2122 | RELE TÉRMICO BIMETÁLICO COM COMPENSAÇÃO P/ VARIAÇÃO DE TEMPERATURA AMBIENTE, COM (1 NA + 1 NF), TENSÃO DE ISOLAMENTO 600 V, REF. SIEMENS OU SIMILAR, NA SEGUINTE FAIXA DE AJUSTE: |  | 1 | 0 | 0
2134 | 9 |  | CONECTOR UNIPOLAR SAK, COM OS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS PARA IDENTIFICAÇÃO E FIXAÇÃO, REF. SIEMENS OU SIMILAR, NOS SEGUINTES TIPOS: |  | 0 | 0 | 0
2135 |  |  | .SAK 2.5 KRG | UN | 30 | 4.4672 | 134.02
2137 |  |  | .SAK 10 KRG | UN | 6 | 9.984 | 59.9
2680 | 10 |  | PARA-RAIOS DE BAIXA TENSAO, TENSAO ,1500V | UN | 3 | 0 | 0
2140 | 11 |  | VOLTÍMETRO DE 72 X 72 MM, FERRO MÓVEL, COM AMORTECIMENTO MAGNÉTICO, TENSÃO DE ISOLAMENTO 2 KV, PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE PAINEL, REF. ENGRO OU SIMILAR, NA ESCALA 0-500 V E PRECISÃO DE 1.5 %. | UN | 1 | 142.4256 | 142.43
2142 | 12 |  | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, IP 54. ACABAMENTO A BASE DE EPOXI COM ACESSÓRIOS INTERNOS BICROMATIZADOS, CONSTRUÍDO E INSTALADO DE ACORDO COM O PROJETO E COM AS DIMENSÕES ABAIXO : |  | 0 | 0 | 0
2144 |  |  | .DIMENSÕES DE (630 X 540 X 360 MM) (A X L X P) | UN | 1 | 365.3632 | 365.36
2148 | 13 |  | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, COM CAPACIDADE DE RUPTURA EM 220/380 v, PARA UNIPOLARES 3 Kva, E PARA OS TRIPOLARES 4.5 Kva. REF.SIEMENS OU SIMILAR, NOS TIPOS: |  | 0 | 0 | 0
2156 |  | 2369 | .UNIPOLAR 220 V, 15 A | UN | 1 | 10.3168 | 10.32
2151 |  |  | .BIPOLAR 2X220 V, 6 A | UN | 0 | 142.5408 | 0
2147 |  |  | .TRIPOLAR 380 V, 20 A | UN | 2 | 0 | 0
2157 | 14 | 1084 | REATOR COM AFP, REF. PHOLIPS OU SIMILAR, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W. | UN | 1 | 33.344 | 33.34
2159 | 15 | 3753 | LÂMPADA FLUORESCENTE, 220 V, 60 HZ, REF. PHILPS OU SIMILAR, 15 W. | UN | 1 | 16.192 | 16.19
2161 | 16 |  | CHAVE COMUTADORA PARA VOLTÍMETRO, COM AS POSIÇÕES ( 0-RS-TS-RT ), FRONTAL QUADRADO PARA MONTAGEM PELO TOPO, REF. SIEMENS OU SIMILAR, CORRENTE NOMINAL 16 A, 440 VCA. | UN | 1 | 79.7056 | 79.71
2184 | 17 |  | PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO MONOFÁSICO, DOIS ESTÁGIOS, TENSÃO DE TRABALHO 220 VCA, CORRENTE MÁXIMA 5 KA, TEMPO DE REPOSTA < 1 NS, REF. MAINS PLUGTRAB OU SIMILAR. | UN | 1 | 552.96 | 552.96
2186 | 18 |  | CONVERSOR 220 VCA PARA 24 VCC, 1 A . | UN | 1 | 445.44 | 445.44
|  |  | TOTAL DO MATERIAL |  |  |  | 3711.89
#VALUE!
|  |  | MONTAGEM DO MATERIAL ELETRICO (20% DO MATERIAL) |  |  |  | 742.378
#VALUE!

## 6E PARA RAIO (hidden)
| MUNICIPIO: |  | CARINHANHA
| LOCALIDADES: |  | SUBSISTEMA - 2 BEBEDOURO E AMARGOSA |  |  | PROJETO
|  |  | INST. ELETRICAS E PARA RAIO |  |  | #VALUE!
CÓDIGO | CÓDIGO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) | CUSTO
BANCO | DESENHO | SINAP |  |  |  |  | PARCIAL
2004 | 1 |  | ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO, ENTRADAS ROSQUEADAS, EM BARRAS DE 3000 MM, COM LUVA EM UMA DAS EXTREMIDADES, BLINDA OU SIMILARES, NOS SEGUINTES DIÂMETROS: |  | 0 |  | #VALUE!
2005 |  | 55858 | . 25 MM | BR | 3 | 31.6288 | 94.89
2008 |  |  | . 32 MM | BR | 0 | 38.4 | 0
2006 |  | 55859 | . 40 MM | BR | 4 | 50.2144 | 200.86
2011 | 2 |  | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ENTRADAS ROSQUEADAS, EM BARRAS DE 3000 MM, COM LUVA EM UMA DAS EXTREMIDADES, NOS SEGUINTES DIÂMETROS: |  | 0 | 0 | 0
2017 |  |  | . 20 MM | BR | 0 | 11.52 | 0
2012 |  | 10299/001 | . 25 MM | BR | 3 | 11.7504 | 35.25
2015 |  |  | . 32 MM | BR | 0 | 15.5136 | 0
2013 |  | 55865 | . 40 MM | BR | 2 | 23.0528 | 46.11
2014 |  |  | . 50 MM | BR | 0 | 24.512 | 0
2016 |  |  | . 60 MM ,75 MM | BR | 0 | 28.3136 | 0
2032 | 3 |  | CURVA 90º , ENTRADAS ROSQUEADAS, NOS SEGUINTES DIÂMETROS : |  | 0 | 0 | 0
2033 |  | 1884 | . 25 MM – PVC | UN | 2 | 4.3776 | 8.76
2038 |  | 1940 | . 32 MM - PVC | UN | 0 | 9.1264 | 0
2034 |  | 1875 | . 40 MM – PVC | UN | 1 | 6.7712 | 6.77
2037 |  | 2632 | . 40 MM – FºGº | UN | 1 | 14.08 | 14.08
2036 |  | 2618 | . 25 MM – FºGº | UN | 1 | 4.5312 | 4.53
2820 | 4 |  | SUB ESTAÇÃO COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO 11/300KGF COM CAIXA DE MEDIÇÃO PADRÃO TRIFÁSICO E TRAFO 45 KVA 13.800/13.200/12.600 - 380/220 | CJ | 1 | 7696.64 | 7696.64
2043 | 5 |  | PADRÃO CELG MONOFÁSICO, ENTRADA AÉREA COM CABOS MULTIPLEX XLPE (3#16MM2-AL + 1#16MM2-NU), 0.6-1KV, NA DESCIDA ATÉ O MEDIDOR COM CABOS SINGELOS TIPO PIRASTIC OU SIMILAR, COBRE SEÇÃO 10MM2, 750V; E SAÍDA SUBTERRÂNEA COM CABOS 10MM2, 0.6-1KV, TIPO SINTENAX O | UN | 1 | 803.84 | 803.84
2046 | 6 |  | CABEÇOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO COM BUCHA DE MATERIAL ISOLANTE E CORPO DE ALUMÍNIO FUNDIDO, NOS SEGUINTES DIÂMETROS: |  | 0 | 0 | 0
2047 |  |  | . 25 M | UN | 1 | 3.8272 | 3.83
2053 |  |  | CABO DE COBRE NU, COM AS SEGUINTES SEÇÕES: |  | 0 | 0 | 0
2055 |  | 868 | . # 25 MM2 | M | 40 | 10.9056 | 436.22
2060 | 7 |  | CABO DE COBRE (TEMPERA MOLE), ISOLAÇÃO EM PVC (70OC), COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINILA, CAPA INTERNA EM PVC E COBERTURA EM PVC TIPO STI, COR PRETA, COM CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS A NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, 0.6 - 1 KV, REF. SINTENAX OU SIMILA |  | 0 | 0 | 0
2061 |  | 63485/001 | . # 2,5 MM2 , CABO COM 1 CONDUTOR | M | 60 | 3.328 | 199.68
2062 |  | 994 | . # 6,0 MM2 , CABO COM 1 CONDUTOR | M | 12 | 5.7984 | 69.58
2070 |  |  | . # 16,0 MM2, CABO COM 1 CONDUTOR | M | 0 | 11.072 | 0
2066 |  | 1021 | . # 4,0 MM2, CABO COM 1 CONDUTOR | M | 0 | 4.672 | 0
2065 |  |  | . # 1,5 MM2, CABO COM 3 CONDUTORES | M | 0 | 24.192 | 0
2077 | 9 |  | HASTE DE ATERRAMENTO, COM NÚCLEO DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, REVESTIDA DE COBRE ELETROLÍTICO, TIPO COPPERWELD, COM CONECTOR, NOS SEGUINTES DIÂMETROS E COMPRIMENTOS : |  |  | 0 | 0
2079 | 9 |  | DN 25 X 3000 MM | UN | 4 | 58.624 | 234.5
2273 | 10 |  | KIT SOLDA EXOTÉRMICA DOS SEGUINTES TIPOS OU MOLDES: |  |  | 0 | 0
2276 |  |  | . GY, HASTE DN 16, # 25,0 MM2 | UN | 2 | 321.28 | 642.56
2277 |  |  | . GT, HASTE DN 25, # 25,0 MM2 | UN | 2 | 321.28 | 642.56
2087 | 11 | 72280 | REFLETOR REDONDO HERMÉTICO EM ALUMÍNIO, REF. TECNOWATT OU SIMILAR, COM ARTICULAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, TENSÃO 220 V, BASE E-27. | UN | 2 | 122.88 | 245.76
2089 | 12 | 2510 | RELÉ FOTOELÉTRICO MAGNÉTICO, PARA 220 V, REF. TECNOWATT OU SIMILAR, SENSIBILIDADE LIGA 5 A 12 LUX E DESLIGA 10 A 50 LUX, 1000 W. | UN | 2 | 33.0624 | 66.12
2091 | 13 | 1082 | REATOR COM ALTO FATOR DE POTÊNCIA, USO EXTERNO, 220 V, PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO, REF. PHILIPS OU SIMILAR, NAS SEGUINTES POTÊNCIAS: |  | 0 | 0 | 0
2092 |  | 72235 | . 70 W | UN | 2 | 125.8624 | 251.72
2098 | 14 |  | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO PARA 220 V, REF. PHILIPS OU SIMILAR, 60 HZ NAS SEGUINTES POTÊNCIAS: |  | 0 | 0 | 0
2099 |  |  | . 70 W | UN | 2 | 133.2864 | 266.57
2103 | 15 |  | POSTE DE CONCRETO, REF. CAWAM OU SIMILAR: |  | 0 | 0 | 0
2105 |  | 12369 | DT 9 / 150 M / KGF, REF. CAVAM OU SIMILAR, | UN | 4 | 474.56 | 1898.24
2676 | 16 |  | PÁRA-RAIOS TIPO FRANKLIN, FABRICADO EM BRONZE CROMADO, FORNECIDO COM NIPLE DE DN 25 MM, E CONECTOR DE UMA DESCIDA PARA CABO # 25 MM2, REF. GAMATEC OU SIMILAR. | UN | 1 | 325.12 | 325.12
2682 | 17 |  | ISOLADOR DE PORCELANA TIPO REFORÇADO COM CHUMBADOR, DEVERÁ SER SOLDADO DE ACORDO COM O PROJETO. | UN | 2 | 5.12 | 10.24
2800 | 18 | 342 | ARAME EM AÇO GALVANIZADO DE 12 BWG | KG | 4 | 9.024 | 36.1
2309 | 19 |  | ABRAÇADEIRA EM AÇO GALVANIZADO TIPO D, PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, REF. BLINDA OU SIMILAR, NOS SEGUINTES DIÂMETROS: |  |  | 0 | 0
2309 | 19 |  | ABRAÇADEIRA EM AÇO GALVANIZADO TIPO D, PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, REF. BLINDA OU SIMILAR, NOS SEGUINTES DIÂMETROS: |  |  | 0 | 0
2310 |  |  | . 25 MM | UN | 2 | 0.896 | 1.79
2311 |  |  | . 32 MM | UN | 0 | 1.024 | 0
2312 |  |  | . 50 MM | UN | 2 | 4.9152 | 9.83
2313 |  |  | . 60 MM | UN | 8 | 8.192 | 65.54
2692 | 20 |  | APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS, CAMPÂNULA DE MACROM VERMELHO, COM LÂMPADA INCANDESCENTE DE 60 W. | UN | 1 | 252.16 | 252.16
2307 | 21 |  | LUMINÁRIA ESPECIAL PARA LÂMPADA INCANDESCENTE A PROVA DE GASES , VAPORES, TEMPO, POEIRAS, CORPO E REDE DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, SOQUETE E-27, REF. TIPO TARTARUGA DA TECNOWATT OU SIMILAR. | UN | 2 | 60.16 | 120.32
2309 | 22 |  | ABRAÇADEIRA EM AÇO GALVANIZADO TIPO D, PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, REF. BLINDA OU SIMILAR, NOS SEGUINTES DIÂMETROS: |  | 0 | 0 | 0
2310 |  |  | . 25 MM | UN | 4 | 0.896 | 3.58
2311 |  |  | . 32 MM | UN | 4 | 1.024 | 4.1
2453 | 23 |  | LÂMPADA INCANDESCENTE PARA 220 V, 60 HZ, RE. PHILIPS OU SIMILAR, NAS POTÊNCIAS: |  | 4 |  | #VALUE!
2354 | 23 |  | . 25 MM | BR | 4 | 34.1888 | 136.76
2246 | 23 |  | (QG) Painel de distribuição com os seguintes requisitos mínimos: Invólucro, instalação abrigada, montagem aparente construído em chapa de aço, com porta frontal, trinco e fechadura, pintado interno e externamente com tinta antioxida | CJ | 1 | 576 | 576
2261 |  |  | 30A - 3 polos(PROTEÇÃO DE ENTRADA) | UN | 1 | 0 | 0
2248 |  |  | 30A - 3 polos | UN |  | 0 | 0
2258 |  |  | 20A - 1 polos | UN | 1 | 0 | 0
2254 |  |  | 15A - 1 polo | UN | 1 | 0 | 0
2252 |  |  | 20A - 3 polos | UN |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL DO MATERIAL |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!
|  |  | MONTAGEM DO MATERIAL ELETRICO (20% DO MATERIAL) |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!

## RESUMO DA LISTA ELETRICO (hidden)
| MUNICIPIO: |  | CARINHANHA
| LOCALIDADES: |  | SUBSISTEMA - 2 BEBEDOURO E AMARGOSA |  |  | PROJETO
|  |  | RESUMO DA LISTA DE MATERIAIA ELETRICOS |  |  | #VALUE!
CÓDIGO | CÓDIGO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO (R$) | CUSTO
BANCO | DESENHO | SINAP |  |  |  |  | PARCIAL
2004 | 1 |  | ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO, ENTRADAS ROSQUEADAS, EM BARRAS DE 3000 MM, COM LUVA EM UMA DAS EXTREMIDADES, BLINDA OU SIMILARES, NOS SEGUINTES DIÂMETROS: |  | 0 |  | #VALUE!
2005 |  | 55858 | . 25 MM | BR | 11 | 31.6288 | 347.92
2006 |  | 55859 | . 40 MM | BR | 10 | 50.2144 | 502.14
2007 |  | 0 71216 go | . 60 MM | BR | 1 | 97.536 | 97.54
2008 |  |  | . 32 MM | BR | 2 | 38.4 | 76.8
2011 | 2 |  | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ENTRADAS ROSQUEADAS, EM BARRAS DE 3000 MM, COM LUVA EM UMA DAS EXTREMIDADES, NOS SEGUINTES DIÂMETROS: |  | 0 | 0 | 0
2012 |  | 10299/001 | . 25 MM | BR | 213 | 11.7504 | 2502.84
2013 |  | 55865 | . 40 MM | BR | 142 | 23.0528 | 3273.5
2014 |  |  | . 50 MM | BR | 1 | 24.512 | 24.51
2015 |  |  | . 32 MM | BR | 40 | 15.5136 | 620.54
2016 |  |  | . 60 MM ,75 MM | BR | 2 | 28.3136 | 56.63
2019 | 19 |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL A PROVA DE TEMPO, FABRICADO EM TUBO METÁLICO FLEXÍVEL, REVESTIDO DE POLIVINIL CLORÍDRICO, EXTREMIDADES EM LATÃO MONTADOS, ROSCA GAS, COM CONECTOR MACHO-FÊMEA, REF. BLINDA OU SIMILAR, NOS SEGUINTES DIÂMETROS: |  | 0 | 0 | 0
2020 |  | 2502 | . 40 MM, COMPRIMENTO DE 1,5 M. | UN | 4 | 23.4496 | 93.8
2025 | 3 |  | CURVA 90° EM AÇO CARBONO GALVANIZADO, ENTRADAS ROSQUEADAS, NOS DIÂMETROS: |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
2026 |  |  | . 25 mm | UN | 11 | 4.992 | 54.91
2027 |  |  | . 40 mm | UN | 1 | 8.768 | 8.77
2029 |  |  | . 20 mm | UN | 1 | 3.84 | 3.84
2030 |  |  | . 32 mm | UN | 4 | 6.4 | 25.6
2032 | 3 |  | CURVA 90º , ENTRADAS ROSQUEADAS, NOS SEGUINTES DIÂMETROS : |  | 0 | 0 | 0
2033 |  | 1884 | . 25 MM – PVC | UN | 12 | 4.3776 | 52.53
2034 |  | 1875 | . 40 MM – PVC | UN | 3 | 6.7712 | 20.31
2035 |  | 1942 | . 50 MM – PVC | UN | 2 | 10.6752 | 21.35
2036 |  | 2618 | . 25 MM – FºGº | UN | 1 | 4.5312 | 4.53
2037 |  | 2632 | . 40 MM – FºGº | UN | 1 | 14.08 | 14.08
2038 |  | 1940 | . 32 MM - PVC | UN | 2 | 9.1264 | 18.25
2043 | 5 |  | PADRÃO CELG MONOFÁSICO, ENTRADA AÉREA COM CABOS MULTIPLEX XLPE (3#16MM2-AL + 1#16MM2-NU), 0.6-1KV, NA DESCIDA ATÉ O MEDIDOR COM CABOS SINGELOS TIPO PIRASTIC OU SIMILAR, COBRE SEÇÃO 10MM2, 750V; E SAÍDA SUBTERRÂNEA COM CABOS 10MM2, 0.6-1KV, TIPO SINTENAX O | UN | 1 | 803.84 | 803.84
2046 | 6 |  | CABEÇOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO COM BUCHA DE MATERIAL ISOLANTE E CORPO DE ALUMÍNIO FUNDIDO, NOS SEGUINTES DIÂMETROS: |  | 0 | 0 | 0
2047 |  |  | . 25 M | UN | 6 | 3.8272 | 22.96
2053 | 18 |  | CABO DE COBRE NU, COM AS SEGUINTES SEÇÕES: |  |  | 0 | 0
2055 |  | 868 | . # 25 MM2 | M | 140 | 10.9056 | 1526.78
2060 | 7 |  | CABO DE COBRE (TEMPERA MOLE), ISOLAÇÃO EM PVC (70OC), COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINILA, CAPA INTERNA EM PVC E COBERTURA EM PVC TIPO STI, COR PRETA, COM CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS A NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, 0.6 - 1 KV, REF. SINTENAX OU SIMILA |  | 0 | 0 | 0
2061 |  | 63485/001 | . # 2,5 MM2 , CABO COM 1 CONDUTOR | M | 695 | 3.328 | 2312.96
2062 |  | 994 | . # 6,0 MM2 , CABO COM 1 CONDUTOR | M | 112 | 5.7984 | 649.42
2066 |  | 1021 | . # 4,0 MM2, CABO COM 1 CONDUTOR | M | 800 | 4.672 | 3737.6
2070 |  |  | . # 16,0 MM2, CABO COM 1 CONDUTOR | M | 20 | 11.072 | 221.44
2077 | 16 |  | HASTE DE ATERRAMENTO, COM NÚCLEO DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, REVESTIDA DE COBRE ELETROLÍTICO, TIPO COPPERWELD, COM CONECTOR, NOS SEGUINTES DIÂMETROS E COMPRIMENTOS : |  |  | 0 | 0
2079 | 9 |  | DN 25 X 3000 MM | UN | 16 | 58.624 | 937.98
2087 | 8 | 72280 | REFLETOR REDONDO HERMÉTICO EM ALUMÍNIO, REF. TECNOWATT OU SIMILAR, COM ARTICULAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, TENSÃO 220 V, BASE E-27. | UN | 10 | 122.88 | 1228.8
2089 | 9 | 2510 | RELÉ FOTOELÉTRICO MAGNÉTICO, PARA 220 V, REF. TECNOWATT OU SIMILAR, SENSIBILIDADE LIGA 5 A 12 LUX E DESLIGA 10 A 50 LUX, 1000 W. | UN | 6 | 33.0624 | 198.37
2091 | 13 | 1082 | REATOR COM ALTO FATOR DE POTÊNCIA, USO EXTERNO, 220 V, PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO, REF. PHILIPS OU SIMILAR, NAS SEGUINTES POTÊNCIAS: |  | 0 | 0 | 0
2092 |  | 72235 | . 70 W | UN | 10 | 125.8624 | 1258.62
2098 | 14 |  | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO PARA 220 V, REF. PHILIPS OU SIMILAR, 60 HZ NAS SEGUINTES POTÊNCIAS: |  | 0 | 0 | 0
2099 |  |  | . 70 W | UN | 10 | 133.2864 | 1332.86
2103 | 15 |  | POSTE DE CONCRETO, REF. CAWAM OU SIMILAR: |  | 0 | 0 | 0
2105 |  | 12369 | DT 9 / 150 M / KGF, REF. CAVAM OU SIMILAR, | UN | 8 | 474.56 | 3796.48
2108 | 2 |  | CONTATOR AUXILIAR,REF. SIEMENS OU SIMILAR, BOBINA PARA 220 VCA, CORRENTE NOMINAL |  | 0 | 0 | 0
2109 |  |  | 10 A, 60 HZ, 2 NA + 2 NF. | UN | 2 | 73.0112 | 146.02
2111 |  |  | 25 A, 60 HZ, 2 NA + 2 NF. | UN | 2 | 111.4112 | 222.82
2112 | 1 |  | CONTADOR TRIPOLAR ACIONAMENTO EM 220 vca, 60 Hz, REF. SIEMENS OU SIMILAR COM AS SEGUINTES CORRENTES MÁXIMAS DE SERVIÇO E CONTATOS AUXILIARES: |  | 0 | 0 | 0
2113 |  |  | . 10 A, (2 NA + 2 NF), Tensão nominal 660 V. | UN | 2 | 205.952 | 411.9
2114 |  |  | .25 A, (2 NA + 2 NF), Tensão nominal 660 V. | UN | 2 | 222.656 | 445.31
2117 | 4 |  | FUSÍVEL DIAZED, CONJUNTO COMPLETO (BASE + FUSÍVEL), TENSÃO NOMINAL 500 V, REF.SIEMENS OU SIMILAR, COM AS SEGUINTES CORRENTES NOMINAIS: |  | 0 | 0 | 0 | 19478.33
2118 |  |  | . 6 A | UN | 12 | 16.4352 | 197.22
2119 |  | 12344 | . 2 A | UN | 6 | 12.4672 | 74.8
2120 |  | 12343 | . 4 A | UN | 1 | 14.0416 | 14.04
2122 | 9 |  | RELE TÉRMICO BIMETÁLICO COM COMPENSAÇÃO P/ VARIAÇÃO DE TEMPERATURA AMBIENTE, COM (1 NA + 1 NF), TENSÃO DE ISOLAMENTO 600 V, REF. SIEMENS OU SIMILAR, NA SEGUINTE FAIXA DE AJUSTE: |  | 1 | 0 | 0
2123 |  |  | . (3,7 - 2,5) A | UN | 4 | 119.6032 | 478.41
2124 | 5 |  | CHAVE SELETORA DE COMANDO, INSTALAÇÃO FRONTAL AO QUADRO, MONTAGEM PELO TOPO TENSÃO NOMINAL 440 V, 16 A, REF. ACE OU SIMILAR, COM 3 POSIÇÕES. | UN | 4 | 108.6464 | 434.59
2126 | 6 |  | BOTOEIRA DE COMANDO PULSADOR SERIE 20, DN 30 MM, GUARDA TOTAL BAIXA, COMPOSTO DE ARRUELA TRAVANTE, REF. SIEMENS OU SIMILAR, COM TECLA RAIADA NA COR INDICADA ABAIXO E OS SEGUINTES NÚMERO E TIPOS DE CONTATOS. |  |  | 0 | 0
2127 |  |  | .COR VERDE, 1 NA | UN | 2 | 162.1248 | 324.25
2128 |  |  | .COR VERMELHA, 1 NF | UN | 2 | 162.1248 | 324.25
2130 | 7 |  | CONJUNTO SINALEIRO SERIE 20, DN 30.5 MM, COM LENTE OVAL NA COR INDICADA, COM LÂMPADA INCANDESCENTE 3 W, 220 V, REF. SIEMENS OU SIMILAR, SOQUETE TIPO E 14. |  | 0 | 0 | 0
2131 |  |  | .COR VERDE | UN | 4 | 71.8336 | 287.33
2132 |  |  | .COR VERMELHO | UN | 4 | 71.8336 | 287.33
2134 | 9 |  | CONECTOR UNIPOLAR SAK, COM OS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS PARA IDENTIFICAÇÃO E FIXAÇÃO, REF. SIEMENS OU SIMILAR, NOS SEGUINTES TIPOS: |  | 0 | 0 | 0
2135 |  |  | .SAK 2.5 KRG | UN | 60 | 4.4672 | 268.03
2136 |  |  | SAK 4.0 KRG | UN | 16 | 6.2336 | 99.74
2137 |  |  | .SAK 10 KRG | UN | 16 | 9.984 | 159.74
2140 | 11 |  | VOLTÍMETRO DE 72 X 72 MM, FERRO MÓVEL, COM AMORTECIMENTO MAGNÉTICO, TENSÃO DE ISOLAMENTO 2 KV, PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE PAINEL, REF. ENGRO OU SIMILAR, NA ESCALA 0-500 V E PRECISÃO DE 1.5 %. | UN | 2 | 142.4256 | 284.85
2142 | 12 |  | ARMÁRIO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, IP 54. ACABAMENTO A BASE DE EPOXI COM ACESSÓRIOS INTERNOS BICROMATIZADOS, CONSTRUÍDO E INSTALADO DE ACORDO COM O PROJETO E COM AS DIMENSÕES ABAIXO : |  |  | 0 | 0
2144 | 12 |  | .DIMENSÕES DE (630 X 540 X 360 MM) (A X L X P) | UN | 1 | 365.3632 | 365.36
2144 |  |  | .DIMENSÕES DE (630 X 540 X 360 MM) (A X L X P) | UN | 1 | 365.3632 | 365.36
2147 |  |  | .TRIPOLAR 380 V, 20 A | UN | 3 | 0 | 0
2148 | 13 |  | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, COM CAPACIDADE DE RUPTURA EM 220/380 v, PARA UNIPOLARES 3 Kva, E PARA OS TRIPOLARES 4.5 Kva. REF.SIEMENS OU SIMILAR, NOS TIPOS: |  | 0 | 0 | 0
2151 |  |  | .BIPOLAR 2X220 V, 6 A | UN | 0 | 142.5408 | 0
2153 |  |  | .UNIPOLAR 220 V, 6 A | UN | 1 | 35.1616 | 35.16
2156 |  | 2369 | .UNIPOLAR 220 V, 15 A | UN | 1 | 10.3168 | 10.32
2157 | 14 | 1084 | REATOR COM AFP, REF. PHOLIPS OU SIMILAR, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W. | UN | 2 | 33.344 | 66.69
2159 | 15 | 3753 | LÂMPADA FLUORESCENTE, 220 V, 60 HZ, REF. PHILPS OU SIMILAR, 15 W. | UN | 2 | 16.192 | 32.38
2161 | 16 |  | CHAVE COMUTADORA PARA VOLTÍMETRO, COM AS POSIÇÕES ( 0-RS-TS-RT ), FRONTAL QUADRADO PARA MONTAGEM PELO TOPO, REF. SIEMENS OU SIMILAR, CORRENTE NOMINAL 16 A, 440 VCA. | UN | 2 | 79.7056 | 159.41
2163 | 17 |  | HORIMETRO DE 72 X 72 MM, TOTALIZADOR DE HORAS E MINUTOS, ACIONADOS A MICRO-MOTOR SÍNCRONO DE 0 A 10000 HORAS, REF. COEL OU SIMILAR, 220 VCA, 60 HZ. | UN | 2 | 298.1888 | 596.38
2169 | 10 |  | PROTETOR DE SURTO, MONOFÁSICO, TENSÃO DE TRABALHO 220 VCA, CORRENTE MÁXIMA 25KA EM 8/20 mS, RESPOSTA < 25 NS, REF.CLAMPER OU SIMILAR. | UN | 3 | 487.68 | 1463.04
2184 | 9 |  | PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO MONOFÁSICO, DOIS ESTÁGIOS, TENSÃO DE TRABALHO 220 VCA, CORRENTE MÁXIMA 5 KA, TEMPO DE REPOSTA < 1 NS, REF. MAINS PLUGTRAB OU SIMILAR. | UN | 2 | 552.96 | 1105.92
2184 | 17 |  | PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO MONOFÁSICO, DOIS ESTÁGIOS, TENSÃO DE TRABALHO 220 VCA, CORRENTE MÁXIMA 5 KA, TEMPO DE REPOSTA < 1 NS, REF. MAINS PLUGTRAB OU SIMILAR. | UN | 1 | 552.96 | 552.96
2186 | 18 |  | CONVERSOR 220 VCA PARA 24 VCC, 1 A . | UN | 1 | 445.44 | 445.44
2246 | 23 |  | (QG) Painel de distribuição com os seguintes requisitos mínimos: Invólucro, instalação abrigada, montagem aparente construído em chapa de aço, com porta frontal, trinco e fechadura, pintado interno e externamente com tinta antioxida | CJ | 1 | 576 | 576
2246 | 23 |  | (QG) Painel de distribuição com os seguintes requisitos mínimos: Invólucro, instalação abrigada, montagem aparente construído em chapa de aço, com porta frontal, trinco e fechadura, pintado interno e externamente com tinta antioxida | CJ | 1 | 576 | 576
2248 |  |  | 30A - 3 polos | UN | 1 | 0 | 0
2252 |  |  | 20A - 3 polos | UN | 6 | 0 | 0
2254 |  |  | 15A - 1 polo | UN | 4 | 0 | 0
2258 |  |  | 20A - 1 polos | UN | 1 | 0 | 0
2261 |  |  | 30A - 3 polos(PROTEÇÃO DE ENTRADA) | UN | 2 | 0 | 0
2263 | 14 |  | CHAVE DE NÍVEL, TIPO BÓIA, NÍVEL INFERIOR, PARA 250V, CORRENTE NOMINAL 15 A, COM 5 METROS DE CABO, E 1 CONTATO NA, REF ABS OU SIMILAR. | UN | 2 | 28.16 | 56.32
2265 | 15 |  | CHAVE DE NÍVEL, TIPO BÓIA, NÍVEL SUPERIOR, PARA 250V, CORRENTE NOMINAL 15 A, COM 5 METROS DE CABO, E 1 CONTATO NF, REF ABS OU SIMILAR. | UN | 2 | 28.16 | 56.32
2270 |  |  | . 32 MM , TIPO LB | UM | 4 | 7.68 | 30.72
2271 |  |  | . 25 MM , TIPO C, COM TOMADA MONOFÁSICA 2P+T,20 | UN | 2 | 88.32 | 176.64
2272 |  |  | . 25 MM , TIPO E, COM TOMADA MONOFÁSICA 2P+T,21 | UN | 1 | 89.6 | 89.6
2273 | 10 |  | KIT SOLDA EXOTÉRMICA DOS SEGUINTES TIPOS OU MOLDES: |  |  | 0 | 0
2276 |  |  | . GY, HASTE DN 16, # 25,0 MM2 | UN | 5 | 321.28 | 1606.4
2276 |  |  | . GY, HASTE DN 16, # 25,0 MM2 | UN | 2 | 321.28 | 642.56
2277 |  |  | . GT, HASTE DN 25, # 25,0 MM2 | UN | 9 | 321.28 | 2891.52
2295 | 20 |  | CAIXA DE DERIVAÇÃO UNIVERSAL, DE ALUMÍNIO INJETADO, ISENTO DE COBRE, REF. BLINDA OU SIMILAR, NOS SEGUINTES DIÂMETROS E TIPOS: |  | 0 | 0 | 0
2297 |  |  | . 25 MM , TIPO T | UN | 1 | 7.68 | 7.68
2302 |  |  | . 25 MM , TIPO C | UN | 7 | 7.68 | 53.76
2303 |  |  | . 25 MM , TIPO TB | UN | 101 | 7.68 | 775.68
2306 |  |  | . 32 MM , TIPO T | UN | 1 | 7.68 | 7.68
2307 | 21 |  | LUMINÁRIA ESPECIAL PARA LÂMPADA INCANDESCENTE A PROVA DE GASES , VAPORES, TEMPO, POEIRAS, CORPO E REDE DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, SOQUETE E-27, REF. TIPO TARTARUGA DA TECNOWATT OU SIMILAR. | UN | 4 | 60.16 | 240.64
2309 | 22 |  | ABRAÇADEIRA EM AÇO GALVANIZADO TIPO D, PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, REF. BLINDA OU SIMILAR, NOS SEGUINTES DIÂMETROS: |  | 0 | 0 | 0
2310 |  |  | . 25 MM | UN | 16 | 0.896 | 14.34
2310 |  |  | . 25 MM | UN | 10 | 0.896 | 8.96
2311 |  |  | . 32 MM | UN | 4 | 1.024 | 4.1
2312 |  |  | . 50 MM | UN | 4 | 4.9152 | 19.66
2313 |  |  | . 60 MM | UN | 18 | 8.192 | 147.46
2354 | 23 |  | . 25 MM | BR | 8 | 34.1888 | 273.51
2453 | 23 |  | LÂMPADA INCANDESCENTE PARA 220 V, 60 HZ, RE. PHILIPS OU SIMILAR, NAS POTÊNCIAS: |  |  |  | #VALUE!
2454 | 23 |  | . 100 W | UN | 4 | 1.6128 | 6.45
2474 | 8 | 2122 | RELE TÉRMICO BIMETÁLICO COM COMPENSAÇÃO P/ VARIAÇÃO DE TEMPERATURA AMBIENTE, COM (1 NA + 1 NF), TENSÃO DE ISOLAMENTO 600 V, REF. SIEMENS OU SIMILAR, NA SEGUINTE FAIXA DE AJUSTE: |  | 1 | 0 | 0
2506 | 8 |  | SUPERVISOR TRIFÁSICO DE TENSÃO, PARA 380 V. REF. ALTRONIC OU SIMILAR. | UN | 1 | 467.2 | 467.2
2542 | 17 |  | CONJUNTO RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO COM TERMOSTATO P/ QCM, 220VOLTS. | UN | 2 | 227.84 | 455.68
2628 |  | 0 | LUMINÁRIA P/ 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32 W, CORPO REFLETOR EM CHAP DE AÇO, ACABADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ QUÍMICO EPOXI NA COR BRANCA, EQUIPADA COM SOQUETES TIPO PEDESTAL FIXADAS AO CORPO. | PÇ | 5 | 85.888 | 429.44
2629 |  | 0 | PERFILADO PERFURADO METÁLICO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #14USG, MEDINDO 38X38MM, FORNECIDA EM BARRA DE 6,00M | PÇ | 5 | 39.936 | 199.68
2630 |  | 0 | CAIXA COM SAÍDA LATERAL DN3/4". | PÇ | 8 | 1.728 | 13.82
2631 |  | 0 | SUSPENSÃO PARA LUMINÁRIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #14USG, MEDINDO 10 CM DE COMPRIMENTO. | PÇ | 10 | 2.176 | 21.76
2632 |  | 0 | PORCA LOSANGULAR C/ PINO DE AÇO GALVANIZADO, DN5/16" ROSCA "WW". | PÇ | 30 | 0.896 | 26.88
2633 |  | 0 | PORCA SEXTAVADA METÁLICA, DE AÇO GALVANIZADO, DN5/16" ROSCA "WW". | PÇ | 40 | 0.704 | 28.16
2634 |  | 0 | PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA DE AÇO GALVANIZADO, DN 5/16" ROSCA "WW" COM 1" DE COMPRIMENTO. | PÇ | 30 | 1.472 | 44.16
2635 |  | 0 | ARRUELA DE PRESSÃO METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO, DN INTERNO 3/8". | PÇ | 10 | 0.1024 | 1.02
2636 |  | 0 | CONDUTOR SÓLIDO # 2.5MM2, DE COBRE TÊMPERA MOLE, C/ ISOLAMENTO A BASE PVC RESISTENTE A CHAMAS, TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVIÇO CONTÍNUO 70ºC | M | 500 | 0.576 | 288
2637 |  | 0 | CONDUTOR SOLIDO # 4MM2, DE COBRE TÊMPERA MOLE, C/ ISOLAMENTO A BASE PVC RESISTENTE A CHAMAS, TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVIÇO CONTÍNUO 70ºC. | M | 50 | 1.024 | 51.2
2638 |  | 0 | ELETRODUTO RÍGIDO TIPO PESADO, METÁLICO GALVANIZADO, SEM COSTURA, EXTREMIDADES C/ ROSCA GAS DN 3/4”E 1 LUVA, FORNECIDO EM BARRA DE 3.00M. | PÇ | 10 | 25.856 | 258.56
2639 |  | 0 | CURVA 90º P/ ELETRODUTO RÍGIDO TIPO PESADO, METÁLICA GALVANIZADA SEM COSTURA, EXTREMIDADES COM ROSCA GAS, DN 3/4” | PÇ | 10 | 3.648 | 36.48
2640 |  | 0 | BUCHA DE LATÃO, PARA FIXAÇÃO DO ELETRODUTO NA CAIXA, COM ROSCA GAS, DN 3/4”. | PÇ | 40 | 0.32 | 12.8
2641 |  | 0 | SAPATA QUADRADA PARA PERFILADO REF.MG 2194 MEGA | PÇ | 6 | 3.136 | 18.82
2642 |  | 0 | CAIXA COM TOMADA MONOFÁSICA (2P) + TERRA. | PÇ | 5 | 8.576 | 42.88
2643 |  | 0 | ARRUELA DE PRESSÃO, METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO, DN INTERNO 3/8”. | PÇ | 30 | 0.192 | 5.76
2644 |  | 0 | 1 INTERRUPTOR SIMPLES, MONTADO EM CONDULETE TIPO “E” ENTRADA DN 3/4”, (10A-250V). | PÇ | 6 | 5.248 | 31.49
2645 |  | 0 | 1 TOMADA MONOFÁSICA (2P) UNIVERSAL QUADRADA, MONTADOS EM CONDULETE TIPO “E” ENTRADA DN 3/4”, (10A-250V). | PÇ | 2 | 9.792 | 19.58
2646 |  | 0 | CAIXA DE ALUMÍNIO TIPO CONDULETE “LL”, ENTRADAS DN 3/4” ROSCA GAS | PÇ | 3 | 8.192 | 24.58
2647 |  | 0 | BRAÇADEIRA TIPO “D” DE AÇO GALVANIZADO P/ ELETRODUTO DN 3/4”. | PÇ | 10 | 0.64 | 6.4
2648 |  | 0 | TOMADA TRIPOLAR 3P + T MONTADO EM CONDULETE TIPO “E” – 10 D 250 V | PÇ | 5 | 14.784 | 73.92
2649 |  | 0 | TOMADA MONOFÁSICA 2P + T MONTADA EM CONDULETE TIPO “C” | PÇ | 3 | 14.208 | 42.62
2650 |  | 0 | TOMADAS MONOFÁSICA 2P + T MONTADOS EM CONDULETE TIPO “E” – 10 D 250 V | PÇ | 3 | 13.888 | 41.66
2651 |  | 0 | TOMADAS MONOFÁSICA 2P + T MONTADOS EM CONDULETE TIPO “C” – 10 D 250 V | PÇ | 2 | 14.208 | 28.42
2652 |  | 0 | JUNTA INTERNA “T” PARA PERFILADO DE 38 X 38 EM METÁLICA | PÇ | 5 | 2.304 | 11.52
2653 |  | 0 | ARRUELA DE LATÃO, PARA FIXAÇÃO DO ELETRODUTO NA CAIXA, COM ROSCA GAS, DN 3/4”. | PÇ | 40 | 0.192 | 7.68
2654 |  | 0 | BRAÇADEIRA TIPO “D” DE AÇO GALVANIZADO P/ ELETRODUTO DN 3/4”. | PÇ | 20 | 0.64 | 12.8
2655 |  | 0 | (QDL) PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO COM OS SEGUINTES REQUISITOS MÍNIMOS:  INVÓLUCRO, INSTALAÇÃO ABRIGADA, MONTAGEM APARENTE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, COM PORTA FRONTAL, TRINCO E FECHADURA, PINTADO INTERNO E EXTERNAMENTE COM TINTA ANTIOXIDANTE E PINTURA FINAL | PÇ | 1 | 546.688 | 546.69
2656 |  | 0 | JUNTA INTERNA RETA, METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO, PARA CANALETA | PÇ | 5 | 2.304 | 11.52
2657 |  | 0 | LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA (BLINDAD) PARA 1 LÂMPADA ATÉ 100 W | PÇ | 2 | 61.504 | 123.01
2658 |  | 0 | BUCHA DE EXPANSÃO TIPO “S6” COM PARAFUSO | PÇ | 50 | 0.0512 | 2.56
2676 | 1 |  | PÁRA-RAIOS TIPO FRANKLIN, FABRICADO EM BRONZE CROMADO, FORNECIDO COM NIPLE DE DN 25 MM, E CONECTOR DE UMA DESCIDA PARA CABO # 25 MM2, REF. GAMATEC OU SIMILAR. | UN | 1 | 325.12 | 325.12
2676 | 16 |  | PÁRA-RAIOS TIPO FRANKLIN, FABRICADO EM BRONZE CROMADO, FORNECIDO COM NIPLE DE DN 25 MM, E CONECTOR DE UMA DESCIDA PARA CABO # 25 MM2, REF. GAMATEC OU SIMILAR. | UN | 1 | 325.12 | 325.12
2680 | 10 |  | PARA-RAIOS DE BAIXA TENSAO, TENSAO ,1500V | UN | 3 | 0 | 0
2682 | 10 |  | ISOLADOR DE PORCELANA TIPO REFORÇADO COM CHUMBADOR, DEVERÁ SER SOLDADO DE ACORDO COM O PROJETO. | UN | 10 | 5.12 | 51.2
2685 | 10 |  | ISOLADOR DE PORCELANA TIPO REFORÇADO COM ABRAÇADEIRA DE AÇO DE DN 60 mm | UN | 2 | 8.96 | 17.92
2692 | 14 |  | APARELHO SINALIZADOR DE OBSTÁCULOS, CAMPÂNULA DE MACROM VERMELHO, COM LÂMPADA INCANDESCENTE DE 60 W. | UN | 3 | 252.16 | 756.48
2800 | 12 | 342 | ARAME EM AÇO GALVANIZADO DE 12 BWG | KG | 10 | 9.024 | 90.24
2820 | 5 |  | SUB ESTAÇÃO COMPLETA EM POSTE DE CONCRETO 11/300KGF COM CAIXA DE MEDIÇÃO PADRÃO TRIFÁSICO E TRAFO 45 KVA 13.800/13.200/12.600 - 380/220 | CJ | 2 | 7696.64 | 15393.28
|  |  | TOTAL DO MATERIAL |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!
|  |  | MONTAGEM DO MATERIAL ELETRICO (20% DO MATERIAL) |  |  |  | #VALUE!
#VALUE!