## Plan2
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO
PROJETO; SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL ; REMANSO | [6 empty] | 2007-06-01 |  |  |  |  | 1
Planilha de Rede de Água/Método de Hardy-Cross
Cidade : REMANSO Anel nº: 1
Trecho |  | Extensão | Diâmetro. | Coeficiente. | Velocidade | P.Carga | Vazão | Cota Piezometrica |  | Cota Topografica. |  | Pressão Disponivel
Mon. | Jus. | (m) | (mm) | F. Univ. | (m/s) | (m) | (l/s) | Mon. | Jus. | Mon. | Jus. | Mon. | Jus.
1 | 2 * | 600 | 250 | 0.06 | 0.92 | 2.299 | 28.827 | 428.28 | 425.981 | 407.7 | 399.87 | 20.58 | 26.111
2 | 3 * | 430 | 200 | 0.06 | 0.57 | 0.662 | 17.827 | 425.981 | 425.319 | 399.87 | 397.72 | 26.111 | 27.599
3 | 4 * | 450 | 100 | 0.06 | 0.12 | 0.094 | 0.917 | 425.319 | 425.225 | 397.72 | 394.94 | 27.599 | 30.285
4 | 5 | 340 | 150 | 0.06 | 0.38 | -0.35 | -6.644 | 425.225 | 425.575 | 394.94 | 397.2 | 30.285 | 28.375
5 | 6 | 590 | 150 | 0.06 | 0.53 | -1.15 | -9.344 | 425.575 | 426.725 | 397.2 | 404.46 | 28.375 | 22.265
6 | 1 | 500 | 150 | 0.06 | 0.68 | -1.565 | -12.044 | 426.725 | 428.29 | 404.46 | 407.7 | 22.265 | 20.59
COTA PIEZOMÉTRICA DE INJEÇÃO NA REDE : 428,460 M.C.A.
PERDAS DE CARGA CALCULADAS PELA FÓRMULA UNIVERSAL
(*) - TRECHO COMUM A OUTRO ANEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO
PROJETO; SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL ; REMANSO | [6 empty] | 2007-06-01 |  |  |  |  | 2
Planilha de Rede de Água/Método de Hardy-Cross
Cidade : REMANSO Anel nº: 2
Trecho |  | Extensão | Diâmetro. | Coeficiente | Velocidade | P.Carga | Vazão | Cota Piezometrica |  | Cota Topografica |  | Pressão Disponivel
Mon. | Jus. | (m) | (mm) | F. Univ. | (m/s) | (m) | (l/s) | Mon. | Jus. | Mon. | Jus. | Mon. | Jus.
7 | 8 | 250 | 300 | 0.06 | 1.18 | 0.933 | 83.028 | 428.46 | 427.527 | 409.07 | 407.19 | 19.39 | 20.337
8 | 9 | 180 | 300 | 0.06 | 1.14 | 0.631 | 80.328 | 427.527 | 426.896 | 407.19 | 404.47 | 20.337 | 22.426
9 | 10 * | 630 | 300 | 0.06 | 0.43 | 0.359 | 30.312 | 426.896 | 426.537 | 404.47 | 400.05 | 22.426 | 26.487
10 | 11 * | 200 | 100 | 0.06 | 0.14 | 0.057 | 1.076 | 426.537 | 426.48 | 400.05 | 400.27 | 26.487 | 26.21
11 | 2 * | 300 | 100 | 0.06 | 0.55 | -1.037 | -4.324 | 426.48 | 427.517 | 400.27 | 399.87 | 26.21 | 27.647
2 | 1 * | 600 | 250 | 0.06 | 0.59 | -0.762 | -28.827 | 427.517 | 428.279 | 399.87 | 407.7 | 27.647 | 20.579
1 | 7 | 150 | 300 | 0.06 | 0.65 | -0.187 | -46.272 | 428.279 | 428.46 | 407.7 | 409.07 | 20.579 | 19.39
COTA PIEZOMÉTRICA DE INJEÇÃO NA REDE : 428,460 M.C.A.
PERDAS DE CARGA CALCULADAS PELA FÓRMULA UNIVERSAL
(*) - TRECHO COMUM A OUTRO ANEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO
PROJETO; SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL ; REMANSO | [6 empty] | 2007-06-01 |  |  |  |  | 3
Planilha de Rede de Água/Método de Hardy-Cross
Cidade : REMANSO Anel nº: 3
Trecho |  | Extensão | Diâmetro. | Coeficiente | Velocidade | P.Carga | Vazão | Cota Piezometrica |  | Cota Topografica |  | Pressão Disponivel
Mon. | Jus. | (m) | (mm) | F. Univ. | (m/s) | (m) | (l/s) | Mon. | Jus. | Mon. | Jus. | Mon. | Jus.
9 | 12 | 700 | 300 | 0.06 | 0.63 | 0.817 | 44.716 | 426.9 | 426.083 | 404.47 | 401.62 | 22.43 | 24.463
12 | 13 * | 650 | 250 | 0.06 | 0.37 | 0.361 | 18.397 | 426.083 | 425.722 | 401.62 | 397.61 | 24.463 | 28.112
13 | 14 * | 200 | 100 | 0.06 | 0.53 | -0.654 | -4.19 | 425.722 | 426.376 | 397.61 | 398.11 | 28.112 | 28.266
14 | 10 * | 250 | 250 | 0.06 | 0.43 | -0.177 | -21.036 | 426.376 | 426.553 | 398.11 | 400.05 | 28.266 | 26.503
10 | 9 * | 630 | 300 | 0.06 | 0.43 | -0.356 | -30.31 | 426.553 | 426.909 | 400.05 | 404.47 | 26.503 | 22.439 | -
COTA PIEZOMÉTRICA DE INJEÇÃO NA REDE : 428,460 M.C.A.
PERDAS DE CARGA CALCULADAS PELA FÓRMULA UNIVERSAL
(*) - TRECHO COMUM A OUTRO ANEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO
PROJETO; SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL ; REMANSO | [6 empty] | 2007-06-01 |  |  |  |  | 4
Planilha de Rede de Água/Método de Hardy-Cross
Cidade : REMANSO Anel nº: 4
Trecho |  | Extensão | Diâmetro. | Coeficiente | Velocidade | P.Carga | Vazão | Cota Piezometrica |  | Cota Topografica |  | Pressão Disponivel
Mon. | Jus. | (m) | (mm) | F. Univ. | (m/s) | (m) | (l/s) | Mon. | Jus. | Mon. | Jus. | Mon. | Jus.
12 | 15 | 360 | 300 | 0.06 | 0.3 | 0.16 | 20.929 | 426.08 | 425.92 | 401.62 | 401.5 | 24.46 | 24.42
15 | 16 * | 370 | 200 | 0.06 | 0.41 | 0.316 | 12.873 | 425.92 | 425.604 | 401.5 | 400.02 | 24.42 | 25.584
16 | 17 | 140 | 100 | 0.06 | 0.64 | 0.8 | 5.029 | 425.604 | 424.804 | 400.02 | 399.61 | 25.584 | 25.194
17 | 18 * | 500 | 100 | 0.06 | 0.33 | -0.698 | -2.615 | 424.804 | 425.502 | 399.61 | 399.1 | 25.194 | 26.402
18 | 13 * | 220 | 200 | 0.06 | 0.46 | -0.235 | -14.499 | 425.502 | 425.737 | 399.1 | 397.61 | 26.402 | 28.127
13 | 12 * | 650 | 250 | 0.06 | 0.26 | -0.36 | -18.4 | 425.737 | 426.097 | 397.61 | 401.62 | 28.127 | 24.477
COTA PIEZOMÉTRICA DE INJEÇÃO NA REDE : 428,460 M.C.A.
PERDAS DE CARGA CALCULADAS PELA FÓRMULA UNIVERSAL
(*) - TRECHO COMUM A OUTRO ANEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO
PROJETO; SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL ; REMANSO | [6 empty] | 2007-06-01 |  |  |  |  | 5
Planilha de Rede de Água/Método de Hardy-Cross
Cidade : REMANSO Anel nº: 5
Trecho |  | Extensão | Diâmetro. | Coeficiente | Velocidade | P.Carga | Vazão | Cota Piezometrica |  | Cota Topografica |  | Pressão Disponivel
Mon. | Jus. | (m) | (mm) | F. Univ. | (m/s) | (m) | (l/s) | Mon. | Jus. | Mon. | Jus. | Mon. | Jus.
15 | 19 | 830 | 100 | 0.06 | 0.34 | 1.18 | 2.66 | 425.92 | 424.74 | 401.5 | 406.1 | 24.42 | 18.64
19 | 20 | 680 | 100 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.26 | 424.74 | 424.72 | 406.1 | 399.18 | 18.64 | 25.54
20 | 16 | 720 | 100 | 0.06 | 0.31 | -0.88 | -2.44 | 424.72 | 425.6 | 399.18 | 400.02 | 25.54 | 25.58
16 | 15 * | 370 | 200 | 0.06 | 0.41 | -0.32 | -12.87 | 425.6 | 425.92 | 400.02 | 401.5 | 25.58 | 24.42
COTA PIEZOMÉTRICA DE INJEÇÃO NA REDE : 428,460 M.C.A.
PERDAS DE CARGA CALCULADAS PELA FÓRMULA UNIVERSAL
(*) - TRECHO COMUM A OUTRO ANEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO
PROJETO; SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL ; REMANSO | [6 empty] | 2007-06-01 |  |  |  |  | 6
Planilha de Rede de Água/Método de Hardy-Cross
Cidade : REMANSO Anel nº: 6
Trecho |  | Extensão | Diâmetro. | Coeficiente | Velocidade | P.Carga | Vazão | Cota Piezometrica |  | Cota Topografica |  | Pressão Disponivel
Mon. | Jus. | (m) | (mm) | F. Univ. | (m/s) | (m) | (l/s) | Mon. | Jus. | Mon. | Jus. | Mon. | Jus.
17 | 21 | 500 | 100 | 0.06 | 0.28 | 0.54 | 2.233 | 424.8 | 424.26 | 399.61 | 395.12 | 25.19 | 29.14
21 | 22 | 480 | 100 | 0.06 | 0.06 | -0.034 | -0.467 | 424.26 | 424.294 | 395.12 | 394.74 | 29.14 | 29.554
22 | 18 * | 450 | 100 | 0.06 | 0.48 | -1.211 | -3.772 | 424.294 | 425.505 | 394.74 | 399.1 | 29.554 | 26.405
18 | 17 * | 500 | 100 | 0.06 | 0.33 | 0.698 | 2.62 | 425.505 | 424.807 | 399.1 | 399.61 | 26.405 | 25.197
COTA PIEZOMÉTRICA DE INJEÇÃO NA REDE : 428,460 M.C.A.
PERDAS DE CARGA CALCULADAS PELA FÓRMULA UNIVERSAL
(*) - TRECHO COMUM A OUTRO ANEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO
PROJETO; SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL ; REMANSO | [6 empty] | 2007-06-01 |  |  |  |  | 7
Planilha de Rede de Água/Método de Hardy-Cross
Cidade : REMANSO Anel nº: 7
Trecho |  | Extensão | Diâmetro. | Coeficiente | Velocidade | P.Carga | Vazão | Cota Piezometrica |  | Cota Topografica |  | Pressão Disponivel
Mon. | Jus. | (m) | (mm) | F. Univ. | (m/s) | (m) | (l/s) | Mon. | Jus. | Mon. | Jus. | Mon. | Jus.
13 | 18 * | 220 | 200 | 0.06 | 0.46 | 0.235 | 14.5 | 425.74 | 425.505 | 397.61 | 399.1 | 28.13 | 26.405
18 | 22 * | 450 | 100 | 0.06 | 0.48 | 1.211 | 3.772 | 425.505 | 424.294 | 399.1 | 394.74 | 26.405 | 29.554
22 | 23 | 420 | 100 | 0.06 | 0.27 | -0.39 | -2.094 | 424.294 | 424.684 | 394.74 | 395.93 | 29.554 | 28.754
23 | 24 | 380 | 100 | 0.06 | 0.61 | -1.58 | -4.794 | 424.684 | 426.264 | 395.93 | 393.68 | 28.754 | 32.584
24 | 14 * | 500 | 200 | 0.06 | 0.28 | -0.212 | -8.747 | 426.264 | 426.476 | 393.68 | 398.11 | 32.584 | 28.366
14 | 13 * | 220 | 100 | 0.06 | 0.53 | 0.72 | 4.19 | 426.476 | 425.756 | 398.11 | 397.61 | 28.366 | 28.146
COTA PIEZOMÉTRICA DE INJEÇÃO NA REDE : 428,460 M.C.A.
PERDAS DE CARGA CALCULADAS PELA FÓRMULA UNIVERSAL
(*) - TRECHO COMUM A OUTRO ANEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO
PROJETO; SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL ; REMANSO | [6 empty] | 2007-06-01 |  |  |  |  | 8
Planilha de Rede de Água/Método de Hardy-Cross
Cidade : REMANSO Anel nº: 8
Trecho |  | Extensão | Diâmetro. | Coeficiente | Velocidade | P.Carga | Vazão | Cota Piezometrica |  | Cota Topografica |  | Pressão Disponivel
Mon. | Jus. | (m) | (mm) | F. Univ. | (m/s) | (m) | (l/s) | Mon. | Jus. | Mon. | Jus. | Mon. | Jus.
10 | 14 * | 250 | 250 | 0.06 | 0.43 | 0.177 | 21.036 | 426.54 | 426.363 | 400 | 399.11 | 26.54 | 27.253
14 | 24 * | 500 | 200 | 0.06 | 0.28 | 0.212 | 8.747 | 426.363 | 426.151 | 399.11 | 393.68 | 27.253 | 32.471
24 | 25 | 760 | 100 | 0.06 | 0.18 | -0.371 | -1.447 | 426.151 | 426.522 | 393.68 | 395 | 32.471 | 31.522
25 | 3 * | 350 | 150 | 0.06 | 0.42 | -0.445 | -7.386 | 426.522 | 426.967 | 395 | 397.72 | 31.522 | 29.247
3 | 2 * | 430 | 200 | 0.06 | 0.52 | -0.577 | -17.83 | 426.967 | 427.544 | 397.72 | 399.87 | 29.247 | 27.674
2 | 11 * | 300 | 100 | 0.06 | 0.55 | 1.037 | 4.324 | 427.544 | 426.507 | 399.87 | 400.27 | 27.674 | 26.237
11 | 10 * | 200 | 100 | 0.06 | 0.14 | -0.057 | -1.076 | 426.507 | 426.564 | 400.27 | 400 | 26.237 | 26.564
COTA PIEZOMÉTRICA DE INJEÇÃO NA REDE : 428,460 M.C.A.
PERDAS DE CARGA CALCULADAS PELA FÓRMULA UNIVERSAL
(*) - TRECHO COMUM A OUTRO ANEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO
PROJETO; SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL ; REMANSO | [6 empty] | 2007-06-01 |  |  |  |  | 9
Planilha de Rede de Água/Método de Hardy-Cross
Cidade : REMANSO Anel nº: 9
Trecho |  | Extensão | Diâmetro. | Coeficiente | Velocidade | P.Carga | Vazão | Cota Piezometrica |  | Cota Topografica |  | Pressão Disponivel
Mon. | Jus. | (m) | (mm) | F. Univ. | (m/s) | (m) | (l/s) | Mon. | Jus. | Mon. | Jus. | Mon. | Jus.
3 | 25 * | 350 | 150 | 0.06 | 0.42 | 0.445 | 7.386 | 426.97 | 426.525 | 397.72 | 395 | 29.25 | 31.525
25 | 26 | 480 | 100 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.539 | 426.525 | 426.485 | 395 | 395.82 | 31.525 | 30.665
26 | 4 | 400 | 100 | 0.06 | 0.28 | -0.392 | -2.161 | 426.485 | 426.877 | 395.82 | 394.94 | 30.665 | 31.937
4 | 3 * | 450 | 100 | 0.06 | 0.12 | -0.094 | -0.917 | 426.877 | 426.971 | 394.94 | 397.72 | 31.937 | 29.251
COTA PIEZOMÉTRICA DE INJEÇÃO NA REDE : 428,460 M.C.A.
PERDAS DE CARGA CALCULADAS PELA FÓRMULA UNIVERSAL
(*) - TRECHO COMUM A OUTRO ANEL