PREFEITURA MUNICIPAL DE REMANSO

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

REFORMULAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO

I . CARACTERÍSTICAS GERAIS DA COMUNIDADE

1.1 Evolução Política Administrativa

Com a divisão administrativa das províncias, o território do município de REMANSO, que estava situado em terras pertencentes ao Conde da Ponte, passou a fazer parte da província de Pernambuco. Seu ponto de origem foi a fazenda Arraial, de propriedade de Joaquim José Gonçalves, onde se abrigavam os fugitivos das lutas travadas na vizinha Pilão Arcado no final de século XVIII. Isto fez aumentar o núcleo existente á margem esquerda do Rio São Francisco, onde suas águas formavam um grande remanso, que originou o seu nome.

As terras eram férteis e propícias à agricultura e à alimentação do gado, atraindo novos moradores, e em breve tornou-se o arraial de Nossa Senhora do Remanso. Com a transferência da sede da vila de Pilão Arcado para o arraial de Remanso, em 1857 (Resolução Provincial n0 650), e a incorporação de seu território ao de Remanso, foi criado o novo município de Nossa Senhora do Remanso do Pilão Arcado. Em 1990, esta denominação foi simplificada para REMANSO, pela Lei no 369 de 09 de agosto de 1900 que elevou a então vila à categoria de cidade.

Com a construção da hidrelétrica de Sobradinho, entre 1973 e 1978, e do “Lago de Sobradinho”, o maior lago artificial do mundo em espelho de água, os municípios de Remanso, Casa Nova, Sento Sé, Pilão Arcado passaram por um processo de mudanças marcado pela retirada dos habitantes das regiões que iriam ser inundadas para as novas localidades construídas especialmente para abrigá-los. Estas ações ocasionaram profundas transformações nos panoramas geográfico, político, econômico e demográfico, além de graves repercussões ecológicas e culturais, modificando profundamente a fisionomia regional.

REMANSO, que antes era uma cidade feia, de ruas estreitas, desorganizada, com a nova cidade construída pela CHESF (Companhia Hidrelétrica do São Francisco), passou a ser uma cidade bonita e bem estruturada, com avenidas e ruas largas, e dotada de todos os equipamentos necessários ao seu funcionamento.

1.2   Localização

O município situa-se na região fisiográfica do Baixo Médio São Francisco, pertencendo à 150 Região Administrativa do Estado da Bahia, cuja sede é Juazeiro, e à 40 Micro Região Homogênea, Juazeiro.

A sede do município dista 694 km de Salvador e 207 km de Juazeiro, que é a Sede de Região Administrativa mais próxima e possui as seguintes coordenadas geográficas: Latitude Sul 09º36’, e Longitude Oeste 42º05’, situando-se a uma altitude de 390,00 m em relação ao nível do mar.

Sua área é de 4.823 Km2, com densidade demográfica de 7,7 h/ Km2.

Além do distrito sede, possui apenas um distrito, o de Poços, embora existam os povoados de Novo Marcos, Malhadinha e Pimenteira. Limita-se com os municípios de Campo Alegre de Lourdes, Casa Nova, Pilão Arcado, Sento Sé, Dirceu Arco Verde e Dom Inocêncio, ambos no estado do Piauí.

1.3   Comunicações e Meios de Transporte

O município é bem servido de infra-estrutura viária. A ligação com Salvador é feita através das BR-235, BR-407 e BR-324. Existem, também, boas estradas de acesso para os municípios de Casa Nova, através da BR-325, asfaltada, e para Pilão Arcado pela BA-361, encascalhada.

O transporte rodoviário é feito através dos coletivos das empresas que exploram as linhas de REMANSO para 	Juazeiro / Petrolina (seis viagens/dia) Salvador e São Paulo,com uma e três viagens / dia, respectivamente.

A navegação fluvial ainda é feita com o transporte de mercadorias e pessoas entre os povoados e cidades do lago, pelos mais diversos tipos de embarcações, porém sem horários e freqüências preestabelecidos. A navegação ao longo do rio São Francisco, entre Pirapora e Juazeiro, continua sendo feita, porém com muitas restrições. Atualmente, quando a economia da região se expande, torna-se urgente a adoção de medidas para que se implante um sistema de navegação empresarialmente econômico, com investimentos em obras que tornem o São Francisco numa hidrovia moderna.

Os canais de televisão têm seus sinais através estações repetidoras localizadas no município.

1.4  Clima

O clima de REMANSO varia de árido a semi-árido, com temperatura média de 24,70 centígrados. O período chuvoso é de janeiro a março, e a pluviosidade  média anual é de 578 mm, mas com risco de seca alto. Constitui-se em uma área inserida 100% no Polígono das Secas.

1.5  Vegetação

A vegetação predominante é a chamada caatinga arbórea aberta, sem palmeiras.

1.6  Relevo e tipo de solos

O relevo é o pediplano sertanejo, característico de toda a região do Baixo Médio São Francisco. Nos relevos planos, se desenvolveram  latossolos vermelho–amarelo distróficos e eutróficos, todos profundos, com textura média e argilosa.

Nas partes mais altas, em torno de 400 m, o material de origem sofreu alterações que resultaram em solos da classe podzólico vermelho– amarelo eutrófico, em geral profundos, com fase pedregosa.

1.7  Geologia

A geologia da área é composta de biotita-gnaisse, quartzitos, granitos, rochas ultrabásicas, depósitos aluvionares e coluvionares, arenitos médios e grosseiros, anfibolitos, xistos e filitos. A principal ocorrência mineral é a barita

1.8  Hidrogeologia

Na região do Baixo Médio São Francisco, na margem esquerda do rio, o domínio hidrogeológico corresponde aos sistemas aqüíferos cristalino e metassedimentar. No embasamento cristalino os recursos hídricos subterrâneos estão disponíveis somente a uma profundidade média de 70 m e as vazões observadas se situam de 1 a 10 m3/h. O aqüífero metassedimentar se encontra apenas numa estreita e pequena faixa no noroeste da represa de Sobradinho.

1.9  Hidrografia

O município encontra-se inserido na bacia hidrográfica do rio São Francisco, que drena uma superfície de 640.000 Km2 entre a nascente e a foz, representando cerca de 7,4% do território nacional. Embora seja o terceiro sistema fluvial do Brasil, depois do Amazonas e do Paraná, é o único totalmente brasileiro.

Devido à sua extensão, ao relevo e às diferentes características ambientais, a bacia está dividida em quatro regiões: Alto São Francisco, que vai das nascentes no estado de Minas Geras até a cidade de Pirapora, no mesmo estado, com 100.076 km2 de área e 702 km de extensão; Médio São Francisco que vai de Pirapora até Remanso, na Bahia, com uma área de 402.531 km2 e

1.230 km de extensão; Submédio São Francisco, que vai de Remanso a Paulo Afonso, ambas no estado da Bahia, com uma área de 110.446 km2 e 440km de extensão e o Baixo São Francisco, que vai de Paulo Afonso na Bahia até sua foz entre os estados de Sergipe e Alagoas, ocupando uma área de 25.523 km2 e 214 km de extensão.

Na margem esquerda os principais contribuintes  do São Francisco são os rios Paracatu (627 km), Urucuia, Carinhanha, Corrente e Grande(660 km) e na margem direita os rios Paraopeba,  das Velhas (1.136 km), Jequitaí, Verde Grande (729 km), Paramirim e Salitre.

Na região em estudo merece destaque a barragem de Sobradinho, que forma o terceiro maior lago artificial do mundo em espelho de água, onde foi construída a hidrelétrica de Sobradinho.

1.10  Abastecimento de  Água

A cidade de REMANSO conta com sistema público de abastecimento de água, construído pela CHESF (Companhia Hidrelétrica do São Francisco), quando da implantação da nova cidade, e operado e ampliado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), órgão vinculado à Prefeitura.

O sistema conta com a captação no Lago de Sobradinho, através de torre de tomada e elevatória de água, com o emprego de bombas centrífugas de eixo horizontal. A partir desse ponto a água é transportada através de adutora de ferro fundido, com diâmetros de 200 mm e de 250 mm com 2.524 m de extensão até o canal de medição da estação de tratamento de água ( ETA ).

O tratamento da água é convencional com medição de vazão, floculação mecanizada, decantadores de fluxo horizontal e filtros rápidos de areia , com capacidade projetada para processar 3.120  m3/dia. Em seguida, são feitas cloração e fluoretação.

A reserva de água para o sistema é garantida pelos dois reservatórios semi-enterrados de 400m3 e de 300m3 de capacidade, interligados, e localizados na área da  ETA, e pelo reservatório elevado, também em concreto armado, de 300m3 de capacidade, projetado inicialmente como reservatório de sobras e atualmente  funcionando como  de distribuição..

A elevação da água tratada para o reservatório de 300m3 é feita com a utilização de conjuntos elevatórios de eixo horizontal e 50cv de potência, localizados na ETA, de onde também partem a derivação de água tratada para  a Vila Aparecida, hoje incorporada à cidade, e o recalque para o povoado de São Marcos, de 15 m3/h , a uma distância de 07 km, linha adutora  de   tubos de 110mm, abastecendo  246 ligações.

A rede de distribuição é composta de tubulações de PVC com diâmetros internos variando de 50mm a 200mm e ferro fundido com diâmetros variando 150mm a 200mm, numa extensão total de 74.469 metros.

Atualmente estão ligadas à rede 7.629 derivações. Destas, 7.135 são domiciliares, 489 comerciais e 05 industriais. Contam com hidrômetros 5.252 unidades, equivalente a 73,6 % das derivações domiciliares.

1.11  Esgotamento Sanitário

REMANSO conta com sistema público de esgotamento sanitário, construído pela CHESF (Companhia Hidrelétrica do São Francisco), quando da implantação da nova cidade, e operado e ampliado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), órgão vinculado à Prefeitura.

Inicialmente foram implantados 25.530,00 m de rede coletora, em manilhas cerâmicas de diâmetros 150 mm e 200 mm, tendo o SAAE ao longo dos anos assentado outros tantos metros utilizando tubos em PVC. Foram instaladas 5.899 ligações prediais, sendo 5.605 domiciliares.

Atualmente, existem em funcionamento três estações elevatórias:

. Estação Elevatória 01: situada na confluência da rua Vila Aparecida com a rua A,  recalca para o PV localizado na esquina da rua Nova Esperança com a rua Lagoa do Barro Dois Raios, os efluentes coletados nas ruas adjacentes e . utiliza conjuntos elevatórios, auto escorvantes  Gorman Rupp de 5,00 CV.

. Estação Elevatória 02 – BNH : situada na confluência  da Av. Pres. Ernesto Geisel com a Av. Beira Lago, recalca para o poço da Elevatória Lago Azul, os efluentes da área compreendida entre as Avenidas Artur Castelo Branco, Coronel Francisco Leobas, Beira Lago e rua Vidal Negreiros. Utiliza conjuntos Elevatórios, auto escorvantes  Gorman Rupp de 5,00 CV.

.Elevatória 03 – Lago Azul : situada ao lado direito da Av. Beira Lago, no sentido Oeste/Leste, recebe os efluentes dos Emissários de Gravidade e o de Recalque da EEE 02 e os recalca para a ETE, através do Emissário de Recalque, em fºfº, diâmetro de 250 mm e 1.580,00 m de extensão. Utiliza também conjuntos elevatórios auto escorvantes Gorman Rupp de 30,00 CV de potencia.

O tratamento é propiciado por uma lagoa de estabilização, tipo facultativa, com as seguintes características  físicas:

| . Área | 2,70 Há |
| --- | --- |
| , Volume | 40.800 m3 |
| . Tempo de detenção | 20,9 dias |
| . Forma | Elíptica |
| . Eixo menor | 170,00 m |
| . Eixo maior | 200,00 m |
| . Altura | 2,00 m |
| . Profundidade útil | 1,50 m |

1.12  Drenagem Pluvial

A drenagem pluvial existente nos logradouros com pavimentação é prejudicada pelos lançamentos freqüentes de esgotos domésticos em seus condutos, como também pelo número elevado de lançamentos no lago.

1.13  Energia Elétrica, Telefonia, Correios

Em termos de equipamentos urbanos o município é bem servido, com o suprimento de energia elétrica feito pela COELBA, registrando 7.600 unidades consumidoras no ano de 2007, com o consumo de 10.758.341KWh.,a telefonia pela TELEMAR, prefixo DDD “74”, agência postal da ECT, código CEP 47 200 000.

1.14  Limpeza Urbana

É feita varrição e coleta de lixo diariamente na sede municipal, através de caçambas, com o produto final sendo conduzido para a periferia da cidade.

1.15   Atividades Econômicas

Embora as cidades de Juazeiro e Petrolina se mantenham numa posição privilegiada na região do submédio, por concentrarem um número significativo de empresas comerciais, a cidade de REMANSO, ainda que numa posição bem inferior, se apresenta como um pólo de atração da sua própria população, assim como de centros urbanos menores e de localidades rurais, situados nos municípios vizinhos dos Estados da Bahia e do Piauí.

Como atividade econômica merece destaque a pecuária, com a criação extensiva de caprinos e ovinos, registrando pelo IBGE, em 2.004, os seguintes números: caprinos 397.600 cabeças, ovinos 181.527 e bovinos 56.156  cabeças. Os criadores, com a ajuda do governo, estão praticando melhor seleção dos rebanhos, objetivando atender a demanda crescente do mercado na região e em outras cidades. Segundo informações locais REMANSO desponta como o maior produtor de caprinos no estado da Bahia.

Na agricultura predominam o plantio de feijão, milho, mandioca, melancia, cebola e farinha, que são consumidos localmente ou exportados para os municípios vizinhos.

A apicultura contribui também para a economia do município e na composição da renda dos munícipes. Atualmente conta com mais de 30 apicultores. O mel Nino é muito conhecido e tem aceitação em todo o país.

A produção pesqueira tem decaído ultimamente, mas já foi um dos principais fatores da atividade econômica do município com mais de 800 profissionais que se dedicavam a esta atividade, após a implantação do lago. Foram implantadas na nova cidade de REMANSO, diversas atividades relacionadas com a atividade pesqueira, como frigorífico, oficinas de construção de barcos, redes de pesca. Ultimamente os peixes têm diminuído no lago de Sobradinho, e em todo o rio São Francisco, fenômeno este atribuído ao desaparecimento das lagoas marginais, derrubada das matas ciliares, e à poluição ocasionada pelos esgotos e pelas atividades agrícolas.

Constitui-se em um dos centros comerciais mais importantes da margem esquerda do rio  São Francisco, com bom comércio atacadista e feiras capazes de atender as pessoas de menor poder aquisitivo e sem condições de se deslocar para Juazeiro. O comércio de REMANSO é, também, muito atrativo para os habitantes das cidades e vilas do estado do Piauí.

Os serviços bancários são efetuados nas  agências  locais do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Bradesco.

1.16  Saúde

De acordo com os dados da Secretaria Municipal  de Saúde as principais doenças que acometem a população são as do aparelho circulatório e as infecciosas e parasitárias.

A assistência médico-hospitalar é prestada por dois hospitais particulares, a Casa de Saúde de Remanso, com 115 leitos e a Clínica São Pedro, com 60 leitos, além do centro médico de Remanso, mantido pela Prefeitura, com 6 leitos, dados do ano 2004. Existe também um centro de saúde mantido pela Fundação Nacional de Saúde e mais postos médicos em Nova Marcos, Malhadinha, Maravilha e Iguarapé, administrados pela Prefeitura.

O município conta com 54 agentes de saúde que através de visitas domiciliares e ações educativas nos domicílios executam o trabalho de prevenção da saúde.

1.17  Educação

A assistência educacional é prestada por estabelecimentos estaduais, municipais e privados. Segundo o IBGE, no ano de 2004 era de 9.295 o número de matrículas no Ensino Fundamental e de 1.657 no Ensino Médio. Segundo a mesma fonte de dados, havia 420 docentes em atividade no Ensino Fundamental e 90 docentes no Ensino Médio. Dentre os estabelecimentos municipais merece destaque o Colégio Rui Barbosa, com 685 alunos matriculados nos cursos de Contabilidade, Magistério e Formação Geral.

Entre as escolas da rede privada as principais são o Centro Educacional Construir, o Colégio Evangélico Ebenézer e Escola Girassol. Além das escolas do curso fundamental a cidade possui sete creches, mantidas pela Prefeitura, onde são assistidas mais de 800 crianças.

1.18  Materiais de construção

Os materiais de construção são adquiridos sem dificuldade, graças à existência

de estabelecimentos comerciais do ramo em REMANSO ou nas cidades próximas de Juazeiro e Petrolina.

1.19  Mão de Obra

Não existem dificuldades para a contratação de profissionais habilitados em obras e construções. Igualmente na atividade de manutenção, as oficinas e congêneres situadas em REMANSO e nas cidades circunvizinhas, facilitam a execução dos serviços requeridos.O salário mínimo regional é de R$ 380,00 (trezentos e oitenta  reais).

  - Indicadores Demográficos

Os últimos censos demográficos apresentaram os seguintes resultados para o município de REMANSO:

Quadro  I.1

| ANO | POP.URB SEDE | POP.RUR SEDE | POP.TOT SEDE | POP.URB MUNICIPIO | POP.RUR MUNICIPIO | POP.TOT MUNICIPIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1980 | 13.482 | 9.178 | 22.660 | 13.500 | 16.215 | 29.715 |
| 1991 | 17.813 | 9.741 | 27.554 | 17.869 | 16.508 | 34.377 |
| 2000 | 20.994 | 9.763 | 30.757 | 21.021 | 15.233 | 36.244 |

# II  - O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTE

O atual sistema de abastecimento de água da cidade de REMANSO é constituído primordialmente de :

1.  Manancial : o manancial   aproveitado é o rio São Francisco na região do Médio São Francisco que vai de Pirapora, em Minas Gerais, até Remanso, na Bahia, com uma área de 402.531 km2 e 1.230 km de extensão e vazão média de 2.850 m3/s.

2.  Captação : o sistema conta com a captação no Lago de Sobradinho, através de torre de tomada e elevatória de água, situado na extremidade do Cais .

3.  Elevatória de Água Bruta : é  composta de dois conjuntos eletrobombas centrífugos, com bombas  de eixo horizontal, de fabricação Hermeto de vazão unitária de 60 m3/h, altura manométrica de 25,00 m e potencia de 75 CV.

Complementando a demanda do sistema atual foi instalado um pontão flutuante com motor diesel acoplado a bomba KSB com vazão de 50 m3/h, altura manométrica de 25,00 m, e potencia do motor de 175 CV e situado na Prainha.

4.  Adução de Água Bruta : A água é transportada através de adutora de ferro fundido, com diâmetros de 200 mm e de 250 mm com 2.524,00 m de extensão até o canal de medição da estação de tratamento de água ( ETA ).

5.  Tratamento : a estação de tratamento de água é do tipo convencional com capacidade de tratar 3.120  m3/dia e composta de :

.  medição de vazão

.  floculação mecanizada

.  decantadores de fluxo horizontal

.  filtros rápidos de areia

.  laboratório

-  reservatório de água de lavagem

Em seguida, são feitas cloração e fluoretação.

6.   Reservação : A reserva de água para o sistema é garantida pelos dois reservatórios semi-enterrados de 400m3 e de 300m3 de capacidade, interligados, e localizados na área da  ETA, e pelo reservatório elevado, também em concreto armado, de 300m3 de capacidade, projetado inicialmente como reservatório de sobras e atualmente  funcionando como  de distribuição.

7. Elevatória de Água Tratada: a elevação da água tratada para o reservatório de 300m3 é feita com a utilização de conjuntos elevatórios de eixo horizontal e 50cv de potência, localizados na ETA.

Daí partem também a derivação de água tratada para a Vila Aparecida, hoje incorporada à cidade, e o recalque para o povoado de Marcos, de 15 m3/h , a uma distância de 7km, linha adutora em  tubos PVC, diâmetro de 110mm, abastecendo  246 ligações.

8. Rede de Distribuição: a rede de distribuição é composta de tubulações de PVC com diâmetros internos variando de 50mm a 200mm e ferro fundido com diâmetros variando 150mm a 200mm, numa extensão total de 74.469 metros..

Atualmente estão ligadas à rede 7.629 derivações. Destas, 7.135 são domiciliares , 489 comerciais e 05 industriais. Contam com hidrômetros 5.252 unidades, equivalente a 73,6 % das derivações domiciliares.

## III   -   CONSIDERAÇÕES SOBRE O SISTEMA EXISTENTE

O sistema de abastecimento de água existente teve sua operação iniciada no ano de 1977 quando da transferência definitiva da nova Remanso e se apresenta atualmente com a mesma configuração inicial, ficando apenas a rede de distribuição com seu desenvolvimento de acordo com as ampliações necessárias á demanda.

Nesses quase trinta anos de utilização vários dos seus elementos ficaram defasados, enquanto outros não foram empregados em suas capacidades plenas.

Desse modo, o sistema atual será considerado particularmente unidade por unidade, de acordo com as suas condições de funcionamento e ou operacionalidade:

1. Manancial: o manancial aproveitado, o rio São Francisco – Lago de Sobradinho, apesar de inúmeras ofensas que sofre ao longo do seu curso – desmatamentos e lançamentos de elementos degradáveis, ainda tem condições de atender a demanda dos sistemas de abastecimento de água das cidades ribeirinhas, desde quando sua vazão mínima supera sobremaneira as demandas necessárias.

2.  Captação : a captação atual, deverá ser mantida, com o aproveitamento da torre de tomada.

3. Elevatória de Água Bruta: os conjuntos elevatórios deverão ser substituídos, a fim de se atender à nova demanda do sistema;

4. Adução de Água Bruta: as linhas de adução de água bruta, em tubos de ferro fundido, com diâmetros de 200 mm e de 250 mm com 2.524,00 m de extensão, em virtude da idade de sua utilização, 30 anos, encontram-se com sua capacidade de transporte reduzida em cerca de 30 %. Serão substituídas por uma única linha para atender à vazão do novo Sistema, em PVC, Vinilfer, junta elástica, DN 400 e 2558,00 m  de extensão.

5. Tratamento : o tratamento atualmente realizado na ETA, do tipo convencional, a muito não atende a demanda do sistema, acarretando uma sobrecarga exagerada e comprometendo a qualidade do tratamento,  deverá ter sua capacidade ampliada, com a utilização de novos métodos de tratamento, como floculação mecanizada, decantação com alta taxa de sedimentação e filtração através de filtros com dupla camada filtrante

6.  Elevatória de Água Tratada : os conjuntos elevatórios deverão ser substituídos, a fim de se atender à nova demanda do sistema e às condições da nova linha de adução.

7,  Adução de Água Tratada : deverá ser implantada uma nova linha, em tubos PVC, Vinilfer, junta elástica, DN 400 e 2.510,00 m de extensão.

8.  Reservação : a reservação existente, em um total  de 1.000 m3 equivale atualmente a 14,00% do valor do dia de  máximo  consumo, no final do plano, quando o satisfatório seria uma reserva de 1.510 m3, sem serem considerados os volumes acumulados nos reservatórios residenciais. Assim deverá ser construído um reservatório semi enterrado, ao lado dos atuais na área da ETA  com capacidade de 300 m3 e um outro, elevado, de distribuição, com capacidade de 200 m3, tanto para complementar a reservação necessária quanto para permitir uma zona de pressão adequada na rede de distribuição.

9.    Rede de Distribuição: em função do grande desenvolvimento da área urbana da cidade e apesar de estar quase totalmente coberta pela rede de distribuição, com cerca de 80 % das ruas abastecidas, será reformulada nos seus anéis principais (DN 100 a DN 400), com interferências naturais nas linhas secundarias (DN 50).

IV – ESTUDOS POPULACIONAIS

4.1   -   Introdução

No Estado da Bahia, as taxas de modificação populacional estão em fase decrescente, como em quase todo território nacional, pois a  taxa média geométrica de crescimento declinou de 2,35% ao ano entre 1970 -1980, para 2,06% ao ano entre 1980 -1991, indo a  1,09% ao ano entre 1991-2000, por influência de um acentuado e sistemático declínio dos níveis de  fecundidade em todas as classes sociais, aliado a êxodos rurais menos intensos.

O município de Remanso foi até 1980, após o de Juazeiro, o de maior urbanização e desenvolvimento na região fisiográfica do Baixo Médio São Francisco, alcançando índices de desenvolvimento acima da média regional, influenciado por sua condição de divisa entre os estados da  Bahia e do Piauí, e se constituindo num dos centros comerciais mais importantes  da margem esquerda do São Francisco,  graças ao  comércio atacadista e varejista  que  desenvolveu com o Piauí e outros estados do nordeste brasileiro.

Com a implantação da barragem de Sobradinho houve um rearranjo econômico e social da região com conseqüente queda na taxa de crescimento, no período 1991-2000. Esta tendência de queda, entretanto, já foi revertida segundo a estimativa de população do município efetuada pelo IBGE para o ano de 2004, estimativa esta de 37.432 habitantes, representando um acréscimo de 1.188 habitantes em relação ao Censo de 2000, expectativa que se espera seja ampliada na contagem de população iniciada pelo próprio IBGE, agora em 2007.

Além dos registros censitários acima relacionados e os descritos no Quadro I.1, foram levantados dados domiciliares junto à COELBA, SAAE e PREFEITURA, visando estabelecer parâmetros que levassem à previsão da população de REMANSO. Para efeito de cálculo foi considerada a taxa de ocupação de 4,21 hab/dom, obtida com dados do Recenseamento de 2000. O Quadro IV.1abaixo relaciona as estimativas da população atual (ano 2007) a partir das informações fornecidas:

# Quadro IV.1

|  | NÚMERO DE | ### LIGAÇÕES | POPULAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| ORGÃO | DOMICÍLIOS | RESIDENCIAIS | ESTIMADA |
| COELBA | 8.000 | 7.800 | 32.838 |
| PREFEITURA | 7.500 | - | 31.575- |
| FNS (SANEAMENTO) | 7.655 | - | 32.227 |
| SAAE | 7.629 | 7.135 | 30.038 |

Uma previsão da população futura de REMANSO, com os dados censitários apenas da população urbana da sede, a partir de 1980 (quadro I.1), conduzem a resultados muito baixos se confrontados com as estimativas da população da cidade encontradas com os dados cadastrais obtidos na COELBA e no SAAE (ver quadro IV.1 ).

Esta discrepância pode ser atribuída a um fenômeno que influencia sobremaneira o aumento da população urbana: a incorporação à cidade de novas áreas antes consideradas rurais pelo IBGE, e que presentemente fazem parte da malha da cidade.

Cabe destacar, ainda, que as definições de urbano e rural dos censos demográficos do IBGE, apresentam algumas imprecisões para o estudo da urbanização, pois, muitas vezes, consideram como rurais grandes aglomerados próximos à área urbana e que se utilizam dos seus serviços, mesmo exercendo atividades agrícolas, e já estão ou irão ser incorporadas à malha urbana, em função das tendências espaciais ou geográficas de crescimento da cidade.

Por estes motivos descritos acima, adotou-se no ajuste estatístico como população urbana as somas das populações urbana e rural do distrito sede, da cidade de Remanso.

A população de projeto será prevista para um período de 20 anos, com inicio do plano para o ano de 2008 e fim de plano para o ano 2028.

Para a definição do crescimento populacional, serão utilizadas equações básicas de métodos matemáticos e estatísticos, a partir de dados fornecidos pela Fundação IBGE, buscando estimar as populações futuras, tendo o tempo como variável explicativa.

O Quadro IV.2, a seguir mostra a população dos recenseamentos oficiais, a partir de 1980, efetuados pelo IBGE  no distrito sede de REMANSO:

Quadro IV.2

| A N O | POP. URBANA (HAB.)* |
| --- | --- |
| 1980 | 22660 |
| 1991 | 27554 |
| 2000 | 30757 |

Fonte: IBGE

*Soma das populações urbana e rural da sede

4.2   -   Projeção das Populações

O crescimento populacional, nesse período, será analisado através dos métodos de Regressão Linear, Ajuste Exponencial, Ajuste Logarítmico, Ajuste de Potência e Regressão Parabólica, e após o estudo das curvas de crescimento populacional obtidas, definir-se-á a melhor opção para a previsão do futuro incremento populacional da cidade de REMANSO observando-se também o seu comportamento face a realidade de  outras cidades da região do SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO, após a implantação da barragem e da hidrelétrica de Sobradinho.

As populações utilizadas nas projeções serão aquelas  apresentadas no Quadro II.2 e os métodos empregados foram os  de Regressão Linear, Exponencial, Logarítmica, de Potência e Parabólica.

a   -   Regressão  Linear

A  equação básica  utilizada  para  a  determinação   da   Regressão   Linear  é  do tipo :

Y  =  a  +  b.X ,   sendo

Y  =  População

X   =  Ano

Foram obtidos os seguintes resultados:

a  =  -  781709,872

b  =     406,314

r2  =   coeficiente de correlação   =  0,9961

A equação será    Y  =  - 781709,872  +  406,314 X

Considerando os anos de interesse do projeto a  projeção populacional será :

Quadro  IV.3

| ANO | POP. PROJETADA (hab.) |
| --- | --- |
| 2.006 | 33.356 |
| 2.008 | 34.169 |
| 2.018 | 38.232 |
| 2.028 | 42.295 |

.b   -   Regressão  Exponencial

A  equação básica  utilizada é  do tipo :

Y  =  a  *  e^bX ,   sendo

Y  =  População

X  =  Ano

Foram obtidos os seguintes resultados:

a   =    1,39482E-09

b   =    0,015367

r2  =     coeficiente de correlação exponencial   =  0,9693

A equação será :   Y  =  (1,39482E-09)*e^ 0,015367X

Considerando os anos de interesse do projeto a  projeção populacional será:

Quadro   IV.4

| ANO | POP. PROJETADA (hab.) |
| --- | --- |
| 2.006 | 34.054 |
| 2.008 | 35.117 |
| 2.018 | 40.950 |
| 2.028 | 47.752 |

.c   -   Regressão  Logarítmica

A  equação básica  utilizada  para  a  determinação   do  Ajuste Logarítmico  é  do tipo :

Y  =  a  +  b * Ln X ,   sendo

Y  =  População

X  =  Ano

Foram obtidos os seguintes resultados:

a   =    - 6114883,958

b   =      808561,7038

r2  =     coeficiente de correlação   =  0,9963

A equação será :   Y  =  - 6114883,958  +  808561,7038 * Ln X

A projeção populacional será :

Quadro IV.5

| ANO | POP. PROJETADA (hab.) |
| --- | --- |
| 2.006 | 33.337 |
| 2.008 | 34.142 |
| 2.018 | 38.159 |
| 2.028 | 42.156 |

.d  -   Regressão  de  Potência

A  equação básica  utilizada  para  a  determinação   do  Ajuste Potencial  é  do tipo :

Y  =  a  *  X b,   sendo

Y  =  População

X  =  Ano

Foram obtidos os seguintes resultados:

a   =    3,45822E-97

b   =    30,5824

r2  =     coeficiente de correlação  =  0,9098

A equação será :   Y  =  (3,45822E-97) * X ^30,5924

A projeção populacional será:

QUADRO  IV.6

| ANO | POP. PROJETADA (hab.) |
| --- | --- |
| 2.006 | 34.045 |
| 2.008 | 35.099 |
| 2.018 | 40.858 |
| 2.028 | 47.526 |

.e   -   Regressão  Parabólica

A   equação básica  utilizada  para  a  determinação   do  Ajuste Parabólico  é  do tipo :

Y  =  ax2  +  bX  +  c , sendo

Y  =  População

X  =    Ano .

Foram obtidos os seguintes resultados:

a   =    - 4,45099

b   =     18119,817

c   =    - 18404890,05

.

r2  =     coeficiente de correlação  = 1,0000

A equação será :   Y  = - 4,45099*X^2  + 18119,817*X - 18404890,05

A projeção populacional será :

Quadro IV.7

| ANO | POP. PROJETADA (hab.) |
| --- | --- |
| 2006 | 32.519 |
| 2008 | 33.026 |
| 2018 | 35.027 |
| 2028 | 36.138 |

.f   -   Resumo

|  | LINEAR | EXPON | LOGARIT | POTÊNCI | PARABÓL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R 2 | 0,9961 | 0,9693 | 0,9963 | 0,9098 | 1,0000 |
| Tx (%) | 1,08 | 1,55 | 1,07 | 1,53 | 1,00 |

g  -   Projeções

.

| AN0 | CENSO | LINEAR | EXPONENC | LOGARÍTMIC | POTÊNCIA | PARABÓLICA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1980 | 22660 | 22792 | 22838 | 22788 | 22845 | 22686 |
| 1991 | 27554 | 27261 | 27043 | 27268 | 27063 | 27581 |
| 2000 | 30757 | 30918 | 31055 | 30915 | 31065 | 30784 |
| 2001 |  | 31324 | 31535 | 31319 | 31544 | 31095 |
| 2002 |  | 31731 | 32024 | 31723 | 32029 | 31398 |
| 2003 |  | 32137 | 32520 | 32127 | 32522 | 31691 |
| 2004 |  | 32543 | 33023 | 32530 | 33022 | 31976 |
| 2005 |  | 32950 | 33535 | 32934 | 33530 | 32252 |
| 2006 |  | 33356 | 34054 | 33337 | 34045 | 32519 |
| 2007 |  | 33762 | 34581 | 33740 | 34568 | 32777 |
| 2008 |  | 34169 | 35117 | 34142 | 35099 | 33026 |
| 2009 |  | 34575 | 35661 | 34545 | 35637 | 33266 |
| 2010 |  | 34981 | 36213 | 34947 | 36184 | 33497 |
| 2011 |  | 35388 | 36774 | 35350 | 36739 | 33720 |
| 2012 |  | 35794 | 37343 | 35752 | 37301 | 33933 |
| 2013 |  | 36200 | 37921 | 36153 | 37873 | 34138 |
| 2014 |  | 36607 | 38509 | 36555 | 38452 | 34334 |
| 2015 |  | 37013 | 39105 | 36956 | 39040 | 34520 |
| 2016 |  | 37419 | 39711 | 37357 | 39637 | 34698 |
| 2017 |  | 37825 | 40325 | 37758 | 40243 | 34867 |
| 2018 |  | 38232 | 40950 | 38159 | 40858 | 35027 |
| 2019 |  | 38638 | 41584 | 38560 | 41481 | 35178 |
| 2020 |  | 39044 | 42228 | 38960 | 42114 | 35321 |
| 2021 |  | 39451 | 42882 | 39360 | 42757 | 35454 |
| 2022 |  | 39857 | 43546 | 39760 | 43408 | 35579 |
| 2023 |  | 40263 | 44220 | 40160 | 44070 | 35694 |
| 2024 |  | 40670 | 44905 | 40560 | 44741 | 35801 |
| 2025 |  | 41076 | 45601 | 40959 | 45422 | 35899 |
| 2026 |  | 41482 | 46307 | 41358 | 46113 | 35987 |
| 2027 |  | 41889 | 47024 | 41757 | 46814 | 36067 |
| 2028 |  | 42295 | 47752 | 42156 | 47526 | 36138 |

4.3  -  Conclusões

A análise dos últimos recenseamentos do IBGE mostra que o crescimento médio anual da população do estado da Bahia tem apresentado taxas declinantes. No período 1970-1980, a taxa foi de 2,38%, caindo para 1,94% em 1980-1991, chegando a 1,09% em 1991-2000, situação esta que se observa na quase totalidade dos municípios, excetuando-se, apenas, aqueles que funcionam como pólos de atração regional como Itapetinga, Ilhéus, Jequié, Porto Seguro e outros que captam contingentes migratórios dos municípios vizinhos e de menor expressão econômica.

No caso de REMANSO observa-se que a população urbana da sede experimentou a mesma tendência, crescimento a taxa de (2,56%) entre 1980-1991, passando para uma taxa mais modesta (1,84%) no período 1991-2000. Espera-se que esta situação perdure ao longo de algum tempo, mas que aos poucos se verifique uma aproximação maior entre as taxa de crescimento do Estado e do Município.

Alem disso, observando-se as previsões das curvas de crescimento determinadas anteriormente, e levando-se em conta as considerações acima apresentadas, conclui-se que devem ser descartadas as curvas de regressão exponencial e de potência por gerarem taxas altas acima de “1,53%”, muito acima da média estadual. Como a curva de regressão parabólica conduz a números mais baixos para as populações e fora da realidade local, serão cotejadas as funções  linear e logarítmica, de coeficientes de correlação  semelhantes, r2= 0,9961 e r2= 0,9963, dando-se preferência à curva linear, por proporcionar a maior taxa geométrica média de crescimento, 1,08 por cento.

Assim, as populações a serem utilizadas no  acompanhamento do Projeto do Sistema   de   Abastecimento de Água de   REMANSO serão:

| População inicial | Pi | 34.200 habitantes |
| --- | --- | --- |
| População final | Pf | 42.200 habitantes |

## V – ESTUDO DAS DEMANDAS

## De acordo com o referencial de projetos da PREFEITURA para a elaboração do presente estudo e com análises realizadas nos Relatórios de Consumo do SAAE em um período de doze meses o consumo médio medido está em torno de 150 l/hab.dia.

## Assim em consonância com o SAAE adotaremos o per capita e os coeficientes de consumo abaixo considerados:

| - . consumo per capita | - 150 l / hab. dia |
| --- | --- |
| - . coeficiente de consumo máximo diário | - K1 - 1,20 |
| - . coeficiente de consumo máximo horário | - K2 - 1,50 |

- De posse das populações, per capita e coeficientes podemos determinar os consumos: médio, máximo diário e máximo horário nas diversas etapas do projeto:

| - . Etapa Inicial ( 2008 ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Consumo médio | - 34.200 hab x 150 l/hab.dia | - 5.130.000 l/dia |
|  | - Equivalentes a | - 60,00 l/s |
| - Consumo máximo diário | - 34.200 hab x 150 l/hab.dia x 1,2 | - 6.156.000 l/dia |
|  | - Equivalentes a | - 71,00 l/s |
| - Consumo máximo horário | - 34.200 hab x150 l/hab.diax1,2 x 1,5 | - 9.234.000 l/dia |
|  | - Equivalentes a | - 107,00 l/s |
| - . Etapa Final ( 2028 ) |  |  |
| - Consumo médio | - 42.200 hab x 150l/hab.dia | - 6.330.000 l/dia |
|  | - Equivalentes a | - 73,00 l/s |
| - Consumo máximo diário | - 42.200 hab x 150 l/hab.dia x 1,2 | - 7.596.000 l/dia |
|  | - Equivalentes a | - 88,00 l/s |
| - Consumo máximo horário | - 42.200 hab x 150l/hab.dia x 1,2 x 1,5 | - 11.394.00 l/dia |
|  | - Equivalentes a | - 132,00 l/s |

- O quadro V.1 a seguir mostra as populações projetadas, o número de ligações prediais previstas, o consumo e suas vazões respectivas ao longo do período de projeto.

- Quadro V.1

| - Ano | - Pop. | - Lig. - Dom. | - Consumo (m3/dia) |  |  | - Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Médio | - Max.Dia | - Max.Hor | - Médio | - Max.Dia | - Max.Hor |
| - 2008 | - 34200 | - 8109 | - 5130 | - 6156 | - 9234 | - 60 | - 71 | - 107 |
| - 2013 | - 36153 | - 8587 | - 5422 | - 6506 | - 9759 | - 62 | - 75 | - 112 |
| - 2018 | - 38159 | - 9063 | - 5724 | - 6868 | - 10302 | - 66 | - 79 | - 119 |
| - 2023 | - 40160 | - 9539 | - 6024 | - 7228 | - 10843 | - 70 | - 84 | - 126 |
| - 2028 | - 42.200 | - 10023 | - 6330 | - 7596 | - 11394 | - 73 | - 88 | - 132 |

- O Quadro V.2, abaixo apresentado, mostra os consumos diários  e anuais, tanto médios quanto os dos dias e horas de consumo máximo.

### Quadro V.2

| - Ano | - População | - Consumo Diário ( m3) |  |  | - Consumo Anual (1000m3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Médio | - Max.Dia. | - Max.Hor. | - Médio | - Max.Dia. | - Max.Hor. |
| - 2008 | 34200 | - 5130 | - 6156 | - 9234 | - 1872 | - 2247 | - 3370 |
| - 2009 | 34545 | - 5181 | - 6218 | - 9327 | - 1891 | - 2269 | - 3404 |
| - 2010 | 34947 | - 5242 | - 6290 | - 9435 | - 1913 | - 2296 | - 3444 |
| - 2011 | 35350 | - 5303 | - 6363 | - 9544 | - 1935 | - 2323 | - 3484 |
| - 2012 | 35752 | - 5363 | - 6435 | - 9653 | - 1957 | - 2349 | - 3523 |
| - 2013 | 36153 | - 5422 | - 6506 | - 9759 | - 1979 | - 2375 | - 3562 |
| - 2014 | 36555 | - 5483 | - 6580 | - 9870 | - 2001 | - 2401 | - 3602 |
| - 2015 | 36956 | - 5543 | - 6652 | - 9978 | - 2023 | - 2428 | - 3642 |
| - 2016 | 37357 | - 5603 | - 6724 | - 10086 | - 2045 | - 2454 | - 3681 |
| - 2017 | 37758 | - 5664 | - 6796 | - 10194 | - 2067 | - 2481 | - 3721 |
| - 2018 | 38159 | - 5724 | - 6868 | - 10302 | - 2089 | - 2507 | - 3760 |
| - 2019 | 38560 | - 5784 | - 6941 | - 10411 | - 2111 | - 2533 | - 3800 |
| - 2020 | 38960 | - 5844 | - 7013 | - 10519 | - 2133 | - 2559 | - 3839 |
| - 2021 | 39360 | - 5904 | - 7085 | - 10627 | - 2155 | - 2586 | - 3879 |
| - 2022 | 39760 | - 5964 | - 7157 | - 10735 | - 2177 | - 2612 | - 3918 |
| - 2023 | 40160 | - 6024 | - 7228 | - 10843 | - 2198 | - 2638 | - 3957 |
| - 2024 | 40560 | - 6084 | - 7300 | - 10951 | - 2221 | - 2665 | - 3997 |
| - 2025 | 40959 | - 6144 | - 7373 | - 11059 | - 2242 | - 2691 | - 4037 |
| - 2026 | 41358 | - 6204 | - 7444 | - 11167 | - 2264 | - 2712 | - 4076 |
| - 2027 | 41757 | - 6264 | - 7516 | - 11274 | - 2286 | - 2744 | - 4115 |
| - 2028 | 42200 | - 6330 | - 7596 | - 11394 | - 2310 | - 2773 | - 4159 |

VI   -   PROJETO DE AMPLIAÇÃO BÁSICO PROPOSTO

1  -  PROJETO PROPOSTO

O projeto de ampliação básico proposto para o sistema de abastecimento de água da cidade de REMANSO, terá a seguinte composição :

| - Captação | . Lago de Sobradinho |
| --- | --- |
|  | - poço de sucção ( e.a ); |
| - Elevatória de Água Bruta | : aproveitamento da estrutura existente |
|  | da elevatória atual, ( e.a ); |
|  | : subst. dos conjuntos elevatórios(a.i ); |
| - Adução de Água Bruta | : linha de PVC, Vinilfer DN400 e 2.558,00 m |
|  | de extensão (a.i ); |
| - Tratamento | : medição e floculação hidráulicas (e.a/a.i ); |
|  | : decantação fluxo horizontal (e.a/a.i ); |
|  | : filtração rápida (e.a/a.i ); |
| - Elevatória de Água Tratada | : aproveitamento da estrutura existente |
|  | da elevatória atual, com 30 m2 de |
|  | área (e.a); |
|  | : subst. dos conjuntos elevatórios (a.i); |
| - Adução de Água Tratada | : trecho EAT – reservatório de 200 m3 em |
|  | tubos PVC, Vinilfer, DN 400 e 2.510,00 m |
|  | extensão (a.i); |
| - Reservação | : RA/400 (e.a)-RA/300 (e.a)-REL/300 (e.a); |
|  | RA/300 (a.i ) - REL 200 (a. i) |
| - Rede de Distribuição | : do tipo malhado deverá ser totalmente |
|  | aproveitada com a instalação e/ou substituição dos anéis principais e ampliação das linhas secundarias(e.a/a.i) |

(e.a) - existente, a ser aproveitado.

(e.a/a.i) – existente, a ser aproveitado/a implantar

(a.i) - a implantar.

- 1.1 - CAPTAÇÃO

A captação do sistema não sofrerá alteração de localização, apenas a substituição dos conjuntos elevatórios, com características hidráulicas para atender às novas condições de demanda.

1.2   -  ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA

Instalada sobre um tablado  móvel,  comandado por uma talha mecânica, tem sucção direta no lago, com um conjunto elevatório,  de bomba centrífuga de eixo horizontal e motor elétrico trifásico, que lançam a água captada na ETA, através da adutora de água bruta. Deverão ser instalados dois conjuntos, um de reserva, para atender a vazão final do projeto.

*  Determinação dos conjuntos elevatórios

| a. perdas localizadas |  |
| --- | --- |
| . na sucção - DN 300 | K |
| - 01 válvula de pé com crivo | 1,75 |
| - 01 curva 90 º | 0,20 |
| - 01 redução excêntrica | 0,30 |
| K = | 2,25 Hs = 2,25 V2 / 2g |
|  | Hs = 0,18 m |
| . no recalque - DN 300 |  |
| - 02 ampliações concêntricas | 0,60 |
| - 01 curva de 90 º | 0,20 |
| - 02 curva de 45 º | 0,40 |
| - válvula de retenção | 2,50 |
| - registro de gaveta | 0,20 |
| K = | 3,90 Hr = 3,90 V2 / 2g = Hr =0,32 m |
| b. perdas na linha adutora |  |
| . vazão | Q = 88,00 l/s |
| . diâmetro |  = 400 mm |
| . rugosidade uniforme | k = 0,12 |
| . comprimento | L = 2.558,00 m |
| . perda unitária | J = 0,00106 m/m |
| . perda na linha adutora | Ha = 2,70m |
| c. perda de carga total |  |
| . Ht = Hs + Hr + Ha = |  |
| . Ht = 0,18 + 0,32 + 2,70 |  |
| . Ht = 3,20m |  |

| d. altura manométrica |  |
| --- | --- |
| . nível de água mínimo na captação | 385,00 m |
| . nível de água máximo na ETA | 399,00 m |
| . desnível geométrico | Hg = 14,00 m |
| . perda de carga total | Ht = 3,20 m |
| . altura manométrica total | Hman  18,00 m |
| e. potência dos conjuntos elevatórios |  |
| . vazão | Q = 88,00 l/s |
| . altura manométrica | Hman = 18,00 m |
| . rendimento | 78 % |
| . potência | 30,00 CV |
| f. NPSH disponível |  |
| . altura de sucção | HS = 1,50 m |
| . perdas na sucção | Hs = 0,18 m |
| . pressão do vapor d'água | Pv = 0,0322 kg / cm2 |
| . pressão atmosférica | Pa = 1,0330 kg / cm2 |
| . peso específico da água |  = 1,00 ton/m3 |
| . NPSH disponível | NPSHd = 8,33 m |
| . NPSH requerido | NPSHr = 7,90 m |

g.   Seleção do conjunto elevatório

.  curva característica do sistema

| .. K no recalque | K = 6,15 m |
| --- | --- |
| .. Comprimento da adutora | L =2.558,00 m |
| .. Diâmetro da adutora | D =400 mm |
| .. Nível máximo na caixa de chegada da ETA | = 399,00 m |
| .. Nível máximo na captação | =392,50 m |
| .. Nível mínimo na captação | =385,00 m |
| .. Altura geométrica | HG = 14,00 / 6,50 |

.   determinação da curva característica do sistema

| Item | Vazão | Perda | Perda | Hg(m) | Hman (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Localizada | Distribuída | Hg mín. | Hman. mín. |
|  | (l/s) | ( m ) | ( m ) | Hg máx. | Hman. max. |
|  |  |  |  | 6,50 | 8,47 |
| 1 | 50,00 | 0,05 | 1,92 | 14,00 | 15,97 |
|  |  |  |  | 6,50 | 9,37 |
| 2 | 60,00 | 0,07 | 2,80 | 14,00 | 16,87 |
|  |  |  |  | 6,50 | 10,18 |
| 3 | 70,00 | 0,10 | 3,58 | 14,00 | 17,68 |
|  |  |  |  | 6,50 | 11,23 |
| 4 | 80,00 | 0,13 | 4,60 | 14,00 | 18,73 |
|  |  |  |  | 6,50 | 13,13 |
| 5 | 90,00 | 0,16 | 6,47 | 14,00 | 20,636 |
|  |  |  |  | 6,50 | 14,60 |
| 6 | 100,00 | 0,20 | 7,90 | 14,00 | 22,10 |
|  |  |  |  | 6,50 | 16,81 |
| 7 | 110,00 | 0,24 | 10,07 | 14,00 | 24,31 |

.    escolha do conjunto motor bomba

| .. número de conjuntos | 2 (1 de reserva) |
| --- | --- |
| .. conjunto selecionado | motor bomba KSB ETA |
| .. modelo | 125-26 |
| .. rotor | 230 mm |
| .. rotação | 1740 rpm |

. curva característica da bomba

| Item | Vazão |  | Altura Manométrica |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (l/s) | m3/h | (m) |
| 1 | 50 | 180 | 21,00 |
| 2 | 60 | 216 | 20,00 |
| 3 | 70 | 252 | 19,00 |
| 4 | 80 | 288 | 18,00 |
| 5 | 90 | 324 | 17,00 |
| 6 | 100 | 360 | 16,00 |
| 7 | 110 | 396 | 13,00 |

.  determinação dos pontos operacionais da bomba

| .. Vazão (m3/h) (l / s) | 270,00 – 367,20 |
| --- | --- |
|  | 75,00 - 102,00 |
| .. Altura manométrica (m) | 18,00 - 15,00 |
| .. Potência (CV / kw) | 30,00 / 22,50 |

.  vazão da bomba  =  vazão operacional  x  1,10                   =             82,50 l/s

.  altura manométrica  =                                                                          18,00 m

1.3  -  ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA

A adução de água bruta, é constituída atualmente de adutora de ferro fundido, com DN 200 e DN 250, com 2.524,00 m de extensão, ligando o poço de captação à caixa de chegada da ETA. Deverá ser implantada uma nova linha, em PVC, Vinilfer, DN 400, com 2.558,00 m de extensão, em substituição a existente, com traçado em planta, semelhante ao original:

| a. Dados |  |
| --- | --- |
| . vazão - Qmedia | Qmed = 88,00 l/s |
| . diâmetro linha | 1 = 400 mm |
| . rugosidade interna | K = 0,12 mm |
| . comprimento linha | L = 2.558,00 m |
| b. Cálculos |  |
| . perda unitária | J = 0,00106 m/m |
| . perda total | Ha = 2,71 m |
| . velocidade | V = 0,55 m/s |
| . material : tubo PVC, VINILFER, JEI, DN 400 |  |
| c. Transientes hidráulicos |  |
| . diâmetro do tubo |  = 400 mm |
| . coeficiente relativo ao módulo de elasticidade k = 18,00 |  |
| . espessura da parede do tubo | E = 0,0172 m |
| . velocidade da água | V = 0,70 m/s |
| . aceleração da gravidade | G = 9,81 m/s2 |
| . altura geométrica | Hg = 15,00 m |

| . celeridade da onda | c = 458,00 m/s |
| --- | --- |
| . sobrepressão | ##### h = 32,70 m |
| . pressão da onda | Pt = 47,70 m |
| . proteção : as ondas de pressão serão absorvidas pelo próprio |  |
| material constitutivo das tubulações e atenuadas pela |  |
| Introdução de válvulas de fechamento rápido. |  |

1.4 - TRATAMENTO

O aproveitamento das estruturas da ETA, inicialmente projetada para uma vazão de 46,00 l/s, permitiu a disposição das unidades de floculação, decantação e filtração de forma bastante econômica., com a introdução na decantação e filtração de novas técnicas de tratamento.

Com esta reformulação, pretende-se atender à finalidade da vazão prevista de 88,00 l/s.

Com a presente ampliação a estação de tratamento de água, que é do tipo convencional, se constituirá das seguintes unidades :

a.  câmara de chegada e medição, através de uma calha Parshall de 0,23 m de garganta  ( 9’’);

b.  floculadores  mecanizados,

c.  tanques de decantação acelerada;

d.  filtros rápidos de gravidade, com dupla camada filtrante;

e.  galeria de comando, laboratórios, sala de aplicação de produtos químicos.

f.  elevatória e reservatório de água para lavagem dos filtros.

1.4.1  CAPACIDADE

| 88,00 l/s | 5280 l/min | 316,80 m3/h | 7603 m3/dia |
| --- | --- | --- | --- |

1.4.2- CÂMARA DE CHEGADA - MEDIÇÃO - MISTURA RÁPIDA

.  Câmara de chegada

A água bruta chegará à ETA, numa câmara tranqüilizadora com as seguintes dimensões:

. .   largura                               :                        0,80 m.

. .   comprimento                     :                        1,50 m.

. .   altura                                 :                        1,00 m.

. Medição  -  Mistura rápida

Será efetuada por uma  calha Parshall de 23 cm ( 9 ‘’ ) de garganta ( W ), coeficientes n = 1,53: e K = 0,535 :

. .  Q  =  2,2 . W .  h 3/2

. .  altura da água no interior da calha                                 h   =    0,30  m

. .  altura total da calha                                                       ht  =     0,76  m

. .  vazão mínima                                                            Qmin   =    2,55 l/s

. .  vazão máxima                                                          Qmax  =  251,90 l/s

. .  gradiente de velocidade                                                   G  = 1.142 s-1

. .  velocidade                                                                        V  =  1,90 m/s

1.4.3  - FLOCULAÇÃO

Os floculadores serão do tipo mecânico, com três unidades de eixo vertical, tendo cada uma, quatro braços, apresentando um total de doze paletas por unidade.

.   vazão nominal                               Q    =    0, 088  m3/s

.   tempo de detenção                        T     =  30        min.

.   temperatura                                    t     =  20        º C

.   gradiente de velocidade :

1ª  câmara              G1     =  70 a 90  s¯ ¹

2ª  câmara              G2     =  50 a 70  s¯ ¹

3ª  câmara              G3     =  30 a 50  s¯ ¹

.   viscosidade absoluta da água       = 0,0001029 kgf.s/m2

.   volume do tanque -0,088 x 30 x 60   V    =  158,4 m3

.   número de tanques                          n     =     3

.   dimensões dos tanques :

. . existentes ( 2 )

largura                  l      =      3,00    m

comprimento        c     =      3,45    m

altura                    h     =      3,40    m

volume  (e)          ve    =    70,40    m3

. . a instalar ( 1 )

volume (i)            vi     =    88,00   m3

largura                  l      =      4,80    m

comprimento        c     =      4,80    m

altura                    h     =      3,80    m

.   área transversal                              At(i)   =   18,24  m2

.   área total das paletas                     Ap      =     4,32  m2

.   área unitária das paletas               Aup     =     0,54 m2

.   dimensões das paletas :

largura                                             lp       =     0,10   m

comprimento                                   cp       =    3,40   m

.   fator de forma

. .  raios das paletas                         r1       =    1,92    m

r2       =    1,66    m

r3       =    1,40    m

. .  áreas por raio ao cubo

4  x  0,34  x  1,92³                             =     9,625

4  x  0,34  x  1,66³                             =     6,220

4  x  0,34  x  1,40³                             =     3,732

Σ  A  x  R³                                         =   19,577

. . volume da câmara                                     v      =         88,00    m3

. . coeficiente                                                       =        8.000

. . fator de forma            =        A x R³             =           177

10   v

. potência dissipada e gradiente de velocidade (Arboleda)

QUADRO 1.4.3.1

| n (rps) | n (rpm) | p ( gr.cm) seg.lt | G (seg˜¹) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,066 | 4,0 | 46,0 | 70 |
| 0,058 | 3,5 * | 25,0 | 48 |
| 0,050 | 3,0 * | 20,0 | 46 |
| 0,042 | 2,5 * | 12,0 | 35 |
| 0,033 | 2,0 | 7,0 | 26 |

*  Rotações aproveitáveis

.   potência total requerida

. .  Pt   =   pd  x  V  x  10 =  0,046 x 88 x 10    =  0,54  HP

75                           75

.   potência útil fornecida à água / potência instalada

. .  Pu     =   x  G²  x  v  x  0,013

. .  Pins   =  1,5 Pu / r

   =  viscosidade absoluta da água

G   =  gradiente de velocidade

v   =  volume de cada câmara

r    =  rendimento do motor  =  0,5

. .  terceiro compartimento

Pu     = 0,0001029 x 50² x 88 x 0,013      =   0,30 CV

Pins  =  1,5  x  1,463 / 0.5  =  4,389  CV   =  0,88 CV

.  Canaleta de distribuição de água floculada

A entrada de água floculada nos decantadores far-se-á através de uma canaleta distribuidora, por intermédio de comportas quadradas de 0,40 x 0,40m

em número de três para cada decantador :

. .  altura da lâmina d’água

3/2

...  h    =  Q / 1,38  x  b  =  0,088 / 1,38 x 0,40  =  0,16

...  b     =   largura da calha                              =   0,40   m

...  h1   =  altura de água no interior da calha   =   0,29   m

...  H1  =   altura da canaleta  +  folga

...  H1  =   0,29  +  0,11                                     =   0,40   m

1.4.4  -  DECANTAÇÃO

Os decantadores serão de alta taxa de sedimentação, fluxo vertical,  em número de duas unidades, todos alimentados pela canaleta de água floculada. Serão aproveitadas  as estruturas  dos atuais decantadores de fluxo horizontal., instalando no seu interior os módulos tubulares de PVC.

.1  Decantadores

a.   parâmetros adotados

.   vazão ......................................................................................   Q  =  88,00 l/s

.   comprimento do perfil ..........................................................    l   =    0,60  m

.   constante crítica ...................................................................    S  =    1,38

.   ângulo de inclinação ............................................................    θ   =     60º

.   espaçamento entre paredes

. .  máximo ............................................................................    d1  =   4,8  cm

. .  mínimo .............................................................................    d2  =   3,9  cm

.   espessura das paredes dos módulos ...............................      e   =  1,0 mm

2       -1

.   viscosidade cinemática da água ................................... У = 0,0101 cm    .  s

.   velocidade de sedimentação ..............................................  Vs = 0,046 cm/s

.   número de unidades  ..........................................................    n     =           02

b.  velocidade média do fluxo  -  Vo

.   comprimento relativo

l                      0,60

. .  L  =  ------------     =    ------------      =     12,50

d1                   0,048

(L + tg θ) x vc x cós θ                  (12,50 + 1,732) x 0,0101 x 0,5

.   X  = ----------------------------------------------  = ---------------------------------------------

vc x S + 0,058 x Vs x d1 x cós θ    0,0101 x 1,38+0,058 x 0,046 x 4,8x 0,5

X  = 3,53

.   velocidade média

Vo  =  X . Vs   =   3,53  x  0,046    =   0,162 cm/s

c.   comprimento relativo adicional devido à turbulência

0,058  x  Vo  x  d1            0,058  x  0,162  x  4,8

.   L1   =  -------------------------------   =   -------------------------------

У                                      0,0101

.    L1  =  4,46  cm

d.  comprimento relativo total

X .  S - Sen θ                   3, 53 x 1, 38 - 0,866

.   L2   =  -------------------------------   =   --------------------------------

Cos θ                                        0, 5

L2   =   8,01

L   =  L1  +  L2    =   4,46 + 8,01         =     12,47

e.   comprimento do perfil

.    Lt   =  L   +   L’   =   12,5  +  4,46    =   16,96

.    l     =    16,96    x   0,048                 =   0,82 m

f.  verificação do número de Reynolds

d1 . Vo                4,8  x  0,162

.   NR   =   ---------------     =    ------------------

У                          0,0101

.   NR   =   77    <    150 (regime laminar)

g.   área plana horizontal do líquido no interior do módulo

Q                          7603

.    Ah   =   -----------------         =    ---------------

Vo . sen  θ              140 x 0,866

.    Ah   =   62,70 m2

h.   área de cada unidade               =     A    =   31,35 m2

i.    largura de cada unidade           =     b    =     3,80 m

j.    comprimento horizontal do líquido no interior do módulo

.    C     =   A /  b

.           =   31,25   /    3,80

.     C   =    8,22 m

k.   distância horizontal entre as paredes dos perfis

.     D1   =   d1  /   sen  θ    =   0,048  /  0,866     =    0,055 m

.     D2   =   d2  /   sen  θ    =   0,039  /  0,866     =    0,045 m

l.    projeção horizontal da espessura da parede do perfil

.    e1     =    e  /   sen  θ      =     1,0   /   0,866    =    0,00115 m

m.   número de perfis

.     n     =     A  .  150        =     31,25   x  150     =   4688 un

n.   comprimento da zona morta

.     z     =     l  .   cos  θ     =      0,82    x   0,5     =    0,41 m

o.   comprimento útil do decantador

.    Cu    =    C   +   z        =     8,22   +   0,41      =     8,63 m

p.   comprimento total do decantador

.    Ct      =   8,63   +   0,10    +   0,77                  =      9,50 m

q.   altura do decantador

.    altura do módulo    -    h1   =   L  sen  θ   =    0,60   x   0,866    =   0,52 m

.    distancia do módulo a zona do lodo                  h2                    =   0,70 m

.    borda livre                                                          h3                    =   0,28 m

.    altura da calha                                                   h4                    =   0,50 m

.    distancia da calha ao módulo                            h5                    =   0,30 m

.    altura da zona de lodo                                       h6                    =   1,70 m

.    Altura do decantador                                       H                     =   4,00 m

r.   tempo de detenção

.    no interior do módulo   -  t1  =  l / Vo   =  82 / 0,162  =  506 s   =   8,43 min

.    no interior do decantador

. .    H1    =    H  -  (h3 + h6)  =  4,00  -  (0,28  +  1,70)             =   2,02 m

. .    Vol   =    b  .  Ct   .  h1   =  3,80  x   9,50  x  2,02              =  72,92 m3

. .     t2    =    Vol  /  Q            =  72,92 /  0,044       =  1657s  =    28 min

.2.  Cortina distribuidora

.    vazão por decantador ................................................ Q1  =  0,044 m3/s

.    velocidade de entrada..................................................v    =     0,20    m/s

.    área necessária...........................................................S     =    0,22 m2

.     dimensões dos orifícios

. .  largura ..................................................................b     =    0,08 m

. .  altura .................................................................... h     =   0,11 m

.    área  do orifício ...........................................................s     =   0,0088 m2

.    número de orifícios .....................................................n     =    25

.    vazão por orifício ……………………………………….. q    =    1,76 l/s

.   como em cada decantador já existe uma cortina distribuidora com 25 orifícios de 7 x 8 cm, deverão ser ampliadas as suas dimensões para 8 x 11 cm  a fim de atender as novas condições de trabalho.

.3  Canaletas de água decantada

.  número de calhas por decantador ................................n     =     04

. .  02 transversais de 2,80 m cada

. .  02 longitudinais com 7,00 m cada

.  comprimento total das calhas ...................................... l      =  19,60  m

.  largura das calhas ........................................................b     =    0,40 m

.  vazão por metro linear .................................................q     =    2,24 l/s.m

.  altura da água no interior da calha

2/3

.  h2  =   ( 0,044  / 1,83 x 0,40 )     .................................h2   =    0,18    m

. altura da canaleta

. .   H2     =   0,18   +   0,22      ................................... H2    =   0,40   m

.. deverão ser criadas, em cada decantador, duas canaletas de 7,00 m, no sentido longitudinal

.4   Canal de distribuição de água para os filtros

.  vazão ...................................................................  Q   =    0,040 m3/s

.  largura .....................................................................b   =    0,50 m

.  extensão do canal  ..................................................L   =    7,80 m

.  altura da água no interior do canal

2/3

.  h3  =   ( 0,088  / 1,83 x 0,50 )     .............................h3   =    0,21   m

.  altura do canal ......................................................  H3  =     0,60      m

.5   Dispositivos de descarga dos decantadores

A drenagem dos decantadores será feita através de tubulações de  400 mm  de  diâmetro, e registros de gaveta , manobrados na parte lateral  externa..

_______

.  descarga máxima  :               Qmax  =  Cd . S . √ 2 . g . h

..  Cd   =  coeficiente de descarga  =   0,62

..   S    =  seção da tubulação         =   0,1256 m2

..   h    =  altura da lâmina d'água   =  3,60      m

___________

.. Qmax   =    0,62   x   0,1256   x   √ 2 x 9,81 x 3,6           =    0,654 m3 /s

____

.  tempo de esvaziamento : t  = A   √  h_

S . 4850

..   A   =   área do decantador          =   55,10    m2

..     h   =   altura da lâmina d'água    =   3,60     m

..    S   =    seção da tubulação         =   0,1256 m2

___

..    t    =          55,10  √3,6_              =   0,17 H    =    10  min

0,1256 x 4850

1.4.5  -  FILTRAÇÃO

Os filtros serão do tipo gravidade, com leito filtrante duplo, de areia e antracito, em número de três, sendo dois os existentes e mais um a ser construído.

.1   Dados para o cálculo

..  área dos filtros existente                                                   18,24       m2

..  área da nova unidade                                                         9,12       m2

..  área total                                                                           27,36       m2

..  vazão final                                                                         7.603      m3/dia

..  taxa de filtração                                                                  278 m3/m2.dia

..  velocidade de lavagem                                                      0,60 m/min

..  diâmetro da tubulação de lavagem                                    200          mm

.2   Cálculos

..  vazão de água para lavagem

9,12 x 0,6 / 60                                                                        0,091 m3/s

..  volume de água de lavagem

0,091 x 5 x 60                                                                     28,000    m3

.3   Sistema de drenagem

..  tipo  :  fundo falso com bocais

..  comprimento                                                                         3,80       m

..  largura                                                                                  2,40       m

..  área unitária                                                                         9,12      m2

..  total de bocais                                                                       230       un

.4   Camadas do leito filtrante

..  camada suporte                                                                  0,25       m

1 ½”    -      ¾”                                                                   0,10       m

¾”    -      ½”                                                                   0,05       m

½”    -     3/16”                                                                0,05       m

3/16”      -     3/32”     (torpedo)                                            0,05       m

..  camada de areia                                                                0,30       m

...  diâmetro efetivo                                                            0,50     mm

...  coeficiente de uniformidade                                         1,5

..  camada de antracito                                                          0,50       m

...  diâmetro efetivo                                                           1,20    mm

...  coeficiente de uniformidade                                         1,2

.5   Calhas de coleta de água de lavagem

..  número de calhas por filtro                                           02        un

..  vazão de água de lavagem por calha                          0,046 m3/s

..  largura da calha                                                            0,40      m

..  altura da água no interior da calha

3/2

h    =  0,046 / 1,38 x 0,40 =  0,062

h    =                                                                        =    0,16      m

..  altura da calha

H   =   0,16  +  0,24 (folga)                                      =     0,40      m

..  expansão da camada filtrante

...  areia

0,30m  x  0,25                                                     =    0,075    m

...  antracito

0,50m  x  0,25                                                    =    0,125    m

.6    Reservatório de água para lavagem dos filtros

O reservatório de água para lavagem dos filtros, está situado na parte superior da estrutura da ETA, com dimensões de l = 5,34 m, b = 5,20 m e  h = 1,80 m (útil), totalizando 50 m3 de capacidade, bastante  suficiente para a lavagem de um filtro e o consumo interno do tratamento.

Sua localização oferece a pressão necessária à lavagem dos filtros e seu abastecimento provem de uma derivação da linha de recalque de água tratada.

..  cota do terreno                                                              395,00    m

..  cota do fundo                                                                402,00    m

..  cota do nível de água máxima                                      403,80    m

..  cota na borda da calha do filtro                                     397,30    m

..  diferença de nível                                                              6,50    m

.7   Controle de vazão e perda de carga

O    controle     de   vazão   e     perda   de carga dos filtros, será feito   através de  uma  caixa  vertedoura,     trabalhando  com  taxas de  filtração declinantes.

..  cota do vertedouro                                                      396,80    m

..  cota do fundo da caixa                                                394,50    m

..  altura da caixa                                                                 2,30    m

..  comprimento                                                                   2,00    m

..  largura                                                                             1,60    m

..  altura livre                                                                        0,60    m

.8  Tubulação imediata dos filtros

..  Influente

Do canal de distribuição de água para os filtros,   a  água  chega  às  unidades  filtrantes, através  comportas   de madeira  de 0,40 x 0,40 m.

..  Efluente

...  vazão máxima                                                            0,0293 m3/s

...  velocidade                                                                  1,20    m/s

...  seção                                                                          0,0293 m2

...  diâmetro equivalente                                                   150     mm

..  Água para lavagem

...  vazão de lavagem                                                      0,091 m3/s

...  velocidade                                                                    2,7     m/s

...  seção                                                                        0,0337  m2

...  diâmetro equivalente                                                   200    mm

..  Descarga de água de lavagem

...  vazão                                                                         0,091 m3/s

...  velocidade ¾ da seção                                              1,20   m/s

...  seção                                                                         0,076  m2

...  diâmetro equivalente                                                 400    mm

...  equipamento : adufa de parede.

1.5   -  ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA

Edificação existente, em telhamento cerâmico, piso em concreto, área de 29,00 m2, com capacidade de abrigar dois conjuntos elevatórios, além dos equipamentos elétricos.

Os conjuntos elevatórios existentes deverão ser substituídos, por outros a fim de atender à nova demanda do Sistema.

I.  Determinação dos conjuntos elevatórios

| a. perdas localizadas |  |
| --- | --- |
| . na sucção DN 300 | K |
| - 01 válvula de pé c crivo | 1,95 |
| - 01 curva 90º | 0,20 |
| - 02 redução excêntrica | 0,30 |
| K = | 2,45 Hs = 2,45 V2 / 2g |
|  | Hs = 0,20 m |
| . no recalque - DN 250 |  |
| - 02 ampliação concêntrica | 0,30 |
| - 02 curvas de 45 º | 0,40 |
| - 01 válvula de retenção | 2,50 |
| - 01 registro de gaveta | 0,20 |
| K = | 3,70 Hr1 = 3,75 V2 / 2g |
|  | Hr1 = 0,61 m |
| DN 400 |  |
| - 01 ampliação | 0,30 |
| - 01 junção | 0,40 |
| - 01 curva 90º | 0,20 |
| - 02 curva 45º | 0,80 |
| - 01 te passagem direta | 0,60 |
| K = | 2,30 Hr2 = 2,30 V2 / 2g |
|  | Hr2 = 0,06 m |
| b. perdas na linha adutora |  |
| . vazão | Q = 88,00 l/s |
| . diâmetro |  = 400 mm |
| . rugosidade uniforme | K = 0,12 mm |
| . comprimento | L = 2.510,00 m |
| . perda unitária | J = 0,00107 m / m |
| . perda na linha adutora | Ha = 2,68 m |
| c. perda de carga total |  |
| . Ht = Hs + Hr1 + Hr2 + Ha = |  |
| . Ht = 0,20 + 0,61 + 0,06 + 2,68 |  |
| . Ht = 3,55 | Ht = 3,55 m |

| d. altura manométrica |  |
| --- | --- |
| . nível de água mínimo no poço | 393,57 m |
| . nível de água máximo no reservatório | 432,65 m |
| . desnível geométrico | Hg = 39,08 m |
| . perda de carga total | Ht = 3,55 m |
| . altura manométrica total | Hman  43,00 m |
| e. potência dos conjuntos elevatórios |  |
| . vazão | Q = 88,00 l/s |
| . altura manométrica | Hman = 43,00 m |
| . rendimento | 72 % |
| . potência | 75,00 CV |
| f. NPSH disponível |  |
| . altura de sucção | HS = 1,50 m |
| . perdas na sucção | Hs = 0,20 m |
| . pressão do vapor d'água | Pv = 0,0322 kg / cm2 |
| . pressão atmosférica | Pa = 1,0330 kg / cm2 |
| . peso específico da água |  = 1,00 ton/m3 |
| . NPSH disponível | NPSHd = 8,30 m |
| . NPSH requerido | NPSHr = 6,00 m |

g.   Seleção do conjunto elevatório

.  curva característica do sistema

| .. ∑ dos coeficientes de perda no recalque | k = 6,00 m |
| --- | --- |
| .. Comprimento da adutora | L = 2.510,00 m |
| .. Diâmetro da adutora | D =400 mm |
| .. Cota de chegada no REL 200 | = 432,65 m |
| .. Nível máximo no poço | =394,60 m |
| .. Nível mínimo no poço | =391,60 m |
| .. Altura geométrica | HG = 38,05m - 41,05m |

.   determinação da curva característica do sistema

| Item | Vazão | Perda | Perda | Hg(m) | Hman (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Localizada | Distribuída | Hg mín. | Hman. mín. |
|  | (l/s) | ( m ) | ( m ) | Hg máx. | Hman. max. |
|  |  |  |  | 38,05 | 39,97 |
| 1 | 50,00 | 0,05 | 1,87 | 41,05 | 42,97 |
|  |  |  |  | 38,05 | 40,86 |
| 2 | 60,00 | 0,07 | 2,74 | 41,05 | 43,86 |
|  |  |  |  | 38,05 | 41,65 |
| 3 | 70,00 | 0,10 | 3,50 | 41,05 | 44,65 |
|  |  |  |  | 38,05 | 42,68 |
| 4 | 80,00 | 0,13 | 4,50 | 41,05 | 45,68 |
|  |  |  |  | 38,05 | 44,53 |
| 5 | 90,00 | 0,16 | 6,32 | 41,05 | 47,53 |
|  |  |  |  | 38,05 | 45,97 |
| 6 | 100,00 | 0,20 | 7,72 | 41,05 | 48,97 |
|  |  |  |  | 38,05 | 48,13 |
| 7 | 110,00 | 0,24 | 9,84 | 41,05 | 51,13 |

.    escolha do conjunto motor bomba

| .. número de conjuntos | 2 ( 1 de reserva ) |
| --- | --- |
| .. conjunto selecionado | motor bomba KSB ETA |
| .. modelo | 125-40 |
| .. rotor | 360 mm |
| .. rotação | 1760 rpm |

. curva característica da bomba

| Item | Vazão |  | Altura Manométrica |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (l/s) | m3/h | (m) |
| 1 | 50 | 180 | 60,00 |
| 2 | 60 | 216 | 55,00 |
| 3 | 70 | 252 | 52,50 |
| 4 | 80 | 288 | 44,00 |
| 5 | 90 | 324 | 41,50 |
| 6 | 100 | 360 | 30,00 |
| 7 | 110 | 396 | 26,00 |

.  determinação dos pontos operacionais da bomba

| .. Vazão (m3/h) (l / s) | 288,00 – 302,40 |
| --- | --- |
|  | 80,00 - 84,00 |
| .. Altura manométrica (m) | 45,00 - 43,00 |
| .. Potência (CV / kw) | 75,00 / 56,25 |

.  vazão da bomba  =  vazão operacional  x  1,10                   =             92,40 l/s

.  altura manométrica  =                                                                         43,00 m

| g. características dos conjuntos elevatórios |  |  |
| --- | --- | --- |
| . vazão | Q = 316,80 m3 / h |  |
| . altura manométrica | Hman = 43,00 m |  |
| . rendimento |  = 70 % |  |
| . potência | P = 75,00 CV |  |
| . rotor | r = 360 mm |  |
| . rotação | R = 1.760 rpm |  |
| . tipo selecionado : bomba centrífuga, eixo horizontal, marca KSB |  |  |
| ETA, modelo 125-40. |  |  |

1.6  -  ADUÇÃO DE ÁGUA TRATADA

| a. Dados |  |
| --- | --- |
| . vazão - Qmedia | Qmed = 88,00 l/s |
| . diâmetro linha | 1 = 400 mm |
| . rugosidade interna | K = 0,12 mm |
| . comprimento linha | L = 2.510,00 m |
| b. Cálculos |  |
| . perda unitária | J = 1,07 m/km |
| . perda total | Ha = 2,68 m |
| . velocidade | V = 0,70 m/s |
| . material : tubo PVC, VINILFER, JEI, DN 400 |  |
| c. Transientes hidráulicos |  |
| . diâmetro do tubo |  = 400 mm |
| . coeficiente relativo ao módulo de elasticidade k = 18,00 |  |
| . espessura da parede do tubo | E = 0,0172 m |
| . velocidade da água | V = 0,70 m/s |
| . aceleração da gravidade | G = 9,81 m/s2 |
| . altura geométrica | Hg = 46,00 m |

| . celeridade da onda | c = 458,33 m/s |
| --- | --- |
| . sobrepressão | ##### h = 32,70 m |
| . pressão da onda | Pt = 73,75 m |
| . proteção : as ondas de pressão serão absorvidas pelo próprio |  |
| material constitutivo das tubulações e atenuadas pela |  |
| introdução de válvulas de fechamento rápido. |  |

1.7  -  RESERVAÇÃO

A reservação atual é assegurada por um total de 1.000 m3 de capacidade e constituída dos reservatórios enterrados de 400 e 300 m3 e elevado de 300 m3 .

A fim de atender a uma reservação equivalente a 20% do consumo máximo diário no final do projeto, da ordem de 1500 m3, se faz necessário a implantação de um volume de 500 m3. Esse volume deverá ser distribuído através da construção de  um reservatório elevado de 200 m3  de capacidade,  localizado no inicio da rede de distribuição, e cuja maior finalidade é proporcionar uma adequada pressão piezométrica a toda  rede de distribuição, e de um reservatório enterrado de 300 m3 na área da ETA e que se interligará aos existentes..

.1   Características REL200m3

| a. forma | (fuste) - : cilíndrica |
| --- | --- |
| b. material | : concreto armado |
| c. capacidade | 200,00 m3 |
| d. diâmetro | 8,00 m |
| e. altura útil | (fuste) - 4,00 m |
| f. altura total | 15,65 m |
| g. cota do terreno | 417,00 m |
| g. cota do fundo | 427,85 m |
| h. cota de nível médio | 429,85 m |
| i. cota do nível máximo | 431,85 m |

.2   Características RENT 300m3

| a. forma | : cilíndrica |
| --- | --- |
| b. material | : concreto armado |
| c. capacidade | 300,00 m3 |
| d. diâmetro | 10,50 m |
| e. altura útil | 3,50 m |
| f. altura total | 4,10 m |
| g. cota do terreno | 394,67 m |
| g. cota do fundo | 391,17 m |
| h. cota de nível mínimo | 391,67 m |
| I. cota de nível médio | 392,92 m |
| j. cota do nível máximo | 394,67 m |

1.8  REDE DE DISTRIBUIÇÃO

A rede de distribuição existente, deverá ser aproveitada em quase a sua totalidade , havendo remanejamentos nas tubulações dos novos anéis projetados.

Será do tipo malhado, abastecida diretamente pelo reservatório elevado de distribuição de 200 m3 de capacidade

Apresentando nove anéis principais, que abastecerão os ramais secundários, que por sua vez atenderão à demanda das ligações prediais, no seu cálculo foram considerados os limites permissíveis de velocidade para determinados diâmetros e o coeficiente de rugosidade da Fórmula Universal foi estabelecido em K = 0,06 mm

Na determinação dos diversos parâmetros da rede distribuidora, foi aplicado o método de Hardy  Cross, sendo a vazão instantânea de cálculo, aquela da hora máxima do dia de máximo consumo ou seja :  Q =132,00 l/s para o fim do plano.

As planilhas de cálculo anexas, mostram os dimensionamentos realizados.