[image: image1.png]CODEVASFIB



[image: image2.png]CODEVASFIB





CONTINUAÇÃO FAX Nº 113/10

	23/02/10
	113/10
	     09

	SECRETARIA DE LICITAÇÃO
	(61) 3312.4724
	  (61) 3312.4724

	CIRCULAR – EDITAL Nº 01/2010


	XXX
	XXX

	COM REFERÊNCIA AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2010, QUE TEM POR OBJETO EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM COMUNIDADES RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DA LAPA E SERRA DO RAMALHO, NO ESTADO DA BAHIA, DIVIDIDOS EM 02 (DOIS) LOTES: LOTE 1 – 02 COMUNIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA: COROA DO CHICO E FAZENDA SÍTIO; E LOTE 2 – 19 COMUNIDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO: AGROVILAS 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 21 E 22, ÁGUA FRIA, ARAÇÁ, BARREIRO GRANDE, BOA VISTA, CALDEIRÃO VERDE, CAMPINHOS, CAPÃO PRETO, FECHADINHA, MARIÁPOLIS E PITUBA, APÓS CONSULTA A ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA 1: EXISTE DIVERGÊNCIA NAS PLANILHAS RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO DOS SUBSISTEMAS 01, 02, 04 E 05. OU SEJA, A SOMA DOS VALORES DAS PLANILHAS “LISTA DE MATERIAL” NÃO BATE COM O TOTAL “AQUISIÇÃO DO MATERIAL HIDRÁULICO”. ESTE FATO NÃO ALTERA VALOR DO EDITAL, MAS PRECISA SER CORRIGIDO PARA NÃO HAVER DIVERGÊNCIAS.

RESPOSTA: OS PREÇOS DOS MATERIAIS ESTÃO CORRETAMENTE APRESENTADOS NAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS.
PERGUNTA 2: NO SUBSISTEMA 01, ITEM III-C, TEMOS A SEGUINTE DESCRIÇÃO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA ETA Q=60,00M3/H. PORÉM, NO SUBITEM 1, DESTE ITEM, A VAZÃO É DE 40,00 M3/H. QUAL É A VAZÃO CORRETA?;

RESPOSTA: A VAZÃO CORRETA É 40M3/H CONFORME ITEM III-C-1 E CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ITEM IX-C NO QUAL APRESENTA A ETA COM CAPACIDADE DE 40M3/H.

PERGUNTA 3: POR QUE NO SUBSISTEMA 02 A LOCAÇÃO É DE 3.747,00 M, ASSENTAMENTO DE TUBO É 3.747,00 M, ENQUANTO O FORNECIMENTO DE TUBO É 4.309,50 M = (18,50 + 12,00 + 3.459,00 + 820,00)M?; 

RESPOSTA: OS ITENS LOCAÇÃO E CADASTRO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE TUBOS ESTÃO CORRETOS, POIS NELES SOMENTE DEVEM SER CONSIDERADOS AS TUBULAÇÕES DA ADUTORA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E MANGOTE, QUE SÃO:

· TUBO PVC CLASSE 12 DN 50: 3459 METROS

· TUBO PVC PBA CLASSE 12 DN 75:260 METROS

· MANGOTE: 28 METROS

· TOTAL: 3747 METROS

A QUANTIDADE DE TUBOS EXCEDENTE SE REFERE A TUBULAÇÃO DA LISTA DE MATERIAL DA CAIXA DE MANOBRAS E DO RESERVATÓRIO, CUJOS CUSTOS DE TRANSPORTE E MONTAGEM ESTÃO NA VERBA DE 20% ( MONTAGEM).

PERGUNTA 4: NO SUBSISTEMA 03 NÃO VEIO A RELAÇÃO DE MATERIAL COMPLETA, VISTO QUE JÁ HAVÍAMOS ALERTADO E COBRADO SOBRE ESTE FATO, ANTERIORMENTE E MESMO ASSIM CONTINUA FALTANDO A RELAÇÃO COMPLETA DOS MATERIAIS. SEGUNDO CONSTA NA PLANILHA RESUMO GERAL DA CODEVASF, ITEM B, 53 LISTAS DE MATERIAL, PORÉM SÓ VIERAM AS 06 PRIMEIRAS. SOMENTE ESTE ITEM O VALOR DO MATERIAL É DE R$ 13.788.060,28. COMO PODEMOS COTAR O MATERIAL SE NÃO VEM A RELAÇÃO DO MESMO?;

RESPOSTA: CONFORME RESPONDIDO SE REFERE A TUBULAÇÃO DA LISTA DE MATERIAL DA CAIXA DE MANOBRAS E DO RESERVATÓRIO, CUJOS CUSTOS DE TRANSPORTE E MONTAGEM ESTÃO NA VERBA DE 20% ( MONTAGEM).

PERGUNTA 5: NO SUBSISTEMA 03, A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, NÃO CONSTA CLARAMENTE O TIPO DE BOMBA QUE A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER, POIS, SOMENTE COM A POTÊNCIA DA MESMA NÃO É POSSÍVEL FAZER UMA COTAÇÃO JUNTO AO FORNECEDOR.  EXISTE UMA ESPECIFICAÇÃO DE TODAS AS BOMBAS, A QUAL PASSAMOS PARA DIVERSOS FORNECEDORES E EXATAMENTE NESTE SUBSISTEMA ENCONTRAMOS DIVERGÊNCIAS GRANDES, ENTRE OS VALORES DA CODEVASF E DOS FABRICANTES. POR ISSO, SOLICITAMOS QUE SEJA IDENTIFICADO CADA TIPO DE BOMBA, NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ESPECIFICANDO A VAZÃO, ALTURA MANOMÉTRICA E A POTÊNCIA. SÓ ASSIM, PODEREMOS TER CERTEZA DE QUE OS PREÇOS DA CODEVASF ESTÃO COERENTES COM AS ESPECIFICAÇÕES FORNECIDO PELA MESMA. 

RESPOSTA:  TODAS AS INFORMAÇÕES ESTÃO CONSTANTES NOS PROJETOS BÁSICOS ( MEMORIAL DESCRITIVO, DESENHOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS). 

PERGUNTA 6: A CODEVASF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES, ESTÁ DETERMINANDO QUE AS EMPRESAS LICITANTES “CUMPRA OS VALORES DA PLANILHA”. ESTA RESPOSTA REFERE-SE AO ITEM 14 DO FAX 087/10, ONDE FOI FEITA UMA INDAGAÇÃO A ESTA CPL, ONDE ESTAMOS PROVANDO QUE O PREÇO ATRIBUÍDO AO FORNECIMENTO DE PICK-UP, 4X4, É DE 4.932,90/MÊS É ABAIXO DO CUSTO DE MERCADO. SEGUE, EM ANEXO, ORÇAMENTO ENVIADO PELA LOCALIZA DE UMA PICK-UP INFERIOR, 4X2, QUE CUSTA R$ 5.500,00, FORA MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL. ACHAMOS COERENTE RECONHECER O “ERRO”, POIS, FORAM VERIFICADOS VÁRIOS E CORRIGIDOS, PORÉM NÃO PODEMOS ACEITAR ESTE TIPO IMPOSIÇÃO, OU SEJA, SE O PREÇO ESTÁ ERRADO O MESMO DEVE SER CORRIGIDO PARA MAIS OU PARA MENOS COMO JÁ FOI FEITO EM ALGUNS CASOS;

RESPOSTA: MANTER O PREÇO DA PLANILHA. QUALQUER DÚVIDA, A COMPOSIÇÃO DE PREÇOS ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NA SECRETARIA DE LICITAÇÕES, BRASÍLIA – DF.

PERGUNTA 7: EXISTEM VÁRIAS AFIRMAÇÕES DA CODEVASF, TAIS COMO: “AS PLANILHAS DOS MATERIAIS DO SUBSISTEMA 03 ESTÃO OCULTAS” E NESTA NOVA VERSÃO DO EDITAL VIERAM TODAS. NÃO VIERAM, NUNCA ESTIVERAM OCULTAS E CONTINUAM NÃO OCULTAS NO SITE DA CODEVASF. PELO MENOS É O QUE PUDEMOS CONSTATAR, QUANDO BAIXAMOS OS NOVOS ARQUIVOS;

RESPOSTA: CONFORME RESPONDIDO ANTERIORMENTE, ALGUMAS LISTAS DE MATERIAIS ENCONTRAM-SE VINCULADAS CONFORME PODE SER PERCEBIDO NA PRÓPRIA PLANILHA RESUMO ONDE PODERÃO SER VISTAS “REEXIBINDO-AS”

PERGUNTA 8: COM RELAÇÃO AOS RESERVATÓRIOS METÁLICOS NÓS PRECISAMOS DOS DETALHES PARA ENCAMINHARMOS AOS FORNECEDORES PARA QUE POSSAMOS OBTER AS PROPOSTAS. PELO NOSSO LEVANTAMENTO SÓ TEREMOS RESERVATÓRIOS METÁLICOS NOS SUBSISTEMAS 01 E 03, NOS DEMAIS SÃO EM POLIPROPILENO. CORRETO? ACONTECE QUE NO SUBSISTEMA 01 O DESENHO 1/36 TRATA DE UMA PLANTA BAIXA GERAL DO SISTEMA E NÃO MOSTRA DETALHES DOS RESERVATÓRIOS METÁLICOS, ENQUANTO O DESENHO 33/36 NÃO VEIO. COM ISSO NÃO PODEMOS COTAR ESTES RESERVATÓRIOS;.

RESPOSTA: AFIRMAÇÃO CORRETA. O DESENHO 1/36 REALMENTE MOSTRA PLANTA BAIXA GERAL, ENTRETANTO O  DESENHO 33 DE 36 ENCONTRA-SE DISPONIBILIZADO NO SITE DA CODEVASF E COMPRASNET: WWW.CODEVASF.GOV.BR E COMPRANSET.GOV.BR. O NOME CORRETO DO ARQUIVO É: “FOLH#I” PARA PLANTA 33/36 E  “ FOLH#PDK”  PARA A PLANTA 28/36.

PERGUNTA 9: NO SUBSISTEMA 03 FALTAM OS DETALHES DOS RESERVATÓRIOS METÁLICOS APOIADOS DE 100,00M3, 150,00M3 E 350,00M3; 

RESPOSTA: TODAS AS INFORMAÇÕES ESTÃO CONSTANTES NOS PROJETOS BÁSICOS ( MEMORIAL DESCRITIVO, DESENHOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS).

LUCIANA MOTA COELHO
CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES



































1
/rpd                                  
                            EDITAL Nº 01/10 –  FAX Nº 113/10                                                   

PAGE  
2
/Eliz                                  
                                 EDITAL Nº 01/10 –  FAX 113/10                                                   

_1161585798.bin

