[image: image1.png]CODEVASFIB



[image: image2.png]CODEVASFIB





	CONTINUAÇÃO
	FAX Nº: 



	14/07/10
	-
	341/10

	SECRETARIA DE LICITAÇÕES
	61 – 3312.4619
	61-3312.4787

	 EMPRESAS DO EDITAL Nº 036/10
	XXX
	XXX


RESPONDENDO A CONSULTAS FORMULADAS REFERENTE AO EDITAL Nº 036/10, QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM COMUNIDADES DIFUSAS, NO MUNICÍPIO DE SENTO SÉ, NO ESTADO DA BAHIA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTAS 01:

OS CABOS DE COBRE PREVISTOS EM PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, REALMENTE SÃO DO TIPO TRIPOLAR?

A METRAGEM DOS CABOS DE COBRE ESTÁ COERENTE COM O PROJETO ELÉTRICO?

NAS LOCALIDADES ROTEIRO DE CIMA (ITEM 5.26), VOLTA DA SERRA (ITEM 5.10) E RETIRO DE BAIXO (ITEM 5.26), FOI ESPECIFICADO CABO DE COBRE TRIPOLAR DE 70 MM2. ESTE CABO NÃO ESTÁ SUPERDIMENSIONADO PARA UM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 15 KVA?

NAS LOCALIDADES PIÇARRÃO (ITEM 5.26) E PERI (ITEM 5.26) FOI ESPECIFICADO CABO DE COBRE TRIPOLAR DE 70 MM2. ESTE CABO NÃO ESTÁ SUPERDIMENSIONADO PARA UM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 30 KVA?

OS CABOS DE COBRE TRIPOLARES SERIAM UTILIZADOS PARA INTERLIGAR O TRANSFORMADOR TRIFÁSICO AO QUADRO DE MEDIÇÃO, UMA VEZ QUE OS CABOS PARA ESTA FINALIDADE DEVERIAM SER DO TIPO UNIPOLAR E ISOLAMENTO DO TIPO EPR. ENTENDIMENTO CORRETO?

OS DISJUNTORES TRIFÁSICOS DE 63A NÃO ESTÃO SUPERDIMENSIONADOS CASO TENHAM A FINALIDADE DE PROTEÇÃO GERAL PARA OS QUADROS DOS TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS DE 15 KVA E 30 KVA?

CONSTATAMOS QUE AS QUANTIDADES DE CABOS PREVISTOS NAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS SÃO GRANDES, VISTO QUE GERALMENTE A SUB-ESTAÇÃO FICA APROXIMADAMENTE ENTRE 30 E 50 METROS DA MEDIÇÃO. FAVOR EXPLICAR.

TODOS OS PROJETOS ELÉTRICOS, COM DETALHAMENTOS, FORAM DISPONIBILIZADOS PELA CODEVASF?

OS DISJUNTORES TRIFÁSICOS DE 63A ESTARIAM SUPERDIMENSIONADOS CASO TENHAM A FINALIDADE DE PROTEÇÃO GERAL NOS QUADROS DE MEDIÇÃO DOS TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS DE 15 KVA E 30 KVA. ENTENDIMENTO CORRETO?

RESPOSTAS 01:

AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E OS QUANTITATIVOS APRESENTADOS NOS PROJETOS E NAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DEVEM SER OBEDECIDOS E SEGUIDOS, QUANDO DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA FINANCEIRA.

FOI REABERTO O PRAZO DO EDITAL 36/10 E TODOS OS PROJETOS REFERENTES À OBRA FORAM DISPONIBILIZADOS NO SITES DA CODEVASF E DO COMPRASNET, CONFORME FAX 332/10, DE 06/0710.

PERGUNTA 02:

COM RELAÇÃO A EXIGÊNCIA DO ITEM 6.2.2.4, LETRA “c” DO EDITAL – BALANÇO PATRIMONIAL – PERGUNTAMOS: SERÁ ACEITO O BALANÇO DO ANO DE 2008 SE NÃO FOR ACEITO JUSTIFICAR O MOTIVO.

RESPOSTA 02:

NÃO SERÁ ACEITO O BALANÇO PATRIMONIAL DE 2008, VISTO QUE, DE ACORDO COM O SIASG/SICAF, O MESMO SE ENCONTRA VENCIDO. 

PERGUNTA 03:
NA CONCORRÊNCIA 36/2010 EXISTEM VÁRIOS ITENS DE MATÉRIAS, CORRESPONDENTES AOS MATERIAIS (TUBO EM POLIETILENO), ONDE NÃO FOI INFORMADO A CLASSE DE PRESSÃO. ENTENDEMOS QUE A CLASSE É PN 10. ENTENDIMENTO CORRETO?

RESPOSTA 03:

O ENTENDIMENTO NÃO ESTÁ CORRETO. SEGUE ABAIXO TABELA INFORMANDO AS CLASSES DE PRESSÕES DOS TUBOS DE POLIETILENO.

	DIÂMETRO DO TUBO
	CLASSE DE PRESSÃO

	TUBO DE POLIETILENO PEAD PE-80 DN 063 MM
	PN 12,5

	TUBO DE POLIETILENO PEAD PE-80 DN 075 MM
	PN 12,5

	TUBO DE POLIETILENO PEAD PE-80 DN 090 MM
	PN 10

	TUBO DE POLIETILENO PEAD PE-80 DN 110 MM
	PN 12,5

	TUBO DE POLIETILENO PEAD PE-80 DN 125 MM
	PN 12,5

	TUBO DE POLIETILENO PEAD PE-80 DN 140 MM
	PN 12,5

	TUBO DE POLIETILENO PEAD PE-80 DN 160 MM
	PN 12,5

	TUBO DE POLIETILENO PEAD PE-80 DN 200 MM
	PN 6

	TUBO DE POLIETILENO PEAD PE-80 DN 250 MM
	PN 12,5

	TUBO DE POLIETILENO PEAD PE-80 DN 280 MM
	PN 6

	TUBO DE POLIETILENO PEAD PE-80 DN 300 MM
	PN 12,5


PERGUNTA 04:

VERIFICAMOS QUE EM ALGUNS DOS TUBOS DE PEAD ESTÃO FALTANDO INFORMAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS PARA PODERMOS ORÇAR A OBRA. ESCLARECIMENTO:

PARA OS TUBOS PE 80 QUAL A ESPESSURA DAS PAREDES OU PN?

PODEMOS SUBSTITUIR OS TUBOS PE 80 POR PE 100 PN 10?

TEE E REDUÇÕES FALTAM PN. PODEMOS UTILIZAR O MESMO MATERIAL PE 100 PN 10 PARA TODAS AS CONEXÕES UMA VEZ QUE NÃO FOI ESPECIFICADO NENHUM OUTRO?

 RESPOSTA 04:
VER TABELA CONSTANTE DA RESPOSTA Nº 03, INFORMANDO AS CLASSES DE PRESSÃO DOS TUBOS DE POLIETILENO. 

AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS CONEXÕES DEVEM SEGUIR AS MESMAS DOS TUBOS.

SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS TUBOS APRESENTADAS NAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS.

PERGUNTA 05:

COM RELAÇÃO A CONCORRÊNCIA EM EPÍGRAFE, VIMOS INFORMAR QUE O TOTAL DE SERVIÇOS DA PLANILHA 06 – ALDEIA, PASCOAL E LIMOEIRO NÃO ESTÁ CORRETO (R$ 1.124.637,43), POIS O TOTAL DO ITEM 01 – CANTEIRO DE OBRAS DESTA PLANILHA ESTÁ COM VALOR DE R$ 430.150,98, QUANDO O CORRETO É R$ 215.075,49. DESTA FORMA, A PLANILHA TERÁ QUE SER CORRIGIDA, CONSEQUENTEMENTE O EDITAL QUE IMPLICARÁ NUMA NOVA PUBLICAÇÃO, POIS O VALOR TOTAL CORRETO DA OBRA É R$ 26.219.454,64 E NÃO R$26.434.530,13.

RESPOSTA 05:

AS NOVAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS ESTÃO DISPONÍVEIS NOS SITES DA CODEVASF E DO COMPRASNET.

PERGUNTA 06:

VERIFICAMOS QUE A PLANILHA DA LOCALIDADE ALDEIA PASCOAL LIMOEIRO APRESENTA UM TOTAL DE R$ 1.124.637,40 (HUM MILHÃO, CENTO E VINTE E QUATRO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), E QUE A SOMA DOS ITENS TOTALIZA R$ 909.561,91 (NOVECENTOS E NOVE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS).

SOLICITAMOS INFORMAR QUAL O VALOR CORRETO DA REFERIDA PLANILHA E O VALOR CORRETO DO RESUMO.

AO QUE NOS PARECE O ENGANO ESTÁ NO ITEM CANTEIRO DE OBRAS EM QUE O ITEM OBRAS CIVIS ESTÁ EM DUPLICIDADE

RESPOSTA 06:

AS NOVAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS ESTÃO DISPONÍVEIS NOS SITES DA CODEVASF E DO COMPRASNET.

PERGUNTA 07:

VERIFICAMOS QUE AS BOMBAS APRESENTADAS POSSUEM POTÊNCIAS IGUAIS E VAZÕES E ALTURA MANOMÉTRICAS DIFERENTES, MAS É CONSIDERADO O MESMO PREÇO. QUAIS AS CARACTERÍSTICAS A SEREM CONSIDERADAS?

	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO
	UNID
	QUANT

	1
	BOMBA CENTRÍFUGA 1,5 CV
	UN
	4,00

	2
	BOMBA CENTRÍFUGA 10 CV
	UN
	2,00

	3
	BOMBA CENTRÍFUGA 15 CV
	UN
	4,00

	4
	BOMBA CENTRÍFUGA  20 CV
	UN
	2,00

	5
	BOMBA CENTRÍFUGA 25 CV
	UN
	2,00

	6
	BOMBA CENTRÍFUGA 2 CV
	UN
	6,00

	7
	BOMBA CENTRÍFUGA 30 CV
	UN
	2,00

	8
	BOMBA CENTRÍFUGA 3 CV
	UN
	8,00

	9
	BOMBA CENTRÍFUGA 50 CV
	UN
	2,00

	10
	BOMBA CENTRÍFUGA 5 CV
	UN
	12,00

	11
	BOMBA CENTRÍFUGA 7,5 CV
	UN
	10,00

	12
	BOMBA CENTRÍFUGA C/ MOTOR ELÉTRICO ¾ CV SCHNEIDER BC-91
	UN
	4,00

	13
	BOMBA DOSADORA DO TIPO DIAFRAGMA A SOLENÓIDE, PARA DOSAGEM DAS SOLUÇÕES QUÍMICAS DE SULFATO E BARRILHA, COM VAZÃO REGULÁVEL DE 0 A 100 L/H, PRESSÃO DE DESCARGA DE 4 BAR, ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA DE 135 W, 220 V, 60 HZ. 
	UN
	4,00

	14
	BOMBA DOSADORA DO TIPO DIAFRAGMA A SOLENÓIDE, PARA DOSAGEM DAS SOLUÇÕES QUÍMICAS DE SULFATO DE ALUMÍNIO E BARRILHA, COM VAZÃO REGULÁVEL DE 0 A 15 L/H, PRESSÃO DE DESCARGA DE 4 BAR, ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA DE 65 W, 220 V, 60 HZ.
	UN
	4,00

	15
	BOMBA DOSADORA DO TIPO DIAFRAGMA A SOLENÓIDE, PARA DOSAGEM DAS SOLUÇÕES QUÍMICAS DE SULFATO DE ALUMÍNIO E BARRILHA, COM VAZÃO REGULÁVEL DE 0 A 20 L/H, PRESSÃO DE DESCARGA DE 4 BAR, ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA DE 65 W, 220 V, 60 HZ.
	UN
	16,00

	16
	BOMBA DOSADORA DO TIPO DIAFRAGMA A SOLENÓIDE, PARA DOSAGEM DAS SOLUÇÕES QUÍMICAS DE SULFATO DE ALUMÍNIO E BARRILHA, COM VAZÃO REGULÁVEL DE 0 A 50 L/H, PRESSÃO DE DESCARGA DE 4 BAR, ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA DE 65 W, 220 V, 60 HZ.
	UN
	8,00

	17
	BOMBA DOSADORA DO TIPO DIAFRAGMA A SOLENÓIDE, PARA DOSAGEM DAS SOLUÇÕES QUÍMICAS DE SULFATO DE ALUMÍNIO E BARRILHA, COM VAZÃO REGULÁVEL DE 0 A 60 L/H, PRESSÃO DE DESCARGA DE 4 BAR, ALIMENTAÇÃO MONOFÁSICA DE 65 W, 220 V, 60 HZ.
	UN
	9,00


VERIFICAMOS TAMBÉM QUE AS INFORMAÇÕES REFERENTES AUTOMAÇÃO AO SISTEMA NÃO SÃO SUFICIENTES PARA ORÇAMENTO. SOLICITAMOS INFORMAÇÕES COMPLETAS.

VERIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES REFERENTES A TUBOS PEAD NÃO SÃO SUFICIENTES PARA ORÇAMENTO. SOLICITAMOS INFORMAÇÃO DA CLASSE DE PRESSÃO DOS TUBOS.

	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO
	UNID
	QUANT

	1
	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD PE-80 DE 110 MM
	M
	14.745,99

	2
	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD PE-80 DE 125 MM
	M
	700,00

	3
	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD PE-80 DE 140 MM
	M
	17.904,93

	4
	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD PE-80 DE 160 MM X 14,6 MM
	M
	2.850,00

	5
	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD PE-80 DE 250 MM PN 12,5
	M
	409,73

	6
	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD PE-80 DE 75 MM
	M
	3.160,00

	7
	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD PE-80 PN 6 DE 200 MM
	M
	13.180,00

	8
	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD PE-80 PN 6 DE 280 MM
	M
	2.800,00

	9
	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD PE-80 DE 50 MM
	M
	13.250,00


VERIFICAMOS QUE AS UNIDADES REFERENTES A CARGA E DESCARGA DE TUBO DE FERRO FOFO DÚCTIL OU AÇO CARBONO PARA DIÂMETRO ATÉ 330MM E TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO NÃO COINCIDEM, APRESENTAM KG E T RESPECTIVAMENTE. QUAL A UNIDADE A SER CONSIDERADA?

RESPOSTA 07:

AS CARACTERÍSTICAS A SEREM SEGUIDAS PARA AS BOMBAS ESTÃO APRESENTADAS NOS MEMORIAIS DESCRITIVOS DA OBRA. OS PREÇOS APRESENTADOS EM PLANILHA TÊM COMO BASE A TABELA SINAPI (MAR/2010) E COTAÇÃO DO MERCADO.

A RESPEITO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO, SEGUE EM ANEXO A ESTE FAX, INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE SUA CONCEPÇÃO.

VER TABELA, RESPOSTA Nº 03, COM AS CLASSES DE PRESSÃO DOS TUBOS POLIETILENO.

PERGUNTA 08:

REFERENTE A CONCORRÊNCIA 36/10, NÃO EXISTEM DÚVIDAS NO EDITAL QUE NÃO PODEM EXISTIR PREÇOS DIFERENCIADOS PARA UM MESMO INSUMO.

ANALISANDO A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS E MATERIAIS, SOLICITAMOS OS SEGUINTES ESCLARECIMENTOS: 

DENTRE OS SERVIÇOS E MATERIAIS ABAIXO RELACIONADOS, QUAL O VALOR A CONSIDERAR PARA CADA UM DELES, VISANDO NÃO TERMOS O MESMO INSUMO COM DIVERSOS PREÇOS?

APÓS A DEFINIÇÃO DOS VALORES DE CADA UM DOS INSUMOS, QUAL O NOVO VALOR DA OBRA?  

ESTA CORREÇÃO É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA, POIS O VALOR A SER CONSIDERADO, PODERÁ MODIFICAR O VALOR DA OBRA E/OU DESCLASSIFICAR ALGUMA EMPRESA.

	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS
	UN
	QUANT
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	PORTA EM CHAPA DE FERRO DE ABRIR COM UMA FOLHA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO
	M2
	32,76
	366,65
	12.011,45

	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM CHAPA DE FERRO DE ABRIR COM UMA FOLHA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO
	M2
	52,50
	384,10
	20.165,25

	REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES FOFO PN 10-16 DN 100X50
	UN
	2,00
	178,25
	356,50

	REDUÇÃO CONCÊNTRICA FOFO COM FLANGES DN 100X50
	UN
	12,00
	203,03
	2.436,36


RESPOSTA 08:

AS NOVAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS ESTÃO DISPONÍVEIS NOS SITES DA CODEVASF E DO COMPRASNET.

PERGUNTA 09:
REFERENTE A LICITAÇÃO CP 036-2010, CONSTA NA PLANILHA RESUMO O ITEM 16 – SISTEMA DE AUTOMAÇÃO COM 15 UNIDADES A R$ 33.294,98 = R$ 499.424,70.

NÃO ENCONTRAMOS NENHUMA PLANILHA COM OS QUANTITATIVOS E A DISCRIMINAÇÃO DOS INSUMOS QUE COMPÕEM CADA UMA DAS UNIDADES DE AUTOMAÇÃO.

O QUE CONSISTE OS SERVIÇOS DE CADA UM DOS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO PARA QUE POSSAMOS ORÇAR?

RESPOSTA 09:
O QUE CONSISTE O SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE CADA SISTEMA ESTÁ APRESENTADO EM SUA COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO. 

VER AS INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE O SISTEMA DE AUTOMAÇÃO, ANEXO A ESTE FAX.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES





































                   EST116046/ECS
FAX 036/10 – ED 332/10 ADIAMENTO

EST116046/ECS         FAX 341/10  ED 036/10 ESCLARECIMENTOS 


_1161585798.bin

