[image: image1.png]CODEVASFIB



[image: image2.png]CODEVASFIB





	CONTINUAÇÃO
	FAX Nº: 



	30/07/10
	-
	369/10

	SECRETARIA DE LICITAÇÕES
	61 – 3312.4619
	61-3312.4787

	 EMPRESAS DO EDITAL Nº 036/10
	XXX
	XXX


RESPONDENDO A CONSULTAS FORMULADAS REFERENTE AO EDITAL Nº 036/10, QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM COMUNIDADES DIFUSAS, NO MUNICÍPIO DE SENTO SÉ, NO ESTADO DA BAHIA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTAS 01:

FAVOR IDENTIFICAR ALGUM PROJETO ELÉTRICO (NÚMERO DO PROJETO), QUE NOS POSSIBILITE CHECAR A UTILIZAÇÃO DE CABO ELÉTRICO DE 0,60/1,0KV (SUA DIMENSÃO), CONSEQUENTEMENTE A CAPACIDADE DO TRANSFORMADOR;

NAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS APRESENTADAS PELA CODEVASF CONSTATAMOS UMA GRANDE QUANTIDADE DOS SEGUINTES MATERIAIS:

· CABO DE COBRE TRIPOLAR 0,50/1 KV, 70MM2, 50MM2, 16MM2 E 10MM2, NUM TOTAL DE 13.250,00M. A DESCRIÇÃO CORRETA DESSE TIPO DE MATERIAL É REALMENTE CABO TRIPOLAR (3 X 70MM2), (3X50MM2), (3X16MM2), (3X10MM2) OU SIMPLESMENTE CABO DE COBRE, ISOLADO EM PVC DE 0,60/1,0KV?  ENTENDEMOS QUE CABO TRIPOLAR É AQUELE COMPOSTO POR TRÊS FASES, OU SEJA, TRÊS EM UM (3X2,5 MM2), POR EXEMPLO: É UM CABO TRIPOLAR DE 2,5 MM2). POR ISSO, QUEREMOS ESCLARECIMENTO SOBRE A DESCRIÇÃO QUE FOI DADA PELA CODEVASF A RESPEITO DOS CABOS TRIPOLARES DE 70MM2, 50MM2, 15MM2 E 10MM2.

· TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, PN 12,5, DN 50 MM (NORMALMENTE UTILIZADOS EM ADUTORA DE ÁGUA, COMO POR EXEMPLO, EXISTEM ALGUNS CASOS NESSE PROCESSO LICITATÓRIO) SENDO UTILIZADO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. NORMALMENTE USA-SE ELETRODUTO EM PVC OU FERRO GALVANIZADO, PARA PASSAGEM DOS CABOS. PERGUNTO: “VAI SER UTILIZADO TUDO DE POLIETILENO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS”?

RESPOSTAS 01:

· OS CABOS TRIPOLARES SERÃO UTILIZADOS NA LIGAÇÃO DO FLUTUANTE COM A CASA DE COMANDO, NOS SISTEMAS ONDE A DISTÂNCIA É SUPERIOR A 500 METROS. DE ACORDO COM O PROJETISTA, ISSO EVITA A PERDA DE TENSÃO NA REDE.

· COMO OS CABOS ATRAVESSARÃO ÁREAS ALAGADAS DEVERÃO SER SUBMERSOS, POR ISSO A UTILIZAÇÃO DO TUBO DE PEAD DE 50MM.

· UM DESENHO ESQUEMÁTICO DA UTILIZAÇÃO DOS CABOS ESTÁ NA PLANTA “10B ELÉTRICO.dwg”.

· COMO O PROJETISTA ELABOROU O PROJETO BÁSICO BASEANDO-SE NAS CARACTERÍSTICAS DO LOCAL DA OBRA, SOLICITAMOS QUE AS EMPRESAS PARTICIPANTES DA LICITAÇÃO SIGAM AS ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS.

PERGUNTA 02:
COMO SERÃO MEDIDOS OS MATERIAIS CONSTANTES NAS PLANILHAS DE MATERIAIS? DE ACORDO COM O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E COM A COLOCAÇÃO DO MATERIAL NA OBRA OU SERÁ MEDIDO APÓS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS?

RESPOSTA 02:
DE ACORDO COM O EDITAL, ATRAVÉS DO SEU ITEM 16, A COORDENAÇÃO DO CONTRATO, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS, INCLUSIVE OS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO, SERÃO ESTABELECIDOS PELA FISCALIZAÇÃO.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES





































                   EST116046/ECS
FAX 036/10 – ED 332/10 ADIAMENTO

EST116046/ECS         FAX 369/10  ED 036/10 ESCLARECIMENTOS 


_1161585798.bin

