## AAB
|  | PROJETO: | SIAA DE GUANAMBI |  |  | FOLHA:
[6 empty] | DATA: | 2026-07-29
ELABORADO: | VERIFICADO: | ASSUNTO: | MEM. CÁLC. QUANT. DE SERVIÇOS |  |  | REVISÃO: | 0
3.1 - ADUTORA DE ÁGUA BRUTA
DN | 600 | mm | Extensão: | 12088.23 | m
|  |  | Trecho Aterrado: | 1276.32 | m
| b=dn+0,6 |  | Trecho Aéreo: | 335 | m
|  |  | Trecho Envelopado: | 294 | m
Seção do Aterro |  |  | Extensão enterrada: | 10476.91 | m
Largura da vala l Lv (m): DN+2x0,30
Lv (DN 600) = | 1.2 | m
Adotado Lv = |  | 1.2 | m
Profundidade média da vala = recob.+DN+alt. Berço areia
Recobrimento mínimo = |  |  | 0.8 | m
Alt. berço areia = |  |  | 0.1 | m
Taxa de utilização de berço = |  |  | 0%
Prof. Méd. vala = |  | 1.4 | m
Volume de Escavação = Prof. Méd. vala x extensão
Volume de escav. das valas = |  |  |  | 17601.2088 | m3
Volume de escav. das valas em trechos aterrados = |  |  |  | 1589.0316 | m3 | Ver demonstrativo após a memória de cálculo
Volume total de escavação = |  |  |  | 19190.2404 | m3
Altura média da seção aterrada (Hm) = |  |  |  | 0.4 | m
Área do aterro Aa = Hm x (b + (b + 4 x Hm)) / 2 = |  |  |  | 0.8 | m²
Volume do Aterro = Aa x comprimento = |  |  |  | 1021.056 | m³
Os percentuais de escavação em solo de 1a e 2a categorias e em rocha foram obtidos de análise
dos laudos de sondagem a trado realizadas no trecho onde será implantada a tubulação, e o solo de
1ª categoria proveniente das escavações será reaproveitado no reaterro das valas.
Percentuais: |  |  | Percentuais:
1a Categ.= | 100 | % | Escavação manual 1ª categ = |  |  | 10 | %
2a Categ.= | 0 | % | Escavação manual 2ª categ = |  |  | 0 | %
Rocha Branda = | 0 | % | Escav. Mecaniz 1ª categ.= |  |  | 90 | %
Rocha Sã = | 0 | % | Escav. Mecaniz 2ª categ.= |  |  | 0 | %
Volumes escavação:
1a Categ.= | 19190.2404 | m3 | Manual: | 1919.024 | Mecan.: | 17271.2164
2a Categ.= | 0 | m3 | Manual: | 0 | Mecan.: | 0
Rocha = | 0 | m3 | Rocha Branda = | 0 | Rocha Sã = | 0
Total = | 19190.2404 | m3 | Total = | 1919.024 | Total = | 17271.2164
Volume total de reaterro de vala = volume total de escavação - volume tubo - volume de berço
Volume tubo = pixD2/4xL = |  |  |  | 3323.1475 | m3
Volume berço areia = 0,10xLvxL = |  |  |  | 0 | m3
Volume total de reaterro de vala = |  |  |  | 15867.0929 | m3
Volume total de reaterro de vala com folga de 4% = |  |  |  | 16501.7766 | m4
Volume reaterro material jazida = vol total de esc - vol esc 1ª cat - vol de berço = | [5 empty] | 0 | m3
Volume reaterro material própria vala = volume total de reaterro de vala = | [5 empty] | 15867.0929 | m3
Momentos de Transporte de Materiais:
Distância de transporte = |  |  | 1 | Km
Taxa de aumeto de volume do material descartado = |  |  |  |  | 30 | %
Momento de transporte de rocha = vol. esc. rocha x dist. Transp. = |  |  |  |  | 0 | m3xKm
Momento de transporte de solo = vol. Esc. 2a cat. X dist. Transp. = |  |  |  |  | 0 | m3xKm
Demolição/Recomposição de Pavimentos
Extensão do trecho pavimentado = |  |  | 0 | m
Área levantam./recomposição = ext. trecho pavim. X (Lv+0,40) = |  |  |  |  | 0 | m2
Taxa de Escoramento: |  | Continuo = | 5% |  | Descontinuo = | 15%
Escoramento: |  | Continuo = | 1466.7674 | m² | Descontinuo = | 4400.3022 | m²
[8 empty] | 1 | 0.39831 | 0.79529
Demonstrativo de Volume de Aterro e Escavação por Trecho em Aterro | [9 empty] | 0.79529 | 1015.0416
Trecho | Extensão (m) | Altura de Aterro (m) | Volume de Aterro (m³) | Altura de Escavação (m) | Volume de Escavação (m³)
Total | 1276.32 | 0.39831 | 1015.0467 | 1.0375 | 1589.0316
1 | 40 | 0.1 | 5.6 | 1.3 | 62.4
2 | 25 | 0.1 | 3.5 | 1.3 | 39
3 | 47 | 0.1 | 6.58 | 1.3 | 73.32
4 | 40 | 0.1 | 5.6 | 1.3 | 62.4
5 | 60 | 0.15 | 13.5 | 1.25 | 90
6 | 53.5 | 0.2 | 17.12 | 1.2 | 77.04
7 | 80 | 0.2 | 25.6 | 1.2 | 115.2
8 | 133 | 0.2 | 42.56 | 1.2 | 191.52
9 | 30 | 0.2 | 9.6 | 1.2 | 43.2
10 | 83 | 0.25 | 35.275 | 1.15 | 114.54
11 | 40 | 0.3 | 21.6 | 1.1 | 52.8
12 | 30 | 0.35 | 19.95 | 1.05 | 37.8
13 | 164 | 0.35 | 109.06 | 1.05 | 206.64
14 | 108.73 | 0.45 | 102.7498 | 0.95 | 123.9522
15 | 40 | 0.5 | 44 | 0.9 | 43.2
16 | 14 | 0.55 | 17.71 | 0.85 | 14.28
17 | 180 | 0.6 | 259.2 | 0.8 | 172.8
18 | 68.09 | 0.85 | 167.8418 | 0.55 | 44.9394
19 | 40 | 0.9 | 108 | 0.5 | 24
OBJETIVO: Esta memória de cálculo tem o objetivo de apresentar os cálculos realizados para a quantificação dos serviços necessários para a implantação da adutora de água bruta, parte integrante das obras previstas para a ampliação do sistema integrado de abastecimento de água de Guanambi.
b
h
2
1
OBJETIVO: Esta memória de cálculo tem o objetivo de apresentar os cálculos realizados para a quantificação dos serviços necessários para a implantação da adutora de água bruta, parte integrante das obras previstas para a ampliação do sistema integrado de abastecimento de água de Guanambi.
b
h
2
1

## AAT600
|  | PROJETO: | SIAA DE GUANAMBI |  |  | FOLHA:
[6 empty] | DATA: | 2026-07-29
ELABORADO: | VERIFICADO: | ASSUNTO: | MEM. CÁLC. QUANT. DE SERVIÇOS |  |  | REVISÃO: | 0
6.3 - ADUTORA DE ÁGUA TRATADA DN 600
DN | 600 | mm | Extensão: | 100859.33 | m
|  |  | Trecho Aterrado: | 11640.15 | m
| b=dn+0,6 |  | Trecho Aéreo: | 1811.83 | m
|  |  | Trecho Envelopado: | 700 | m
Seção do Aterro |  |  | Escavação Especial: | 584.47 | m
|  |  | Extensão enterrada: | 86822.88 | m
Largura da vala Lv (m): DN+2x0,30 |  |  | Altura da vala Hv (m): = recob.+DN+alt. Berço areia x taxa
Lv (DN 600) = | 1.2 | m | Hv (DN 600) = | 1.42 | m
Adotado Lv = |  | 1.2 | m
Profundidade média da vala = recob.+DN+alt. Berço areia x taxa
Recobrimento mínimo = |  |  | 0.8 | m
Alt. berço areia = |  |  | 0.1 | m
Taxa de utilização de berço = |  |  | 20%
Prof. Méd. vala = |  | 1.42 | m
Volume de Escavação = Prof. Méd. vala x extensão
Volume de escav. das valas = |  |  |  | 147946.1875 | m3
Volume de escav. das valas em trechos aterrados = |  |  |  | 14824.7004 | m3 | Ver demonstrativo após a memória de cálculo
Volume total de escavação = |  |  |  | 162770.8879 | m3
Altura média da seção aterrada (Hm) = |  |  |  | 0.38644 | m
Área do aterro Aa = Hm x (b + (b + 4 x Hm)) / 2 = |  |  |  | 0.7624 | m²
Volume do Aterro = Aa x comprimento = |  |  |  | 8874.4954 | m³
Os percentuais de escavação em solo de 1a e 2a categorias e em rocha foram obtidos de análise
dos laudos de sondagem a trado realizadas no trecho onde será implantada a tubulação, e o solo de
1ª categoria proveniente das escavações será reaproveitado no reaterro das valas.
Percentuais: |  |  | Percentuais:
1a Categ.= | 85 | % | Escavação manual 1ª categ = |  |  | 10 | %
2a Categ.= | 13 | % | Escavação manual 2ª categ = |  |  | 3 | %
Rocha Branda = | 1 | % | Escav. Mecaniz 1ª categ.= |  |  | 75 | %
Rocha Sã = | 1 | % | Escav. Mecaniz 2ª categ.= |  |  | 10 | %
Volumes escavação:
1a Categ.= | 138355.2547 | m3 | Manual: | 16277.0888 | Mecan.: | 122078.1659
2a Categ.= | 21160.2154 | m3 | Manual: | 4883.1266 | Mecan.: | 16277.0888
Rocha = | 3255.4178 | m3 | Rocha Branda = | 1627.7089 | Rocha Sã = | 1627.7089
Total = | 162770.8879 | m3 | Total = | 22787.9243 | Total = | 139982.9636
Volume total de reaterro de vala = volume total de escavação - volume tubo - volume de berço
Volume tubo = pixD2/4xL = |  |  |  | 27839.7659 | m3
Volume berço areia = 0,10xLvxL = |  |  |  | 2363.1127 | m3
Volume total de reaterro de vala = |  |  |  | 132568.0093 | m3
Volume total de reaterro de vala com folga de 3% = |  |  |  | 136545.0496 | m4
Volume reaterro material jazida = vol total de esc - vol esc 1ª cat - vol de berço = | [5 empty] | 22052.5205 | m3
Volume reaterro material própria vala = volume Escavado de 1ª categoria = | [5 empty] | 138355.2547 | m3
Momentos de Transporte de Materiais:
Distância de transporte = |  |  | 1 | Km
Taxa de aumeto de volume do material descartado = |  |  |  |  | 30 | %
Momento de transporte de rocha = vol. esc. rocha x dist. Transp. = |  |  |  |  | 4232.0431 | m3xKm
Momento de transporte de solo = vol. Esc. 2a cat. X dist. Transp. = |  |  |  |  | 27508.2801 | m3xKm
Atualmente, os depositos de areia da região encontram-se na margem do rio São Francisco, por isso, será
considerada uma distancia média de 50 Km até o local da obra.
Momento de transporte de solo (areia) = vol. berço X dist. Transp. = |  |  |  |  | 118155.636 | m3xKm
|  |  |  | Total = | 145663.9161 | m3xKm
Demolição/Recomposição de Pavimentos
Extensão do trecho pavimentado = |  |  | 0 | m
Área levantam./recomposição = ext. trecho pavim. X (Lv+0,40) = |  |  |  |  | 0 | m2
Taxa de Escoramento: |  | Continuo = | 3% |  | Descontinuo = | 12%
Escoramento: |  | Continuo = | 7397.3094 | m² | Descontinuo = | 29589.2375 | m²
[8 empty] | 1 | 0.38644 | 0.7624
Demonstrativo de Volume de Aterro e Escavação por Trecho em Aterro | [9 empty] | 0.7624 | 8874.4474
Trecho | Extensão (m) | Altura de Aterro (m) | Volume de Aterro (m³) | Altura de Escavação (m) | Volume de Escavação (m³)
Total | 11640.15 | 0.38644 | 8874.5048 | 1.0613 | 14824.7004
1 | 60 | 0.1 | 8.4 | 1.32 | 95.04
2 | 49.42 | 0.1 | 6.9188 | 1.32 | 78.2813
3 | 120 | 0.1 | 16.8 | 1.32 | 190.08
4 | 70.73 | 0.1 | 9.9022 | 1.32 | 112.0363
5 | 77.64 | 0.1 | 10.8696 | 1.32 | 122.9818
6 | 65.32 | 0.1 | 9.1448 | 1.32 | 103.4669
7 | 80 | 0.1 | 11.2 | 1.32 | 126.72
8 | 31.95 | 0.1 | 4.473 | 1.32 | 50.6088
9 | 29.21 | 0.1 | 4.0894 | 1.32 | 46.2686
10 | 56.59 | 0.1 | 7.9226 | 1.32 | 89.6386
11 | 60 | 0.15 | 13.5 | 1.27 | 91.44
12 | 100 | 0.15 | 22.5 | 1.27 | 152.4
13 | 40 | 0.15 | 9 | 1.27 | 60.96
14 | 33.74 | 0.15 | 7.5915 | 1.27 | 51.4198
15 | 40 | 0.15 | 9 | 1.27 | 60.96
16 | 100 | 0.15 | 22.5 | 1.27 | 152.4
17 | 36.72 | 0.15 | 8.262 | 1.27 | 55.9613
18 | 80 | 0.15 | 18 | 1.27 | 121.92
19 | 131.75 | 0.15 | 29.6438 | 1.27 | 200.787
20 | 29.36 | 0.15 | 6.606 | 1.27 | 44.7446
21 | 100 | 0.15 | 22.5 | 1.27 | 152.4
22 | 80.04 | 0.15 | 18.009 | 1.27 | 121.981
23 | 35.27 | 0.15 | 7.9357 | 1.27 | 53.7515
24 | 80 | 0.15 | 18 | 1.27 | 121.92
25 | 29.73 | 0.15 | 6.6893 | 1.27 | 45.3085
26 | 120.08 | 0.15 | 27.018 | 1.27 | 183.0019
27 | 139.99 | 0.15 | 31.4977 | 1.27 | 213.3448
28 | 48.15 | 0.15 | 10.8338 | 1.27 | 73.3806
29 | 34.25 | 0.15 | 7.7062 | 1.27 | 52.197
30 | 16.72 | 0.15 | 3.762 | 1.27 | 25.4813
31 | 33.72 | 0.15 | 7.587 | 1.27 | 51.3893
32 | 105.66 | 0.15 | 23.7735 | 1.27 | 161.0258
33 | 55.71 | 0.15 | 12.5348 | 1.27 | 84.902
34 | 120 | 0.2 | 38.4 | 1.22 | 175.68
Trecho | Extensão (m) | Altura de Aterro (m) | Volume de Aterro (m³) | Altura de Escavação (m) | Volume de Escavação (m³)
35 | 40 | 0.2 | 12.8 | 1.22 | 58.56
36 | 84.32 | 0.2 | 26.9824 | 1.22 | 123.4445
37 | 40 | 0.2 | 12.8 | 1.22 | 58.56
38 | 80 | 0.2 | 25.6 | 1.22 | 117.12
39 | 40 | 0.2 | 12.8 | 1.22 | 58.56
40 | 22 | 0.2 | 7.04 | 1.22 | 32.208
41 | 40 | 0.2 | 12.8 | 1.22 | 58.56
42 | 100 | 0.2 | 32 | 1.22 | 146.4
43 | 55.82 | 0.2 | 17.8624 | 1.22 | 81.7205
44 | 180 | 0.2 | 57.6 | 1.22 | 263.52
45 | 59.98 | 0.2 | 19.1936 | 1.22 | 87.8107
46 | 44.41 | 0.2 | 14.2112 | 1.22 | 65.0162
47 | 45.68 | 0.2 | 14.6176 | 1.22 | 66.8755
48 | 314.59 | 0.2 | 100.6688 | 1.22 | 460.5598
49 | 28.05 | 0.2 | 8.976 | 1.22 | 41.0652
50 | 31.6 | 0.2 | 10.112 | 1.22 | 46.2624
51 | 80.11 | 0.2 | 25.6352 | 1.22 | 117.281
52 | 50.22 | 0.25 | 21.3435 | 1.17 | 70.5089
53 | 40 | 0.25 | 17 | 1.17 | 56.16
54 | 120 | 0.25 | 51 | 1.17 | 168.48
55 | 180 | 0.25 | 76.5 | 1.17 | 252.72
56 | 80 | 0.25 | 34 | 1.17 | 112.32
57 | 40 | 0.25 | 17 | 1.17 | 56.16
58 | 100 | 0.25 | 42.5 | 1.17 | 140.4
59 | 67.98 | 0.25 | 28.8915 | 1.17 | 95.4439
60 | 40 | 0.25 | 17 | 1.17 | 56.16
61 | 64.67 | 0.25 | 27.4847 | 1.17 | 90.7967
62 | 95.89 | 0.25 | 40.7533 | 1.17 | 134.6296
63 | 120 | 0.25 | 51 | 1.17 | 168.48
64 | 91.49 | 0.25 | 38.8832 | 1.17 | 128.452
65 | 132.99 | 0.25 | 56.5207 | 1.17 | 186.718
66 | 127.92 | 0.25 | 54.366 | 1.17 | 179.5997
67 | 28.46 | 0.25 | 12.0955 | 1.17 | 39.9578
68 | 26.63 | 0.25 | 11.3178 | 1.17 | 37.3885
69 | 71.62 | 0.3 | 38.6748 | 1.12 | 96.2573
70 | 40 | 0.3 | 21.6 | 1.12 | 53.76
71 | 40 | 0.3 | 21.6 | 1.12 | 53.76
72 | 40 | 0.3 | 21.6 | 1.12 | 53.76
73 | 40 | 0.3 | 21.6 | 1.12 | 53.76
74 | 40 | 0.3 | 21.6 | 1.12 | 53.76
75 | 80 | 0.3 | 43.2 | 1.12 | 107.52
76 | 35.71 | 0.3 | 19.2834 | 1.12 | 47.9942
77 | 80 | 0.3 | 43.2 | 1.12 | 107.52
78 | 40 | 0.3 | 21.6 | 1.12 | 53.76
79 | 60 | 0.3 | 32.4 | 1.12 | 80.64
80 | 60 | 0.3 | 32.4 | 1.12 | 80.64
81 | 40 | 0.3 | 21.6 | 1.12 | 53.76
82 | 69.57 | 0.3 | 37.5678 | 1.12 | 93.5021
83 | 36.85 | 0.3 | 19.899 | 1.12 | 49.5264
84 | 67.07 | 0.3 | 36.2178 | 1.12 | 90.1421
85 | 51.62 | 0.3 | 27.8748 | 1.12 | 69.3773
86 | 40 | 0.35 | 26.6 | 1.07 | 51.36
87 | 60 | 0.35 | 39.9 | 1.07 | 77.04
88 | 80 | 0.35 | 53.2 | 1.07 | 102.72
Trecho | Extensão (m) | Altura de Aterro (m) | Volume de Aterro (m³) | Altura de Escavação (m) | Volume de Escavação (m³)
89 | 40 | 0.35 | 26.6 | 1.07 | 51.36
90 | 40 | 0.35 | 26.6 | 1.07 | 51.36
91 | 60 | 0.35 | 39.9 | 1.07 | 77.04
92 | 40 | 0.35 | 26.6 | 1.07 | 51.36
93 | 100 | 0.35 | 66.5 | 1.07 | 128.4
94 | 40 | 0.35 | 26.6 | 1.07 | 51.36
95 | 100 | 0.35 | 66.5 | 1.07 | 128.4
96 | 120 | 0.35 | 79.8 | 1.07 | 154.08
97 | 60 | 0.35 | 39.9 | 1.07 | 77.04
98 | 160 | 0.35 | 106.4 | 1.07 | 205.44
99 | 40 | 0.35 | 26.6 | 1.07 | 51.36
100 | 80 | 0.35 | 53.2 | 1.07 | 102.72
101 | 59.23 | 0.35 | 39.3879 | 1.07 | 76.0513
102 | 79.96 | 0.35 | 53.1734 | 1.07 | 102.6686
103 | 48.48 | 0.4 | 38.784 | 1.02 | 59.3395
104 | 60 | 0.4 | 48 | 1.02 | 73.44
105 | 110 | 0.4 | 88 | 1.02 | 134.64
106 | 120 | 0.4 | 96 | 1.02 | 146.88
107 | 60 | 0.4 | 48 | 1.02 | 73.44
108 | 93.1 | 0.4 | 74.48 | 1.02 | 113.9544
109 | 52.17 | 0.4 | 41.736 | 1.02 | 63.8561
110 | 100 | 0.4 | 80 | 1.02 | 122.4
111 | 53.34 | 0.4 | 42.672 | 1.02 | 65.2882
112 | 34.82 | 0.4 | 27.856 | 1.02 | 42.6197
113 | 28.25 | 0.4 | 22.6 | 1.02 | 34.578
114 | 60 | 0.45 | 56.7 | 0.97 | 69.84
115 | 26.24 | 0.45 | 24.7968 | 0.97 | 30.5434
116 | 70 | 0.45 | 66.15 | 0.97 | 81.48
117 | 80 | 0.45 | 75.6 | 0.97 | 93.12
118 | 160 | 0.45 | 151.2 | 0.97 | 186.24
119 | 73.69 | 0.45 | 69.6371 | 0.97 | 85.7752
120 | 76.93 | 0.45 | 72.6988 | 0.97 | 89.5465
121 | 32.36 | 0.5 | 35.596 | 0.92 | 35.7254
122 | 80 | 0.5 | 88 | 0.92 | 88.32
123 | 80 | 0.5 | 88 | 0.92 | 88.32
124 | 100 | 0.5 | 110 | 0.92 | 110.4
125 | 100 | 0.5 | 110 | 0.92 | 110.4
126 | 40 | 0.5 | 44 | 0.92 | 44.16
127 | 60 | 0.5 | 66 | 0.92 | 66.24
128 | 120 | 0.5 | 132 | 0.92 | 132.48
129 | 60 | 0.5 | 66 | 0.92 | 66.24
130 | 60 | 0.5 | 66 | 0.92 | 66.24
131 | 39.97 | 0.5 | 43.967 | 0.92 | 44.1269
132 | 40 | 0.5 | 44 | 0.92 | 44.16
133 | 100 | 0.5 | 110 | 0.92 | 110.4
134 | 31.6 | 0.55 | 39.974 | 0.87 | 32.9904
135 | 80 | 0.55 | 101.2 | 0.87 | 83.52
136 | 180 | 0.55 | 227.7 | 0.87 | 187.92
137 | 160 | 0.55 | 202.4 | 0.87 | 167.04
138 | 40 | 0.55 | 50.6 | 0.87 | 41.76
139 | 80 | 0.6 | 115.2 | 0.82 | 78.72
140 | 60 | 0.6 | 86.4 | 0.82 | 59.04
141 | 60 | 0.6 | 86.4 | 0.82 | 59.04
142 | 120 | 0.6 | 172.8 | 0.82 | 118.08
Trecho | Extensão (m) | Altura de Aterro (m) | Volume de Aterro (m³) | Altura de Escavação (m) | Volume de Escavação (m³)
143 | 80 | 0.6 | 115.2 | 0.82 | 78.72
144 | 60 | 0.6 | 86.4 | 0.82 | 59.04
145 | 92.69 | 0.6 | 133.4736 | 0.82 | 91.207
146 | 90.77 | 0.65 | 147.5012 | 0.77 | 83.8715
147 | 60 | 0.65 | 97.5 | 0.77 | 55.44
148 | 180 | 0.65 | 292.5 | 0.77 | 166.32
149 | 100 | 0.65 | 162.5 | 0.77 | 92.4
150 | 195.2 | 0.65 | 317.2 | 0.77 | 180.3648
151 | 68 | 0.7 | 123.76 | 0.72 | 58.752
152 | 60 | 0.7 | 109.2 | 0.72 | 51.84
153 | 80 | 0.7 | 145.6 | 0.72 | 69.12
154 | 40 | 0.75 | 81 | 0.67 | 32.16
155 | 28 | 0.8 | 62.72 | 0.62 | 20.832
156 | 52.67 | 0.8 | 117.9808 | 0.62 | 39.1865
157 | 60 | 0.8 | 134.4 | 0.62 | 44.64
158 | 76.69 | 0.85 | 189.0409 | 0.57 | 52.456
159 | 120 | 0.9 | 324 | 0.52 | 74.88
160 | 88.99 | 0.95 | 262.0756 | 0.47 | 50.1904
OBJETIVO: Esta memória de cálculo tem o objetivo de apresentar os cálculos realizados para a quantificação dos serviços necessários para a implantação da adutora de água tratada, parte integrante das obras previstas para a ampliação do sistema integrado de abastecimento de água de Guanambi.
b
h
2
1

## AAT200
|  | PROJETO: | SIAA DE GUANAMBI |  |  | FOLHA:
[6 empty] | DATA: | 2026-07-29
ELABORADO: | VERIFICADO: | ASSUNTO: | MEM. CÁLC. QUANT. DE SERVIÇOS |  |  | REVISÃO: | 0
6.2 - ADUTORA DE ÁGUA TRATADA DN 200
DN | 200 | mm | Extensão: | 107799.2 | m
|  |  | Trecho Aterrado: | 1258.34 | m
| b=dn+0,6 |  | Trecho Aéreo: | 85.3 | m
|  |  | Trecho Envelopado: | 732.33 | m
Seção do Aterro |  |  | Extensão enterrada: | 106455.56 | m
Largura da vala Lv (m): DN+2x0,30 |  |  | Altura da vala Hv (m): = recob.+DN+alt. Berço areia x taxa
Lv (DN 200) = | 0.8 | m | Hv (DN 200) = | 1.035 | m
Adotado Lv = |  | 0.8 | m
Profundidade média da vala = recob.+DN+alt. Berço areia x taxa
Recobrimento mínimo = |  |  | 0.8 | m
Alt. berço areia = |  |  | 0.1 | m
Taxa de utilização de berço = |  |  | 35%
Prof. Méd. vala = |  | 1.035 | m
Volume de Escavação = Prof. Méd. vala x extensão
Volume de escav. das valas = |  |  |  | 88145.2037 | m3
Volume de escav. das valas em trechos aterrados = |  |  |  | 663.9871 | m3 | Ver demonstrativo após a memória de cálculo
Volume total de escavação = |  |  |  | 88809.1908 | m3
Altura média da seção aterrada (Hm) = |  |  |  | 0.42434 | m
Área do aterro Aa = Hm x (b + (b + 4 x Hm)) / 2 = |  |  |  | 0.69961 | m²
Volume do Aterro = Aa x comprimento = |  |  |  | 880.3452 | m³
Os percentuais de escavação em solo de 1a e 2a categorias e em rocha foram obtidos de análise
dos laudos de sondagem a trado realizadas no trecho onde será implantada a tubulação, e o solo de
1ª categoria proveniente das escavações será reaproveitado no reaterro das valas.
Percentuais: |  |  | Percentuais:
1a Categ.= | 80 | % | Escavação manual 1ª categ = |  |  | 10 | %
2a Categ.= | 16 | % | Escavação manual 2ª categ = |  |  | 3 | %
Rocha Branda = | 2 | % | Escav. Mecaniz 1ª categ.= |  |  | 70 | %
Rocha Sã = | 2 | % | Escav. Mecaniz 2ª categ.= |  |  | 13 | %
Volumes escavação:
1a Categ.= | 71047.3526 | m3 | Manual: | 8880.9191 | Mecan.: | 62166.4336
2a Categ.= | 14209.4705 | m3 | Manual: | 2664.2757 | Mecan.: | 11545.1948
Rocha = | 3552.3676 | m3 | Rocha Branda = | 1776.1838 | Rocha Sã = | 1776.1838
Total = | 88809.1908 | m3 | Total = | 13321.3786 | Total = | 75487.8122
Volume total de reaterro de vala = volume total de escavação - volume tubo - volume de berço
Volume tubo = pixD2/4xL = |  |  |  | 3383.932 | m3
Volume berço areia = 0,10xLvxL = |  |  |  | 3015.9892 | m3
Volume total de reaterro de vala = |  |  |  | 82409.2696 | m3
Volume total de reaterro de vala com folga de 3% = |  |  |  | 84881.5477 | m4
Volume reaterro material jazida = vol total de esc - vol esc 1ª cat - vol de berço = | [5 empty] | 14745.849 | m3
Volume reaterro material própria vala = volume Escavado de 1ª categoria = | [5 empty] | 71047.3526 | m3
Momentos de Transporte de Materiais:
Distância de transporte = |  |  | 1 | Km
Taxa de aumeto de volume do material descartado = |  |  |  |  | 30 | %
Momento de transporte de rocha = vol. esc. rocha x dist. Transp. = |  |  |  |  | 4618.0779 | m3xKm
Momento de transporte de solo = vol. Esc. 2a cat. X dist. Transp. = |  |  |  |  | 18472.3117 | m3xKm
Atualmente, os depositos de areia da região encontram-se na margem do rio São Francisco, por isso, será
considerada uma distancia de 100 Km até o local da obra.
Momento de transporte de solo (areia) = vol. berço X dist. Transp. = |  |  |  |  | 301598.92 | m3xKm
|  |  |  | Total = | 320071.2317 | m3xKm
Demolição/Recomposição de Pavimentos
Extensão do trecho pavimentado = |  |  | 4660 | m
Área levantam./recomposição = ext. trecho pavim. X (Lv+0,40) = |  |  |  |  | 5592 | m2
Taxa de Escoramento: |  | Continuo = | 3% |  | Descontinuo = | 12%
Escoramento: |  | Continuo = | 6610.8903 | m² | Descontinuo = | 26443.5611 | m²
[8 empty] | 1 | 0.42434 | 0.69961
Demonstrativo de Volume de Aterro e Escavação por Trecho em Aterro | [9 empty] | 0.69961 | 880.342
Trecho | Extensão (m) | Altura de Aterro (m) | Volume de Aterro (m³) | Altura de Escavação (m) | Volume de Escavação (m³)
Total | 1258.34 | 0.42434 | 880.3475 | 0.65959 | 663.9871
1 | 16.95 | 0.1 | 1.695 | 0.935 | 12.6786
2 | 28.65 | 0.1 | 2.865 | 0.935 | 21.4302
3 | 40.11 | 0.1 | 4.011 | 0.935 | 30.0023
4 | 53.7 | 0.1 | 5.37 | 0.935 | 40.1676
5 | 79.1 | 0.15 | 13.0515 | 0.885 | 56.0028
6 | 70.99 | 0.2 | 17.0376 | 0.835 | 47.4213
7 | 100 | 0.2 | 24 | 0.835 | 66.8
8 | 160 | 0.2 | 38.4 | 0.835 | 106.88
9 | 60 | 0.3 | 25.2 | 0.735 | 35.28
10 | 180 | 0.3 | 75.6 | 0.735 | 105.84
11 | 40 | 0.35 | 21 | 0.685 | 21.92
12 | 34.96 | 0.4 | 22.3744 | 0.635 | 17.7597
13 | 40 | 0.6 | 48 | 0.435 | 13.92
14 | 100 | 0.6 | 120 | 0.435 | 34.8
15 | 40 | 0.75 | 69 | 0.285 | 9.12
16 | 133.88 | 0.75 | 230.943 | 0.285 | 30.5246
17 | 40 | 0.8 | 76.8 | 0.235 | 7.52
18 | 40 | 0.85 | 85 | 0.185 | 5.92
OBJETIVO: Esta memória de cálculo tem o objetivo de apresentar os cálculos realizados para a quantificação dos serviços necessários para a implantação da adutora de água tratada, parte integrante das obras previstas para a ampliação do sistema integrado de abastecimento de água de Guanambi.
b
h
2
1

## AAT100
|  | PROJETO: | SIAA DE GUANAMBI |  |  | FOLHA: | 1/1
[6 empty] | DATA: | 2026-07-29
ELABORADO: | VERIFICADO: | ASSUNTO: | MEM. CÁLC. QUANT. DE SERVIÇOS |  |  | REVISÃO: | 0
6.1 - ADUTORA DE ÁGUA TRATADA DN 100
DN | 100 | mm | Extensão: | 43939.78 | m
Largura da vala Lv (m): DN+2x0,30 |  |  | Altura da vala Hv (m): = recob.+DN+alt. Berço areia x taxa
Lv (DN 100) = | 0.7 | m | Hv (DN 100) = | 0.95 | m
Adotado Lv = |  | 0.7 | m
Profundidade média da vala = recob.+DN+alt. Berço areia x taxa
Recobrimento mínimo = |  |  | 0.8 | m
Alt. berço areia = |  |  | 0.1 | m
Taxa de utilização de berço = |  |  | 50%
Prof. Méd. vala = |  | 0.95 | m
Volume de Escavação = Prof. Méd. vala x extensão
Volume de Escav.= |  | 29219.9537 | m3
Os percentuais de escavação em solo de 1a e 2a categorias e em rocha foram obtidos de análise
dos laudos de sondagem a trado realizadas no trecho onde será implantada a tubulação, e o solo de
1ª categoria proveniente das escavações será reaproveitado no reaterro das valas.
Percentuais: |  |  | Percentuais:
1a Categ.= | 75 | % | Escavação manual 1ª categ = |  |  | 10 | %
2a Categ.= | 20 | % | Escavação manual 2ª categ = |  |  | 3 | %
Rocha Branda = | 3 | % | Escav. Mecaniz 1ª categ.= |  |  | 65 | %
Rocha Sã = | 2 | % | Escav. Mecaniz 2ª categ.= |  |  | 17 | %
Volumes escavação:
1a Categ.= | 21914.9653 | m3 | Manual: | 2921.9954 | Mecan.: | 18992.9699
2a Categ.= | 5843.9907 | m3 | Manual: | 876.5986 | Mecan.: | 4967.3921
Rocha = | 1460.9977 | m3 | Rocha Branda = | 876.5986 | Rocha Sã = | 584.3991
Total = | 29219.9537 | m3 | Total = | 4675.1926 | Total = | 24544.7611
Volume total de reaterro de vala = volume total de escavação - volume tubo - volume de berço
Volume tubo = pixD2/4xL = |  |  |  | 345.1022 | m3
Volume berço areia = 0,10xLvxL = |  |  |  | 1537.8923 | m3
Volume total de reaterro de vala = |  |  |  | 27336.9592 | m3
Volume total de reaterro de vala com folga de 3% = |  |  |  | 28157.068 | m4
Volume reaterro material jazida = vol total de esc - vol esc 1ª cat - vol de berço = | [5 empty] | 5767.0961 | m3
Volume reaterro material própria vala = volume Escavado de 1ª categoria = | [5 empty] | 21914.9653 | m3
Momentos de Transporte de Materiais:
Distância de transporte = |  |  | 1 | Km
Taxa de aumeto de volume do material descartado = |  |  |  |  | 30 | %
Momento de transporte de rocha = vol. esc. rocha x dist. Transp. = |  |  |  |  | 1899.297 | m3xKm
Momento de transporte de solo = vol. Esc. 2a cat. X dist. Transp. = |  |  |  |  | 7597.188 | m3xKm
Atualmente, os depositos de areia da região encontram-se na margem do rio São Francisco, por isso, será
considerada uma distancia de 100 Km até o local da obra.
Momento de transporte de solo (areia) = vol. berço X dist. Transp. = |  |  |  |  | 153789.23 | m3xKm
|  |  |  | Total = | 161386.418 | m3xKm
Demolição/Recomposição de Pavimentos
Extensão do trecho pavimentado = |  |  | 0 | m
Área levantam./recomposição = ext. trecho pavim. X (Lv+0,40) = |  |  |  |  | 0 | m2
Taxa de Escoramento: |  | Continuo = | 3% |  | Descontinuo = | 12%
Escoramento: |  | Continuo = | 2504.5675 | m² | Descontinuo = | 10018.2698 | m²
OBJETIVO: Esta memória de cálculo tem o objetivo de apresentar os cálculos realizados para a quantificação dos serviços necessários para a implantação da adutora de água tratada, parte integrante das obras previstas para a ampliação do sistema integrado de abastecimento de água de Guanambi.