MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

PRESIDENTE

Orlando Cezar da Costa Castro

DIRETOR DA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRA-ESTRUTURA

Clementino de Souza Coêlho

GERÊNCIA DE ESTUDOS E PROJETOS

Paulo Roberto de Oliveira Pires

COORDENADOR DO CONTRATO

João Tomio Shimabukuro

HYDROS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Engº Silvio Humberto Vieira Régis

COORDENADOR

Cláudio Luis de Souza Arraes

ESTUDOS E PROJETOS DE ENG. HIDRÁULICA/SANITÁRIA

Engº Cláudio Luis de Souza Arraes

Engº Luis Maurício O. Ferreira

Engº Juan Santiago Ramseyer

Engº Michel Sahade Darzé

Engº Alberto Andiracê Araújo Queiroz

Engº Ulysses Fontes Lima

Engº Marcos José Alves Rocha

Engº Marco Antônio Valença Teixeira

Engª Viviane Duarte Apenburg

PROJETO ESTRUTURAL

Engª Lucia Politano Alvares

Engº Irani Rossini de Souza

PROJETO ELÉTRICO E DE AUTOMAÇÃO

Engº Augusto Martini

ESTUDOS GEOTÉCNICOS

CONTEC - Consultoria e Tecnologia LTDA

Engº Odilton Brito Leal

ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

SERVITOP - Serviços de Topografia e Plotagem Ltda/João Araújo

ESTUDOS AMBIENTAIS

Geol. Sandro Luis de Camargo

Biol. Daniela Reitermajer

Biol. João Claúdio Cerqueira Viana

Engª Andrea Carla Brock

AVALIAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

Econ. Sandra Almeida da Silva

EQUIPE DE APOIO

Liane Leal de Jesus Conceição / Viviane Suarez Dantas / Anderson Santana Araújo / Osvaldo Novaes Sales / Valter Roberto de Andrade / Fábio Gonçalves Pontes / Carlos Amintas B. Olinda

ESTUDOS DE RECONHECIMENTO, CONCEPÇÃO, VIABILIDADE E PROJETO BÁSICO DO SISTEMA ADUTOR DA REGIÃO DE GUANAMBI

PROJETO BÁSICO - EDIÇÃO FINAL

VOLUME 1 - RESUMO DO PROJETO

0338-RF-00-GR-001 R-01                                                                                                                        MARÇO/2010

APRESENTAÇÃO

A HYDROS Engenharia e Planejamento Ltda apresenta à Codevasf - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, o Volume 1 - RESUMO DO PROJETO, parte integrante do escopo para elaboração do Projeto Básico do Sistema Adutor da Região de Guanambi, visando reforçar o abastecimento de água dos municípios de Iuiú, Palmas de Monte Alto, Candiba, Pindaí, Matina e Guanambi, no Estado da Bahia, objeto do Contrato Nº 0.06.09.0046/00, firmado em 5 de junho de 2009, entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e a HYDROS Engenharia e Planejamento Ltda.

O Escopo dos serviços do projeto em questão foi dividido em duas Fases:

- 1ª Fase: Estudos de Reconhecimento, Concepção e Viabilidade (entregue à CODEVASF em outubro/2009)

- 2ª Fase: Projeto Básico

O Projeto Básico do Sistema Adutor de Guanambi é composto de 14 (quatorze) Volumes, assim distribuídos:

- Volume 1 – Resumo do Projeto

- Volume 2 – Projetos Hidráulico, Arquitetônico e Civil

- Volume 3 – Projeto Elétrico, de Automação, Medição e Instrumentação

- Volume 4 – Projeto Estrutural

- Volume 5 – Avaliação Sócio-Ambiental

- Volume 6 – Viabilidade Econômica e Financeira

- Volume 7 – Relação de Materiais,  Serviços e Orçamentos

- Volume 8 – Especificações Técnicas

- Volume 9 – Manual de Operação e Manutenção

- Volume 10 – Estudos Topográficos

- Volume 11 – Estudos Geotécnicos e Geológicos

- Volume 12 – Desenhos

- Volume 13 – Anexos

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	i

1	CARACTERÍSTICAS DA COMUNIDADE / SERVIÇOS REQUERIDOS E FACILIDADES DISPONÍVEIS	1

2	PROBLEMA QUE SE PRETENDE RESOLVER	5

3	DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTE	6

3.1	CARACTERIZAÇÃO FÍSICA E OPERACIONAL	6

3.1.1	Descrição dos Sistemas Existentes	6

3.1.2	Projetos e Estudos Existentes	12

3.1.3	Avaliação de Perdas Físicas, Capacidade de Produção x Demanda Existente	15

3.1.4	Caracterização Administrativa e Financeira	16

4	PERÍODO DE ALCANCE, POPULAÇÕES E DEMANDAS	17

5	ALTERNATIVAS ESTUDADAS	19

5.1	CONCEPÇÃO DAS ALTERNATIVAS	19

5.2	ANÁLISE ECONÔMICA DAS ALTERNATIVAS	21

5.3	SELEÇÃO DA ALTERNATIVA	22

6	SISTEMA PROJETADO	23

6.1	CONSIDERAÇÕES GERAIS	23

6.2	CAPTAÇÃO	24

6.3	ADUTORA DE ÁGUA BRUTA	25

6.4	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA	25

6.5	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA	26

6.6	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA TRATADA	28

6.7	RESERVAÇÃO	29

7	RESUMO DO ORÇAMENTO, DESAPROPRIAÇÕES, INDICADORES E CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA	30

7.1	RESUMO DO ORÇAMENTO	30

7.2	INDICADORES ECONÔMICOS	31

8	DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS FIXOS E VARIÁVEIS	34

9	PROPRIEDADE E USO DAS FONTES DE ÁGUA / DESAPROPRIAÇÕES	37

9.1	PROPRIEDADE E USO DAS FONTES	37

9.2	DESAPROPRIAÇÕES	37

10	FONTES DE RECURSOS	38

10.1	ETAPA ÚNICA	38

11	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	39

12	SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASPECTOS ECOLÓGICOS E AMBIENTAIS	47

ANEXO I - FICHA TÉCNICA

ANEXO II - DESENHO

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.1 - Mapa de Localização	4

LISTA DE QUADROS

Quadro 1.1 -	Caracterização das Cidades a serem Beneficiadas pelo Projeto	1

Quadro 3.1 -	Índice de Perdas Trimestrais nos Sistemas Contemplados, Operados pela Embasa	15

Quadro 3.2 -	Índice de Perdas Anuais nos Sistemas Contemplados, Operados pela Embasa	15

Quadro 3.3 -	Dados Operacionais dos Sistemas Contemplados, Operados pela Embasa	16

Quadro 3.4 -	Dados Comerciais dos Sistemas Contemplados, Operados pela Embasa	16

Quadro 4.1 -	Relação das Localidades Estudadas com seus Consumos per capita e Evolução da Demanda nos Anos de Interesse, Aproveitando a Oferta Atual de Caetité e de Ibitira	18

Quadro 5.1 -	Resumo dos Custos das Alternativas	21

Quadro 6.1 -	Dados da Adutora de Água Bruta	25

Quadro 6.2 -	Características da Adutora de Água Tratada	27

Quadro 6.3 -	Extensão da Adutora Existente e Projetada	28

Quadro 6.4 -	Relação das Estações Elevatórias de Água Tratada e suas Funções	28

Quadro 6.5 -	Volume de Reservação Necessária	29

Quadro 6.6 -	Características dos Reservatórios Projetados	29

Quadro 7.1 -	Resumo do Orçamento	30

Quadro 7.2 -	Áreas para Desapropriação	31

Quadro 7.3 -	Cronograma Físico-Financeiro - Implantação do S.I.A.A. de Guanambi (Valores em Reais)	32

Quadro 7.4 -	Cronograma Físico-Financeiro - Implantação do S.I.A.A. de Guanambi (Valores em Dólares)	33

Quadro 8.1 -	Custos Com Produtos Químicos	35

Quadro 11.1 -	Salários e Encargos para Operadores	39

Quadro 11.2 -	Custo de Manutenção do Sistema (R$)	40

Quadro 11.3 -	Custo de Operação do Sistema (R$)	41

Quadro 11.4 -	Custo de Produtos Químicos (R$)	42

Quadro 11.5 -	Custo de Energia Elétrica do Sistema (R$)	43

Quadro 11.6 -	Resumo dos Custos - Etapa Única (R$)	45

Quadro 11.7 -	Custo de Manutenção do Sistema (US$)	46

Quadro 11.8 -	Custo de Operação do Sistema (US$)	47

Quadro 11.9 -	Custo de Produtos Químicos (US$)	48

Quadro 11.10 -	Custo de Energia Elétrica do Sistema (US$)	49

Quadro 11.11 -	Resumo dos Custos - Etapa Única (U$)	51

# CARACTERÍSTICAS DA COMUNIDADE / SERVIÇOS REQUERIDOS E FACILIDADES DISPONÍVEIS

Os limites aproximados da área do projeto são: a oeste o rio São Francisco; a leste a serra do Espinhaço; ao sul as serras de Monte Alto e do Iuiú e ao norte por algumas elevações isoladas como os morros do Inácio, do Agreste, do Sonho e Sambaíba.

A área beneficiada compreende uma área em volta do traçado das adutoras de aproximadamente 125km de extensão em sentido oeste - leste e de 75km no sentido norte - sul dos municípios de Iuiú, Palmas de Monte Alto, Guanambi, Matina, Candiba e Pindaí e está totalmente inserida na Região Administrativa de Guanambi, Micro Região Homogênea de Guanambi.

O município de Guanambi é um dos principais pólos regionais, localizado a 693 km de Salvador, e interligado à capital pela BR-030, BA-262, BR116 e BR-324.  A cidade de Guanambi, sede do município homônimo, apresenta uma forte influência comercial, sobre as cidades próximas, dentre elas: Palmas de Monte Alto a 43 km de distância pela BR-030; Pindaí a 33 km pela BR-122 e Candiba a 29 km pela BA-262. O Quadro 1.1 a seguir, apresenta as informações de localização das cidades previstas para serem contempladas.

Quadro 1.1 - Caracterização das Cidades a serem Beneficiadas pelo Projeto

| Localidade | Distância de Salvador (km) | Estrada de acesso | Altitude | Coordenadas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | longitude | latitude |
| Malhada | 899 | BR-030 | 433 | 43°46´26” | 14°20´09” |
| Iuiú | 821 | BR-030 | 490 | 43°32´49” | 14°20´11” |
| Palmas de Monte Alto | 736 | BR-030 | 600 | 43°11´04” | 14°12´07” |
| Matina | 723 | BR-430 | 526 | 13°50´36” | 13°50´36” |
| Guanambi | 693 | BR-030 | 536 | 42°50´36” | 14°50´36” |
| Pindaí | 734 | BR-122 | 600 | 42°41´48” | 14°25´16” |
| Pilões | 715 | BR-122 | 560 | 42°46´10” | 14°22´50” |
| Candiba | 759 | BR-122 | 603 | 42°51´40” | 14°19´51” |
| Mutãs | 660 | BR-030 | 605 | 42°58´52” | 14°19´19” |

Fonte: S.E.I.- Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia

Apresenta-se a seguir, a Figura 1.1 - Mapa de Localização, com a indicação das principais vias de acesso rodoviário a partir da capital, da divisão municipal e os principais pólos de desenvolvimento da região.

A cidade de Guanambi destaca-se como pólo regional. As atividades de agricultura irrigada na região contam com a forte participação da CODEVASF, que implantou o projeto de irrigação pública federal de Ceraíma, em Guanambi. Além deste, encontra-se também em fase de estudos o Projeto Iuiú, que poderá ser o maior do Estado, com uma área bruta da ordem de 270 mil hectares, abrangendo terras dos municípios de Iuiú, Palmas de Monte Alto, Malhada e Sebastião Laranjeiras, cuja implantação deverá modificar substancialmente o perfil econômico da região.

Os municípios de Guanambi, Palmas de Monte Alto, Candiba e Pindaí fazem parte da Região Econômica da Serra Geral da Bahia, enquanto que os municípios de Iuiú e Matina estão inseridos na Região Econômica do Médio São Francisco.

De acordo com as informações obtidas no Ministério das Cidades, apenas o município de Guanambi possui um Plano de Desenvolvimento Urbano, que se encontra em fase de revisão, não tendo sido ainda aprovado pela comunidade.

Nenhum dos municípios contemplados conta com sistema de esgotamento sanitário. As soluções são individuais, através de fossas sépticas, e em alguns casos, com redes rudimentares construídas pelas prefeituras, que veiculam os esgotos para pontos de descarte a céu aberto, sem qualquer tratamento.

A coleta de lixo é realizada pelas prefeituras e o descarte desses resíduos é realizado em terrenos baldios localizados em áreas mais afastadas dos centros urbanos.

Os municípios contemplados contam com fornecimento de Energia Elétrica gerada e fornecida pelo sistema CHESF/COELBA.

Segundo dados da COELBA, em 2008, o número de ligações totalizava 43.621 unidades, estando inclusas todas as categorias como residenciais, comerciais, industriais, rurais e outras.

Os sistemas de abastecimento de água das localidades inseridas na área de estudo apresentam atualmente uma situação bastante crítica, tanto para as que exploram o manancial subterrâneo quanto para as atendidas a partir do açude Ceraíma.

Em geral, o fluxo de turistas na região é muito incipiente, com pouca representatividade, porém alguns atrativos turísticos podem ser explorados na região, conforme a seguir:

- Guanambi: belezas cênicas da Serra Geral e a festa de Santo Antônio, padroeiro da cidade, comemorada em 13 de junho.

- Palmas de Monte Alto: belezas cênicas da cachoeira dos Coqueiros, da gruta Lapa do Conde e da Serra Geral; A festa de Nossa Senhora da Penha, padroeira da cidade, comemorada em 8 de setembro.

- Candiba: belezas cênicas da Serra Geral e a festa de Nossa Senhora das Dores, padroeira da cidade, comemorada em 15 de setembro.

- Pindaí: a festa de São João, padroeiro da cidade, comemorada em 24 de junho.

- Iuiú: Não há atração turística relevante, apenas uma pequena cachoeira nas proximidades da sede municipal.

- Matina: Não há atração turística relevante.

Nesta região, a maior parte dos rios são intermitentes, o que se constitui em um fator negativo no que se refere à qualidade das águas. Nas épocas de vazões baixas ou nulas, esses rios não apresentam capacidade para assimilar as cargas orgânicas recebidas, principalmente decorrentes dos lançamentos dos esgotos urbanos. Mesmo quando apresentam níveis razoáveis de vazões, estas são suficientes apenas para o transporte das cargas orgânicas e bacterianas, não possibilitando a sua depuração e diluição, e muito menos a manutenção dos ecossistemas aquáticos. Esta situação é atenuada apenas nos lançamentos de efluentes no rio São Francisco, que apresenta alta capacidade de assimilação.

Um ponto que apresenta impacto significativo é o localizado no rio das Rãs, à jusante da cidade de Guanambi. O porte da cidade e o lançamento clandestino de esgotos na rede de drenagem de águas pluviais fazem com que uma elevada carga poluidora atinja este rio, contribuindo para degradar as suas águas.

Em geral, na região em estudo, as atividades agrícolas provocam à remoção da cobertura vegetal natural do solo de forma indiscriminada, para preparação das áreas agrícolas ou, em muitas vezes, para formação de pastagens. A exposição do solo facilita o desencadeamento dos processos erosivos, com o conseqüente assoreamento das calhas dos rios e alteração da qualidade das suas águas, provocados pelo carreamento de partículas dos solos e de diversos compostos nele presentes, tendo como resultado a elevação da concentração de sólidos em suspensão e da turbidez.

O uso indiscriminado de pesticidas e fertilizantes é uma prática comum na região, principalmente nas monoculturas, como é o caso do algodão, o que coloca esta região no rol das áreas onde as atividades de monitoramento destes compostos devem ser desenvolvidas.

As atividades industriais são praticamente inexistentes na região, não representando ameaça em termos de alteração da qualidade das suas águas.

Figura 1.1 - Mapa de Localização

# PROBLEMA QUE SE PRETENDE RESOLVER

A implantação em caráter emergencial do Sistema Adutor da Região de Guanambi faz-se necessária em face da situação crítica do açude Ceraíma, que juntamente com a barragem Poço do Magro, vem abastecendo a cidade de Guanambi, principal centro consumidor da região, com dificuldade. A implantação do sistema proposto permitirá a solução do problema de suprimento de água de forma definitiva, garantida através do rio São Francisco.

Portanto, além da questão emergencial relatada, a implantação do Sistema de Integrado de Abastecimento de Água de Guanambi pretende resolver os seguintes problemas:

- garantir e aumentar a oferta de água;

- aumentar o índice de atendimento das Cidades; e

- dotar o sistema de condições de absorver o atendimento das populações incrementais ao longo das etapas do projeto.

# DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTE

A situação atual do abastecimento de água das localidades inseridas na área de estudo é crítica, tanto para as que exploram o manancial subterrâneo quanto para as atendidas a partir do açude Ceraíma.

As localidades de Iuiú, Palmas de Monte Alto, Matina e Mutãs são abastecidas total ou principalmente por poços cuja disponibilidade é reduzida durante os períodos de estiagem, resultando na necessidade de manobras operacionais para o racionamento do uso da água e/ou elevação da pressão nas redes de distribuição. Em Palmas de Monte Alto, o racionamento a partir da rede de distribuição chegou nesta última estiagem (2008) a funcionar com um dia com água e nove dias sem água, com o abastecimento sendo complementado com carros pipa abastecidos na ETA de Ceraíma. Em Iuiú e Matina foram instalados dessalinizadores, visando a melhora da qualidade da água fornecida.

As cidades de Guanambi, Pilão, Candiba e Pindaí são abastecidas por um SIAA a partir do açude Ceraíma, que nesta última estiagem (2008) esteve na iminência de colapso. A exceção de Guanambi, todas as outras localidades do SIAA recorrem a manobras durante os períodos de estiagens para racionar o consumo e manter a pressão na rede de distribuição. O sistema adutor existente tem capacidade para veicular as demandas atuais sem racionamento, caso as elevatórias existentes operassem, também, durante o período de ponta de consumo de energia elétrica.

## CARACTERIZAÇÃO FÍSICA E OPERACIONAL

### Descrição dos Sistemas Existentes

- SAA de Iuiú

Os sistemas de produção, tratamento e distribuição da cidade são operados pela EMBASA desde 1981.

A localidade é atendida a partir de água subterrânea produzida em três poços, com bombas submersas instaladas a 44m, 40m e 46m de profundidade, que recalcam diretamente para um reservatório apoiado de 22,8 m³. Existem mais dois poços desativados e outro fora de operação. A produção total é da ordem de 36m³/h. Durante a estiagem, o período de operação é reduzido para 15 horas e na época das chuvas o atendimento é contínuo.

O tratamento envolve redução de dureza da água através de um equipamento de osmose reversa com capacidade nominal de 25m³/h que gera 20 m³/h de água tratada e um efluente da ordem de 5m³/h, o qual é descartado diretamente no sistema de drenagem pluvial da localidade. Outros 12m³/h não são submetidos ao tratamento de osmose reversa e são bombeados diretamente para um tanque de mistura e desinfecção.

A desinfecção é feita no tanque de mistura com cloro e finalmente adicionado flúor. A água tratada segue para um RED de 50m³, localizado na sede da EMBASA, o qual teve sua estrutura recentemente recuperada, como mostram as fotos a seguir.

A rede de distribuição possui 13.125m de extensão, dos quais 1.245m com diâmetro inferior a DN 50, que deverão ser substituídos por estarem fora de norma. O índice de micromedição é de 85,69%. Ocorrem problemas relacionados com a incrustação de material calcário. Alguns domicílios do bairro Planaltina na zona alta da cidade apresentam dificuldade de abastecimento, devido a baixa pressão disponível na rede.

- SAA de Palmas de Monte Alto

O sistema atual de produção é alimentado a partir de 9 poços, de um total de 17 perfurados, além de um manancial superficial. Dos poços fora de operação, três apresentam nível piezométrico atual abaixo da cota de sucção das respectivas bombas. Os poços geram 60% da água produzida, o restante provem do manancial Riacho Coqueiro (vazão mínima igual a 10m³/h e vazão máxima igual a 18m³/h). O volume mensal produzido é da ordem de 32.000m³/mês.

O comprimento total da adutora entre os poços e a ETA é de 9.767m, iniciando em DN 100 até a chaminé de reunião, e desta até a ETA em DN 150. Os trechos aéreos são em FOFO e os enterrados em DEFOFO.

A ETA possui uma capacidade nominal igual a 80m³/h e trata atualmente uma vazão variável de 49m³/h, a qual é reduzida para 41m³/h durante a estiagem. A ETA é composta por chaminé de equilíbrio, filtro russo, tanques de contato e sistema de lavagem dos filtros. O tratamento na ETA consiste na correção do pH, clarificação (filtro russo), desinfecção com cloro e adição de flúor. A reservação é composta por 4 reservatórios apoiados de 135m³ e dois reservatórios apoiados de 30m³ vinculados ao sistema de lavagem dos filtros, todos localizados na ETA.

A rede de distribuição possui 2.393 ligações ativas médias, 155 ligações ativas não medidas e extensão de 34.775m (maio/2009). A rede é dividida em 8 setores incluídos em três zonas denominadas Alta, Média e Baixa. Geralmente o sistema opera sem manobras, 24 horas por dia. Durante a última estiagem (2008) o fornecimento foi feito através de manobras, chegando a um dia de abastecimento por 9 dias sem água em cada setor. Nesse período o sistema foi complementado através da distribuição domiciliar mediante carro-pipa com água do açude Ceraíma, que também passava por condição crítica. Neste ano foram implantadas 200 novas ligações, as quais se encontram sem hidrômetros, com micromedição da ordem de 95,7%. O Bairro Oliveira (Zona Alta) é o ponto crítico de abastecimento.

No ano 2000 foram investidos R$1.712.000,00 para ampliação da ETA (filtro russo), reservatórios, apoiados, captação flutuante, perfuração de poços tubulares, execução de ligações prediais, construção de chaminé de equilíbrio na chegada, ampliação da adutora de água bruta e rede de distribuição.

O escritório regional difunde conceitos de uso racional da água através da mídia escrita, visitas guiadas a escolas e reuniões com a comunidade. O escritório também é responsável pela operação dos sistemas de abastecimento de água das cidades de Iuiú, Julião e Malhada.

- SIAA de Guanambi, Candiba, Pindaí, Pilões e Morrinhos

O referido SIAA iniciou sua operação no ano de 1991. Produz atualmente 12.650m³/dia, com uma vazão de operação média de 744m³/h durante uma jornada diária de 17 horas. A população abastecida é aproximadamente igual a 82.280 habitantes, com um índice de atendimento de 95% e consumo per capita médio de 119L/hab/dia. A água é considerada de boa qualidade, apesar de que parte importante da população a considere “pesada” e procure outras alternativas para o consumo próprio.

O manancial explorado é o açude Ceraíma, no rio Gentil, onde foi instalada uma captação flutuante composta com três conjuntos moto-bomba de 75CV, sendo um sobressalente. O açude Ceraíma, operado pela CODEVASF, também atende ao perímetro irrigado localizado a jusante. O açude tem um histórico de períodos críticos de atendimento. Neste ano, a partir de maio o nível d'água do açude ficou abaixo da cota da tomada d'água da irrigação, ocorrendo a suspensão do fornecimento de água para esse uso. Foram realizados estudos e reuniões com a comunidade local visando à tomada de decisões para o gerenciamento dos períodos críticos seguintes, isto é, maio/2008 - dezembro/2009. Como parte desse processo, foi contratada em condição de emergência a implantação de um sistema de reforço da vazão do açude Ceraíma a partir de Poço do Magro.

Os conjuntos moto-bomba recalcam uma vazão igual a 740m³/h até uma caixa de passagem próxima, localizada junto à estrada de acesso do açude. Da caixa de passagem até a ETA Ceraíma a vazão é conduzida por gravidade através de uma adutora de água bruta com 580m de extensão.

A ETA Ceraíma é do tipo convencional, composta de uma calha Parshall para mistura rápida do sulfato de alumínio; dois floculadores tipo Alabama, em concreto, dispostos simetricamente onde é adicionado o polímero; dois decantadores de fluxo ascendente; e quatro filtros de areia de fluxo descendente; sistema dosificador de cloro-gás e flúor e um tanque de contato que acumula a função de poço de sucção para a EEAT1. A capacidade nominal da ETA é igual a 1.170m³/h, apresentando um bom estado de conservação de todas as unidades, como mostram as fotografias seguintes.

A EEAT1 localizada na área da ETA é composta por dois conjuntos moto-bombas (um operando e outro sobressalente) de 300CV cada, altura manométrica total igual a 75mca e vazão de projeto igual a 740m3/h. É visível a situação de desgaste dos conjuntos moto-bombas, com mais de 17 anos de operação. Na mesma casa de bombas encontram-se os dois conjuntos moto-bombas da primeira elevatória para a localidade de Morrinhos composta por dois conjuntos moto-bombas (um operando e outro sobressalente) de 15CV cada, altura manométrica total igual a 120mca e vazão de projeto igual a 10m3/h, a qual apresenta bom estado de conservação.

A adutora de água tratada por recalque (AAT1), com extensão de 1230m e DN 500 em ferro fundido, interliga a EEAT1 e o reservatório apoiado RAP1 de 200m3 localizado nas proximidades da vila de Ceraíma.

Subsistema Guanambi

Conceitualmente, o sub-sistema de Guanambi envolve a sede do município, a vila de Ceraíma e povoados próximos entre o açude Ceraíma e Guanambi. O sistema adutor, em marcha, atende o setor 6 (a partir de derivação na AAT1), e os setores 4 e 7 a partir do RAP1.

A adutora de água tratada por gravidade - AAT2 com 9.480m de extensão e DN 600 interliga o RAP1 de 200m3 ao RAP2 de 3000m3, localizado no morro que domina a cidade de Guanambi. Mediante uma derivação da AAT2, é abastecido o setor 5.

Subsistema Pilões - Candiba - Pindaí

As localidades de Pilões, Candiba e Pindaí, são abastecidas através de uma adutora de água tratada dividida em dois trechos, o primeiro por recalque e o segundo por gravidade. O primeiro trecho, a adutora de água tratada por recalque AAT1 - PCP, com 407m de extensão, interliga a EEAT2 (que utiliza o RAP1 como poço de sucção) e a caixa de passagem CP. O segundo trecho, a adutora de água tratada por gravidade AAT2 - PCP com 14.497m de extensão (DN 200) interliga a CP e as derivações para a adutora AAT1 - Pindai e para o RAP 50 - Pilões.

A adutora de água tratada por gravidade AAT com extensão de 10.023m interliga o ponto da derivação (Pindai - Pilões) e o reservatório RAP 400m3 de Candiba. A adutora de água tratada por gravidade AAT com extensão de 15.458m interliga o ponto da derivação (Pindai - Pilões) e o reservatório RAP 200m3 de Pindaí.

Subsistema Morrinhos

Este sub-sistema inicia na ETA Ceraíma, na mesma casa de bombas da EEAT1 e compõe-se de uma adutora por recalque dividida em três trechos. Uma elevatória é responsável pelo recalque de cada trecho. As duas primeiras elevatórias possuem características hidráulicas idênticas, isto é, dois conjuntos moto-bombas (um operando e outro sobressalente) de 15CV cada, altura manométrica total igual a 120mca e vazão de projeto igual a 10m3/h. Na terceira elevatória a altura manométrica é reduzida para 100m e potência para 10CV.

Abastecimento de Guanambi

A cidade de Guanambi é abastecida a partir do RAP2 de 3.000m3 (Sol Nascente). A rede de distribuição atende três setores (1,2 e 3) e dois bairros através de duas derivações.  A primeira derivação do RAP2 de 3.000m3 alimenta a adutora AAT6 que abastece os setores 2 e 3. A segunda derivação alimenta a adutora AAT3, com extensão de 5.249m e diâmetros nominais de 600, 500 e 400. É ligada numa adutora duplicada de 324m de extensão e DN 200 (AAT4 e AAT5), as quais finalizam no RAP 3 de 1000m3 (Monte Pascoal). O RAP 3 alimenta o setor 1. O ponto crítico de abastecimento envolve o Bairro São Sebastião, nas proximidades do aeroporto.

Abastecimento de Pindaí

A adutora do SIAA chega no RAD 200m3 localizado dentro do perímetro urbano, onde é feita a recloração com dicloro. O RAD 200m3 funciona como poço de sucção da elevatória que recalca parte da vazão afluente para um segundo reservatório apoiado, localizado num ponto elevado da cidade.

O RAD 100m3 na zona alta da cidade está fora de operação, tendo sido substituído por outro RAD existente, ao lado do antigo sistema de abastecimento (extinto SAAE) que utilizava o manancial Sincorá, com cota de nível máximo de aproximadamente 1,5m inferior. O RAD utilizado está em péssimas condições de manutenção, recentemente desabou uma quarta parte da tampa e o restante está com sua estrutura comprometida, prestes a desabar. Segundo depoimento coletado durante visita a proprietária, dona Rosa, o uso do terreno utilizado para a implantação dos reservatórios está irregular, pois não foi realizada a desapropriação da área, como alega a proprietária. As fotos a seguir ilustram a situação relatada.

A rede de distribuição é dividida em dois setores. O setor da zona baixa é abastecido por gravidade a partir do RAD 200m3 e o setor da zona alta pelo antigo RAD (ao lado do RAD 100m3). É praticada manobra como forma de garantir a pressão mínima de distribuição aos setores, evidenciando necessidade de reforço na rede atual.

Na EMBASA de Pindai, atualmente existem 52 ligações em carteira à espera de atendimento do critério de ligação de no máximo 15m de rede por ligação. Existe um bairro que atende a esse critério, porém é abastecido por um poço artesiano de propriedade dos condôminos, os quais não manifestam interesse de ligar-se a rede da EMBASA por questões de custo do serviço e racionamento no fornecimento. Segundo o Controle de Cadastro da EMBASA de Guanambi (maio/2009), em Pindaí existem 956 ligações ativas medidas, 142 ligações ativas não medidas, 56 ligações inativas medidas e 20 ligação inativas não medidas.

Candiba

A EMBASA é responsável pelo fornecimento e distribuição de água desde 1991, antes disto, existia um sistema de abastecimento através de poços com oferta deficiente.

A adutora do SIAA chega no RAD de 400m3 onde a água é reclorada com dicloro. A estação elevatória utiliza o RAD 400 como poço de sucção, e recalca a vazão de distribuição para o RED de 100m3, como ilustram as fotos abaixo. O volume de distribuição diária é igual a 800m3.

A rede de distribuição está dividida em 3 setores. Caso a adutora do SIAA forneça água durante 20 horas diárias não se faz necessária manobra para atendimento aos setores.. Atualmente existem 5 ligações em carteira, quatro das quais se encontram na iminência da sua conexão. A localidade possui aproximadamente 1.805 ligações ativas medidas e 210 ligações ativas não medidas.

- Matina

A produção, tratamento e distribuição de água na localidade é de responsabilidade do SAAE.

Os mananciais operados compreendem:

- Poço da Praça, com produção de 12m3/h, profundidade da bomba igual a 70m, localizado na sede.

- Poço Adecom, com produção de 10m3/h, profundidade da bomba igual a 70m, localizado na sede.

- Poço Fazenda Poço, com produção de 19m3/h, profundidade da bomba igual a 117m, localizado na zona rural. O quadro de comando elétrico foi substituído recentemente devido a surto elétrico.

- Poço Cerb 06, com produção de 7m3/h, profundidade da bomba igual a 70m.

- Mais dois poços com vazão inferior a 5m3/h utilizados excepcionalmente como reforço. Localizados na zona rural.

- Caldeirão da Raposa. A água é captada com carro-pipa e transportada até o reservatório apoiado localizado na administração do SAAE para ser distribuída de forma gratuita sem nenhum tipo de tratamento. Este manancial não alimenta a rede de distribuição. O tratamento compreende basicamente da redução dos sais totais através de um dessalinizador de osmose reversa usado eventualmente devido a seu baixo aproveitamento, que descarta quase 50% da vazão afluente em lagoa próxima. O dessalinizador foi instalado há aproximadamente 6 anos.

A produção diária aproximada é igual a 320m3/dia, como resultado da produção total de 40m3/h em jornadas diárias de 8 horas de exploração dos poços.

A reservação disponível é composta de um RAD 300m3, localizado no SAAE; um RED 50m3, localizado no SAAE; um RAD 60m3 e um RAD 10m3.

Existem relatos de substituição de trechos de tubulações da rede de distribuição por redução de diâmetro efetivo devido a incrustações originadas pela dureza da água. A rede de distribuição é composta por 4 setores submetidos a rodízio, sendo atendidos a razão de um por dia. O diâmetro mínimo da rede é DN 50 em DEFOFO.

O número de ligações ativas é aproximadamente igual a 1.050 e as inativas da ordem de 150. O índice de atendimento é superior a 95%. Aproximadamente 70% das ligações possuem hidrômetro.

As tarifas mensais praticadas pelo SAAE são: Residencial R2 igual a R$5,49; Residencial R3 igual a R$7,54 e Comercial C1 igual a R$9,02. O custo aproximado de fornecimento de água privado domiciliar através de caminhão pipa (10m3) fica em torno de R$80,00. Essa água é captada bruta, na fonte Caldeirão da Raposa e utilizada pela população, inclusive para beber.

O orçamento anual aproximado do SAAE é da ordem de R$86.000,00.

O SIAA Igaporã - Matina está atualmente desativado em decorrência das perdas entre Igaporã - Matina. Segundo o administrador do SAAE de Matina, antes da desativação, eram liberados em Igaporã 200m3/h dos quais só chegavam a Matina 30m3/h, em decorrência de derivações acumuladas para atendimentos não planejados e roubos através de perfurações na adutora. O sistema desativado tinha como manancial a Lagoa da Torta e a ETA em Igaporã. A adutora entre Lagoa da Torta e Igaporã era de DN 250 e a adutora entre Igaporã e Matina era de DN 100, em aço galvanizado. O desnível de 264m da adutora entre Igaporã e Lagoa da Torta viabilizava a condução por gravidade.

- Mutãs

Os sistemas de produção, tratamento e distribuição são operados pela EMBASA. O sistema de produção é composto por três poços, como relacionado a seguir:

- Poço P5, com produção de 16m3/h. É necessário desligá-lo após 4 horas de produção, por rebaixamento do nível dinâmico.

- Poço P2, com produção de 4m3/h. A posição projetada da bomba foi igual a uma profundidade de 40m, mas por problemas na instalação a bomba foi instalada a aproximadamente 20m de profundidade.

- Poço P4, com produção de 7m3/h. A posição da bomba encontra-se a aproximadamente 56m de profundidade.

Os poços estão localizados além da serra que se desenvolve ao sul da cidade. Cada poço bombeia diretamente para uma caixa de reunião, onde foi implantada uma elevatória composta por moto-bomba submersa que transpõe o divisor de águas próximo, através de adutora em FOFO DN150.

Os poços P1 e P2 foram desativados por problemas relacionados com sucção de areia. A operação dos poços envolve um sistema de automação controlado por relé de tempo. A produção diária média do sistema é de aproximadamente 520m3/dia.

A reservação é composta por um único reservatório apoiado de 300m3 localizado nas proximidades da área urbana em cota suficiente para viabilizar a distribuição por gravidade.

A rede de distribuição é dividida em 3 setores, dois para a localidade de Mutãs e um que abastece a adutora de aproximadamente 22 km de extensão para a localidade de Morro de Pai Inácio. O sistema de Mutãs possui 911 ligações ativas medidas e 75 ligações ativas não medidas.

A jornada de operação diária é de 8 horas, com rodízio atendendo dois setores durante 4 horas e um setor (adutora de Pai Inácio) nas quatro horas seguintes. Na estiagem opera um setor por vez e é reduzido o período de atendimento aos setores (2 horas por dia aos setores da cidade e 4 à adutora). A adutora é a mais prejudicada durante a estiagem.

Uma das características do sistema diz respeito à dificuldade de acesso às fontes. Por rodovia, as fontes distam aproximadamente 80km, via a estrada de Palmas de Monte Alto - Sebastião Laranjeiras. O caminho alternativo envolve uma fenda na escarpa da Serra, percorrida a pé com dificuldades.

A água é de boa qualidade, em decorrência da formação hidrogeológica explorada (arenito) considerada mineral e procurada inclusive pelos moradores de Guanambi.

O tratamento consiste na adição de flúor na caixa de reunião e a desinfecção com dicloro no RAD 300m3.

### Projetos e Estudos Existentes

São apresentados a seguir os principais projetos de abastecimento de água recentemente elaborados para a região de interesse do projeto.

Projeto Básico de Ampliação do SIIA de Iuiú, Malhada, Julião e Povoados ao Longo da Adutora - Março 2008.

O projeto visa uma solução definitiva para a sede municipal de Iuiú, incorporando os povoados ao longo da adutora, vilas próximas a Malhada e substituindo a captação existente de Malhada.

O projeto é composto por: uma captação flutuante no rio São Francisco próximo ao povoado de Tomé Nunes (a jusante das cidades de Malhada e Carinhanha); uma adutora de água bruta entre a captação e a estação elevatória no povoado de Tomé Nunes; uma adutora de água bruta de Tomé Nunes até Julião, onde será instalada a ETA convencional do sistema; duas estações elevatórias e duas adutoras de água tratada; sistema de reservação; ampliação dos sistemas de distribuição de Iuiú e Malhada e projeto dos sistemas de distribuição dos povoados de Mocambo, Mocambo de Cima e Casa Armada I.

As interferências deste projeto com o projeto em elaboração pela Hydros resumem-se às localidades de Iuiú e Julião. A vazão nominal do sistema comentado (50,07L/s) é pequena quando comparada com à do SIAA da Região de Guanambi. A adutora principal apresenta uma bifurcação, após o tratamento no entrocamento na estrada que liga a localidade de Julião ao antigo traçado da BR 030, com um ramal derivando para Iuiú e outro para as localidades de Mocambo, Mocambo de Cima, Malhada e Casa Armada I.

A localidade de Julião e as atendidas pelo ramal sul (Mocambo, Mocambo de Cima, Malhada e Casa Armada I) permitiria a incorporação deste pequeno projeto ao SIAA da Região de Guanambi, tirando proveito evidente em economia de escala, contudo seria muito conveniente a implantação da ETA nas proximidades de Julião.

Revisão e Melhorias no Projeto de Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Igaporã e Matina e EIA/RIMA da Barragem de Lagoa da Torta.

Este projeto encontra-se em implantação, dependendo da conclusão das obras da barragem de Lagoa da Torta. As principais características deste projeto são:

Barragem Lagoa da Torta

Tipo: Maciço de terra

Altura máxima: 18,30 m

Extensão da Barragem: 164 m

Área inundada: 2.541,20 km²

Vertedouro tipo Creager com soleira livre com comprimento total de 45 metros

Volume de acumulação: 14.140.000,00m³

Vazão regularizada: 160l/seg.

Manancial: Lagoa da Torta

Captação

Flutuante, onde serão instalados dois conjuntos moto - bombas com potência de 30 CV cada.

Adução

Implantação de 4.764 metros, em tubos PVC DEFoFo e PEAD no diâmetro de 100 e 225mm.

Estação Elevatória de Água Bruta

Instalação de dois conjuntos moto-bombas com potência de 75 cv cada.

Stand-Pipe

Implantação de stand-Pipe com capacidade de 150 m³.

Tratamento

Ampliação das unidades existentes constituídas de floculador, decantador, filtros e casa de química, para tratar uma vazão de 50 L/seg e execução de unidade para realização do tratamento dos efluentes.

Reservação

Realização de melhorias no reservatório apoiado existente com capacidade para 500 m³ em Igaporã e a realização de melhorias no reservatório elevado de 50 m³ em Matina.

Rede de Distribuição

Implantação de 35.450 metros de redes em tubos PVC PBA nos diâmetros variando de 50 a 100 mm e PVC DEFoFo no diâmetro 150 mm.

Ligações Domiciliares

Implantação de 2.611 novas ligações, sendo 1.823 unidades em Igaporã e 788 em Matina.

Fonte de Recursos

CEF - PROSANEAMENTO 2004 - Gov. Estado da Bahia.

- População Beneficiada

12.000 habitantes.

Localidades Beneficiadas

Igaporã / Matina

Valor do Investimento

R$ 10.832.293,00

Projeto de Emergência da Barragem Poço do Magro - Embasa 2008

Este projeto encontra-se implantado. O projeto consta de uma captação flutuante na barragem Poço do Magro e três estações elevatórias com alturas manométricas de 45mca, 40mca e 20mca, respectivamente, todas projetadas para uma vazão de 75L/s por bomba. Os arranjos da captação e das estações em implantação constam de 3 conjuntos moto-bombas, sendo dois em operação e outro sobressalente.

A adutora tem 16.580m de extensão, sendo os primeiros 8.000m em DN 500 e o restante em DN 400, para uma vazão de projeto de 150L/s.

Este projeto, executado em regime de emergência, visa reforçar a disponibilidade para múltiplos usos em Ceraíma. Numa primeira etapa, o sistema garantirá a disponibilidade hídrica para os anos de 2009 e 2010 do SIAA de Ceraíma, evitando o colapso no atendimento de mais de 90.000 habitantes da região. Numa segunda etapa, quando o SIAA da Região de Guanambi for implantado, o sistema adutor de reforço será aproveitado como aumento da garantia da disponibilidade hídrica para o perímetro de irrigação de Ceraíma. Contudo, como a água da barragem de Poço do Magro apresenta concentração de sais da ordem de 3 vezes as observadas no açude Ceraíma, o uso está sendo restringido ao mínimo necessário, o que resultará numa elevada ociosidade deste sistema de reforço.

Projeto de Ampliação do Sistema de Abastecimento de água de Guanambi, Pilões, Candiba, Pindaí, e Outras Localidades.

Este projeto visa o aumento da capacidade de condução existente. As principais alterações e inclusões do projeto da ampliação são:

- Nova ETA em Poço do Magro;

- Desativação da ETA de Ceraíma;

- Nova adutora de 7.957m entre Poço do Magro - RAP 3000m3 (Guanambi), com duas elevatórias novas;

- Inversão da adutora existente, agora no sentido RAP 3000m3 (Guanambi) – RAP 200m3 (Ceraíma), com inclusão de uma elevatória nova próximo ao RAP 200;

- Duplicação do trecho de adutora de 15.520m entre o Entroncamento Pilões – Pindaí (DN 150 existente + DN200 segunda etapa);

- Duplicação do trecho de adutora de 10.033,50m entre o Entroncamento Pilões – Candiba (DN 150 existente + DN 150 segunda etapa),

- Ampliação da reservação para a segunda etapa.

A ETA em Poço do Magro foi descartada em função da qualidade das águas do açude, como conseqüência, a ETA de Ceraíma não será desativada.

Quando o SIAA da Região de Guanambi for implantado, a ETA de Ceraíma poderá vir a ser desativada. Nessa condição, uma das alternativas a ser analisada na viabilidade será inspirada na concepção deste projeto de ampliação, com as alterações decorrentes da substituição da fonte Poço do Magro pela Adução Malhada - Guanambi.

Observa-se que a duplicação de adutoras dos trechos Pilões - Candiba e Pilões - Pindaí foram programadas para a segunda etapa, o que deve facilitar a integração deste projeto de ampliação com o SIAA da Região de Guanambi.

### Avaliação de Perdas Físicas, Capacidade de Produção x Demanda Existente

- Perdas Físicas

De acordo com os boletins de Controle de Perdas do Sistema, emitidos pela Embasa, Unidade de Negócios de Caetité, em 19/06/2009, as perdas físicas que atualmente estão ocorrendo nos sistemas operados pela Embasa são bastante significativas, conforme podem ser visualizadas nos Quadro 2.1 e 2.2, que resumem por trimestre e por ano as perdas ocorridas no período de junho/2008 a maio/2009. Os dados apresentados não abrangem Matina, pois o referido sistema é operado pelo SAAE.

Quadro 3.2 - Índice de Perdas Trimestrais nos Sistemas Contemplados, Operados pela Embasa

| Sistema | Perdas (%) |  |  |  |  | ANC por Km de tubulação (m³/dia.Km) | ANF por Km de tubulação (m³/dia.Km) | ANC por Lig. Exist. (m³/dia x lig exist) | ANF por Lig. Exist. (m³/dia x lig exist) | Índ de Perdas por Lig. At. (L/dia x lig at) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PSP | PSAB | PST | ANC | ANF |  |  |  |  |  |
| Guanambi | 1,0 | 0 | 1,0 | 20,3 | 5,9 | 7,091 | 2,071 | 0,099 | 0,029 | 105 |
| Iuiú | 14,2 | 0 | 14,2 | 17,4 | 7,7 | 8,467 | 3,721 | 0,072 | 0,032 | 77 |
| Palmas de Monte Alto | 0,2 | 0 | 0,2 | 14,8 | -0,3 | 4,601 | -0,088 | 0,058 | -0,001 | 63 |
| Candiba | 0 | 0 | 0 | -11,7 | -28,4 | -3,408 | -8,248 | -0,041 | -0,098 | -43 |
| Pindaí | 0 | 0 | 0 | 17,5 | 1,5 | 5,825 | 0,511 | 0,070 | 0,006 | 75 |

PSP – Perdas no Sistema Produtor

PSAB – Perdas no Sistema Adutor de Água Bruta

PST – Perdas no Sistema de Tratamento

ANC – Águas não Contabilizadas = PSD (Perdas na Distribuição)

ANF – Águas não Faturadas

Quadro 3.3 - Índice de Perdas Anuais nos Sistemas Contemplados, Operados pela Embasa

| Sistema | Perdas (%) |  |  |  |  | ANC por Km de tubulação (m³/dia.Km) | ANF por Km de tubulação (m³/dia.Km) | ANC por Lig. Exist. (m³/dia x lig exist) | ANF por Lig. Exist. (m³/dia x lig exist) | Índ de Perdas por Lig. At. (L/dia x lig at) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PSP | PSAB | PST | ANC | ANF |  |  |  |  |  |
| Guanambi | 1,3 | 0 | 1,3 | 20,6 | 6,4 | 7,350 | 2,299 | 0,103 | 0,032 | 108 |
| Iuiú | 14,2 | 0 | 14,2 | 13,7 | 2,4 | 6,489 | 1,156 | 0,055 | 0,010 | 59 |
| Palmas de Monte Alto | 0,1 | 0 | 0,1 | 12,3 | -1,2 | 3,794 | -0,379 | 0,049 | -0,005 | 52 |
| Candiba | 0 | 0 | 0 | -5,4 | -21,5 | -1,686 | -6,647 | -0,020 | -0,080 | -22 |
| Pindaí | 0 | 0 | 0 | 21,6 | 5,2 | 7,485 | 1,811 | 0,091 | 0,022 | 97 |

PSP – Perdas no Sistema Produtor

PSAB – Perdas no Sistema Adutor de Água Bruta

PST – Perdas no Sistema de Tratamento

ANC – Águas não Contabilizadas = PSD (Perdas na Distribuição)

ANF – Águas não Faturadas

- Capacidade Instalada de Produção e Demanda

Ainda de acordo com os boletins de Controle de Perdas do Sistema, emitidos pela Embasa, Unidade de Negócios de Caetité, em 19/06/2009, são apresentados os dados de capacidade dos sistemas operados pela Embasa de interesse do projeto, conforme pode ser visualizado no Quadro 2.3, resumidos por trimestre e por ano, referentes ao período de junho/2008 a maio/2009.

No entanto, conforme já comentado em itens anteriores, o principal problema da maioria dos sistemas avaliados consiste na falta de capacidade dos mananciais para atender as demandas de água bruta, principalmente em períodos de estiagem. Com a implantação do Sistema Adutor Guanambi este problema será superado.

Quadro 3.4 - Dados Operacionais dos Sistemas Contemplados, Operados pela Embasa

| Sistema | Produção Média (m³/dia) |  | Volume produzido (m³) |  | Tempo Médio de Operação Diária (h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trimestral | Anual | Trimestral | Anual | Trimestral | Anual |
| Guanambi | 745 | 9.134 | 831.345 | 3.333.877 | 14 | 15 |
| Iuiú | 458 | 615 | 58.351 | 224.384 | 16 | 17 |
| Palmas de Monte Alto | 528 | 1.070 | 99.368 | 390.475 | 24 | 24 |
| Candiba | 3.607 | 791 | 68.507 | 288.587 | 12 | 14 |
| Pindaí | 165 | 486 | 43.265 | 177.527 | 12 | 14 |

### Caracterização Administrativa e Financeira

Os sistemas de abastecimento de água de Guanambi, Iuiú, Palmas de Monte Alto, Candiba e Pindaí são operados pela Embasa, subordinados à Unidade de Negócios de Caetité. O sistema de Matina é administrado pela Prefeitura Municipal de Matina, através do SAAE.

Os dados comerciais dos referidos sistemas, referentes ao último mês (maio/2009) informado pela Embasa, através dos relatórios do COPAE - Centro Operacional de Água e Esgoto, são apresentados no Quadro 2.4 a seguir.

Quadro 3.5 - Dados Comerciais dos Sistemas Contemplados, Operados pela Embasa

| Economias | Total por Sistema de Abastecimento de Água Existente |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Guanambi | Iuiú | Palmas de Monte Alto | Candiba | Pindaí |
| Economias Ativas Medidas | 17.722 | 1.212 | 2.137 | 2.094 | 928 |
| Economias Ativas não Medidas | 498 | 200 | 142 | 200 | 111 |
| Economias Medidas Reg. Zero | 272 | 41 | 74 | 45 | 28 |
| Economias Medidas Reg. Efet. Zero | 175 | 22 | 66 | 29 | 22 |
| Econ. Med. Cons. Menor que Mínimo | 11.882 | 814 | 1.444 | 1.407 | 736 |
| Volume Micromedido das Economias | 178.223 | 11.118 | 19.320 | 19.309 | 7.251 |
| Volume Excedente das Economias | 49.609 | 2.146 | 3.934 | 3.287 | 1.179 |
| Economias Inativas Medidas | 783 | 64 | 149 | 110 | 56 |
| Economias Inativas não Medidas | 244 | 36 | 57 | 40 | 20 |
| Economias Ativas não Faturadas Medidas | - | 5 | - | - | - |
| Economias Ativas não Faturadas não medidas | 32 | 3 | 7 | 3 | 2 |
| Economias Suprimidas | 487 | 21 | 12 | 1 | 11 |
| Volume Estimado Calculado | 9.740 | 3.858 | 2.221 | 3.674 | 1.734 |
| Volume Faturado | 231.809 | 16.266 | 26.724 | 26.227 | 11.569 |
| LIGAÇÔES |  |  |  |  |  |
| Ativas Medidas | 16.955 | 1.234 | 2.393 | 1.805 | 956 |
| Ativas não Medidas | 529 | 206 | 155 | 210 | 142 |
| Ativas não Faturadas Medidas | - | 5 | - | - | - |
| Ativas não Faturadas não Medidas | 32 | 3 | 7 | 3 | 2 |
| Inativas Medidas | 749 | 64 | 142 | 103 | 56 |
| Inativ1as não Medidas | 238 | 36 | 58 | 37 | 20 |
| Suprimidas | 470 | 22 | 12 | 1 | 11 |
| Com Leitura Normal | 17.012 | 1.216 | 2.503 | 1.864 | 984 |
| Registrando Zero | 21 | 3 | 8 | 5 | 8 |

# PERÍODO DE ALCANCE, POPULAÇÕES E DEMANDAS

O escopo original dos trabalhos contempla o reforço do abastecimento de água dos municípios de Iuiú, Palmas de Monte Alto, Candiba, Pindaí, Matina e Guanambi. Após a assinatura do Contrato, em 05/06/2009, a Embasa encaminhou à CODEVASF, via Hydros, uma solicitação para que algumas outras cidades da região, não previstas para serem contempladas, fossem consideradas na previsão de demandas do projeto, a fim de que no futuro, a adutora principal possa abastecer estas cidades. A solicitação da Embasa, intitulada de “Considerações sobre o Sistema Integrado de Abastecimento de Água da região de Guanambi e Caetité através do rio São Francisco - Adutora do Algodão” encontra-se no Volume 13 - Anexos.

A CODEVASF determinou que a Hydros elaborasse os Estudos de Reconhecimento, Concepção e Viabilidade, além do Projeto Básico, considerando o escopo contratual original, acrescentando nos estudos demográficos e nas estimativas de demandas, as avaliações das novas localidades, para que, de posse destas informações, fossem consideradas apenas as previsões das demandas para atendimento futuro destas localidades.

O período de projeto adotado foi de 20 anos, sendo considerado com 2010 o ano de inicio de operação do sistema e fim de plano o ano 2030.

Foi adotado um índice de atendimento de 100% para todas as localidades.

O per capita adotado para cada localidade foi o seguinte:

# Brejinho das Ametistas –  120L/hab.dia

# Caetité –  130L/hab.dia

# Candiba –  130L/hab.dia

# Guanambi –  150L/hab.dia

# Ibitira –  150L/hab.dia

# Iuiú –  110L/hab.dia

# Julião –  130L/hab.dia

# Malhada –  150L/hab.dia

# Palmas de Monte Alto –  130L/hab.dia

# Pilões –  100L/hab.dia

# Pindaí –  130L/hab.dia

# Mutãs –  150L/hab.dia

Como as localidades de Maniaçu, Pajeú do Vento, Ceraíma, Igaporã, Matina, Guirapá e Morrinhos, não possuem dados operacionais fornecidos, sugere-se a adoção de um per capita de 130L/hab.dia para as localidades de Igaporã e Matina, que são sedes municipais e para as demais localidades, sugere-se a adoção de um per capita de 110L/hab.dia, considerando o pequeno porte das mesmas.

As perdas no sistema já estão computadas no valor do coeficiente per capita adotado, sendo em torno de 25%, o valor considerado.

Para o atendimento difuso de pequenos aglomerados populacionais ao longo das adutoras, foram previstos o acréscimo de 10% sobre as demandas calculadas. Este percentual de atendimento foi determinado a partir da densidade populacional média rural dos municípios a serem contemplados pelo sistema (8,124 hab/km²) e considerando uma faixa média de atendimento de 6km ao longo do sistema adutor (3km para cada lado).

Tomando como referência os estudos populacionais e os parâmetros de projeto apresentados no Tomo 2 - Volume I, foi possível projetar as demandas para as localidades atendidas ao longo do período de projeto, conforme apresentado no Quadro 4.1 a seguir.

Quadro 4.6 - Relação das Localidades Estudadas com seus Consumos per capita e Evolução da Demanda nos Anos de Interesse, Aproveitando a Oferta Atual de Caetité e de Ibitira

| Localidade | Per Capita (L/hab.dia) | População (hab) |  |  |  |  |  | Demanda Máxima Diária (L/s) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2009 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Caetité | 130 | 5.085 | 6.173 | 11.951 | 18.506 | 25.904 | 34.210 | 9,18 | 11,15 | 21,58 | 33,41 | 46,77 | 61,77 |
| Candiba | 130 | 6.660 | 6.851 | 7.843 | 8.927 | 10.107 | 11.387 | 12,03 | 12,37 | 14,16 | 16,12 | 18,25 | 20,56 |
| Guanambi | 150 | 64.391 | 65.808 | 72.596 | 79.383 | 86.170 | 92.958 | 134,15 | 137,10 | 151,24 | 165,38 | 179,52 | 193,66 |
| Iuiú | 110 | 5.909 | 6.034 | 6.635 | 7.235 | 7.835 | 8.436 | 9,03 | 9,22 | 10,14 | 11,05 | 11,97 | 12,89 |
| Malhada | 150 | 4.663 | 4.836 | 5.754 | 6.796 | 7.974 | 9.296 | 9,71 | 10,08 | 11,99 | 14,16 | 16,61 | 19,37 |
| Matina | 130 | 4.283 | 4.469 | 5.221 | 5.791 | 6.246 | 6.592 | 7,73 | 8,07 | 9,43 | 10,46 | 11,28 | 11,90 |
| Palmas de Monte Alto | 130 | 9.880 | 10.135 | 11.207 | 12.119 | 12.842 | 13.397 | 17,84 | 18,30 | 20,23 | 21,88 | 23,19 | 24,19 |
| Pindaí | 130 | 3.566 | 3.655 | 4.077 | 4.499 | 4.921 | 5.343 | 6,44 | 6,60 | 7,36 | 8,12 | 8,89 | 9,65 |
| Maniaçu | 110 | 1.058 | 1.099 | 1.292 | 1.477 | 1.644 | 1.785 | 1,62 | 1,68 | 1,97 | 2,26 | 2,51 | 2,73 |
| Pajeú do Vento | 110 | 844 | 856 | 920 | 989 | 1.063 | 1.142 | 1,29 | 1,31 | 1,41 | 1,51 | 1,62 | 1,74 |
| Ceraíma | 110 | 1.443 | 1.486 | 1.681 | 1.868 | 2.048 | 2.220 | 2,20 | 2,27 | 2,57 | 2,85 | 3,13 | 3,39 |
| Mutãs | 150 | 3.069 | 3.170 | 3.693 | 4.265 | 4.885 | 5.554 | 6,39 | 6,60 | 7,69 | 8,89 | 10,18 | 11,57 |
| Guirapá | 110 | 1.029 | 1.042 | 1.109 | 1.180 | 1.256 | 1.337 | 1,57 | 1,59 | 1,69 | 1,80 | 1,92 | 2,04 |
| Ibitira | 150 | 4.867 | 5.003 | 5.461 | 5.696 | 5.869 | 5.994 | 4,60 | 4,88 | 5,83 | 6,32 | 6,68 | 6,94 |
| Brejinho das Ametistas | 120 | 768 | 776 | 821 | 866 | 916 | 967 | 1,28 | 1,29 | 1,37 | 1,44 | 1,53 | 1,61 |
| Morrinhos | 110 | 1.453 | 1.469 | 1.552 | 1.639 | 1.731 | 1.828 | 2,22 | 2,24 | 2,37 | 2,50 | 2,64 | 2,79 |
| Julião | 130 | 2.070 | 2.093 | 2.211 | 2.335 | 2.467 | 2.605 | 3,74 | 3,78 | 3,99 | 4,22 | 4,45 | 4,70 |
| Pilões | 100 | 1.989 | 2.031 | 2.253 | 2.498 | 2.772 | 3.075 | 2,76 | 2,82 | 3,13 | 3,47 | 3,85 | 4,27 |
| Total do Escopo Original |  | 110.405 | 113.079 | 125.832 | 138.535 | 151.254 | 164.028 | 215,82 | 221,04 | 246,00 | 270,90 | 295,88 | 320,99 |
| Total Complementar (EMBASA) |  | 9.961 | 11.246 | 17.784 | 24.873 | 32.735 | 41.437 | 17,96 | 20,30 | 32,16 | 44,95 | 59,12 | 74,80 |
| Total Geral |  | 120.366 | 124.325 | 143.616 | 163.408 | 183.989 | 205.465 | 233,78 | 241,35 | 278,16 | 315,85 | 354,99 | 395,78 |
| COM 10% PARA DERIVAÇÕES RURAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total do Escopo Original |  | 121.446 | 124.387 | 138.415 | 152.389 | 166.379 | 180.431 | 237,40 | 243,15 | 270,60 | 297,99 | 325,46 | 353,09 |
| Total Complementar (EMBASA) |  | 10.957 | 12.371 | 19.562 | 27.360 | 36.008 | 45.581 | 19,76 | 22,34 | 35,38 | 49,44 | 65,03 | 82,27 |
| Total Geral |  | 132.403 | 136.757 | 157.978 | 179.749 | 202.388 | 226.011 | 257,16 | 265,48 | 305,97 | 347,44 | 390,49 | 435,36 |

# Obs.: Os totais já contemplam o atendimento da população difusa ao longo da adutora

# ALTERNATIVAS ESTUDADAS

## CONCEPÇÃO DAS ALTERNATIVAS

A concepção proposta para garantir o suprimento do S.I.A.A. de Guanambi é através da utilização das águas do rio São Francisco, com captação localizada a aproximadamente 1.200m a jusante da ponte da BR-030, próxima à sede do município de Malhada, tratamento da água na localidade de Julião e adutora de água tratada até as localidades contempladas.

Foram analisadas 02 (duas) alternativas, onde a principal variante foi o traçado da linha de adução, especificamente quanto à alimentação da cidade de Candiba, que poderá ser a partir do ramal da adutora existente proveniente de Pilões, ou a partir de uma nova linha de adução proveniente de Mutãs. Na sequência do texto, ambas as alternativas são discriminadas.

- Alternativa 01

O sistema proposto nesta alternativa consiste de uma captação com canal de chamada até a estação elevatória de água bruta - EEAB, a ser implantado na margem do rio São Francisco, a jusante da sede do município de Malhada, lançando as águas captadas diretamente para a calha Parshall da E.T.A., através de uma adutora de água bruta de aproximadamente 11,7km, com DN 600, funcionando por recalque. A EEAB será uma estrutura em concreto armado, com poço de sucção alimentado pelo canal de chamada, dotada de 3 conjuntos motobomba, sendo um de reserva.

A ETA será implantada junto à localidade de Julião em um ponto livre da área de inundação do rio São Francisco. Será do tipo convencional, composta de floculador, decantador, filtro, casa de química, sistema de desinfecção, sistema de lavagem de filtro, sistema de recuperação de água de lavagem e estação de desidratação de lodo. Terá capacidade para tratar 300L/s em primeira etapa e 375L/s em final de plano. Caso as localidades pleiteadas pela Embasa venham a ser atendida, com a complementação das demandas necessárias, a ETA deverá ser ampliada para a capacidade de 450L/s.

Após o tratamento a água será encaminhada para um reservatório apoiado de 2.000m³ que servirá tanto como poço de sucção para a primeira estação elevatória de água tratada, denominada de EEAT-01, como também para complementar a reserva para as localidades atendidas. A EEAT-01 será dotada de dois recalques independentes. O primeiro recalque atenderá as localidades de Julião, Malhada e povoados das cercanias. O segundo recalque alimentará o sistema adutor da região de Guanambi propriamente dito, abastecendo as demais localidades que compõem o sistema.

Além da EEAT-01, foram previstas outras 02 estações de bombeamento ao longo da adução principal, sendo a primeira denominada de EEAT-02, localizada entre as derivações de Iuiú e Palmas de Monte Alto, e a segunda denominada de EEAT-03, localizada entre as derivações de Palmas de Monte Alto e Mutãs.

Ao longo da adutora principal foram previstas 04 derivações, sendo a primeira para a cidade de Iuiú, a segunda para a cidade de Palmas de Monte Alto, a terceira para a localidade de Mutãs e a quarta para a cidade de Matina.

Na derivação para Palmas de Monte Alto foi prevista a utilização de outra estação de bombeamento, a quarta, denominada de EEAT-04, exclusivamente para abastecimento de Palmas de Monte Alto.

Logo após a derivação para Matina existirá uma derivação para Pajeú do Vento.

Nesta alternativa a localidade de Candiba será abastecida a partir da derivação para Mutãs.

O sistema existente que atualmente alimenta não só a cidade de Guanambi, como também as localidades de Ceraíma, Morrinhos, Pilões, Pindaí e Candiba, receberá a água do novo sistema através da inversão do sentido de fluxo da adutora existente entre Guanambi e Ceraíma, em DN 600, onde será prevista a implantação de um “by-pass” que alimentará o poço de sucção existente. A partir deste poço de sucção o sistema continuará operando da mesma forma que vem operando atualmente, no entanto, com uma água proveniente do rio São Francisco e sem abastecer a cidade de Candiba. O ramal adutor existente entre Pilões e Candiba continuará abastecendo as comunidades rurais existentes ao longo do mesmo.

Desta forma, todas as adutoras existentes serão aproveitadas, assim como também serão aproveitados o poço de sucção e a estação elevatória de água tratada existente neste poço, que recalcará a água até o primeiro RAD e a partir deste, através de outra estação elevatória para um segundo RAD, abastecendo a partir daí por gravidade as adutoras existentes.

- - Alternativa 02

O sistema proposto nesta alternativa consiste de uma captação com canal de chamada até a estação elevatória de água bruta - EEAB, a ser implantado na margem do rio São Francisco, a jusante da sede do município de Malhada, lançando as águas captadas diretamente para a calha Parshall da E.T.A., através de uma adutora de água bruta de aproximadamente 11,7 km, com DN 600, funcionando por recalque. A EEAB será uma estrutura em concreto armado, com poço de sucção alimentado pelo canal de chamada, dotada de 3 conjuntos motobomba, sendo um de reserva.

A ETA será implantada junto à localidade de Julião em um ponto livre da área de inundação do rio São Francisco. Será do tipo convencional, composta de floculador, decantador, filtro, casa de química, sistema de desinfecção, sistema de lavagem de filtro, sistema de recuperação de água de lavagem e estação de desidratação de lodo. Terá capacidade para tratar 300L/s em primeira etapa e 375L/s em final de plano. Caso as localidades pleiteadas pela Embasa venham a ser atendida, com a complementação das demandas necessárias, a ETA deverá ser ampliada para a capacidade de 450L/s.

Após o tratamento a água será encaminhada para um reservatório apoiado de 2.000m³ que servirá tanto como poço de sucção para a primeira estação elevatória de água tratada, denominada de EEAT-01, como também para complementar a reserva para as localidades atendidas. A EEAT-01 será dotada de dois recalques independentes. O primeiro recalque atenderá as localidades de Julião, Malhada e povoados das cercanias. O segundo recalque alimentará o sistema adutor da região de Guanambi propriamente dito, abastecendo as demais localidades que compõem o sistema.

Além da EEAT-01, foram previstas outras 02 estações de bombeamento ao longo da adução principal, sendo a primeira denominada de EEAT-02, localizada entre as derivações de Iuiú e Palmas de Monte Alto, e a segunda denominada de EEAT-03, localizada entre as derivações de Palmas de Monte Alto e Mutãs.

Ao longo da adutora principal foram previstas 04 derivações, sendo a primeira para a cidade de Iuiú, a segunda para a cidade de Palmas de Monte Alto, a terceira para a localidade de Mutãs e a quarta para a cidade de Matina.

Na derivação para Palmas de Monte Alto foi prevista a utilização de outra estação de bombeamento, a quarta, denominada de EEAT-04, exclusivamente para abastecimento de Palmas de Monte Alto.

Logo após a derivação para Matina existirá uma derivação para Pajeú do Vento. O projeto deste ramal não faz parte do escopo contratado, assim só será detalhada a derivação para atendimento futuro desta demanda.

Nesta alternativa a derivação para Mutãs alimentará apenas esta localidade, enquanto que Candiba continuará sendo abastecida pela adutora existente, proveniente de Pilões, porém com água do rio São Francisco. Assim, nesta alternativa, diferentemente da primeira, não será implantada adutora no trecho de 17km entre Mutãs e Candiba. As adutoras existentes referentes aos trechos Ceraima-Pilões-Candiba terão de ser reforçadas na 2ª Etapa do projeto (ano 2020), com implantação de uma linha adicional de 100mm. A tubulação existente no trecho Pilões-Pindaí é suficiente para atender o sistema até final de plano (ano 2030).

O sistema existente que atualmente alimenta não só a cidade de Guanambi, como também as localidades de Ceraíma, Morrinhos, Pilões, Pindaí e Candiba, receberá a água do novo sistema através da inversão do sentido de fluxo da adutora existente entre Guanambi e Ceraíma, em DN 600, onde será prevista a implantação de um “by-pass” que alimentará o poço de sucção existente. A partir deste poço de sucção o sistema continuará operando da mesma forma que vem operando atualmente, no entanto, com uma água proveniente do rio São Francisco abastecendo, inclusive, a cidade de Candiba.

Desta forma, todas as adutoras existentes serão aproveitadas, assim como também serão  aproveitados o poço de sucção e a estação elevatória de água tratada existente neste poço, que recalcará a água até o primeiro RAD e a partir deste, através de outra estação elevatória para um segundo RAD, abastecendo a partir daí por gravidade as adutoras existentes.

## ANÁLISE ECONÔMICA DAS ALTERNATIVAS

As alternativas propostas foram comparadas economicamente, a fim de subsidiar a escolha da melhor delas. No cálculo do valor presente considerou-se o total dos itens componentes do custo relativo a cada alternativa, ou seja: investimento, manutenção, energia e operação.

Para efeito de cálculo da atualização, adotou-se a taxa de desconto de 12% ao ano, isto é, os valores projetados foram atualizados supondo um custo de oportunidade do capital de 12% ao ano.

O Resumo dos Custos das Alternativas, obtidos a luz dos critérios utilizados, são os apresentados no Quadro 5.1.

Quadro 5.7 - Resumo dos Custos das Alternativas

| Alternativa | Valor Presente Líquido - Custos (R$) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Investimentos | Manutenção | Energia | Prod. Quim. | Operação | Custos Ambientais | Total |
| Alt 01 | 97.378.761,43 | 9.284.682,58 | 16.933.552,74 | 6.320.237,26 | 3.845.032,55 | 381.897,23 | 133.762.266,56 |
| Alt 02 | 95.572.630,75 | 9.112.433,56 | 17.215.624,03 | 6.320.237,26 | 3.845.032,55 | 381.897,23 | 132.065.958,14 |

Da análise do Quadro 5.1, verifica-se que a Alternativa 02, a valor presente líquido, é mais econômica do que a Alternativa 01.

## SELEÇÃO DA ALTERNATIVA

De acordo com o Termo de Referência do Edital nº 092/08, item 6.2.2.6, alínea b, página 14, “a alternativa de solução selecionada deverá ser àquela de mínimo custo”. Entretanto, algumas considerações são feitas a seguir, a fim de justificar a adoção da Alternativa escolhida.

- Os estudos de viabilidade contemplaram orçamentos baseados em estimativas de custos baseados em anteprojetos e/ou através de comparativo de custos para unidades de sistema análogas, dentro do grau de precisão dos orçamentos requeridos para estudos de viabilidade.

- A diferença de custos entre as alternativas, ao se considerar o valor presente líquido, é de apenas 1,28%. Esta diferença mínima, aliada ao exposto no item a anterior, evidencia que na verdade as alternativas se equivalem do ponto de vista econômico.

- Com relação aos custos com energia, a Alternativa 01 é 1,67% mais econômica, equivalente a R$ 282.071,29 ao longo do horizonte de projeto, considerando inclusive o ano inicial de operação, resultando em uma economia anual com energia da ordem de R$ 13.430,00.

- Operacionalmente, a Alternativa 01 se mostra muito mais vantajosa, por criar uma maior flexibilidade de suprimento às localidades entre Mutãs e Ceraíma, haja vista que possibilita abastecê-las tanto via Ceraíma ou via Mutãs. Isto permite que, em caso de problemas em determinado trecho de adutora, será possível atender as localidades a jusante do ponto de paralisação, por inversão do fluxo.

- Outra vantagem da Alternativa 01 é que a mesma viabilizará o atendimento da população rural do trecho entre Mutãs e Candiba, atualmente sem abastecimento de água.

- A Alternativa 02 prevê uma ampliação das adutoras no ano 2020, necessária para garantir o total abastecimento das localidades inseridas neste trecho de ampliação. Isto implica em uma nova intervenção do sistema no ano 2020, quando os recursos para tal ampliação deverão estar disponíveis, o que poderá não ocorrer.

Pelas razões apresentadas, recomenda-se a adoção da Alternativa 01 para desenvolvimento do Projeto Básico.

O Estudo de Alternativas completo consta da 1ª Fase do Projeto, já apresentado à CODEVASF, intitulado de Estudos de Reconhecimento, Concepção e Viabilidade – Volume II – Relatório de Estudos de Concepção.

# SISTEMA PROJETADO

## CONSIDERAÇÕES GERAIS

O sistema projetado foi desenvolvido com base na Alternativa 01 dos Estudos de Concepção. Como na ocasião da elaboração do Estudo de Alternativas ainda não estavam concluídos os levantamentos topográficos, algumas modificações foram necessárias, tais como a inclusão da EEAT-5 (a ser implantada na adutora de derivação para a localidade de Mutãs) e da EEAT-6 (a ser implantada na adutora que vai de Ceraíma para Guirapá).

O sistema projetado é composto das seguintes unidades:

- Captação com canal de chamada;

- Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB);

- Adutora de Água Bruta;

- Estação de Tratamento de Água e Estação de Tratamento de Lodo;

- Adutora de Água Tratada;

- Estações Elevatórias de Água Tratada (EEAT-1 a EEAT-6);

- Reservatórios Apoiados (02 RAD 2.000m3, 01 RAD 500m3, 02 RAD 100m3, 01 RAD 10m3), utilizados como poços de sucção das estações elevatórias.

O sistema projetado consiste de uma captação com canal de chamada até a Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB) a ser implantado na margem do rio São Francisco, a jusante da sede do município de Malhada. A EEAB projetada tem a função de recalcar a água bruta captada até a Estação de Tratamento de Água (ETA) projetada, através de uma adutora de água bruta de 12.088,23m, com DN 600.

A ETA deverá ser implantada junto à localidade de Julião em um ponto livre da área de inundação do rio São Francisco. Será do tipo convencional, composta de calha parshall, floculador, decantador, filtro, casa de química, sistema de lavagem de filtro, sistema de recuperação de água de lavagem e estação de desidratação de lodo. Terá capacidade para tratar 380L/s em primeira etapa e 480L/s em final de plano.

Após o tratamento a água será encaminhada para um reservatório apoiado de 2.000m³ que servirá tanto como poço de sucção para a primeira estação elevatória de água tratada, denominada de EEAT-01, como também para complementar a reserva para as localidades atendidas. A EEAT-01 será dotada de dois recalques independentes. O primeiro recalque atenderá as localidades de Julião, Malhada e povoados das cercanias. O segundo recalque alimentará o sistema adutor da região de Guanambi propriamente dito, abastecendo as demais localidades que compõem o sistema.

Ao longo da adutora principal, a qual conduz por recalque a água tratada a partir do RAD de 2.000 m3 até o RAD de 3.000m3 existente em Guanambi, existem 04 derivações, sendo a primeira para a cidade de Iuiú, a segunda para a cidade de Palmas de Monte Alto, a terceira para a localidade de Mutãs e a quarta para a cidade de Matina. Logo após a derivação para Matina existe uma derivação para Pajeú do Vento e a localidade de Guirapá será abastecida por uma adutora de água tratada a partir de Ceraíma.

Além da EEAT-01, foram previstas na adutora principal outras duas estações de bombeamento, a EEAT-02 localizada entre as derivações de Iuiú e Palmas de Monte Alto, e a EEAT-03, localizada entre as derivações de Palmas de Monte Alto e Mutãs.

A EEAT-04 foi projetada para possibilitar o abastecimento do RAD de Palmas de Monte Alto, a EEAT-05 para possibilitar o abastecimento de Mutãs e Candiba, e a EEAT-06 para possibilitar o abastecimento de Guirapá a partir de Ceraíma.

Vale ressaltar que sistema existente que atualmente alimenta não só a cidade de Guanambi, como também as localidades de Ceraíma, Morrinhos, Pilões, Pindaí e Candiba, receberá a água do sistema projetado através da inversão do sentido de fluxo da adutora existente entre Guanambi e Ceraíma, em DN 600, onde será prevista a implantação de um “by-pass” que alimentará o poço de sucção existente. A partir deste poço de sucção o sistema continuará operando da mesma forma que vem operando atualmente, no entanto, com uma água proveniente do rio São Francisco e sem abastecer a cidade de Candiba. O ramal adutor existente entre Pilões e Candiba continuará abastecendo as comunidades rurais existentes ao longo do mesmo.

Desta forma, todas as adutoras existentes serão aproveitadas, assim como também serão aproveitados o poço de sucção e a estação elevatória de água tratada existente neste poço, que recalcará a água até o primeiro RAD e a partir deste, através de outra estação elevatória para um segundo RAD, abastecendo a partir daí por gravidade as adutoras existentes.

Os desenhos referentes ao sistema projetado são apresentados no Volume 12 - Desenhos e as unidades componentes desse sistema são descritas a seguir.

## CAPTAÇÃO

A captação de água para o Sistema Adutor da Região de Guanambi será feita no Rio São Francisco a jusante da cidade de Malhada e a montante da cidade de Carinhanha, na margem esquerda do rio.

O local da captação foi definido pelos Estudos de Reconhecimento, Concepção e Viabilidade realizados para o referido Sistema Adutor em setembro de 2009. Neste local a depleção do nível do rio atinge 9,80m (nove metros e oitenta centímetros), variando da cota mínima de 431,60m (vazão do rio abaixo de 600m³/s) até a cota máxima de 441,40m (vazão do rio acima de 13.000m³/s), níveis característicos para um período de recorrência superior a 100 anos.

Face à grande depleção entre os níveis de água na captação (mínimo e máximo), recomenda-se o uso de bombas de eixo vertical instaladas em poço úmido.

Os estudos de demanda de água para o sistema adutor concluíram por uma vazão de adução de 450l/s (quatrocentos e cinqüenta litros por segundo) em final de plano (ano 2030), para uma jornada máxima diária do bombeamento de 20 (vinte) horas.

Como de praxe se costuma projetar para a EMBASA - Empresa Baiana de Águas e Saneamento serão consideradas duas etapas de implantação: a primeira com uma vazão em torno de 70% da vazão de final de plano (pouco acima da demanda atual) e a segunda com 100% da vazão de final de plano.

As variações de demanda ao longo da vida útil do Sistema Adutor, tanto na primeira como na segunda etapa serão resolvidas variando as horas operacionais diárias, mantendo constante a vazão de projeto no Sistema Adutor de primeira e segunda etapa.

Nas duas etapas será respeitado o período máximo operacional diário de 20 horas para evitar entrar no período de ponta do sistema elétrico CHESF - Companhia Hidrelétrica do São Francisco, auferindo tarifas reduzidas e contribuindo para equilibrar a curva de demanda diária do sistema energético regional.

Pelo exposto, procurando manter na primeira etapa uma vazão em torno de 70% da vazão de final de plano, optou-se por projetar o Sistema Adutor de Água Bruta com três bombas ativas em final de plano, cada uma com vazão de 150l/s, somando 450l/s e mais uma reserva também com 150l/s. Em primeira etapa poderão ser instaladas somente três bombas: duas operando e uma de reserva técnica.

A AMT será calculada considerando a vazão máxima de 450l/s (três bombas de 150l/s) no sistema de recalque, o Rio São Francisco com seu nível mínimo de projeto, 431,60m e a cota de entrega da água na calha Parshall da ETA, 461,50m, e uma coluna de bomba de 300mm com 11 metros e o cabeçote com saída de 250mm..

As condições operacionais da bomba selecionada para a elaboração deste projeto são as seguintes:

- bombas de eixo vertical para poço úmido com um único estágio, dupla sucção e dupla voluta;

- Q=150L/s; e

- AMT=71,82m.c.a. (motor de 04 polos).

O motor da bomba deverá ter uma potência acima de 225CV. Em linha de produção, o mais próximo é o motor de 250CV.

## ADUTORA DE ÁGUA BRUTA

A Adutora de Água Bruta projetada possui extensão total de 12.088,23m em ferro fundido, DN 600 e terá a função de conduzir por recalque a vazão captada no rio São Francisco desde a Estação Elevatória de Água Bruta até a Calha Parshall da Estação de Tratamento de Água - ETA projetada, localizada na cidade de Julião.

O Quadro 6.1 a seguir apresenta as principais características da adutora de Água Bruta.

Quadro 6.8 - Dados da Adutora de Água Bruta

| Trecho de Adução | Regime Hidráulico | Vazão (l/s) | Material | Diâmetro Nominal (mm) | Extensão (m) | Velocidade (m/s) | Rugosidade (mm) | Perda de Carga Unitária (m/km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Captação - ETA | Recalque | 450 | Ferro Fundido | 600 | 12.088,23 | 1,54 | 0,20 | 3,454 |

## ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA

A água bruta, no ponto de captação do Rio São Francisco, é conhecida e considerada de boa qualidade, porém, necessita de tratamento do tipo convencional principalmente nos períodos das chuvas, onde as águas do rio adquirem elevada turbidez.

A vazão do projeto da ETA para fim de plano (2ª etapa) é de 480L/s, já incluso a vazão das águas reaproveitadas (30L/s).

O projeto de cada etapa do tratamento leva em conta a realidade local (Malhada), priorizando uma operação simples, porém, sem abrir mão da eficiência no tratamento da ETA e ETL.

Cada etapa projetada utiliza técnicas já conhecidas principalmente pela sua eficiência e reduzida manutenção, composta das seguintes unidades.

- Poço de chegada de água bruta, ponto de aplicação dos coagulantes, mistura rápida (Calha Parshall) e leitura de vazão;

- Canal de distribuição de água bruta para os módulos de floculação;

- Floculadores Hidráulicos tipo chicanas;

- Canal de saída dos módulos de floculação;

- Canal distribuidor de água floculada para os decantadores;

- Decantadores;

- Sistema de drenagem de lodo e de água decantador;

- Filtros;

- Sistema de lavagem dos filtros;

- Sistema de recirculação e reaproveitamento de águas servidas na lavagem;

- Concentrador de lodo drenado pelos decantadores;

- Sistema de coleta da água resultante da concentração de lodo;

- Sistema de reaproveitamento de água do concentrador de lodo;

- Homogeneização do lodo concentrado e recalque para a centrífuga;

- Sistema de dosagem de polímero no lodo homogeneizado;

- Centrifugação do lodo homogeneizado;

- Sistema de coleta, carga e transporte para confinamento definitivo de lodo, obtida na centrifugação.

## ADUTORA DE ÁGUA TRATADA

A adutora principal de água tratada projetada possui extensão total de 102.022,35m, toda em DN 600 e terá a função de conduzir por recalque a vazão desde a Estação Elevatória de Água Tratada 01 (EEAT-01) até o RAD de 3.000m³ localizado em Guanambi.

Ao longo da adutora principal existem 04 (quatro) derivações, sendo a primeira para a cidade de Iuiú em DN 200, com 14.774m de extensão; a segunda para a cidade de Palmas de Monte Alto, em DN 200, com 2.896m de extensão; a terceira para as localidades de Mutãs e Candiba, em DN 200, com 11.885m de extensão até Mutãs e mais 11.720m de extensão até a caixa de transição e mais 5.725m até Candiba, e a quarta para a cidade de Matina em DN 200, com 40.745m de extensão. Logo após a derivação para Matina existirá uma derivação para Pajeú do Vento com 21.738m de extensão em DN 100 e existe ainda no sistema projetado uma adutora de água tratada em DN 100 com 22.202m de extensão que liga a Caixa de Passagem existente em Ceraíma ao RAD existente de Guirapá

As localidades de Malhada e Julião serão abastecidas a partir de uma estação de bombeamento independente localizada na EEAT-01 na área da ETA, através de uma adutora em DN 200 com 18.956m de extensão até Malhada. Para abastecimento de Julião existe uma derivação nessa adutora em DN 100, com 100m de extensão.

Foram projetadas ao longo da adutora principal outras duas estações de bombeamento, a EEAT-02 entre as derivações de Iuiú e Palmas de Monte Alto e a EEAT-03 entre as derivações de Palmas de Monte Alto e Mutãs.

Na derivação para Palmas de Monte Alto foi prevista a utilização da quarta estação de bombeamento (EEAT-04); na derivação para Mutãs foi prevista a utilização da quinta estação de bombeamento (EEAT-05); e na adutora que liga Ceraíma a Guirapá foi prevista a utilização da sexta estação de bombeamento (EEAT-06).

O sistema existente que atualmente alimenta não só a cidade de Guanambi como também as localidades de Ceraíma, Morrinhos, Pilões e Pindaí, receberá a água do novo sistema através da inversão do sentido de fluxo da adutora entre Guanambi e Ceraíma, em DN 600, onde será prevista a implantação de um “by-pass” que alimentará o poço de sucção existente. A partir do poço de sucção o sistema continuará operando da mesma forma que vem operando atualmente, no entanto, com uma água proveniente do rio São Francisco.

O Quadro 6.2 a seguir apresenta as características da Adutora de Água Tratada.

Quadro 6.9 - Características da Adutora de Água Tratada

| Trecho |  | DN | Material | Extensão (m) | Vazões (l/s) | Vel. (m/s) | K (mm) | Perda (m/Km) | Perda de Carga (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mon | Jus |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EEAT-01 | DV JULIÃO | 200 | PVC DEFºFº | 1.084,36 | 26,48 | 0,81 | 0,20 | 4,42 | 4,79 |
| DV JULIÃO | MALHADA | 200 | PVC DEFºFº | 17.628,06 | 21,30 | 0,65 | 0,20 | 2,28 | 40,72 |
|  |  | 200 | FºFº TK7 JGS * | 243,00 |  |  |  |  |  |
| EEAT-01 | DV IUIÚ | 600 | FºFº TK7 JGS | 12.420,19 | 408,89 | 1,40 | 0,20 | 2,77 | 34,44 |
| DV IUIÚ | EEAT 02 | 600 | FºFº TK7 JGS | 16.659,81 | 394,71 | 1,35 | 0,20 | 2,43 | 40,53 |
| EEAT 02 | DV PMA | 600 | FºFº TK7 JGS | 26.061,38 | 394,71 | 1,35 | 0,20 | 2,51 | 65,33 |
| DV PMA | EEAT 03 | 600 | FºFº TK7 JGS | 15.598,62 | 368,10 | 1,26 | 0,20 | 2,12 | 33,11 |
| EEAT 03 | DV MUT | 600 | FºFº TK7 JGS | 6.841,30 | 368,10 | 1,26 | 0,20 | 2,37 | 16,20 |
| DV MUT | DV MAT | 600 | FºFº TK7 JGS | 16.222,95 | 332,76 | 1,14 | 0,20 | 1,74 | 28,29 |
| DV MAT | DV CER | 600 | FºFº TK7 JGS | 7.055,08 | 317,75 | 1,09 | 0,20 | 1,59 | 11,25 |
| DV CER | RAD 3000 | 600 | FºFº TK7 JGS | 1.163,02 | 213,03 | 0,73 | 0,20 | 0,73 | 0,85 |
| DV CER | CERAÍMA | 600 | FºFº TK7 JGS | 9.278,00 | 104,72 | 0,36 | 0,20 | 0,19 | 1,76 |
| DV IUIÚ | IUIÚ | 200 | PVC DEFºFº | 14.733,80 | 14,18 | 0,43 | 0,20 | 1,05 | 15,48 |
|  |  | 200 | FºFº TK7 JGS * | 40,00 |  |  |  |  |  |
| DV PMA | EEAT 04 | 200 | PVC DEFºFº | 1.058,30 | 26,61 | 0,81 | 0,20 | 3,50 | 3,70 |
| EEAT 04 | PMA | 200 | PVC DEFºFº | 1.837,17 | 26,61 | 0,81 | 0,20 | 4,07 | 7,47 |
| DV MUT | EEAT 05 | 200 | FºFº TK7 JGS | 9.424,45 | 35,34 | 1,06 | 0,20 | 5,76 | 54,32 |
| EEAT 05 | MUTÃS | 200 | FºFº TK7 JGS | 2.460,00 | 35,34 | 1,06 | 0,20 | 6,19 | 15,23 |
| MUTÃS | CANDIBA | 200 | PVC DEFºFº | 17.425,00 | 22,62 | 0,69 | 0,20 | 2,56 | 29,96 |
|  |  | 200 | FºFº TK7 JGS * | 20,00 |  |  |  |  |  |
| DV MAT | DV PAJEU | 200 | FºFº TK7 JGS | 5.971,06 | 15,01 | 0,45 | 0,20 | 1,11 | 6,64 |
| DV PAJEU | MATINA | 200 | FºFº TK7 JGS | 34.774,00 | 13,09 | 0,39 | 0,20 | 0,86 | 29,83 |
| DV PAJEU | PAJEU | 100 | PVC DEFºFº | 21.698,00 | 1,92 | 0,21 | 0,20 | 0,59 | 12,83 |
|  |  | 100 | FºFº TK9 JGS * | 40,00 |  |  |  |  |  |
| CERAÍMA | PILÕES | 200 | FºFº TK7 JGS | 14.121,00 | 15,31 | 0,57 | 0,20 | 2,47 | 39,94 |
| PILÕES | PINDAÍ | 150 | FºFº TK7 JGS | 16.200,00 | 10,61 | 0,37 | 0,20 | 1,83 | 29,27 |
| CERAÍMA | MORRINHOS | 100 | FºFº TK7 JGS | 16.000,00 | 3,07 | 0,27 | 0,20 | 1,02 | 15,64 |
| CERAÍMA | EEAT 06 | 100 | FºFº TK9 JGS | 15.360,00 | 2,25 | 0,27 | 0,20 | 1,02 | 15,64 |
| EEAT 06 | GUIRAPA | 100 | FºFº TK9 JGS | 6.841,78 | 2,25 | 0,27 | 0,20 | 1,07 | 7,34 |
| Interligação | CERAÍMA | 200 | PVC DEFºFº | 1.100,00 | 36,77 | 1,17 | 0,20 | 7,32 | 8,05 |

Obs.: Os trechos marcados são existentes

* Trechos referentes a travessias aéreas ou envelopadas

O Quadro 6.3 a seguir apresenta a extensão da adutora existente e projetada.

Quadro 6.10 - Extensão da Adutora Existente e Projetada

| DN | EXTENSÃO DE ADUTORA (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | EXISTENTE | PROJETADA | TOTAL |
| 100 (PVC DEFºFº) | - | 21.698,00 | 21.698,00 |
| 100 (FºFº) | 16.000,00 | 22.241,78 | 38.241,78 |
| 150 (FºFº) | 16.200,00 | - | 16.200,00 |
| 200 (DEFºFº) | - | 54.866,69 | 54.866,69 |
| 200 (FºFº) | 14.121,00 | 52.932,51 | 67.053,51 |
| 600 (FºFº) | 10.441,02 | 100.859,33 | 111.300,35 |
| Total | 56.762,02 | 252.598,31 | 309.360,33 |

## ESTAÇões ELEVATÓRIAs DE ÁGUA TRATADA

O sistema projetado é composto de 06 (seis) Estações Elevatórias de Água Tratada de modo a dar condição de alimentar todo o sistema integrado. A configuração adotada visa uma distribuição equivalente entre as elevatórias, evitando sobrecarga e melhor controle de pressões ao longo do traçado da adutora.

As estações elevatórias de água tratada foram denominadas de EEAT-01 até EEAT-06, e todas serão alimentadas por poços de sucção com autonomia mínima para 20 minutos.

O Quadro 6.4 a seguir, apresenta um resumo relacionando cada EEAT e sua função.

Quadro 6.11 - Relação das Estações Elevatórias de Água Tratada e suas Funções

| EEAT | Função |
| --- | --- |
| EEAT-01 (Sistema Adutor Principal) | Recalcar a água tratada a partir do RAD de 2.000 m3 localizado na área da ETA até o RAD de 500 m3 da EEAT-2, promovendo também o abastecimento do RED de Iuiú. |
| EEAT-01 (Derivação Julião / Malhada) | Recalcar a água tratada a partir do RAD de 2.000 m3 localizado na área da ETA até o RED de Malhada, promovendo também o abastecimento do RED de Julião. |
| - EEAT-02 - (Sistema Adutor Principal) | Recalcar a água tratada a partir do RAD de 500 m3 da EEAT-02 até o RAD de 2.000 m3 da EEAT-03, promovendo também o abastecimento do RAD de 100 m3 da EEAT-04. |
| - EEAT-03 - (Sistema Adutor Principal) | Recalcar a água tratada a partir do RAD de 2.000 m3 da EEAT-03 até o RAD de 3.000 m3 existente em Guanambi, promovendo também o abastecimento do poço de sucção da EEAT-05. |
| - EEAT-04 - (Derivação Palmas de Monte Alto) | Presurizar a adutora de água tratada no trecho da derivação para Palmas de Monte Alto, recalcando a água tratada a partir do RAD de 100 m3 da EEAT-04 até o RAD de Palmas de Monte Alto. |
| - EEAT-05 - (Derivação Mutãs / Candiba) | Pressurizar a adutora de água tratada no trecho da derivação para Mutãs, recalcando a água tratada a partir do poço de sucção da EEAT-05 até a Caixa de Transição localizada no trecho da adutora que liga Mutãs para Candiba. |
| - EEAT-06 - (Ramal Guirapá) | Pressurizar a adutora de água tratada no trecho que vai de Ceraíma para Guirapá, recalcando a água tratada a partir do poço de sucção da EEAT-06 até a o RAD de Guirapá. |

## reservação

O Quadro 6.5 apresentado a seguir, relaciona as localidades contempladas com seus respectivos volumes totais necessários de reservação. De posse das reservações existentes em cada localidade, foram estimados os volumes de reservação necessários para cada uma delas.

Quadro 6.12 - Volume de Reservação Necessária

| Descrição | Demanda Máxima Diária (L/s) 2030 | Demanda Máxima Diária (m3/dia) | 1/3 da Demanda Máxima Diária (m3) | Reserva Existente (m³) | Reserva Complementar (m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Candiba | 20,56 | 1.776,37 | 592,12 | 400 | 150 |
| Guanambi | 193,66 | 16.732,44 | 5..577,48 | 4.000 | 1.500 |
| Iuiú | 12,89 | 1.113,55 | 371,18 | 50 | 350 |
| Malhada | 19,37 | 1.673,28 | 557,76 | 150 | 400 |
| Matina | 11,90 | 1.028,35 | 342,78 | 300 | 50 |
| Palmas de Monte Alto | 24,19 | 2.089,93 | 696,64 | 600 | 100 |
| Pindaí | 9,65 | 833,51 | 277,84 | 200 | 100 |
| Ceraíma / Guirapá | 3,39 + 2,04 | 293,04 + 176,48 | 97,68 + 58,83 | 200 | - |
| Mutãs | 11,57 | 999,72 | 333,24 | 300 | 50 |
| Morrinhos | 2,79 | 241,30 | 80,43 |  | 100 |
| Julião | 4,70 | 406,38 | 135,46 | 50 | 100 |
| Pilões | 4,27 | 369,00 | 123,00 | 50 | 100 |
| Total | 320,99 | 27.733,36 | 9.244,45 | 6.300,00 | 3.000 |

Visando complementar o volume de reservação existente para atender ao critério normativo citado, foram projetados reservatórios apoiados que além de reforçar a reservação de água tratada para as localidades, possuem ainda a função de poço de sucção das Estações Elevatórias projetadas.

Assim, foram projetados os seguintes reservatórios apoiados:

- EEAT 01	RAD 2.000m³	Atenderá Malhada, Julião e Iuiú

- EEAT 02 e 03	RAD 500m³ e RAD 2.000m³	Atenderão ao restante do sistema

- EEAT 04	RAD 100m³	Atenderá Palmas de Monte Alto

- EEAT 05	RAD 100m³	Atenderá Candiba

- EEAT 06	RAD 10m³	Poço de Sucção da EEAT-06

O Quadro 6.6 a seguir, apresenta as principais características dos reservatórios projetados.

Quadro 6.13 - Características dos Reservatórios Projetados

| Características | RAD 2.000 m3 (EEAT-1) | RAD 500 m3 (EEAT-2) | RAD 2.000 m3 (EEAT-3) | RAD 100 m3 (EEAT-4) | RAD 100 m3 (EEAT-5) | RAD 10 m3 (EEAT-6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Apoiado | Apoiado | Apoiado | Apoiado | Apoiado | Apoiado |
| Material | Concreto | Concreto | Concreto | Concreto | Concreto | Fibra |
| Dimensões (m) | 20,00 x 25,00 | D=6,07m | 20,00 x 25,00 | D=2,40m | D=2,40m | - |
| Altura útil (m) | 4,00 | 3,90 | 4,00 | 5,20 | 5,20 | 2,00 |
| Cota do NA Mínimo (m) | 451,600 | 498,868 | 523,334 | 531,287 | 576,830 | 722,00 |
| Cota do NA Máximo (m) | 455,600 | 502,768 | 527,334 | 536,487 | 582,030 | 724,00 |

# Resumo do Orçamento, Desapropriações, Indicadores e Cronogramas Físico-Financeiro da Obra

## RESUMO DO ORÇAMENTO

O Quadro 7.1, na seqüência, apresenta o Resumo do Orçamento para o S.I.A.A. de Guanambi, contendo os valores de investimentos referentes a cada unidade do referido sistema, considerando etapa única de implantação.

Quadro 7.14 - Resumo do Orçamento                                                                                 Base de Preços: Setembro/2009

| Item | Unidade | Materiais |  | Serviços | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hidráulicos | Elétricos |  |  |
| 1 | MOBILIZ. / CANTEIRO DE OBRAS / ADMINISTRAÇÃO LOCAL / RECUPERAÇÃO AMBIENTAL / DESMOBILIZ. |  |  |  |  |
| 1.1 | MOBILIZAÇÃO | - | - | 399.834,13 | 399.834,13 |
| 1.2 | CANTEIRO DE OBRAS | - | - | 832.987,77 | 832.987,77 |
| 1.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | - | - | 2.498.963,32 | 2.498.963,32 |
| 1.4 | RECUPERAÇÃO DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL | - | - | 616.410,95 | 616.410,95 |
| 1.5 | DESMOBILIZAÇÃO | - | - | 399.834,13 | 399.834,13 |
| 2 | CAPTAÇÃO |  |  |  |  |
| 2.1 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA + CANAL DE CHAMADA | 3.701.317,73 | 1.728.670,09 | 1.261.190,35 | 6.691.178,18 |
| 3 | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA |  |  |  |  |
| 3.1 | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA - DN 600 FºFº | 6.383.743,73 | - | 1.170.746,32 | 7.554.490,05 |
| 4 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) |  |  |  |  |
| 4.1 | CALHA PARSHALL | 11.963,77 | - | 61.119,21 | 73.082,98 |
| 4.2 | FLOCULADORES | 52.699,39 | - | 937.533,33 | 990.232,72 |
| 4.3 | DECANTADORES + CANAL PRINCIPAL | 822.174,18 | - | 1.319.417,97 | 2.141.592,15 |
| 4.4 | FILTROS | 941.282,25 | - | 964.337,92 | 1.905.620,16 |
| 4.5 | RESERVATÓRIO DE LAVAGEM DOS FILTROS (RED 200 m3) | 54.390,86 | - | 168.213,00 | 222.603,85 |
| 4.6 | EST. ELEV. DO RESERV. DE LAVAGEM DOS FILTROS - EE-01 | 40.685,33 | 32.750,33 | 105.471,62 | 178.907,28 |
| 4.7 | RESERVATÓRIO DE RECIRCULAÇÃO (RAD 200m3) + ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-02 | 52.454,37 | 32.524,85 | 130.274,66 | 215.253,87 |
| 4.8 | CASA DE QUÍMICA | 245.843,82 | 45.220,46 | 288.185,79 | 579.250,08 |
| 4.9 | CASA DE CLORAÇÃO DE GRANDE PORTE | 68.709,39 | 12.276,07 | 85.692,95 | 166.678,41 |
| 4.10 | CASA DE CLORAÇÃO PARA MÉDIAS E PEQUENAS LOCALIDADES (13 unidades) | 137.553,05 | 68.844,28 | 609.669,58 | 816.066,91 |
| 4.11 | URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA ETA | - | 509.183,45 | 338.737,04 | 847.920,49 |
| 5 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO (ETL) |  |  |  |  |
| 5.1 | TANQUE DE LAMINAÇÃO | 24.293,44 | - | 62.091,05 | 86.384,49 |
| 5.2 | CONCENTRADOR DE LODO (RAD 500 m3 x 2 un) | 54.679,52 | - | 348.554,75 | 403.234,28 |
| 5.3 | CASA DE DESIDRATAÇÃO MECÂNICA | 239.910,64 | 42.084,32 | 169.887,05 | 451.882,01 |
| 5.4 | RESERVATÓRIO DE ÁGUAS DESIDRATADAS (RAD 50 m3) | 2.817,61 | - | 35.659,78 | 38.477,38 |
| 5.5 | ESTAÇÃO ELEVAT. DE ÁGUAS DESIDRATADAS EE-03 | 19.479,68 | 32.490,50 | 54.951,68 | 106.921,86 |
| 6 | ADUTORA DE ÁGUA TRATADA |  |  |  |  |
| 6.1 | ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - DN 100 PVC DEFºFº e FºFº | 2.494.321,10 | - | 2.093.996,55 | 4.588.317,64 |
| 6.2 | ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - DN 200 PVC DEFºFº e FºFº | 10.334.201,75 | - | 5.024.125,35 | 15.358.327,10 |
| 6.3 | ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - DN 600 FºFº | 53.197.063,02 | - | 13.301.325,80 | 66.498.388,82 |
| 6.4 | CAIXA DE TRANSIÇÃO - TRECHO MUTÃS - CANDIBA | 20.324,31 | - | 62.411,44 | 82.735,75 |
| 6.5 | TANQUES DE AÇÃO UNIDIRECIONAL - TAU (13 UN) | 2.166.676,26 | - | 436.807,53 | 2.603.483,79 |
| 6.6 | TRAVESSIAS SOB RODOVIAS DERIVAÇÕES E MEDIDORES | 763.623,11 | - | 1.273.406,23 | 2.037.029,35 |
| 7 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA |  |  |  |  |
| 7.1 | EST. ELEVAT. DE ÁGUA TRATADA + SUB-EST. DE AT - EEAT 01 | 1.467.264,69 | 1.462.869,97 | 265.762,06 | 3.195.896,72 |
| 7.2 | EST. ELEVAT. DE ÁGUA TRATADA + SUB-EST. DE AT - EEAT 02 | 1.416.741,92 | 1.715.760,39 | 300.329,42 | 3.432.831,74 |
| 7.3 | EST. ELEVAT. DE ÁGUA TRATADA + SUB-EST. DE AT - EEAT 03 | 1.458.821,58 | 1.715.278,53 | 329.829,23 | 3.503.929,33 |
| 7.4 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA - EEAT 04 | 55.520,03 | 123.491,41 | 79.566,00 | 258.577,44 |
| 7.5 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA - EEAT 05 | 58.984,58 | 224.043,40 | 79.495,45 | 362.523,43 |
| 7.6 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA - EEAT 06 + RAD 10 m³ | 32.390,89 | 55.347,98 | 42.030,01 | 129.768,88 |
| 8 | RESERVATÓRIO |  |  |  |  |
| 8.1 | POÇO DE SUCÇÃO DA EEAT 01 - RAD 2.000 M³ | 118.050,10 | - | 710.441,97 | 828.492,06 |
| 8.2 | POÇO DE SUCÇÃO DA EEAT 02 - RAD 500 M³ | 116.181,86 | - | 304.057,20 | 420.239,06 |
| 8.3 | POÇO DE SUCÇÃO DA EEAT 03 - RAD 2.000 M³ | 171.202,18 | - | 721.693,85 | 892.896,03 |
| 8.4 | POÇO DE SUCÇÃO DA EEAT 04 - RAD 100 M³ | 20.847,48 | - | 61.928,99 | 82.776,47 |
| 8.5 | POÇO DE SUCÇÃO DA EEAT 05 - RAD 100 M³ | 20.458,36 | - | 59.009,04 | 79.467,40 |
| 8.6 | RESERVATÓRIO DE MATINA - RAD 100 M³ | 18.552,59 | - | 61.560,74 | 80.113,33 |
| TOTAL |  | 86.785.224,56 | 7.800.836,03 | 38.067.541,21 | 132.653.601,80 |

Está prevista a desapropriação em oito áreas distintas para a implantação do S.I.A.A. de Guanambi, conforme apresentado no Quadro 7.2 a seguir.

Quadro 7.15 - Áreas para Desapropriação

| Item | Unidade | Área (m²) | Valor Unitário (R$/m²) | Valor Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DESAPROPRIAÇÃO |  |  |  |
| 1.1 | DESAPROPRIAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA CAPTAÇÃO | 13.635,13 | 0,59 | 8.000,00 |
| 1.2 | DESAPROPRIAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA ETA | 70.936,25 | 0,60 | 42.561,75 |
| 1.3 | DESAPROPRIAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA EEAT 02 | 1.350,00 | 0,50 | 675,00 |
| 1.4 | DESAPROPRIAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA EEAT 03 | 1.350,00 | 0,98 | 1.323,80 |
| 1.5 | DESAPROPRIAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA EEAT 04 | 600,00 | 28,33 | 17.000,00 |
| 1.6 | DESAPROPRIAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA EEAT 05 | 600,00 | 30,00 | 18.000,00 |
| 1.7 | DESAPROPRIAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA EEAT 06 | 222,56 | 0,50 | 111,28 |
| 1.8 | DESAPROPRIAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO RAD DE MATINA | 1.350,00 | 0,08 | 104,00 |
| Total |  |  |  | 87.775,83 |

## INDICADORES ECONÔMICOS

Custo Total Per Capita

Custo Total

CPtotal = ----------------------------------

Pop. Total Atendida

R$ 132.653.601,80

CPTOTAL = --------------------------------- = 570,59 R$/hab = 300,31 US$/hab

232.485hab

Foi considerado o valor do dólar de R$ 1,90, referente ao mês de setembro de 2009.

Na sequência, apresentam-se os cronogramas físico-financeiros para implantação das obras de 1ª etapa, em reais e dólares respectivamente.

Quadro 7.16 - Cronograma Físico-Financeiro - Implantação do S.I.A.A. de Guanambi (Valores em Reais)

Quadro 7.17 - Cronograma Físico-Financeiro - Implantação do S.I.A.A. de Guanambi (Valores em Dólares)

# Discriminação dos CUSTOS fixos e VARIÁVEIS

A) Potências Instaladas

- Captação	Etapa única

Número de Bombas	03B+01R

Vazão / bomba	150L/s

Potência instalada / bomba	250CV

- EE-01 (Para reservatório de lavagem)	Etapa única

Número de Bombas	01B+01R

Vazão / bomba	30,00L/s

Potência instalada / bomba	15CV

- EE-02 (Recirculação)	Etapa única

Número de Bombas	01B+01R

Vazão / bomba	30,00L/s

Potência instalada / bomba	7,8CV

- EE-03 (Recirculação)	Etapa única

Número de Bombas	01B+01R

Vazão / bomba	11,00L/s

Potência instalada / bomba	3,5CV

- Casa de Quimica	Etapa única

Misturador de Cal	01CJ+01R

Dosador de Cal	01CJ+01R

Número de Bombas	03B+03R

Agitadores Mecânicos	08 conjuntos

Potência instalada	30,0CV

- Filtros	Etapa única

Número de Sopradores	02CJ+02R

Potência instalada / Soprador	7,5CV

- Dosador de Polímero	Etapa única

Número de Bombas	01B+01R

Vazão / bomba	600L/h

Potência instalada / bomba	1,0CV

- Tanque de Homogeneização	Etapa única

Agitadores	02 conjuntos

Potência instalada / conjunto	2,0CV

Número de Bombas	01B+01R

Potência instalada / bomba	2,0CV

- Centrífuga	Etapa única

Número de Centrífugas	01

Potência instalada	7,5kw + 7,68kw

- EEAT-01 – Para Guanambi	Etapa única

Número de Bombas	02B+01R

Vazão / bomba	204,45L/s

Potência instalada / bomba	550CV

- EEAT-01 – Para Malhada	Etapa única

Número de Bombas	01B+01R

Vazão / bomba	26,48L/s

Potência instalada / bomba	30CV

- EEAT-02	Etapa única

Número de Bombas	02B+01R

Vazão / bomba	197,34L/s

Potência instalada / bomba	550CV

- EEAT-03	Etapa única

Número de Bombas	02B+01R

Vazão / bomba	184,05L/s

Potência instalada / bomba	550CV

- EEAT-04	Etapa única

Número de Bombas	01B+01R

Vazão / bomba	26,61L/s

Potência instalada / bomba	50CV

- EEAT-05	Etapa única

Número de Bombas	01B+01R

Vazão / bomba	35,35L/s

Potência instalada / bomba	75CV

- EEAT-06	Etapa única

Número de Bombas	01B+01R

Vazão / bomba	2,25L/s

Potência instalada / bomba	10CV

B) Custos de Energia Elétrica

- Consumo (fora de ponta)	0,13954 R$ / KW / h = 0,07344 US$ / KW / h

- Consumo (na ponta)	1,56382 R$ / KW / h = 0,82306 US$ / KW / h

- Demanda	16,17983 R$ / KW = 8,5157 US$ / KW

C) Custos com Produtos Químicos

O Quadro 8.1 a seguir apresenta o consumo de produtos químicos consumidos no tratamento com suas respectivas dosagens por m³.

Quadro 8.18 - Custos Com Produtos Químicos

| Item | Sulfato de Aluminio | Hídroxido de Cálcio | Cloro Gás | Hipoclorito de Cálcio | Fluor Silicato de Sódio | Polieletrolito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preço Unitário do Produto (R$/Kg) | 0,80 | 0,33 | 5,35 | 2,17 | 2,50 | 3,00 |
| Dosagem (g/m³) | 40,00 | 30,00 | 5,00 | 5,00 | 0,70 | 1,00 |
| Índice de Pureza (%) | 95,0% | 98,0% | 100,00 | 40,0% | 98,0% | 98% |
| Dosagem Final (Kg/m³) | 0,0421 | 0,0306 | 0,005 | 0,0125 | 0,0007 | 0,0010 |
| Valor Unitário de Aplicação (R$/m³) | 0,0253 | 0,0101 | 0,0268 | 0,0271 | 0,0018 | 0,0030 |

D) Custos de Manutenção

Para efeito de custos de manutenção, foram estimados os seguintes percentuais sobre os custos de investimento.

- Estações Elevatórias = 5% do Investimento em Equipamentos (representam 30% do valor da elevatória);

- Adutoras = 1% do Investimento correspondente; e

- E.T.A. e Reservatórios = 2% do Investimento correspondente.

# PROPRIEDADE E USO DAS FONTES DE ÁGUA / DESAPROPRIAÇÕES

## PROPRIEDADE E USO DAS FONTES

O empeendimento denominado Sistema Adutor da Região de Guanambi pelo rio São Francisco recebeu a Outorga Preventiva de uso de recursos hídricos para captação de água no rio São Francisco no Município de Malhada, com a finalidade de abastecimento público (Resolução N° 911, de 20 de Novembro de 2009) e também a Licença de Localização concedida pelo Instituto do Meio Ambiente (IMA) (Portaria N° 11.890 de 26 novembro de 2009) a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF.

## Desapropriações

Está prevista a desapropriação em oito áreas distintas para a implantação do S.I.A.A. de Guanambi, conforme relação a seguir:

- Área para implantação da captação, correspondente a 13.635,13m² - Maria Verônica Cunha Cardoso;

- Área para implantação da ETA, correspondente a 70.936,25m² - Pedro Francisco Moraes Neto;

- Área para implantação da EEAT 02, correspondente a 1.350,00m² - Proprietário - Cacilda Maria de Barros;

- Área para implantação da EEAT 03, correspondente a 1.350,00m² - Alípio Gomes Teixeira;

- Área para implantação da EEAT 04, correspondente a 600,00m² - Atenas de Castro;

- Área para implantação da EEAT 05, correspondente a 600,00m² - José Aparecido Alves Pereira;

- Área para implantação da EEAT 06, correspondente a 222,56m² - Cindulfo Pereira Marques;

- Área para implantação do RAD de Matina, correspondente a 1.350,00m² - Izabel Rita Pereira.

# FONTES DE RECURSOS

## ETAPA ÚNICA

A.   – Engenharia e Administração

A.1 – Estudos e Projetos R$ 1.794.583,47 = US$ 944.517,62

- – Custos Diretos (R$)

B.1 – Custo Total 1ª Etapa R$ 132.653.601,80= US$ 69.817.685,16

C.   – Custos Concorrentes

C.1 – Desapropriação: R$ 87.775,83 = US$ 46.197,81

# OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

Para operação do Sistema de Esgotamento Sanitário foi prevista uma equipe formada de 1 supervisor de campo, 1 chefe de escritório, 8 operadores de sistema e 10 serventes. Os salários e respectivos encargos constam no quadro a seguir:

Quadro 11.19 - Salários e Encargos para Operadores

| Cargo | Salário-base (R$) | Encargos Sociais (%) | Salário (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Supervisor | 1.395,00 | 126,00 | 3.152,70 |
| Chefe de Escritório | 1.395,00 | 126,00 | 3.152,70 |
| Operador | 1.162,50 | 126,00 | 2.627,25 |
| Servente | 465,00 | 126,00 | 1.050,90 |

Visando assegurar a eficiência do sistema e garantia do seu funcionamento durante o tempo de vida útil, esta equipe será supervisionada pela chefia do Pólo Administrativo responsável pela região.

O Pólo Administrativo conta com um grupo de engenheiros, químicos e técnicos que dará suporte à equipe local.

O custo anual estimado para a operação do S.I.A.A., considerando-se a equipe e os salários mencionados anteriormente e também adotando-se 12 salários/ano, é de R$ 453.988,80 (ou US$ 238.941,47), conforme demonstrado a seguir :

Total = 12 x (1 x 3.152,70 + 1 x 3.152,70 + 8 x 2.627,25 + 10 x 1.050,90) = R$ 453.988,80

O custo anual para manutenção é estimado em:

Estações Elevatórias = 5% do Investimento de Equipamentos (representam 30% do valor da elevatória);

Adutoras = 1% do Investimento correspondente; e

E.T.A. e reservatórios = 2% do Investimento correspondente.

Os Quadros 11.2 ao 11.11 apresentados na seqüência trazem os custos de Operação, Manutenção, Produtos Químicos e de Energia Elétrica determinados para o S.IAA Proposto para Guanambi, em Reais (R$) e em Dólares (US$).

Quadro 11.20 - Custo de Manutenção do Sistema (R$)

| Ano | Custo de Manutenção a Valor Corrente (R$) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Custo a Valor Presente (R$) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Estações Elevatórias | Adutoras |  |  | ETA e Reservatórios |  |  |  | Total Valor Corrente |  |  |  |
| 2010 | 615.114,70 | 987.227,72 |  |  | 232.161,87 |  |  |  | 1.834.504,29 |  | 1.834.504,29 |  |
| 2011 | 615.114,70 | 987.227,72 |  |  | 232.161,87 |  |  |  | 1.834.504,29 |  | 1.637.950,26 |  |
| 2012 | 615.114,70 | 987.227,72 |  |  | 232.161,87 |  |  |  | 1.834.504,29 |  | 1.462.455,59 |  |
| 2013 | 615.114,70 | 987.227,72 |  |  | 232.161,87 |  |  |  | 1.834.504,29 |  | 1.305.763,92 |  |
| 2014 | 615.114,70 | 987.227,72 |  |  | 232.161,87 |  |  |  | 1.834.504,29 |  | 1.165.860,64 |  |
| 2015 | 615.114,70 | 987.227,72 |  |  | 232.161,87 |  |  |  | 1.834.504,29 |  | 1.040.947,00 |  |
| 2016 | 615.114,70 | 987.227,72 |  |  | 232.161,87 |  |  |  | 1.834.504,29 |  | 929.416,97 |  |
| 2017 | 615.114,70 | 987.227,72 |  |  | 232.161,87 |  |  |  | 1.834.504,29 |  | 829.836,58 |  |
| 2018 | 615.114,70 | 987.227,72 |  |  | 232.161,87 |  |  |  | 1.834.504,29 |  | 740.925,51 |  |
| 2019 | 615.114,70 | 987.227,72 |  |  | 232.161,87 |  |  |  | 1.834.504,29 |  | 661.540,64 |  |
| 2020 | 615.114,70 | 987.227,72 |  |  | 232.161,87 |  |  |  | 1.834.504,29 |  | 590.661,28 |  |
| 2021 | 615.114,70 | 987.227,72 |  |  | 232.161,87 |  |  |  | 1.834.504,29 |  | 527.376,15 |  |
| 2022 | 615.114,70 | 987.227,72 |  |  | 232.161,87 |  |  |  | 1.834.504,29 |  | 470.871,56 |  |
| 2023 | 615.114,70 | 987.227,72 |  |  | 232.161,87 |  |  |  | 1.834.504,29 |  | 420.421,04 |  |
| 2024 | 615.114,70 | 987.227,72 |  |  | 232.161,87 |  |  |  | 1.834.504,29 |  | 375.375,92 |  |
| 2025 | 615.114,70 | 987.227,72 |  |  | 232.161,87 |  |  |  | 1.834.504,29 |  | 335.157,08 |  |
| 2026 | 615.114,70 | 987.227,72 |  |  | 232.161,87 |  |  |  | 1.834.504,29 |  | 299.247,39 |  |
| 2027 | 615.114,70 | 987.227,72 |  |  | 232.161,87 |  |  |  | 1.834.504,29 |  | 267.185,17 |  |
| 2028 | 615.114,70 | 987.227,72 |  |  | 232.161,87 |  |  |  | 1.834.504,29 |  | 238.558,19 |  |
| 2029 | 615.114,70 | 987.227,72 |  |  | 232.161,87 |  |  |  | 1.834.504,29 |  | 212.998,38 |  |
| 2030 | 615.114,70 | 987.227,72 |  |  | 232.161,87 |  |  |  | 1.834.504,29 |  | 190.177,13 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.524.590,11 |  | 15.537.230,67 |  |
| - Para o valor da manutenção de cada parte integrante do sistema, foram considerados os seguintes percentuais sobre os investimentos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5% | para os equipamentos das elevatórias (representam 30% do valor da elevatória) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1% | para as adutoras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2% | para estações de tratamento e reservatórios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Para cálculo do Valor Presente foi adotada uma taxa de juros de |  |  |  |  |  | 12,00% |  |  |  | a.a |  |  |

Quadro 11.21 - Custo de Operação do Sistema (R$)

| Ano | Custo de Operação a Valor Corrente (R$) |  |  |  | Custo Total a Valor Presente (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Supervisor e Chefe de Escritório | Operador | Servente | Custo Total |  |
| 2010 | 75.664,80 | 252.216,00 | 126.108,00 | 453.988,80 | 453.988,80 |
| 2011 | 75.664,80 | 252.216,00 | 126.108,00 | 453.988,80 | 405.347,14 |
| 2012 | 75.664,80 | 252.216,00 | 126.108,00 | 453.988,80 | 361.917,09 |
| 2013 | 75.664,80 | 252.216,00 | 126.108,00 | 453.988,80 | 323.140,26 |
| 2014 | 75.664,80 | 252.216,00 | 126.108,00 | 453.988,80 | 288.518,09 |
| 2015 | 75.664,80 | 252.216,00 | 126.108,00 | 453.988,80 | 257.605,44 |
| 2016 | 75.664,80 | 252.216,00 | 126.108,00 | 453.988,80 | 230.004,85 |
| 2017 | 75.664,80 | 252.216,00 | 126.108,00 | 453.988,80 | 205.361,48 |
| 2018 | 75.664,80 | 252.216,00 | 126.108,00 | 453.988,80 | 183.358,46 |
| 2019 | 75.664,80 | 252.216,00 | 126.108,00 | 453.988,80 | 163.712,91 |
| 2020 | 75.664,80 | 252.216,00 | 126.108,00 | 453.988,80 | 146.172,24 |
| 2021 | 75.664,80 | 252.216,00 | 126.108,00 | 453.988,80 | 130.510,93 |
| 2022 | 75.664,80 | 252.216,00 | 126.108,00 | 453.988,80 | 116.527,62 |
| 2023 | 75.664,80 | 252.216,00 | 126.108,00 | 453.988,80 | 104.042,52 |
| 2024 | 75.664,80 | 252.216,00 | 126.108,00 | 453.988,80 | 92.895,10 |
| 2025 | 75.664,80 | 252.216,00 | 126.108,00 | 453.988,80 | 82.942,06 |
| 2026 | 75.664,80 | 252.216,00 | 126.108,00 | 453.988,80 | 74.055,41 |
| 2027 | 75.664,80 | 252.216,00 | 126.108,00 | 453.988,80 | 66.120,90 |
| 2028 | 75.664,80 | 252.216,00 | 126.108,00 | 453.988,80 | 59.036,52 |
| 2029 | 75.664,80 | 252.216,00 | 126.108,00 | 453.988,80 | 52.711,18 |
| 2030 | 75.664,80 | 252.216,00 | 126.108,00 | 453.988,80 | 47.063,55 |
| TOTAL |  |  |  | 9.533.764,80 | 3.845.032,55 |
| - A quantidade de funcionários e os respectivos salários são os seguintes: |  |  |  |  |  |
|  | Cargo | Quant | Salário | Salário com |  |
|  |  |  | Base (R$) | Encargos (R$) |  |
|  | Supervisor | 1 | 1.395,00 | 3.152,70 |  |
|  | Chefe de Escritório | 1 | 1.395,00 | 3.152,70 |  |
|  | Operador | 8 | 1.162,50 | 2.627,25 |  |
|  | Servente | 10 | 465,00 | 1.050,90 |  |
|  | - Encargos Sociais (%): |  | 126 |  |  |
| - Para cálculo do Valor Presente foi adotada uma taxa de juros de |  |  |  | 12,00% | a.a |

Quadro 11.22 - Custo de Produtos Químicos (R$)

| ANO | Volume Produzido (m³) | Sulfato de Aluminio |  | Hidroxido de Cálcio |  | Cloro Gás |  | Hipoclorito de Cálcio |  | Fluor Silicato de Sódio |  | Polieletrolito |  | Total - Valor Corrente (R$) | Custo a Valor Presente (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,80 | (R$/Kg) | 0,33 | (R$/Kg) | 5,35 | (R$/Kg) | 2,17 | (R$/Kg) | 2,50 | (R$/Kg) | 3,00 | (R$/Kg) |  |  |
|  |  | 40,00 | (g/m³) | 30,00 | (g/m³) | 5,00 | (g/m³) | 5,00 | (g/m³) | 0,70 | (g/m³) | 1,00 | (g/m³) |  |  |
|  |  | 95,0% | Pureza | 98,0% | Pureza | 100,0% | Pureza | 40,0% | Pureza | 98,0% | Pureza | 98,0% | Pureza |  |  |
|  |  | Quant (Kg) | Valor (R$) | Quant (Kg) | Valor (R$) | Quant (Kg) | Valor (R$) | Quant (Kg) | Valor (R$) | Quant (Kg) | Valor (R$) | Quant (Kg) | Valor (R$) |  |  |
| 2010 | 6.694.933 | 281.891,90 | 224.273,20 | 204.946,92 | 67.140,61 | 33.474,66 | 178.985,68 | 83.686,66 | 181.727,25 | 4.782,09 | 11.955,24 | 6.831,56 | 20.494,69 | 684.576,67 | 684.576,67 |
| 2011 | 6.897.050 | 290.402,09 | 231.043,90 | 211.134,17 | 69.167,56 | 34.485,25 | 184.389,17 | 86.213,12 | 187.213,52 | 4.926,46 | 12.316,16 | 7.037,81 | 21.113,42 | 705.243,72 | 629.681,90 |
| 2012 | 7.104.478 | 299.135,92 | 237.992,54 | 217.484,02 | 71.247,77 | 35.522,39 | 189.934,67 | 88.805,98 | 192.843,95 | 5.074,63 | 12.686,57 | 7.249,47 | 21.748,40 | 726.453,89 | 579.124,59 |
| 2013 | 7.317.282 | 308.096,09 | 245.121,25 | 223.998,43 | 73.381,89 | 36.586,41 | 195.623,88 | 91.466,03 | 198.620,31 | 5.226,63 | 13.066,58 | 7.466,61 | 22.399,84 | 748.213,75 | 532.563,76 |
| 2014 | 7.535.719 | 317.293,44 | 252.438,66 | 230.685,28 | 75.572,50 | 37.678,60 | 201.463,69 | 94.196,49 | 204.549,56 | 5.382,66 | 13.456,64 | 7.689,51 | 23.068,53 | 770.549,58 | 489.698,19 |
| 2015 | 7.759.797 | 326.728,30 | 259.945,04 | 237.544,81 | 77.819,68 | 38.798,99 | 207.454,30 | 96.997,46 | 210.631,93 | 5.542,71 | 13.856,78 | 7.918,16 | 23.754,48 | 793.462,21 | 450.231,77 |
| 2016 | 7.967.414 | 335.470,08 | 266.900,00 | 243.900,44 | 79.901,78 | 39.837,07 | 213.004,84 | 99.592,68 | 216.267,50 | 5.691,01 | 14.227,53 | 8.130,01 | 24.390,04 | 814.691,69 | 412.748,16 |
| 2017 | 8.180.267 | 344.432,28 | 274.030,33 | 250.416,33 | 82.036,39 | 40.901,33 | 218.695,34 | 102.253,33 | 222.045,16 | 5.843,05 | 14.607,62 | 8.347,21 | 25.041,63 | 836.456,47 | 378.370,43 |
| 2018 | 8.398.161 | 353.606,80 | 281.329,57 | 257.086,57 | 84.221,56 | 41.990,81 | 224.520,65 | 104.977,02 | 227.959,69 | 5.998,69 | 14.996,72 | 8.569,55 | 25.708,66 | 858.736,84 | 346.829,41 |
| 2019 | 8.621.412 | 363.006,81 | 288.808,22 | 263.920,77 | 86.460,44 | 43.107,06 | 230.489,13 | 107.767,65 | 234.019,60 | 6.158,15 | 15.395,38 | 8.797,36 | 26.392,08 | 881.564,84 | 317.901,12 |
| 2020 | 8.850.174 | 372.638,92 | 296.471,52 | 270.923,70 | 88.754,61 | 44.250,87 | 236.604,99 | 110.627,18 | 240.229,13 | 6.321,55 | 15.803,88 | 9.030,79 | 27.092,37 | 904.956,50 | 291.371,77 |
| 2021 | 9.066.153 | 381.732,74 | 303.706,57 | 277.535,28 | 90.920,56 | 45.330,76 | 242.379,05 | 113.326,91 | 246.091,64 | 6.475,82 | 16.189,56 | 9.251,18 | 27.753,53 | 927.040,91 | 266.502,11 |
| 2022 | 9.287.354 | 391.046,47 | 311.116,57 | 284.306,75 | 93.138,89 | 46.436,77 | 248.292,76 | 116.091,92 | 252.095,93 | 6.633,82 | 16.584,56 | 9.476,89 | 28.430,67 | 949.659,39 | 243.753,91 |
| 2023 | 9.513.641 | 400.574,38 | 318.696,98 | 291.233,92 | 95.408,23 | 47.568,21 | 254.342,45 | 118.920,52 | 258.238,28 | 6.795,46 | 16.988,65 | 9.707,80 | 29.123,39 | 972.797,98 | 222.940,19 |
| 2024 | 9.745.321 | 410.329,31 | 326.458,00 | 298.326,15 | 97.731,65 | 48.726,61 | 260.536,28 | 121.816,51 | 264.526,99 | 6.960,94 | 17.402,36 | 9.944,21 | 29.832,62 | 996.487,90 | 203.901,17 |
| 2025 | 9.982.453 | 420.313,80 | 334.401,66 | 305.585,28 | 100.109,74 | 49.912,26 | 266.875,88 | 124.780,66 | 270.963,69 | 7.130,32 | 17.825,81 | 10.186,18 | 30.558,53 | 1.020.735,31 | 186.484,52 |
| 2026 | 10.208.049 | 429.812,60 | 341.958,91 | 312.491,30 | 102.372,15 | 51.040,25 | 272.907,09 | 127.600,62 | 277.087,29 | 7.291,46 | 18.228,66 | 10.416,38 | 31.249,13 | 1.043.803,23 | 170.266,92 |
| 2027 | 10.438.648 | 439.522,02 | 349.683,72 | 319.550,45 | 104.684,73 | 52.193,24 | 279.072,04 | 130.483,10 | 283.346,66 | 7.456,18 | 18.640,44 | 10.651,68 | 31.955,05 | 1.067.382,64 | 155.458,24 |
| 2028 | 10.674.478 | 449.451,70 | 357.583,77 | 326.769,73 | 107.049,76 | 53.372,39 | 285.376,83 | 133.430,97 | 289.748,03 | 7.624,63 | 19.061,57 | 10.892,32 | 32.676,97 | 1.091.496,94 | 141.937,81 |
| 2029 | 10.915.684 | 459.607,73 | 365.663,91 | 334.153,58 | 109.468,71 | 54.578,42 | 291.825,34 | 136.446,04 | 296.295,31 | 7.796,92 | 19.492,29 | 11.138,45 | 33.415,36 | 1.116.160,93 | 129.593,85 |
| 2030 | 11.162.442 | 469.997,55 | 373.930,05 | 341.707,40 | 111.943,34 | 55.812,21 | 298.422,30 | 139.530,52 | 302.993,32 | 7.973,17 | 19.932,93 | 11.390,25 | 34.170,74 | 1.141.392,68 | 118.324,49 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.051.864,06 | 6.952.260,98 |
| - Para cálculo do Valor Presente foi adotada uma taxa de juros de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,00 | % a.a. |  |  |

Quadro 11.23 - Custo de Energia Elétrica do Sistema (R$)

| Ano | Custo de Energia Elétrica a Valor Corrente (R$) |  |  |  |  |  |  |  |  | Custo Total a Valor Presente (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EEAB | EEAT-01 | EEAT-01 A | EEAT-02 | EEAT-03 | EEAT-04 | EEAT-05 | EEAT-06 | Custo Total |  |
| 2010 | 240.754,04 | 552.205,03 | 15.038,92 | 539.500,68 | 491.915,08 | 33.489,25 | 43.167,26 | 5.593,38 | 1.921.663,64 | 1.921.663,64 |
| 2011 | 244.891,16 | 563.653,49 | 15.362,54 | 550.817,38 | 502.499,85 | 33.971,85 | 44.080,46 | 5.649,63 | 1.960.926,36 | 1.750.827,11 |
| 2012 | 249.113,31 | 575.413,18 | 15.695,43 | 562.445,78 | 513.384,96 | 34.463,15 | 45.019,21 | 5.706,59 | 2.001.241,61 | 1.595.377,56 |
| 2013 | 253.422,21 | 587.492,55 | 16.037,85 | 574.394,49 | 524.578,95 | 34.963,31 | 45.984,23 | 5.764,26 | 2.042.637,85 | 1.453.909,28 |
| 2014 | 257.819,66 | 599.900,29 | 16.390,09 | 586.672,31 | 536.090,58 | 35.472,50 | 46.976,25 | 5.822,65 | 2.085.144,33 | 1.325.146,92 |
| 2015 | 262.307,48 | 612.645,33 | 16.752,40 | 599.288,32 | 547.928,86 | 35.990,87 | 47.996,02 | 5.881,77 | 2.128.791,06 | 1.207.933,22 |
| 2016 | 266.887,52 | 625.736,85 | 17.125,10 | 612.251,83 | 560.103,07 | 36.518,59 | 49.044,33 | 5.941,63 | 2.173.608,92 | 1.101.217,92 |
| 2017 | 271.561,67 | 639.184,25 | 17.508,47 | 625.572,41 | 572.622,72 | 37.055,83 | 50.121,96 | 6.002,24 | 2.219.629,57 | 1.004.047,69 |
| 2018 | 276.331,88 | 652.997,22 | 17.902,82 | 639.259,90 | 585.497,64 | 37.602,77 | 51.229,75 | 6.063,61 | 2.266.885,59 | 915.557,07 |
| 2019 | 281.200,11 | 667.185,69 | 18.308,46 | 653.324,41 | 598.737,89 | 38.159,57 | 52.368,53 | 6.125,75 | 2.315.410,40 | 834.960,20 |
| 2020 | 459.853,75 | 681.759,87 | 18.725,72 | 667.776,31 | 612.353,84 | 38.726,41 | 53.539,17 | 6.188,66 | 2.538.923,73 | 817.465,49 |
| 2021 | 531.264,02 | 694.166,23 | 19.135,90 | 680.064,28 | 624.089,69 | 39.048,75 | 54.631,47 | 6.252,65 | 2.648.652,98 | 761.424,44 |
| 2022 | 541.356,84 | 706.852,10 | 19.557,29 | 692.632,31 | 636.104,64 | 39.374,33 | 55.751,52 | 6.317,43 | 2.697.946,48 | 692.495,66 |
| 2023 | 551.679,94 | 719.823,76 | 19.990,23 | 705.486,81 | 648.405,35 | 39.703,20 | 56.900,01 | 6.383,03 | 2.748.372,32 | 629.856,00 |
| 2024 | 562.238,58 | 733.087,66 | 20.435,01 | 718.634,28 | 660.998,60 | 40.035,38 | 58.077,66 | 6.449,46 | 2.799.956,62 | 572.926,60 |
| 2025 | 573.038,12 | 746.650,37 | 20.891,96 | 732.081,42 | 673.891,35 | 40.370,91 | 59.285,23 | 6.516,72 | 2.852.726,08 | 521.182,39 |
| 2026 | 584.084,07 | 760.518,64 | 21.361,42 | 745.835,05 | 687.090,73 | 40.709,81 | 60.523,46 | 6.584,82 | 2.906.708,01 | 474.147,04 |
| 2027 | 595.382,05 | 774.699,34 | 21.843,73 | 759.902,15 | 700.604,03 | 41.052,14 | 61.793,14 | 6.653,78 | 2.961.930,36 | 431.388,40 |
| 2028 | 606.937,80 | 789.199,52 | 22.339,25 | 774.289,88 | 714.438,71 | 41.397,91 | 63.095,06 | 6.723,61 | 3.018.421,73 | 392.514,32 |
| 2029 | 618.757,21 | 804.026,36 | 22.848,32 | 789.005,54 | 728.602,42 | 41.747,17 | 64.430,04 | 6.794,32 | 3.076.211,38 | 357.168,99 |
| 2030 | 630.846,30 | 819.187,23 | 23.371,32 | 804.056,60 | 743.102,99 | 42.099,94 | 65.798,93 | 6.865,91 | 3.135.329,23 | 325.029,44 |
| TOTAL | 8.859.727,74 | 14.306.384,96 | 396.622,24 | 14.013.292,13 | 12.863.041,97 | 801.953,64 | 1.129.813,69 | 130.281,90 | 52.501.118,25 | 19.086.239,37 |
| - Para cálculo do Valor Presente foi adotada uma taxa de juros de |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,00% | a.a |

Quadro 11.5 - Custo de Energia Elétrica do Sistema (R$) (Continuação)

| Ano | Custo de Energia Elétrica a Valor Corrente (R$) |  |  |  |  |  | Custo Total a Valor Presente (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RAD 200 | PILÕES | CANDIBA | PINDAÍ | MORRINHOS | Custo Total |  |
| 2010 | 35.622,06 | 23.112,41 | 12.039,56 | 5.660,67 | 16.671,07 | 93.105,78 | 93.105,78 |
| 2011 | 35.857,15 | 23.397,98 | 12.291,24 | 5.755,78 | 16.819,46 | 94.121,62 | 84.037,16 |
| 2012 | 36.097,04 | 23.689,53 | 12.549,68 | 5.852,88 | 16.969,48 | 95.158,61 | 75.859,86 |
| 2013 | 36.341,81 | 23.987,20 | 12.815,05 | 5.952,02 | 17.121,16 | 96.217,23 | 68.485,52 |
| 2014 | 36.591,56 | 24.291,10 | 13.087,53 | 6.053,24 | 17.274,50 | 97.297,94 | 61.834,60 |
| 2015 | 36.846,40 | 24.601,38 | 13.367,33 | 6.156,59 | 17.429,53 | 98.401,23 | 55.835,50 |
| 2016 | 37.106,43 | 24.918,17 | 13.654,63 | 6.262,10 | 17.586,27 | 99.527,60 | 50.423,78 |
| 2017 | 37.371,76 | 25.241,60 | 13.949,63 | 6.369,83 | 17.744,73 | 100.677,55 | 45.541,41 |
| 2018 | 37.642,49 | 25.571,81 | 14.252,55 | 6.479,82 | 17.904,94 | 101.851,61 | 41.136,16 |
| 2019 | 37.918,73 | 25.908,94 | 14.563,59 | 6.592,12 | 18.066,92 | 103.050,31 | 37.160,97 |
| 2020 | 38.200,60 | 26.253,15 | 15.592,65 | 7.963,75 | 18.230,67 | 106.240,82 | 34.206,70 |
| 2021 | 38.449,57 | 26.562,33 | 15.895,84 | 8.073,67 | 18.395,67 | 107.377,09 | 30.868,35 |
| 2022 | 38.702,92 | 26.877,22 | 16.206,51 | 8.185,50 | 18.562,48 | 108.534,63 | 27.858,14 |
| 2023 | 38.960,74 | 27.197,92 | 16.524,82 | 8.299,26 | 18.731,13 | 109.713,87 | 25.143,59 |
| 2024 | 39.223,10 | 27.524,54 | 16.850,98 | 8.415,00 | 18.901,62 | 110.915,24 | 22.695,46 |
| 2025 | 39.490,09 | 27.857,18 | 17.185,18 | 8.532,74 | 19.073,98 | 112.139,18 | 20.487,41 |
| 2026 | 39.761,79 | 28.195,96 | 17.527,61 | 8.652,53 | 19.248,23 | 113.386,12 | 18.495,73 |
| 2027 | 40.038,27 | 28.540,99 | 17.878,48 | 8.774,39 | 19.424,40 | 114.656,54 | 16.699,08 |
| 2028 | 40.319,63 | 28.892,39 | 18.237,99 | 8.898,37 | 19.602,50 | 115.950,88 | 15.078,20 |
| 2029 | 40.605,95 | 29.250,27 | 18.606,36 | 9.024,50 | 19.782,55 | 117.269,63 | 13.615,80 |
| 2030 | 40.897,32 | 29.614,75 | 18.983,81 | 9.152,81 | 19.964,58 | 118.613,27 | 12.296,25 |
| TOTAL | 802.045,40 | 551.486,83 | 322.061,02 | 155.107,59 | 383.505,89 | 2.214.206,73 | 850.865,44 |
| - Para cálculo do Valor Presente foi adotada uma taxa de juros de |  |  |  |  |  | 12,00% | a.a |

Quadro 11.24 - Resumo dos Custos - Etapa Única (R$)

| Ano | Custos (R$) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valor Corrente |  |  |  |  |  | Valor Presente |
|  | Investimentos | Manutenção | Energia | Produtos Químicos | Operação | Total |  |
| 2010 | 132.653.601,80 | 1.834.504,29 | 2.014.769,42 | 684.576,67 | 453.988,80 | 137.641.440,97 | 137.641.440,97 |
| 2011 | 0,00 | 1.834.504,29 | 2.055.047,97 | 705.243,72 | 453.988,80 | 5.048.784,79 | 4.507.843,56 |
| 2012 | 0,00 | 1.834.504,29 | 2.096.400,22 | 726.453,89 | 453.988,80 | 5.111.347,20 | 4.074.734,70 |
| 2013 | 0,00 | 1.834.504,29 | 2.138.855,08 | 748.213,75 | 453.988,80 | 5.175.561,91 | 3.683.862,74 |
| 2014 | 0,00 | 1.834.504,29 | 2.182.442,26 | 770.549,58 | 453.988,80 | 5.241.484,93 | 3.331.058,43 |
| 2015 | 0,00 | 1.834.504,29 | 2.227.192,29 | 793.462,21 | 453.988,80 | 5.309.147,59 | 3.012.552,93 |
| 2016 | 0,00 | 1.834.504,29 | 2.273.136,51 | 814.691,69 | 453.988,80 | 5.376.321,29 | 2.723.811,68 |
| 2017 | 0,00 | 1.834.504,29 | 2.320.307,12 | 836.456,47 | 453.988,80 | 5.445.256,68 | 2.463.157,59 |
| 2018 | 0,00 | 1.834.504,29 | 2.368.737,20 | 858.736,84 | 453.988,80 | 5.515.967,13 | 2.227.806,61 |
| 2019 | 0,00 | 1.834.504,29 | 2.418.460,71 | 881.564,84 | 453.988,80 | 5.588.518,64 | 2.015.275,85 |
| 2020 | 0,00 | 1.834.504,29 | 2.645.164,56 | 904.956,50 | 453.988,80 | 5.838.614,15 | 1.879.877,50 |
| 2021 | 0,00 | 1.834.504,29 | 2.756.030,07 | 927.040,91 | 453.988,80 | 5.971.564,07 | 1.716.681,97 |
| 2022 | 0,00 | 1.834.504,29 | 2.806.481,11 | 949.659,39 | 453.988,80 | 6.044.633,59 | 1.551.506,89 |
| 2023 | 0,00 | 1.834.504,29 | 2.858.086,20 | 972.797,98 | 453.988,80 | 6.119.377,27 | 1.402.403,33 |
| 2024 | 0,00 | 1.834.504,29 | 2.910.871,87 | 996.487,90 | 453.988,80 | 6.195.852,85 | 1.267.794,25 |
| 2025 | 0,00 | 1.834.504,29 | 2.964.865,26 | 1.020.735,31 | 453.988,80 | 6.274.093,65 | 1.146.253,45 |
| 2026 | 0,00 | 1.834.504,29 | 3.020.094,13 | 1.043.803,23 | 453.988,80 | 6.352.390,46 | 1.036.212,49 |
| 2027 | 0,00 | 1.834.504,29 | 3.076.586,90 | 1.067.382,64 | 453.988,80 | 6.432.462,63 | 936.851,78 |
| 2028 | 0,00 | 1.834.504,29 | 3.134.372,61 | 1.091.496,94 | 453.988,80 | 6.514.362,64 | 847.125,05 |
| 2029 | 0,00 | 1.834.504,29 | 3.193.481,00 | 1.116.160,93 | 453.988,80 | 6.598.135,02 | 766.088,19 |
| 2030 | 0,00 | 1.834.504,29 | 3.253.942,49 | 1.141.392,68 | 453.988,80 | 6.683.828,26 | 692.890,85 |
| Total | 132.653.601,80 | 38.524.590,11 | 54.715.324,98 | 19.051.864,06 | 9.533.764,80 | 254.479.145,74 | 178.925.230,81 |
| - Para cálculo do Valor Presente foi adotada uma taxa de juros de |  |  |  |  |  | 12,00% | a.a |

Quadro 11.25 - Custo de Manutenção do Sistema (US$)

| Ano | Custo de Manutenção a Valor Corrente (US$) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Custo a Valor Presente (US$) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Estações Elevatórias |  | Adutoras |  |  | ETA e Reservatórios |  |  |  | Total Valor Corrente |  |  |  |  |
| 2010 | 323.744,58 |  | 519.593,54 |  |  | 122.190,46 |  |  |  | 965.528,57 |  | 965.528,57 |  |  |
| 2011 | 323.744,58 |  | 519.593,54 |  |  | 122.190,46 |  |  |  | 965.528,57 |  | 862.079,08 |  |  |
| 2012 | 323.744,58 |  | 519.593,54 |  |  | 122.190,46 |  |  |  | 965.528,57 |  | 769.713,47 |  |  |
| 2013 | 323.744,58 |  | 519.593,54 |  |  | 122.190,46 |  |  |  | 965.528,57 |  | 687.244,17 |  |  |
| 2014 | 323.744,58 |  | 519.593,54 |  |  | 122.190,46 |  |  |  | 965.528,57 |  | 613.610,86 |  |  |
| 2015 | 323.744,58 |  | 519.593,54 |  |  | 122.190,46 |  |  |  | 965.528,57 |  | 547.866,84 |  |  |
| 2016 | 323.744,58 |  | 519.593,54 |  |  | 122.190,46 |  |  |  | 965.528,57 |  | 489.166,82 |  |  |
| 2017 | 323.744,58 |  | 519.593,54 |  |  | 122.190,46 |  |  |  | 965.528,57 |  | 436.756,09 |  |  |
| 2018 | 323.744,58 |  | 519.593,54 |  |  | 122.190,46 |  |  |  | 965.528,57 |  | 389.960,80 |  |  |
| 2019 | 323.744,58 |  | 519.593,54 |  |  | 122.190,46 |  |  |  | 965.528,57 |  | 348.179,28 |  |  |
| 2020 | 323.744,58 |  | 519.593,54 |  |  | 122.190,46 |  |  |  | 965.528,57 |  | 310.874,36 |  |  |
| 2021 | 323.744,58 |  | 519.593,54 |  |  | 122.190,46 |  |  |  | 965.528,57 |  | 277.566,39 |  |  |
| 2022 | 323.744,58 |  | 519.593,54 |  |  | 122.190,46 |  |  |  | 965.528,57 |  | 247.827,14 |  |  |
| 2023 | 323.744,58 |  | 519.593,54 |  |  | 122.190,46 |  |  |  | 965.528,57 |  | 221.274,23 |  |  |
| 2024 | 323.744,58 |  | 519.593,54 |  |  | 122.190,46 |  |  |  | 965.528,57 |  | 197.566,28 |  |  |
| 2025 | 323.744,58 |  | 519.593,54 |  |  | 122.190,46 |  |  |  | 965.528,57 |  | 176.398,46 |  |  |
| 2026 | 323.744,58 |  | 519.593,54 |  |  | 122.190,46 |  |  |  | 965.528,57 |  | 157.498,63 |  |  |
| 2027 | 323.744,58 |  | 519.593,54 |  |  | 122.190,46 |  |  |  | 965.528,57 |  | 140.623,77 |  |  |
| 2028 | 323.744,58 |  | 519.593,54 |  |  | 122.190,46 |  |  |  | 965.528,57 |  | 125.556,94 |  |  |
| 2029 | 323.744,58 |  | 519.593,54 |  |  | 122.190,46 |  |  |  | 965.528,57 |  | 112.104,41 |  |  |
| 2030 | 323.744,58 |  | 519.593,54 |  |  | 122.190,46 |  |  |  | 965.528,57 |  | 100.093,22 |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.276.100,06 |  | 8.177.489,83 |  |  |
| US$ 1,00 = | R$ 1,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Para o valor da manutenção de cada parte integrante do sistema, foram considerados os seguintes percentuais sobre os investimentos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5% | para os equipamentos das elevatórias (representam 30% do valor da elevatória) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1% | para as adutoras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2% | para estações de tratamento e reservatórios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Para cálculo do Valor Presente foi adotada uma taxa de juros de |  |  |  |  |  |  | 12,00% |  |  |  | a.a |  |  |  |

Quadro 11.26 - Custo de Operação do Sistema (US$)

| Ano | Custo de Operação a Valor Corrente (US$) |  |  |  | Custo Total a Valor Presente (US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Supervisor e Chefe de Escritório | Operador | Servente | Custo Total |  |
| 2010 | 39.823,58 | 132.745,26 | 66.372,63 | 238.941,47 | 238.941,47 |
| 2011 | 39.823,58 | 132.745,26 | 66.372,63 | 238.941,47 | 213.340,60 |
| 2012 | 39.823,58 | 132.745,26 | 66.372,63 | 238.941,47 | 190.482,68 |
| 2013 | 39.823,58 | 132.745,26 | 66.372,63 | 238.941,47 | 170.073,82 |
| 2014 | 39.823,58 | 132.745,26 | 66.372,63 | 238.941,47 | 151.851,63 |
| 2015 | 39.823,58 | 132.745,26 | 66.372,63 | 238.941,47 | 135.581,81 |
| 2016 | 39.823,58 | 132.745,26 | 66.372,63 | 238.941,47 | 121.055,19 |
| 2017 | 39.823,58 | 132.745,26 | 66.372,63 | 238.941,47 | 108.084,99 |
| 2018 | 39.823,58 | 132.745,26 | 66.372,63 | 238.941,47 | 96.504,45 |
| 2019 | 39.823,58 | 132.745,26 | 66.372,63 | 238.941,47 | 86.164,69 |
| 2020 | 39.823,58 | 132.745,26 | 66.372,63 | 238.941,47 | 76.932,76 |
| 2021 | 39.823,58 | 132.745,26 | 66.372,63 | 238.941,47 | 68.689,96 |
| 2022 | 39.823,58 | 132.745,26 | 66.372,63 | 238.941,47 | 61.330,32 |
| 2023 | 39.823,58 | 132.745,26 | 66.372,63 | 238.941,47 | 54.759,22 |
| 2024 | 39.823,58 | 132.745,26 | 66.372,63 | 238.941,47 | 48.892,16 |
| 2025 | 39.823,58 | 132.745,26 | 66.372,63 | 238.941,47 | 43.653,71 |
| 2026 | 39.823,58 | 132.745,26 | 66.372,63 | 238.941,47 | 38.976,53 |
| 2027 | 39.823,58 | 132.745,26 | 66.372,63 | 238.941,47 | 34.800,47 |
| 2028 | 39.823,58 | 132.745,26 | 66.372,63 | 238.941,47 | 31.071,85 |
| 2029 | 39.823,58 | 132.745,26 | 66.372,63 | 238.941,47 | 27.742,72 |
| 2030 | 39.823,58 | 132.745,26 | 66.372,63 | 238.941,47 | 24.770,29 |
| TOTAL |  |  |  | 5.017.770,95 | 2.023.701,34 |
| US$ 1,00 = | R$ 1,90 |  |  |  |  |
| - A quantidade de funcionários e os respectivos salários são os seguintes: |  |  |  |  |  |
|  | Cargo | Quant | Salário | Salário com |  |
|  |  |  | Base (US$) | Encargos (US$) |  |
|  | Supervisor | 1 | 734,21 | 1.659,32 |  |
|  | Chefe de Escritório | 1 | 734,21 | 1.659,32 |  |
|  | Operador | 8 | 611,84 | 1.382,76 |  |
|  | Servente | 10 | 244,74 | 553,11 |  |
|  | - Encargos Sociais (%): |  | 126 |  |  |
| - Para cálculo do Valor Presente foi adotada uma taxa de juros de |  |  |  | 12,00% | a.a |

Quadro 11.27 - Custo de Produtos Químicos (US$)

| ANO | Volume Produzido (m³) | Sulfato de Aluminio |  | Hidroxido de Cálcio |  | Cloro Gás |  | Hipoclorito de Cálcio |  | Fluor Silicato de Sódio |  | Polieletrolito |  | Total - Valor Corrente (US$) | Custo a Valor Presente (US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,80 | (US$/Kg) | 0,33 | (US$/Kg) | 5,35 | (US$/Kg) | 2,17 | (US$/Kg) | 2,50 | (US$/Kg) | 3,00 | (US$/Kg) |  |  |
|  |  | 40,00 | (g/m³) | 30,00 | (g/m³) | 5,00 | (g/m³) | 5,00 | (g/m³) | 0,70 | (g/m³) | 1,00 | (g/m³) |  |  |
|  |  | 95,0% | Pureza | 98,0% | Pureza | 100,0% | Pureza | 40,0% | Pureza | 98,0% | Pureza | 98,0% | Pureza |  |  |
|  |  | Quant (Kg) | Valor (US$) | Quant (Kg) | Valor (US$) | Quant (Kg) | Valor (US$) | Quant (Kg) | Valor (US$) | Quant (Kg) | Valor (US$) | Quant (Kg) | Valor (US$) |  |  |
| 2010 | 6.694.933 | 281.891,90 | 118.038,53 | 204.946,92 | 35.337,16 | 33.474,66 | 94.202,99 | 83.686,66 | 95.645,92 | 4.782,09 | 6.292,23 | 6.831,56 | 10.786,68 | 360.303,51 | 360.303,51 |
| 2011 | 6.897.050 | 290.402,09 | 121.602,05 | 211.134,17 | 36.403,98 | 34.485,25 | 97.046,93 | 86.213,12 | 98.533,43 | 4.926,46 | 6.482,19 | 7.037,81 | 11.112,32 | 371.180,91 | 331.411,52 |
| 2012 | 7.104.478 | 299.135,92 | 125.259,23 | 217.484,02 | 37.498,82 | 35.522,39 | 99.965,61 | 88.805,98 | 101.496,82 | 5.074,63 | 6.677,14 | 7.249,47 | 11.446,53 | 382.344,15 | 304.802,42 |
| 2013 | 7.317.282 | 308.096,09 | 129.011,18 | 223.998,43 | 38.622,05 | 36.586,41 | 102.959,94 | 91.466,03 | 104.537,00 | 5.226,63 | 6.877,14 | 7.466,61 | 11.789,39 | 393.796,71 | 280.296,72 |
| 2014 | 7.535.719 | 317.293,44 | 132.862,45 | 230.685,28 | 39.775,00 | 37.678,60 | 106.033,52 | 94.196,49 | 107.657,66 | 5.382,66 | 7.082,44 | 7.689,51 | 12.141,33 | 405.552,41 | 257.735,89 |
| 2015 | 7.759.797 | 326.728,30 | 136.813,18 | 237.544,81 | 40.957,73 | 38.798,99 | 109.186,47 | 96.997,46 | 110.858,91 | 5.542,71 | 7.293,04 | 7.918,16 | 12.502,36 | 417.611,69 | 236.964,09 |
| 2016 | 7.967.414 | 335.470,08 | 140.473,68 | 243.900,44 | 42.053,57 | 39.837,07 | 112.107,81 | 99.592,68 | 113.825,00 | 5.691,01 | 7.488,17 | 8.130,01 | 12.836,87 | 428.785,10 | 217.235,88 |
| 2017 | 8.180.267 | 344.432,28 | 144.226,49 | 250.416,33 | 43.177,05 | 40.901,33 | 115.102,81 | 102.253,33 | 116.865,87 | 5.843,05 | 7.688,22 | 8.347,21 | 13.179,81 | 440.240,25 | 199.142,33 |
| 2018 | 8.398.161 | 353.606,80 | 148.068,19 | 257.086,57 | 44.327,14 | 41.990,81 | 118.168,76 | 104.977,02 | 119.978,79 | 5.998,69 | 7.893,01 | 8.569,55 | 13.530,87 | 451.966,76 | 182.541,79 |
| 2019 | 8.621.412 | 363.006,81 | 152.004,32 | 263.920,77 | 45.505,50 | 43.107,06 | 121.310,07 | 107.767,65 | 123.168,21 | 6.158,15 | 8.102,83 | 8.797,36 | 13.890,57 | 463.981,50 | 167.316,38 |
| 2020 | 8.850.174 | 372.638,92 | 156.037,64 | 270.923,70 | 46.712,95 | 44.250,87 | 124.528,94 | 110.627,18 | 126.436,39 | 6.321,55 | 8.317,83 | 9.030,79 | 14.259,14 | 476.292,90 | 153.353,57 |
| 2021 | 9.066.153 | 381.732,74 | 159.845,56 | 277.535,28 | 47.852,93 | 45.330,76 | 127.567,92 | 113.326,91 | 129.521,92 | 6.475,82 | 8.520,82 | 9.251,18 | 14.607,12 | 487.916,27 | 140.264,27 |
| 2022 | 9.287.354 | 391.046,47 | 163.745,57 | 284.306,75 | 49.020,47 | 46.436,77 | 130.680,40 | 116.091,92 | 132.682,07 | 6.633,82 | 8.728,72 | 9.476,89 | 14.963,51 | 499.820,73 | 128.291,53 |
| 2023 | 9.513.641 | 400.574,38 | 167.735,25 | 291.233,92 | 50.214,86 | 47.568,21 | 133.864,45 | 118.920,52 | 135.914,89 | 6.795,46 | 8.941,39 | 9.707,80 | 15.328,10 | 511.998,94 | 117.336,94 |
| 2024 | 9.745.321 | 410.329,31 | 171.820,00 | 298.326,15 | 51.437,71 | 48.726,61 | 137.124,36 | 121.816,51 | 139.224,73 | 6.960,94 | 9.159,14 | 9.944,21 | 15.701,38 | 524.467,31 | 107.316,40 |
| 2025 | 9.982.453 | 420.313,80 | 176.000,87 | 305.585,28 | 52.689,34 | 49.912,26 | 140.460,99 | 124.780,66 | 142.612,47 | 7.130,32 | 9.382,00 | 10.186,18 | 16.083,44 | 537.229,11 | 98.149,75 |
| 2026 | 10.208.049 | 429.812,60 | 179.978,37 | 312.491,30 | 53.880,08 | 51.040,25 | 143.635,31 | 127.600,62 | 145.835,42 | 7.291,46 | 9.594,03 | 10.416,38 | 16.446,91 | 549.370,12 | 89.614,17 |
| 2027 | 10.438.648 | 439.522,02 | 184.044,06 | 319.550,45 | 55.097,23 | 52.193,24 | 146.880,02 | 130.483,10 | 149.129,82 | 7.456,18 | 9.810,76 | 10.651,68 | 16.818,44 | 561.780,34 | 81.820,13 |
| 2028 | 10.674.478 | 449.451,70 | 188.201,99 | 326.769,73 | 56.341,98 | 53.372,39 | 150.198,33 | 133.430,97 | 152.498,96 | 7.624,63 | 10.032,40 | 10.892,32 | 17.198,41 | 574.472,07 | 74.704,11 |
| 2029 | 10.915.684 | 459.607,73 | 192.454,69 | 334.153,58 | 57.615,11 | 54.578,42 | 153.592,29 | 136.446,04 | 155.944,90 | 7.796,92 | 10.259,10 | 11.138,45 | 17.587,03 | 587.453,12 | 68.207,29 |
| 2030 | 11.162.442 | 469.997,55 | 196.805,29 | 341.707,40 | 58.917,55 | 55.812,21 | 157.064,37 | 139.530,52 | 159.470,17 | 7.973,17 | 10.491,02 | 11.390,25 | 17.984,60 | 600.732,99 | 62.276,05 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.027.296,87 | 3.659.084,73 |
|  | US$ 1,00 = | R$ 1,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Para cálculo do Valor Presente foi adotada uma taxa de juros de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,00 | % a.a. |  |  |

Quadro 11.28 - Custo de Energia Elétrica do Sistema (US$)

| Ano | Custo de Energia Elétrica a Valor Corrente (US$) |  |  |  |  |  |  |  |  | Custo Total a Valor Presente (US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EEAB | EEAT-01 | EEAT-01 A | EEAT-02 | EEAT-03 | EEAT-04 | EEAT-05 | EEAT-06 | Custo Total |  |
| 2010 | 126.712,65 | 290.634,22 | 7.915,22 | 283.947,73 | 258.902,68 | 17.625,92 | 22.719,61 | 2.943,88 | 1.011.401,91 | 1.011.401,91 |
| 2011 | 128.890,09 | 296.659,73 | 8.085,55 | 289.903,88 | 264.473,60 | 17.879,92 | 23.200,24 | 2.973,49 | 1.032.066,50 | 921.487,95 |
| 2012 | 131.112,27 | 302.849,04 | 8.260,75 | 296.024,10 | 270.202,61 | 18.138,50 | 23.694,32 | 3.003,47 | 1.053.285,06 | 839.672,40 |
| 2013 | 133.380,11 | 309.206,60 | 8.440,98 | 302.312,89 | 276.094,18 | 18.401,74 | 24.202,23 | 3.033,82 | 1.075.072,55 | 765.215,41 |
| 2014 | 135.694,56 | 315.736,99 | 8.626,36 | 308.774,90 | 282.152,94 | 18.669,74 | 24.724,34 | 3.064,55 | 1.097.444,38 | 697.445,75 |
| 2015 | 138.056,57 | 322.444,91 | 8.817,05 | 315.414,91 | 288.383,61 | 18.942,56 | 25.261,07 | 3.095,67 | 1.120.416,35 | 635.754,33 |
| 2016 | 140.467,11 | 329.335,18 | 9.013,21 | 322.237,81 | 294.791,09 | 19.220,31 | 25.812,80 | 3.127,17 | 1.144.004,69 | 579.588,38 |
| 2017 | 142.927,20 | 336.412,76 | 9.214,98 | 329.248,64 | 301.380,38 | 19.503,07 | 26.379,98 | 3.159,08 | 1.168.226,09 | 528.446,16 |
| 2018 | 145.437,83 | 343.682,75 | 9.422,54 | 336.452,58 | 308.156,65 | 19.790,93 | 26.963,03 | 3.191,37 | 1.193.097,68 | 481.872,14 |
| 2019 | 148.000,06 | 351.150,36 | 9.636,03 | 343.854,95 | 315.125,21 | 20.083,98 | 27.562,38 | 3.224,08 | 1.218.637,05 | 439.452,74 |
| 2020 | 242.028,29 | 358.820,98 | 9.855,64 | 351.461,21 | 322.291,50 | 20.382,32 | 28.178,51 | 3.257,19 | 1.336.275,65 | 430.245,00 |
| 2021 | 279.612,64 | 365.350,65 | 10.071,52 | 357.928,57 | 328.468,26 | 20.551,97 | 28.753,41 | 3.290,87 | 1.394.027,89 | 400.749,71 |
| 2022 | 284.924,65 | 372.027,42 | 10.293,31 | 364.543,32 | 334.791,92 | 20.723,33 | 29.342,90 | 3.324,96 | 1.419.971,83 | 364.471,40 |
| 2023 | 290.357,86 | 378.854,61 | 10.521,17 | 371.308,85 | 341.265,97 | 20.896,42 | 29.947,37 | 3.359,49 | 1.446.511,75 | 331.503,16 |
| 2024 | 295.915,04 | 385.835,61 | 10.755,27 | 378.228,57 | 347.894,00 | 21.071,25 | 30.567,19 | 3.394,45 | 1.473.661,38 | 301.540,32 |
| 2025 | 301.599,01 | 392.973,88 | 10.995,77 | 385.306,01 | 354.679,66 | 21.247,85 | 31.202,75 | 3.429,85 | 1.501.434,78 | 274.306,52 |
| 2026 | 307.412,67 | 400.272,97 | 11.242,85 | 392.544,76 | 361.626,70 | 21.426,22 | 31.854,45 | 3.465,70 | 1.529.846,32 | 249.551,07 |
| 2027 | 313.358,97 | 407.736,50 | 11.496,70 | 399.948,50 | 368.738,96 | 21.606,39 | 32.522,70 | 3.501,99 | 1.558.910,72 | 227.046,52 |
| 2028 | 319.440,95 | 415.368,17 | 11.757,50 | 407.520,99 | 376.020,38 | 21.788,37 | 33.207,92 | 3.538,74 | 1.588.643,02 | 206.586,49 |
| 2029 | 325.661,69 | 423.171,77 | 12.025,43 | 415.266,07 | 383.474,96 | 21.972,19 | 33.910,55 | 3.575,96 | 1.619.058,62 | 187.983,68 |
| 2030 | 332.024,37 | 431.151,18 | 12.300,70 | 423.187,68 | 391.106,84 | 22.157,86 | 34.631,01 | 3.613,64 | 1.650.173,28 | 171.068,13 |
| TOTAL | 4.663.014,60 | 7.529.676,29 | 208.748,55 | 7.375.416,91 | 6.770.022,09 | 422.080,86 | 594.638,78 | 68.569,42 | 27.632.167,50 | 10.045.389,14 |
| US$ 1,00 = | R$ 1,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Para cálculo do Valor Presente foi adotada uma taxa de juros de |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,00% | a.a |

Quadro 11.10 - Custo de Energia Elétrica do Sistema (US$) (Continuação)

| Ano | Custo de Energia Elétrica a Valor Corrente (US$) |  |  |  |  |  | Custo Total a Valor Presente (US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RAD 200 | PILÕES | CANDIBA | PINDAÍ | MORRINHOS | Custo Total |  |
| 2010 | 18.748,45 | 12.164,43 | 6.336,61 | 2.979,30 | 8.774,25 | 49.003,04 | 49.003,04 |
| 2011 | 18.872,19 | 12.314,73 | 6.469,08 | 3.029,36 | 8.852,35 | 49.537,69 | 44.230,08 |
| 2012 | 18.998,44 | 12.468,17 | 6.605,09 | 3.080,46 | 8.931,31 | 50.083,48 | 39.926,24 |
| 2013 | 19.127,27 | 12.624,84 | 6.744,76 | 3.132,64 | 9.011,14 | 50.640,64 | 36.045,01 |
| 2014 | 19.258,72 | 12.784,79 | 6.888,18 | 3.185,92 | 9.091,84 | 51.209,44 | 32.544,52 |
| 2015 | 19.392,84 | 12.948,10 | 7.035,44 | 3.240,31 | 9.173,44 | 51.790,12 | 29.387,11 |
| 2016 | 19.529,70 | 13.114,83 | 7.186,65 | 3.295,84 | 9.255,93 | 52.382,95 | 26.538,83 |
| 2017 | 19.669,35 | 13.285,05 | 7.341,91 | 3.352,54 | 9.339,33 | 52.988,19 | 23.969,16 |
| 2018 | 19.811,84 | 13.458,85 | 7.501,34 | 3.410,43 | 9.423,65 | 53.606,11 | 21.650,61 |
| 2019 | 19.957,23 | 13.636,29 | 7.665,05 | 3.469,54 | 9.508,90 | 54.237,00 | 19.558,41 |
| 2020 | 20.105,58 | 13.817,45 | 8.206,66 | 4.191,45 | 9.595,09 | 55.916,22 | 18.003,53 |
| 2021 | 20.236,61 | 13.980,18 | 8.366,23 | 4.249,30 | 9.681,93 | 56.514,26 | 16.246,50 |
| 2022 | 20.369,96 | 14.145,91 | 8.529,74 | 4.308,16 | 9.769,73 | 57.123,49 | 14.662,18 |
| 2023 | 20.505,65 | 14.314,70 | 8.697,28 | 4.368,03 | 9.858,49 | 57.744,14 | 13.233,47 |
| 2024 | 20.643,74 | 14.486,60 | 8.868,94 | 4.428,95 | 9.948,22 | 58.376,44 | 11.944,98 |
| 2025 | 20.784,26 | 14.661,68 | 9.044,83 | 4.490,92 | 10.038,94 | 59.020,62 | 10.782,85 |
| 2026 | 20.927,26 | 14.839,98 | 9.225,06 | 4.553,96 | 10.130,65 | 59.676,91 | 9.734,60 |
| 2027 | 21.072,77 | 15.021,58 | 9.409,73 | 4.618,10 | 10.223,37 | 60.345,55 | 8.788,99 |
| 2028 | 21.220,86 | 15.206,52 | 9.598,94 | 4.683,35 | 10.317,10 | 61.026,78 | 7.935,90 |
| 2029 | 21.371,55 | 15.394,88 | 9.792,82 | 4.749,74 | 10.411,87 | 61.720,86 | 7.166,21 |
| 2030 | 21.524,91 | 15.586,71 | 9.991,48 | 4.817,27 | 10.507,67 | 62.428,03 | 6.471,71 |
| TOTAL | 422.129,16 | 290.256,23 | 169.505,80 | 81.635,57 | 201.845,21 | 1.165.371,96 | 447.823,92 |
| US$ 1,00 = | R$ 1,90 |  |  |  |  |  |  |
| - Para cálculo do Valor Presente foi adotada uma taxa de juros de |  |  |  |  |  | 12,00% | a.a |

Quadro 11.29 - Resumo dos Custos - Etapa Única (U$)

| Ano | Custos (US$) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valor Corrente |  |  |  |  |  | Valor Presente |
|  | Investimentos | Manutenção | Energia | Produtos Químicos | Operação | Total |  |
| 2010 | 69.817.685,16 | 965.528,57 | 1.060.404,96 | 360.303,51 | 238.941,47 | 72.442.863,67 | 72.442.863,67 |
| 2011 | 0,00 | 965.528,57 | 1.081.604,20 | 371.180,91 | 238.941,47 | 2.657.255,15 | 2.372.549,24 |
| 2012 | 0,00 | 965.528,57 | 1.103.368,54 | 382.344,15 | 238.941,47 | 2.690.182,74 | 2.144.597,21 |
| 2013 | 0,00 | 965.528,57 | 1.125.713,20 | 393.796,71 | 238.941,47 | 2.723.979,96 | 1.938.875,13 |
| 2014 | 0,00 | 965.528,57 | 1.148.653,82 | 405.552,41 | 238.941,47 | 2.758.676,28 | 1.753.188,65 |
| 2015 | 0,00 | 965.528,57 | 1.172.206,47 | 417.611,69 | 238.941,47 | 2.794.288,21 | 1.585.554,17 |
| 2016 | 0,00 | 965.528,57 | 1.196.387,64 | 428.785,10 | 238.941,47 | 2.829.642,78 | 1.433.585,10 |
| 2017 | 0,00 | 965.528,57 | 1.221.214,28 | 440.240,25 | 238.941,47 | 2.865.924,57 | 1.296.398,73 |
| 2018 | 0,00 | 965.528,57 | 1.246.703,79 | 451.966,76 | 238.941,47 | 2.903.140,59 | 1.172.529,79 |
| 2019 | 0,00 | 965.528,57 | 1.272.874,06 | 463.981,50 | 238.941,47 | 2.941.325,60 | 1.060.671,50 |
| 2020 | 0,00 | 965.528,57 | 1.392.191,87 | 476.292,90 | 238.941,47 | 3.072.954,82 | 989.409,21 |
| 2021 | 0,00 | 965.528,57 | 1.450.542,14 | 487.916,27 | 238.941,47 | 3.142.928,46 | 903.516,83 |
| 2022 | 0,00 | 965.528,57 | 1.477.095,32 | 499.820,73 | 238.941,47 | 3.181.386,10 | 816.582,57 |
| 2023 | 0,00 | 965.528,57 | 1.504.255,89 | 511.998,94 | 238.941,47 | 3.220.724,88 | 738.107,02 |
| 2024 | 0,00 | 965.528,57 | 1.532.037,82 | 524.467,31 | 238.941,47 | 3.260.975,19 | 667.260,13 |
| 2025 | 0,00 | 965.528,57 | 1.560.455,40 | 537.229,11 | 238.941,47 | 3.302.154,55 | 603.291,29 |
| 2026 | 0,00 | 965.528,57 | 1.589.523,23 | 549.370,12 | 238.941,47 | 3.343.363,40 | 545.374,99 |
| 2027 | 0,00 | 965.528,57 | 1.619.256,26 | 561.780,34 | 238.941,47 | 3.385.506,65 | 493.079,88 |
| 2028 | 0,00 | 965.528,57 | 1.649.669,80 | 574.472,07 | 238.941,47 | 3.428.611,92 | 445.855,29 |
| 2029 | 0,00 | 965.528,57 | 1.680.779,48 | 587.453,12 | 238.941,47 | 3.472.702,64 | 403.204,31 |
| 2030 | 0,00 | 965.528,57 | 1.712.601,31 | 600.732,99 | 238.941,47 | 3.517.804,35 | 364.679,40 |
| Total | 69.817.685,16 | 20.276.100,06 | 28.797.539,46 | 10.027.296,87 | 5.017.770,95 | 133.936.392,49 | 94.171.174,11 |
| US$ 1,00 = | R$ 1,90 |  |  |  |  |  |  |
| - Para cálculo do Valor Presente foi adotada uma taxa de juros de |  |  |  |  |  | 12,00% | a.a |

# SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA e ASPECTOS ECOLÓGICOS E AMBIENTAIS

Foram previstos serviços de cooperação técnica para o Tomo 5- Avaliação Sócio-Ambiental, pois foi incluído entre os aspectos considerados no estudo a parte sócio-econômica através da cooperação de sociólogos e a parte ambiental através da cooperação de biólogos, geólogos e engenheiros sanitaristas.

Em relação aos aspectos ecológicos e ambientais resultantes da implantação das obras previstas na Implantação do S.I.A.A. de Guanambi, foi constatado que apesar de muitos pontos positivos a serem gerados, é inquestionável que a implantação de um Sistema Integrado de Abastecimento de Água como projetado para a Região de Guanambi possa trazer impactos adversos ao meio ambiente. Deste modo, foi realizada análise da magnitude desses impactos no Tomo 5- Avaliação Sócio-Ambiental.

Tendo em vista que os impactos negativos advindos do empreendimento serão prevenidos e/ou mitigados através de medidas e da adoção de planos e programas ambientais e que os positivos impactarão de forma significativa o meio social, este estudo resulta de parecer favorável à implantação do Sistema Adutor da Região de Guanambi, sendo imprescindíveis as medidas indicadas no sentido de ampliar e potencializar medidas propostas.

Quanto à execução das obras, salienta-se que deverá ser criada a CTGA - Comissão Técnica de Garantia Ambiental, composta por técnicos das áreas de projeto, obra e meio ambiente. Esta comissão tem atribuição de acompanhar o desenvolvimento das obras, visando à preservação do meio ambiente, tendo autonomia inclusive para paralisá-las, caso a construtora venha a provocar qualquer desequilíbrio no ecossistema.

ANEXO I - FICHA TÉCNICA

ANEXO II - DESENHO

RELAÇÃO DE DESENHOS

| Código | Nome |
| --- | --- |
| 0338-DE-00-HI-001 R00 | Arranjo Geral do Sistema |