CÁLCULO DA CLASSE DE RIGIDEZ DAS TUBULAÇÕES DO SISTEMA ADUTOR NA REGIÃO DE GUANAMBI

A determinação da Classe de Rigidez mínima que as tubulações do sistema adutor projetado devem atender, foram calculadas de acordo com as orientações da Norma M45 da AWWA, segunda edição. Para tanto, foram adotados os critérios previstos na referida norma técnica, para cada trecho em separado, conforme consta na memória de cálculo de cada trecho, a seguir apresentada.

Os resultados obtidos constam da Tabela Resumo, a primeira a ser apresentada.

Em resumo, foram determinadas as Classes de Rigidez mínima de 10.000N/m² para todos os trechos, com exceção das derivações para Malhada e Matina, que só passaram com a classe de rigidez de 15.000N/m².