MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

PRESIDENTE

Orlando Cezar da Costa Castro

DIRETOR DA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRA-ESTRUTURA

Clementino de Souza Coêlho

GERÊNCIA DE ESTUDOS E PROJETOS

Paulo Roberto de Oliveira Pires

COORDENADOR DO CONTRATO

João Tomio Shimabukuro

HYDROS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Engº Silvio Humberto Vieira Régis

COORDENADOR

Cláudio Luis de Souza Arraes

ESTUDOS E PROJETOS DE ENG. HIDRÁULICA/SANITÁRIA

Engº Cláudio Luis de Souza Arraes

Engº Luis Maurício O. Ferreira

Engº Juan Santiago Ramseyer

Engº Michel Sahade Darzé

Engº Alberto Andiracê Araújo Queiroz

Engº Ulysses Fontes Lima

Engº Marcos José Alves Rocha

Engº Marco Antônio Valença Teixeira

Engª Viviane Duarte Apenburg

PROJETO ESTRUTURAL

Engª Lucia Politano Alvares

Engº Irani Rossini de Souza

PROJETO ELÉTRICO E DE AUTOMAÇÃO

Engº Augusto Martini

ESTUDOS GEOTÉCNICOS

CONTEC - Consultoria e Tecnologia LTDA

Engº Odilton Brito Leal

ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

SERVITOP - Serviços de Topografia e Plotagem Ltda/João Araújo

ESTUDOS AMBIENTAIS

Geol. Sandro Luis de Camargo

Biol. Daniela Reitermajer

Biol. João Claúdio Cerqueira Viana

Engª Andrea Carla Brock

AVALIAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

Econ. Sandra Almeida da Silva

EQUIPE DE APOIO

Liane Leal de Jesus Conceição / Viviane Suarez Dantas / Anderson Santana Araújo / Osvaldo Novaes Sales / Valter Roberto de Andrade / Fábio Gonçalves Pontes / Carlos Amintas B. Olinda

ESTUDOS DE RECONHECIMENTO, CONCEPÇÃO, VIABILIDADE E PROJETO BÁSICO DO SISTEMA ADUTOR DA REGIÃO DE GUANAMBI

PROJETO BÁSICO - EDIÇÃO FINAL

VOLUME 2 - PROJETOS HIDRÁULICO, ARQUITETÔNICO E CIVIL

0338-RF-00-GR-002 R-01                                                                                                                          MARÇO/2010

APRESENTAÇÃO

A HYDROS Engenharia e Planejamento Ltda apresenta à Codevasf - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, o Volume 2 - Projetos Hidráulico, ArquitetÔnico e Civil, parte integrante do escopo para elaboração do Projeto Básico do Sistema Adutor da Região de Guanambi, visando reforçar o abastecimento de água dos municípios de Iuiú, Palmas de Monte Alto, Candiba, Pindaí, Matina e Guanambi, no Estado da Bahia, objeto do Contrato Nº 0.06.09.0046/00, firmado em 5 de junho de 2009, entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e a HYDROS Engenharia e Planejamento Ltda.

O Escopo dos serviços do projeto em questão foi dividido em duas Fases:

- 1ª Fase: Estudos de Reconhecimento, Concepção e Viabilidade (entregue à CODEVASF em outubro/2009)

- 2ª Fase: Projeto Básico

O Projeto Básico do Sistema Adutor de Guanambi é composto de 14 (quatorze) Volumes, assim distribuídos:

- Volume 1 – Resumo do Projeto

- Volume 2 – Projetos Hidráulico, Arquitetônico e Civil

- Volume 3 – Projeto Elétrico, de Automação, Medição e Instrumentação

- Volume 4 – Projeto Estrutural

- Volume 5 – Avaliação Sócio-Ambiental

- Volume 6 – Viabilidade Econômica e Financeira

- Volume 7 – Relação de Materiais,  Serviços e Orçamentos

- Volume 8 – Especificações Técnicas

- Volume 9 – Manual de Operação e Manutenção

- Volume 10 – Estudos Topográficos

- Volume 11 – Estudos Geotécnicos e Geológicos

- Volume 12 – Desenhos

- Volume 13 – Anexos

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	i

1.	CARACTERIZAÇÃO GERAL DA REGIÃO	1

1.1.	LOCALIZAÇÃO E ACESSOS	1

1.2.	ASPECTOS FÍSICO-NATURAIS	3

1.2.1.	Clima	3

1.2.2.	Hidrologia	3

1.2.3.	Geologia	3

1.2.4.	Solos	4

1.2.5.	Recursos Minerais	4

1.2.6.	Relevo	4

1.2.7.	Vegetação	5

1.3.	CARACTERÍSTICAS URBANAS	5

1.3.1.	Histórico da Ocupação Regional	5

1.3.2.	Desenvolvimento Regional	6

1.3.3.	Planos de Implantação de Empreendimentos	8

1.3.4.	Saneamento Básico	8

1.3.5.	Energia Elétrica	9

1.3.6.	Sistemas de Abastecimento de Água	9

1.3.7.	Atrações Turísticas	9

1.4.	CONDIÇÕES SANITÁRIAS	9

1.4.1.	Condições de Poluição dos Recursos Hídricos	9

1.4.2.	Ocorrência de Doenças de Veiculação Hídrica	10

1.5.	ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS	13

1.5.1.	População	13

1.5.2.	Perfil Socioeconômico	14

1.5.3.	Perfil Industrial	14

2.	DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTE	16

2.1.	CARACTERIZAÇÃO FÍSICA E OPERACIONAL	16

2.1.1.	Descrição dos Sistemas Existentes	16

2.1.2.	Projetos e Estudos Existentes	22

2.1.3.	Avaliação de Perdas Físicas, Capacidade de Produção x Demanda Existente	25

2.1.4.	Caracterização Administrativa e Financeira	26

3.	ESTUDOS DE POPULAÇÃO E DEMANDAS	27

3.1.	ESTUDOS DE POPULAÇÃO	27

3.2.	PARÂMETROS DE PROJETO	29

3.2.1.	Horizonte de Projeto	29

3.2.2.	Índice de Atendimento	29

3.2.3.	Coeficientes de Variação de Vazão	29

3.2.4.	Consumo de Água per capita	29

3.2.5.	Perdas no Sistema	30

3.3.	DEMANDAS DE PROJETO	30

4.	ALTERNATIVAS ESTUDADAS	32

4.1.	CONCEPÇÃO DAS ALTERNATIVAS	32

4.2.	DESENVOLVIMENTO DAS ALTERNATIVAS	34

4.3.	ANÁLISE ECONÔMICA DAS ALTERNATIVAS	46

4.4.	SELEÇÃO DA ALTERNATIVA	47

5.	SISTEMA PROJETADO	48

5.1.	CONSIDERAÇÕES GERAIS	48

5.2.	CAPTAÇÃO E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA	49

5.2.1.	Prólogo	49

5.2.2.	Número de Bombas na Captação	50

5.2.3.	Barrilete de Recalque e Adutora de Água Bruta	50

5.2.4.	Altura Manométrica Máxima	52

5.2.5.	Seleção da Bomba	55

5.2.6.	Curva do Sistema com 01 Bomba	55

5.2.7.	Curva do Sistema com 02 Bombas	60

5.2.8.	Poço de Sucção	65

5.2.9.	Altura da Bomba e da Coluna	66

5.2.10.	Placa Base e Cabeçote	66

5.2.11.	Movimentação de Cargas	67

5.3.	ADUTORA DE ÁGUA BRUTA	67

5.4.	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA – ETA	68

5.4.1.	Considerações Iniciais	68

5.4.2.	Vazão de Projeto	68

5.4.3.	Concepção da ETA e ETL	68

5.4.4.	Etapas do Projeto para ETA e ETL	68

5.4.5.	Comentários de cada Etapa Projetada da ETA e ETL	69

5.5.	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA	74

5.6.	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA TRATADA	76

5.6.1.	Estação Elevatória de Água Tratada 01 - EEAT-01	77

5.6.2.	Estação Elevatória de Água Tratada 02 - EEAT-02	78

5.6.3.	Estação Elevatória de Água Tratada 03 - EEAT-03	78

5.6.4.	Estação Elevatória de Água Tratada 04 - EEAT-04	79

5.6.5.	Estação Elevatória de Água Tratada 05 - EEAT-05	79

5.6.6.	Estação Elevatória de Água Tratada 06 - EEAT-06	80

5.7.	RESERVAÇÃO	81

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.1 -	Mapa de Localização	2

LISTA DE QUADROS

Quadro 1.1 -	Caracterização das Cidades a serem Beneficiadas pelo Projeto	1

Quadro 1.2 -	Índice de Desenvolvimento Econômico  e Social dos Municípios da Região Econômica da Serra Geral na Bahia - 2000	7

Quadro 1.3 -	Índice de Desenvolvimento Econômico e Social dos Municípios da Região Econômica do Médio São Francisco na Bahia - 2000	8

Quadro 1.4 -	Doenças de Veiculação Hídrica - Nº Ocorrências e Coeficiente de Incidência por 100.000 hab	10

Quadro 1.5 -	Bactérias, Doenças Associadas e Efeitos	11

Quadro 1.6 -	Protozoários, Doenças Associadas e Efeitos	12

Quadro 1.7 -	Vírus, Doenças Associadas e Efeitos	12

Quadro 1.8 -	Número de Óbitos por Grupo de Causas, nos Municípios Contemplados - 2008	12

Quadro 1.9 -	Número de Óbitos por Faixa Etária, nos Municípios Contemplados - 2003	13

Quadro 1.10 -	População Total, Urbana e Rural e Taxa de Crescimento da População e Urbanização, na região do projeto (Censos de 1980, 1991 e 2000)	13

Quadro 1.11 -	Indicadores Socioeconômicos dos Municípios na Área de Influência do Projeto	14

Quadro 1.12 -	Estabelecimentos Industriais e Comerciais da Região de Guanambi (nº unidades)	15

Quadro 2.1 -	Índice de Perdas Trimestrais nos Sistemas Contemplados, Operados pela Embasa	25

Quadro 2.2 -	Índice de Perdas Anuais nos Sistemas Contemplados, Operados pela Embasa	25

Quadro 2.3 -	Dados Operacionais dos Sistemas Contemplados, Operados pela Embasa	26

Quadro 2.4 -	Dados Comerciais dos Sistemas Contemplados, Operados pela Embasa	26

Quadro 3.1 - Relação das Localidades Estudadas com Seus Métodos Adotados e Taxas de Crescimento da População	28

Quadro 3.2 -	Relação das Localidades Estudadas com suas Taxas de Crescimento Populacional e Evolução da População nos Anos de Interesse	28

Quadro 3.3 -	Dados Operacionais das Localidades Estudadas com seus Consumos Per Capita Efetivo	29

Quadro 3.4 -	Relação das Localidades Estudadas com seus Consumos per capita e Evolução da Demanda Total nos Anos de Interesse	31

Quadro 3.5 -	Relação das Localidades Estudadas com seus Consumos per capita e Evolução da Demanda nos Anos de Interesse, Aproveitando a Oferta Atual de Caetité e de Ibitira	31

Quadro 4.1 -	Características da Adutora de Água Tratada e das Estações Elevatórias de Água Tratada	40

Quadro 4.2 -	Volume de Reservação Necessária	41

Quadro 4.3 -	Características da Adutora de Água Tratada e das Estações Elevatórias de Água Tratada	45

Quadro 4.4 -	Volume de Reservação Necessária	46

Quadro 4.5 -	Resumo dos Custos das Alternativas	47

Quadro 5.1 -	Ponto de Projeto: Altura Manométrica para a Vazão de 03 Bombas  Q = 450,000 l/s	54

Quadro 5.2 -	Altura Manométrica para a Vazão de 01 Bomba Q = 150.000 l/s	56

Quadro 5.3 -	Altura Manométrica para a Vazão de 01 Bomba Q = 175.000 l/s	57

Quadro 5.4 -	Altura Manométrica para a Vazão de 01 Bomba Q = 200.000 l/s	58

Quadro 5.5 -	Altura Manométrica para a Vazão de 01 Bomba Q = 225.000 l/s	59

Quadro 5.6 -	Altura Manométrica para a Vazão de 02 Bomba Q = 300.000 l/s	61

Quadro 5.7 -	Altura Manométrica para a Vazão de 02 Bomba Q = 350.000 l/s	62

Quadro 5.8 -	Altura Manométrica para a Vazão de 02 Bomba Q = 400.000 l/s	63

Quadro 5.9 -	Altura Manométrica para a Vazão de 02 Bomba Q = 450.000 l/s	64

Quadro 5.10 -	Dados da Adutora de Água Bruta	68

Quadro 5.11 -	Seções do Canal Distribuidor de Água para os Decantadores	70

Quadro 5.12 -	Casa de Cloração para as Localidades Contempladas pelo Projeto	74

Quadro 5.13 -	Caracteristicas da Adutora de Água Tratada	75

Quadro 5.14 -	Extensão da Adutora Existente e Projetada	76

Quadro 5.15 -	Relação das Estações Elevatórias de àgua Tratada e suas Funções	77

Quadro 5.16 -	Características dos Conjuntos Elevatórios das EEAT’s	80

Quadro 5.17 -	Volume de Reservação Necessária	81

Quadro 5.18 -	Características dos Reservatórios Projetados	81

# CARACTERIZAÇÃO GERAL DA REGIÃO

## LOCALIZAÇÃO E ACESSOS

Os limites aproximados da área do projeto são: a oeste o rio São Francisco; a leste a serra do Espinhaço; ao sul as serras de Monte Alto e do Iuiú e ao norte por algumas elevações isoladas como os morros do Inácio, do Agreste, do Sonho e Sambaíba.

A área beneficiada compreende uma área em volta do traçado das adutoras de aproximadamente 125km de extensão em sentido oeste - leste e de 75km no sentido norte - sul dos municípios de Iuiú, Palmas de Monte Alto, Guanambi, Matina, Candiba e Pindaí e está totalmente inserida na Região Administrativa de Guanambi, Micro Região Homogênea de Guanambi.

O município de Guanambi é um dos principais pólos regionais, localizado a 693 km de Salvador, e interligado à capital pela BR-030, BA-262, BR116 e BR-324.  A cidade de Guanambi, sede do município homônimo, apresenta uma forte influência comercial, sobre as cidades próximas, dentre elas: Palmas de Monte Alto a 43 km de distância pela BR-030; Pindaí a 33 km pela BR-122 e Candiba a 29 km pela BA-262. O Quadro 1.1 a seguir, apresenta as informações de localização das cidades previstas para serem contempladas.

Quadro 1.1 - Caracterização das Cidades a serem Beneficiadas pelo Projeto

| Localidade | Distância de Salvador (km) | Estrada de acesso | Altitude | Coordenadas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | longitude | latitude |
| Malhada | 899 | BR-030 | 433 | 43°46´26” | 14°20´09” |
| Iuiú | 821 | BR-030 | 490 | 43°32´49” | 14°20´11” |
| Palmas de Monte Alto | 736 | BR-030 | 600 | 43°11´04” | 14°12´07” |
| Matina | 723 | BR-430 | 526 | 13°50´36” | 13°50´36” |
| Guanambi | 693 | BR-030 | 536 | 42°50´36” | 14°50´36” |
| Pindaí | 734 | BR-122 | 600 | 42°41´48” | 14°25´16” |
| Pilões | 715 | BR-122 | 560 | 42°46´10” | 14°22´50” |
| Candiba | 759 | BR-122 | 603 | 42°51´40” | 14°19´51” |
| Mutãs | 660 | BR-030 | 605 | 42°58´52” | 14°19´19” |

Fonte: S.E.I.- Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia

Apresenta-se a seguir, a Figura 1.1 - Mapa de Localização, com a indicação das principais vias de acesso rodoviário a partir da capital, da divisão municipal e os principais pólos de desenvolvimento da região.

Figura 1.1 - Mapa de Localização

Inserir Figura 1.1 - Mapa de Localização (A3)

## ASPECTOS FÍSICO-NATURAIS

### Clima

A área do empreendimento está incluída no Sertão da Bahia e apresenta razoável homogeneidade climática, com exceção de alguns “pés de serra”, onde o clima sofre alguma alteração pelo efeito do relevo.

Esta caracterização climática baseou-se nos dados disponíveis para a localidade de Guanambi, principal centro populacional e centro de gravidade demográfico do empreendimento.

- Tipologia Climática

A região de Guanambi apresenta Clima do tipo BWhi  seco ou semi-árido, com chuva de verão.

- Precipitação

A precipitação média anual gira em torno dos 704 mm. O trimestre seco compreende os meses de junho a agosto e o trimestre chuvoso, os meses de novembro a janeiro.

- Temperatura

As temperaturas máximas acontecem nos meses de janeiro a março com temperaturas variando de 29,9 a 30,0 °C, já o trimestre de temperaturas mínimas nos meses de junho, julho e agosto com temperaturas variando de 16,0 a 16,7°C. A temperatura média anual é maior do que 18°C.

- Evapotranspiração

A evapotranspiração potencial média anual (1.248mm) é maior do que a precipitação anual, o déficit hídrico anual é igual a 544mm e não existe excedente de água, o que justifica, em parte, a inexistência de rios perenes na região.

### Hidrologia

A região de Guanambi faz parte da bacia hidrográfica do rio São Francisco; além deste rio existe o Rio Carnaíba de Dentro, cujos afluentes são: Rega Pé, Sacouto, Belém, Porco Magro, e Muquém. Existe também o riacho Gentil, no qual foi implantado o açude Ceraíma e as represas de Mutans e Morrinhos e a recentemente concluída barragem de Poço do Magro. Os rios e os riachos são temporários, com escoamento apenas durante as estações chuvosas.

Em Candiba, destaca-se o riacho do Gonçalo, o rio Santa Helena e o riacho Fundo. Em Pindaí, existe o córrego do Zés, o riacho das Panelas e o rio Santa Luzia. Em Palmas de Monte Alto tem-se o rio do Espinho, o riacho Casa Velha e o rio das Rãs. Em Matina, há o rio Congo/Três Passagens. Em Iuiú, existe o rio Verde Grande e o riacho Grande/Iuiú.

### Geologia

Na região do projeto, a geologia apresenta a seguinte predominância:

- Guanambi: sienitos, granitos, rochas básicas-ultrabásicas, gnaisses, migmatitos e anfibolitos.

- Palmas de Monte Alto: sienitos granitos, rochas básicas-ultrabásicas, depósitos eluvionares e coluvionares, calcários, dolomitos, siltitos, folhelhos, argilitos, ardósias, arenitos, quartzitos e conglomerados/brechas.

- Candiba: sienitos, granitos, rochas básicas-ultrabásicas.

- Pindaí: sienitos, granitos, rochas básicas-ultrabásicas, gnaisses, migmatitos, anfibolitos, granulitos, quartzitos, arenitos feldspáticos, conglomerados/brechas, rochas metavulcânicas, depósitos eluvionares e coluvionares.

- Iuiú: calcários, dolomitos, siltitos, folhelhos, argilitos, ardósias, margas, depósitos eluvionares e coluvionares, depósitos fluviais.

- Matina: sienitos, gnaisses, migmatitos, depósitos eluvionares e coluvionares.

### Solos

O trecho inicial do sistema, nas proximidades da captação desenvolve-se sobre neosolos, seguidos imediatamente por cambissolos háplicos até as proximidades de Palmas de Monte Alto. Desde Palmas de Monte Alto até as proximidades de Mutãs predominam os latossolos vermelho-amarelos. A jusante de Mutãs ocorrem intercalações de planossolos háplicos, argissolos eutróficos e distróficos. Entre Pilões e Pindaí ocorrem cambissolos háplicos.

### Recursos Minerais

Na região do projeto, há a ocorrência dos seguintes recursos minerais:

- Guanambi: vermiculita e fluorita.

- Palmas de Monte Alto: calcário, cristal de rocha, chumbo e manganês.

- Candiba: não há registro de nenhuma ocorrência mineral.

- Pindaí: mica, estanho e amianto.

- Iuiú: calcário.

- Matina: não há registro de nenhuma ocorrência mineral.

### Relevo

O relevo da região apresenta as seguintes conformações:

- Guanambi: Pediplano sertanejo, patamares orientais e ocidentais do espinhaço, superfícies dos gerais do planalto do espinhaço.

- Palmas de Monte Alto: pediplano sertanejo, depressão do são francisco, serras centrais do planalto do espinhaço.

- Candiba: pediplano sertanejo.

- Pindaí: pediplano sertanejo, patamares orientais e ocidentais do espinhaço, superfícies dos gerais do planalto do espinhaço.

- Iuiú: depressão do são francisco, várzeas e terraços aluviais.

- Matina: pediplano sertanejo e serras da borda ocidental do planalto da diamantina.

### Vegetação

Em Guanambi, prevalece a ocorrência de floresta estacional decidual, contato caatinga-floresta estacional, cerrado arbóreo aberto, sem floresta-de-galeria. Em Palmas de Monte Alto, a vegetação é do tipo contato caatinga-floresta estacional, floresta estacional decidual, cerrado arbóreo aberto, sem floresta-de-galeria. Em Candiba, há predominância de floresta estacional decidual, cerrado arbóreo aberto, sem floresta-de-galeria, contato caatinga-floresta estacional. Em Pindaí, prevalece a floresta estacional decidual, contato cerrado-floresta estacional, parque sem floresta-de-galeria, cerrado arbóreo aberto, sem floresta-de-galeria, contato caatinga-floresta estacional. Em Iuiú, ocorre apenas a floresta estacional decidual, enquanto que em Matina, além desta, ocorre também o contato caatinga-floresta estacional.

## CARACTERÍSTICAS URBANAS

### Histórico da Ocupação Regional

Através da Lei Provincial n.º 1.779, de 23 de junho de 1880, foi criado o distrito de Bela-Flor, com sede no local chamado arraial de Beija-Flor, no município de Monte Alto. Embora oficialmente tivesse a denominação de Bela-Flor, por muito tempo persistiu o nome de Beija-Flor, com o qual se tornara conhecido. Em 1898, quando criada a agência postal, o nome de Beija-Flor foi o empregado no carimbo de postagem, o qual foi utilizado pela repartição até alguns anos depois da criação do município de Guanambi.

Com a implantação do telégrafo nacional por Bela-Flor, ligando Caetité a Monte Alto, margeando a antiga estrada que cortava Guanambi (o traçado do trecho da rodovia BR-030, Guanambi/Caetité, segue praticamente o mesmo do antigo fio telegráfico), foram instaladas uma estação telefônica (em 1902) e uma estação telegráfica (em 1909), em um imóvel doado à União, na Rua Coronel Zequinha, onde as duas unidades funcionaram até a inauguração da sede dos Correios (em 1960), na Praça Getúlio Vargas. O historiador, poeta e ex-prefeito de Guanambi, Domingos Antônio Teixeira, em seu livro Respingos Históricos, defende que a denominação Beija-Flor dada ao arraial é conseqüência da presença abundante de beija-flores no terreno sempre úmido de vazante, contíguo ao local do arraial, que sustentava a existência de flores silvestres.

O atual município de Guanambi foi criado pela Lei Estadual n.º 1.364, de 14 de agosto de 1919, desmembrado do de Monte Alto e constituído do distrito de Bela-Flor. A instalação do novo município ocorreu no dia 12 de janeiro de 1920, quando tomou posse e assumiu as funções o primeiro intendente, Balbino Gabriel de Araújo Cajaíba. No mesmo dia, de acordo com a lei que criou o município, o intendente decretou a Lei Orçamentária para o exercício de 1920, de Guanambi, que orçou a receita em doze contos de réis e fixou a despesa em igual importância. A Lei n.º 1.364, que criou o município, não estabeleceu os seus limites, apenas declarava que estes seriam os do antigo distrito de Bela-Flor.

A administração municipal de Monte Alto havia criado o distrito de Lagoa da Espera, reduzindo a área territorial do distrito de Bela-Flor e alterando os seus limites interdistritais. No dia 8 de janeiro o intendente sancionou a Lei n.º 2, votada pelo Conselho Municipal, que criou dois distritos de Paz no município de Guanambi, sendo o primeiro o da sede e o segundo o de Mucambo. Esta lei (n.º 2) somente chegou ao conhecimento do público depois de aprovada pela Lei Estadual n.º 1.589, de 28 de agosto de 1922.

Importantes faixas territoriais dos municípios limítrofes foram abrangidos por Guanambi na fixação dos limites dos distritos, inclusive o povoado de Lagoa da Espera, já sede de um distrito de Monte Alto. Mucambo, mais tarde, em 1º de janeiro de 1945, por força de lei federal que definiu um novo quadro territorial nacional, recebeu o nome de Candiba.

Sua autonomia política e administrativa veio em 1962. A mesma lei federal deu a Lagoa da Espera, que em 1929 passou a ser chamada de Itaguaçu, o topônimo de Mutans, em razão de haver no estado do Espírito Santo um município com o mesmo nome. Mutans, em tupi, significa jirau feito no alto da árvore, para espera da caça, utilizado pelos índios. "Lagoa da espera" era justamente o local onde os caçadores da região ficavam escondidos no alto das árvores, à espreita dos animais.

O antigo arraial de Beija-Flor, depois Bela-Flor, pela Lei n.º 1.364, de 14 de agosto de 1919, que criou o município, foi elevado à categoria de vila com a denominação de Guanambi. Mais tarde, por decreto-lei n.º 10.724, de 30 de março de 1938, tornou-se cidade.

### Desenvolvimento Regional

A cidade de Guanambi destaca-se como pólo regional. As atividades de agricultura irrigada na região contam com a forte participação da CODEVASF, que implantou o projeto de irrigação pública federal de Ceraíma, em Guanambi. Além deste, encontra-se também em fase de estudos o Projeto Iuiú, que poderá ser o maior do Estado, com uma área bruta da ordem de 270 mil hectares, abrangendo terras dos municípios de Iuiú, Palmas de Monte Alto, Malhada e Sebastião Laranjeiras, cuja implantação deverá modificar substancialmente o perfil econômico da região.

Os municípios de Guanambi, Palmas de Monte Alto, Candiba e Pindaí fazem parte da Região Econômica da Serra Geral da Bahia, enquanto que os municípios de Iuiú e Matina estão inseridos na Região Econômica do Médio São Francisco.

O Quadro 1.2, apresentado a seguir, mostra os índices de desenvolvimento econômico e social dos municípios inseridos na Região Econômica da Serra Geral da Bahia.

Da análise do Quadro 1.2, conclui-se que Guanambi ocupa uma posição de destaque, posicionando-se em primeiro lugar na Região Econômica da Serra Geral da Bahia, no que se refere aos índices sociais, e posicionado em segundo lugar, na avaliação do índice de desenvolvimento econômico, perdendo apenas para o município de Brumado.

Quadro 1.2 - Índice de Desenvolvimento Econômico  e Social dos Municípios da Região Econômica da Serra Geral na Bahia - 2000

| Municípios | IDE | Classif. | IDS | Classif. | IDH | Classif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aracatu | 4.988,31 | 253º | 4.922,24 | 401º | 0,596 | 315 |
| Brumado | 5.016,99 | 25º | 5.056,78 | 55º | 0,693 | 33 |
| Caculé | 4.992,97 | 93º | 5.020,68 | 107º | 0,696 | 28 |
| Caetité | 4.998,52 | 48º | 5.039,81 | 79º | 0,673 | 55 |
| Candiba | 4.987,73 | 315º | 4.988,98 | 194º | 0,645 | 122 |
| Condeúba | 4.989,96 | 159º | 4.968,01 | 284º | 0,631 | 174 |
| Contendas do Sincorá | 4.987,51 | 339º | 4.997,52 | 167º | 0,619 | 218 |
| Cordeiros | 4.987,82 | 303º | 4.956,99 | 323º | 0,615 | 237 |
| Dom Basílio | 4.988,34 | 249º | 4.972,66 | 264º | 0,639 | 144 |
| Guageru | 4.986,84 | 395º | 4.914,49 | 408º | 0,633 | 168 |
| Guanambi | 5.009,91 | 28º | 5.104,10 | 30º | 0,701 | 23 |
| Ibiassucê | 4.988,56 | 229º | 4.974,95 | 253º | 0,659 | 78 |
| Igaporã | 4.988,34 | 250º | 4.952,02 | 343º | 0,655 | 90 |
| Ituaçu | 4.989,57 | 174º | 4.956,71 | 326º | 0,619 | 215 |
| Jacaraci | 4.988,73 | 217º | 4.966,76 | 289º | 0,654 | 95 |
| Lagoa Real | 4.987,39 | 348º | 4.902,27 | 412º | 0,605 | 281 |
| Licínio de Almeida | 4.988,37 | 247º | 5.002,41 | 156º | 0,674 | 51 |
| Livramento do Brumado | 4.997,88 | 49º | 5.026,24 | 96º | 0,654 | 96 |
| Maetinga | 4.986,86 | 391º | 4.911,73 | 410º | 0,588 | 344 |
| Malhada de Pedras | 4.987,72 | 317º | 4.980,05 | 232º | 0,619 | 217 |
| Mortugaba | 4.987,82 | 304º | 4.977,75 | 240º | 0,654 | 94 |
| Palmas de Monte Alto | 4.989,76 | 168º | 4.960,53 | 310º | 0,641 | 131 |
| Pindaí | 4.987,89 | 299º | 4.945,83 | 361º | 0,641 | 132 |
| Piripá | 4.988,03 | 284º | 4.955,50 | 330º | 0,635 | 162 |
| Presidente Jânio Quadros | 4.987,74 | 312º | 4.902,39 | 411º | 0,587 | 347 |
| Rio do Antônio | 4.988,19 | 269º | 4.939,69 | 374º | 0,590 | 337 |
| Sebastião Laranjeiras | 4.987,78 | 308º | 4.987,71 | 199º | 0,645 | 121 |
| Tanhaçu | 4.990,14 | 149º | 4.978,31 | 238º | 0,654 | 98 |
| Urandi | 4.989,51 | 177º | 5.048,69 | 65º | 0,670 | 60 |
| Total Serra Geral | 4.965,38 | 10º | 4.941,87 | 14º | - | - |

Fonte: SEI

O Quadro 1.3, apresentado na sequência, mostra os índices de desenvolvimento econômico e social dos municípios inseridos na Região Econômica do Médio São Francisco.

Da análise do Quadro 1.3, conclui-se que Iuiú e Matina ocupam posições pouco confortáveis na Região Econômica do Médio São Francisco, tanto no que se refere aos índices sociais, como com relação ao índice econômico.

Quadro 1.3 - Índice de Desenvolvimento Econômico e Social dos Municípios da Região Econômica do Médio São Francisco na Bahia - 2000

| Municípios | IDE | Classif. | IDS | Classif. | IDH | Classif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | 4.990,59 | 134º | 4.971,72 | 266º | 0,586 | 350º |
| Bom Jesus da Lapa | 5.003,64 | 37º | 5.079,78 | 42º | 0,654 | 93º |
| Brejolândia | 4.988,56 | 230º | 4.977,45 | 243º | 0,634 | 166º |
| Buritirama | 4.987,69 | 321º | 4.980,10 | 231º | 0,582 | 363º |
| Carinhanha | 4.990,11 | 151º | 4.990,36 | 188º | 0,607 | 269º |
| Feira da Mata | 4.986,83 | 396º | 4.985,41 | 209º | 0,634 | 167º |
| Ibotirama | 4.994,18 | 77º | 5.055,27 | 58º | 0,698 | 27º |
| Iuiú | 4.987,61 | 329º | 4.991,92 | 185º | 0,611 | 247º |
| Malhada | 4.988,41 | 240º | 4.975,58 | 251º | 0,575 | 377º |
| Matina | 4.986,91 | 385º | 4.949,07 | 352º | 0,592 | 327º |
| Morpará | 4.987,93 | 292º | 4.983,00 | 220º | 0,641 | 135º |
| Muquém do São Francisco | 4.987,47 | 343º | 4.952,06 | 342º | 0,603 | 287º |
| Paratinga | 4.989,37 | 186º | 4.960,74 | 308º | 0,617 | 229º |
| Riacho de Santana | 4.991,67 | 111º | 4.986,99 | 202º | 0,632 | 172º |
| Serra do Ramalho | 4.991,33 | 118º | 4.959,12 | 315º | 0,598 | 308º |
| Sítio do Mato | 4.987,75 | 310º | 4.980,79 | 229º | 0,601 | 298º |
| Total Médio São Francisco | 4.953,31 | 15º | 4.959,91 | 12º | - | - |

Fonte: SEI

### Planos de Implantação de Empreendimentos

De acordo com as informações obtidas no Ministério das Cidades, apenas o município de Guanambi possui um Plano de Desenvolvimento Urbano, que se encontra em fase de revisão, não tendo sido ainda aprovado pela comunidade.

A Bahia Mineração LTDA - BML está desenvolvendo um projeto para implantação de uma adutora de água bruta, com captação no rio São Francisco, a jusante de Malhada, seguindo pela margem da BA-030, passando pelos municípios de Iuiú, Palmas de Monte Alto, Guanambi e Caetité, onde se encontra a usina da BML. A adutora da BML destina-se ao suprimento dos processos da mineradora, sem fins de abastecimento humano, não estando previstas, portanto, derivações ao longo da mesma.

Pela similaridade de captação e traçado, o projeto desta adutora tem especial importância dentro do contexto do trabalho atual.

### Saneamento Básico

Nenhum dos municípios contemplados conta com sistema de esgotamento sanitário. As soluções são individuais, através de fossas sépticas, e em alguns casos, com redes rudimentares construídas pelas prefeituras, que veiculam os esgotos para pontos de descarte a céu aberto, sem qualquer tratamento.

A coleta de lixo é realizada pelas prefeituras e o descarte desses resíduos é realizado em terrenos baldios localizados em áreas mais afastadas dos centros urbanos.

### Energia Elétrica

Os municípios contemplados contam com fornecimento de Energia Elétrica gerada e fornecida pelo sistema CHESF/COELBA.

Segundo dados da COELBA, em 2008, o número de ligações totalizava 43.621 unidades, estando inclusas todas as categorias como residenciais, comerciais, industriais, rurais e outras.

### Sistemas de Abastecimento de Água

Os sistemas de abastecimento de água das localidades inseridas na área de estudo apresentam atualmente uma situação bastante crítica, tanto para as que exploram o manancial subterrâneo quanto para as atendidas a partir do açude Ceraíma.

A caracterização de cada sistema existente na área de interesse do projeto está apresentada no capítulo 3.

### Atrações Turísticas

Em geral, o fluxo de turistas na região é muito incipiente, com pouca representatividade, porém alguns atrativos turísticos podem ser explorados na região, conforme a seguir:

- Guanambi: belezas cênicas da Serra Geral e a festa de Santo Antônio, padroeiro da cidade, comemorada em 13 de junho.

- Palmas de Monte Alto: belezas cênicas da cachoeira dos Coqueiros, da gruta Lapa do Conde e da Serra Geral; A festa de Nossa Senhora da Penha, padroeira da cidade, comemorada em 8 de setembro.

- Candiba: belezas cênicas da Serra Geral e a festa de Nossa Senhora das Dores, padroeira da cidade, comemorada em 15 de setembro.

- Pindaí: a festa de São João, padroeiro da cidade, comemorada em 24 de junho.

- Iuiú: Não há atração turística relevante, apenas uma pequena cachoeira nas proximidades da sede municipal.

- Matina: Não há atração turística relevante.

## CONDIÇÕES SANITÁRIAS

### Condições de Poluição dos Recursos Hídricos

Nesta região, a maior parte dos rios são intermitentes, o que se constitui em um fator negativo no que se refere à qualidade das águas. Nas épocas de vazões baixas ou nulas, esses rios não apresentam capacidade para assimilar as cargas orgânicas recebidas, principalmente decorrentes dos lançamentos dos esgotos urbanos. Mesmo quando apresentam níveis razoáveis de vazões, estas são suficientes apenas para o transporte das cargas orgânicas e bacterianas, não possibilitando a sua depuração e diluição, e muito menos a manutenção dos ecossistemas aquáticos. Esta situação é atenuada apenas nos lançamentos de efluentes no rio São Francisco, que apresenta alta capacidade de assimilação.

Um ponto que apresenta impacto significativo é o localizado no rio das Rãs, à jusante da cidade de Guanambi. O porte da cidade e o lançamento clandestino de esgotos na rede de drenagem de águas pluviais fazem com que uma elevada carga poluidora atinja este rio, contribuindo para degradar as suas águas.

Em geral, na região em estudo, as atividades agrícolas provocam à remoção da cobertura vegetal natural do solo de forma indiscriminada, para preparação das áreas agrícolas ou, em muitas vezes, para formação de pastagens. A exposição do solo facilita o desencadeamento dos processos erosivos, com o conseqüente assoreamento das calhas dos rios e alteração da qualidade das suas águas, provocados pelo carreamento de partículas dos solos e de diversos compostos nele presentes, tendo como resultado a elevação da concentração de sólidos em suspensão e da turbidez.

O uso indiscriminado de pesticidas e fertilizantes é uma prática comum na região, principalmente nas monoculturas, como é o caso do algodão, o que coloca esta região no rol das áreas onde as atividades de monitoramento destes compostos devem ser desenvolvidas.

As atividades industriais são praticamente inexistentes na região, não representando ameaça em termos de alteração da qualidade das suas águas.

### Ocorrência de Doenças de Veiculação Hídrica

O Quadro 1.4, a seguir apresentado, informa as ocorrências de doenças de veiculação hídrica nos municípios contemplados, no período 2002-2006.

Quadro 1.4 - Doenças de Veiculação Hídrica - Nº Ocorrências e Coeficiente de Incidência por 100.000 hab

| Agravo | Cólera |  | Esquistossomose |  | Febre Tifóide |  | Hepatite Viral |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Município | Nº | COEF | Nº | COEF | Nº | COEF | Nº | COEF |
| 2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Candiba | - | - | - | - | - | - | 1 | 8,3 |
| Guanambi | - | - | 86 | 117,8 | - | - | 26 | 35,6 |
| Iuiú | - | - | - | - | - | - | 1 | 9,6 |
| Matina | - | - | - | - | - | - | 11 | 104,5 |
| Palmas de Monte Alto | - | - | - | - | - | - | 8 | 40 |
| Pindaí | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 0 | 0 | 86 | 117,8 | 0 | 0 | 47 | 198 |
| 2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Candiba | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guanambi | - | - | 2 | 2,7 | - | - | 1 | 1,4 |
| Iuiú | - | - | - | - | - | - | 1 | 9,6 |
| Matina | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palmas de Monte Alto | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - |
| Pindaí | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 0 | 0 | 3 | 7,7 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Candiba | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guanambi | - | - | 1 | 1,3 | - | - | 13 | 17,4 |
| Iuiú | - | - | - | - | - | - | 8 | 77,6 |
| Matina | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palmas de Monte Alto | - | - | - | - | - | - | 6 | 30,1 |
| Pindaí | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 0 | 0 | 1 | 1,3 | 0 | 0 | 27 | 125,1 |

Quadro 1.4 - Doenças de Veiculação Hídrica - Nº Ocorrências e Coeficiente de Incidência por 100.000 hab (Continuação)

| Agravo | Cólera |  | Esquistossomose |  | Febre Tifóide |  | Hepatite Viral |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Município | Nº | COEF | Nº | COEF | Nº | COEF | Nº | COEF |
| 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Candiba | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guanambi | - | - | 40 | 52,9 | - | - | 31 | 41,0 |
| Iuiú | - | - | - | - | - | - | 2 | 19,5 |
| Matina | - | - | - | - | - | - | 9 | 81,1 |
| Palmas de Monte Alto | - | - | - | - | - | - | 2 | 10,1 |
| Pindaí | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 0 | 0 | 40 | 52,9 | 0 | 0 | 44 | 151,7 |
| 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Candiba | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guanambi | - | - | 32 | 42,0 | - | - | 14 | 18,4 |
| Iuiú | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Matina | - | - | - | - | - | - | 10 | 89 |
| Palmas de Monte Alto | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pindaí | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 0 | 0 | 32 | 42 | 0 | 0 | 24 | 107,4 |

Fonte: SESAB/DICS/SINAN (Dados processados em 21.05.2007)

Os organismos patogênicos constituem-se num problema sério para as autoridades responsáveis pela qualidade dos recursos hídricos, porque esses organismos são facilmente carreados para os rios e demais corpos d’água afluentes que recebem lançamentos de esgotos e lixo. Uma vez presentes nos corpos d’água, esses organismos podem contaminar a população através do consumo de peixes, contato com a pele ou ingestão de água. Isso é particularmente importante em águas utilizadas para abastecimento público, recreação de contato primário e secundário e proteção da vida aquática de uma forma geral.

Os organismos patogênicos em águas utilizadas para fins recreacionais podem causar doenças gastrointestinais, doenças respiratórias, dos olhos, ouvidos, nariz e garganta e doenças de pele.

Os tipos de organismos patogênicos mais comumente identificados e associados com doenças de veiculação hídrica podem ser agrupados em três categorias gerais que são as bactérias, os protozoários e os vírus, que estão relacionados nos Quadros 1.5, 1.6 e 1.7 respectivamente.

Quadro 1.5 - Bactérias, Doenças Associadas e Efeitos

| Tipo de Bactéria | Doença Associada | Efeitos |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli | Gastroenterite | Vômitos, diarréia |
| Salmonella typhi | Febre tifóide | Febre alta, diarréia, ulcerações no intestino |
| Salmonella | Salmonelose | Diarréia, desidratação |
| Shigella | Shiguelose | Desinteria bacilar |
| Vibrio cholera | Cólera | Diarréia extremamente grave, desidratação |
| Yersinia enterolítica | Yersinose | Diarréia |

Fonte: EPA

Quadro 1.6 - Protozoários, Doenças Associadas e Efeitos

| Protozoário | Doença Associada | Efeitos |
| --- | --- | --- |
| Balantidium coli | Balantidiase | Diarréia, desinteria |
| Cryptosporidium | Criptosporidiase | Diarréia, podendo chegar à morte em populações suscetíveis |
| Entamoeba histolytica | Amebíase (desinteria amebiana) | Diarréia prolongada com sangramento, abcessos no fígado e intestino |
| Giardia lambia | Giardíase | Diarréia, náuseas e indigestão |

Fonte: EPA

Quadro 1.7 - Vírus, Doenças Associadas e Efeitos

| Vírus | Doença Associada | Efeitos |
| --- | --- | --- |
| Adenovirus | Doenças respiratórias, gastroenterite | Vários efeitos |
| Enterovirus | Gastroenterite, anomalias do coração, meningite | Vários efeitos |
| Hepatite A | Hepatite infecciosa | Icterícia e febre |
| Reovirus | Gastroenterite | Vômitos e diarréia |
| Rotavirus | Gastroenterite | Vômitos e diarréia |
| Calicivirus (Norwalk e Sapporo) | Gastroenterite | Vômitos e diarréia |
| Astrovirus | Gastroenterite | Vômitos e diarréia |

Fonte: EPA

Nos municípios contemplados, foram registrados 175 óbitos no ano de 2008, que foram classificados por grupo de causas, relacionados no Quadro 1.8 e por faixa etária (2003), relacionadas no Quadro 1.9 apresentados a seguir. Para Iuiú, o número de óbitos, por causa, não estão disponibilizados.

Quadro 1.8 - Número de Óbitos por Grupo de Causas, nos Municípios Contemplados - 2008

| Causa do Óbito | Guanambi | Palmas de Monte Alto | Candiba | Pindaí | Matina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Algumas Doenças Infecciosas e Parasitárias | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Neoplasias (Tumores) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doenças de sangue, órgãos hematológicos, trnastornos imunitários | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doenças do Aparelho Circulatório | 18 | 2 | 5 | 0 | 3 |
| Doenças do Aparelho Respiratório | 31 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Doenças do Aparelho Digestivo | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doenças do Sistema Osteomuscular e do Tecido Conjuntivo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doenças do Aparelho Geniturinário | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Algumas Afecções Originadas no Período Perinatal | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sintomas, Sinais e Achados Anormais de Exames Clínicos e de Laboratório não Classificados em outra parte | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Causas Externas de Morbidade e de Mortalidade | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outras causas | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 154 | 3 | 10 | 2 | 6 |

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM

Quadro 1.9 - Número de Óbitos por Faixa Etária, nos Municípios Contemplados - 2003

| Faixa Etária | Guanambi | Palmas de Monte Alto | Candiba | Pindaí | Matina | Iuiú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 1 | 25 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 1 a 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 a 19 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 20 a 49 | 81 | 14 | 12 | 11 | 9 | 12 |
| 50 e mais | 247 | 38 | 49 | 50 | 31 | 24 |
| Total | 361 | 63 | 67 | 66 | 47 | 41 |

Fonte: SESAB/SUVISA/DIS

## ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS

### População

Em conformidade com os censos da Fundação IBGE, a evolução populacional em termos absolutos da região do projeto, para o período compreendido entre os censos de 1980 e 2000, pode ser observada no Quadro 1.10.

Os aspectos demográficos dos municípios diretamente influenciados pelo projeto objeto deste trabalho, segundo o censo demográfico de 2000, estão expressos no quadro a seguir. Observa-se que o município de Palmas de Monte Alto se destaca pela baixa taxa de urbanização; a população rural representa 44,51% da população total dos municípios, indicando fraca fixação do homem a terra.

Quadro 1.10 - População Total, Urbana e Rural e Taxa de Crescimento da População e Urbanização, na região do projeto (Censos de 1980, 1991 e 2000)

| Ano | População |  |  | Taxa Geométrica Anual (%) |  | Taxa de Urbanização (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | Urbana | Rural | Total | Urbana |  |
| CANDIBA |  |  |  |  |  |  |
| 1980 | 11.491 | 2.546 | 8.945 | - | - | 22,16 |
| 1991 | 12.610 | 4.087 | 8.523 | 0,848 | 4,397 | 32,41 |
| 2000 | 12.124 | 6.159 | 5.965 | -0,436 | 4,662 | 50,80 |
| GUANAMBI |  |  |  |  |  |  |
| 1980 | 45.526 | 24.904 | 20.622 | - | - | 54,70 |
| 1991 | 65.592 | 45.127 | 20.465 | 3,375 | 5,553 | 68,80 |
| 2000 | 71.728 | 54.003 | 17.725 | 0,999 | 2,015 | 75,29 |
| IUIÚ |  |  |  |  |  |  |
| 1980 | 8.940 | 2.217 | 6.723 | - | - | 24,80 |
| 1991 | 10.841 | 4.227 | 6.614 | 1,768 | 6,042 | 38,99 |
| 2000 | 10.489 | 4.571 | 5.918 | -0,366 | 0,873 | 43,58 |
| MATINA |  |  |  |  |  |  |
| 1980 | 7.699 | 617 | 7.082 | - | - | 8,01 |
| 1991 | 8.999 | 1.389 | 7.610 | 1,428 | 7,656 | 15,44 |
| 2000 | 10.242 | 2.759 | 7.483 | 1,448 | 7,924 | 26,94 |
| PALMAS DE MONTE ALTO |  |  |  |  |  |  |
| 1980 | 15.724 | 2.249 | 13.475 | - | - | 14,30 |
| 1991 | 20.477 | 5.312 | 15.165 | 2,430 | 8,127 | 25,94 |
| 2000 | 20.099 | 6.657 | 13.442 | -0,207 | 2,539 | 33,12 |
| PINDAÍ |  |  |  |  |  |  |
| 1980 | 13.126 | 1.721 | 11.405 | - | - | 13,11 |
| 1991 | 16.575 | 3.048 | 13.527 | 2,144 | 5,334 | 18,39 |
| 2000 | 15.494 | 3.631 | 11.863 | -0,747 | 1,964 | 23,43 |

Fonte: Censos IBGE

Perfil Socioeconômico

O Quadro 1.11 a seguir exprime alguns dos indicadores socioeconômicos da população dos municípios da área de abrangência. Em média, 46% da população economicamente ativa (20 a 59 anos) possui acima de 60 anos, o que mostra uma pirâmide etária típica de população relativamente jovem, porém com distribuição semelhante à média brasileira. A população economicamente ativa varia entre 49% para o município de Guanambi, até 43% em Iuiú. A localidade de Iuiú apresenta a pirâmide populacional mais jovem, com 50% da população com 20 anos ou mais, enquanto que nas localidades de Guanambi e Candiba, esse indicador sobe para 58%.

As taxas de analfabetismo mais baixas correspondem a Pindai e Guanambi, com 20% e 23%, respectivamente. As localidades de Iuiú, Matina e Palmas de Monte Alto apresentam índices de analfabetismo pouco superiores a 37%.

A região apresenta bons índices de atendimento através de sistemas de abastecimento de água, com valores próximos, quando não superiores a 90%. Contudo, não refletem a fragilidade quanto às garantias de abastecimento dos sistemas nem a qualidade da água distribuída. A qualidade da água no sertão baiano é um problema crônico, uma realidade muitas vezes “mascarada” quando utilizada a comparação com outras cidades. Nem todos os sistemas fornecem água tratada, como é o caso de Matina.

O índice de atendimento com sistemas de esgotamento sanitário é o mais baixo dentre os serviços de saneamento. Os sistemas de coleta de lixo apresentam indicadores bastante próximos dos sistemas de abastecimento de água, contudo, alguns municípios, como Pindaí, destacam-se por apresentar valores atípicos. Este indicador deve apresentar uma melhora importante na região, em função dos programas que visam à recuperação do rio São Francisco.

Quadro 1.11 - Indicadores Socioeconômicos dos Municípios na Área de Influência do Projeto

| Localidade | População |  |  | Taxa de analfabetismo (população mais de 15 anos) % | Sistema de |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | total | ativa (20 a 59 anos) | acima de 60 anos |  | Abastecimento de água (%) | Esgotamento sanitário (%) | Coleta de lixo (%) |
| Guanambi | 74.215 | 36.627 | 6.086 | 23,06 | 96,15 | 49,5 | 88,97 |
| Candiba | 11.928 | 5.606 | 1.337 | 32,17 | 97,22 | 0,7 | 90,66 |
| Iuiú | 10.347 | 4.481 | 687 | 37,58 | 89,96 | 13,1 | 39,31 |
| Matina | 10.792 | 4.752 | 930 | 40,77 | 88,76 | 92,8 | 85,21 |
| Palma de monte Alto | 19.946 | 8.862 | 1.637 | 37,93 | 88,07 | 0,7 | 72,72 |
| Pindaí | 15.434 | 6.980 | 1.536 | 20,0 | 88,71 | 11,1 | 40,46 |

Fonte: S.E.I. - Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia

### Perfil Industrial

Os municípios contemplados contavam no ano de 2007, segundo o IBGE, com 275 indústrias de transformação (ver Quadro 1.12), sendo que a maior parte está concentrada em Guanambi (83%).

Essas indústrias não merecem atenção especial no que se refere ao consumo de água ou mesmo com os seus despejos, pois na sua maioria trata-se de indústrias de pequeno porte que não fazem substancial uso da água nos seus processos produtivos.

Não foi informada pela prefeitura qualquer previsão de expansão do parque industrial do município nem mesmo previsão de ampliação das indústrias hoje existentes.

No Quadro 1.12, consta também a relação dos estabelecimentos comerciais, cuja maioria também está concentrada no município de Guanambi.

Quadro 1.12 - Estabelecimentos Industriais e Comerciais da Região de Guanambi (nº unidades)

| Localidades | Extrativas | Agricultura Pecuária Silvicultura | Indústrias de transformação (n° unidades) | Construção | Comércio reparo veículos objetos | Alojamento Alimentação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Guanambi | 9 | 28 | 229 | 44 | 1.960 | 54 |
| Candiba | 0 | 0 | 19 | 0 | 125 | 2 |
| Iuiú | 2 | 2 | 6 | 10 | 84 | 2 |
| Matina | 2 | 0 | 1 | 2 | 37 | 0 |
| Palma de Monte Alto | 6 | 2 | 12 | 6 | 155 | 4 |
| Pindaí | 0 | 0 | 8 | 2 | 58 | 0 |

Fonte: IBGE (2007)

# DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTE

A situação atual do abastecimento de água das localidades inseridas na área de estudo é crítica, tanto para as que exploram o manancial subterrâneo quanto para as atendidas a partir do açude Ceraíma.

As localidades de Iuiú, Palmas de Monte Alto, Matina e Mutãs são abastecidas total ou principalmente por poços cuja disponibilidade é reduzida durante os períodos de estiagem, resultando na necessidade de manobras operacionais para o racionamento do uso da água e/ou elevação da pressão nas redes de distribuição. Em Palmas de Monte Alto, o racionamento a partir da rede de distribuição chegou nesta última estiagem (2008) a funcionar com um dia com água e nove dias sem água, com o abastecimento sendo complementado com carros pipa abastecidos na ETA de Ceraíma. Em Iuiú e Matina foram instalados dessalinizadores, visando a melhora da qualidade da água fornecida.

As cidades de Guanambi, Pilão, Candiba e Pindaí são abastecidas por um SIAA a partir do açude Ceraíma, que nesta última estiagem (2008) esteve na iminência de colapso. A exceção de Guanambi, todas as outras localidades do SIAA recorrem a manobras durante os períodos de estiagens para racionar o consumo e manter a pressão na rede de distribuição. O sistema adutor existente tem capacidade para veicular as demandas atuais sem racionamento, caso as elevatórias existentes operassem, também, durante o período de ponta de consumo de energia elétrica.

## CARACTERIZAÇÃO FÍSICA E OPERACIONAL

### Descrição dos Sistemas Existentes

- SAA de Iuiú

Os sistemas de produção, tratamento e distribuição da cidade são operados pela EMBASA desde 1981.

A localidade é atendida a partir de água subterrânea produzida em três poços, com bombas submersas instaladas a 44m, 40m e 46m de profundidade, que recalcam diretamente para um reservatório apoiado de 22,8 m³. Existem mais dois poços desativados e outro fora de operação. A produção total é da ordem de 36m³/h. Durante a estiagem, o período de operação é reduzido para 15 horas e na época das chuvas o atendimento é contínuo.

O tratamento envolve redução de dureza da água através de um equipamento de osmose reversa com capacidade nominal de 25m³/h que gera 20 m³/h de água tratada e um efluente da ordem de 5m³/h, o qual é descartado diretamente no sistema de drenagem pluvial da localidade. Outros 12m³/h não são submetidos ao tratamento de osmose reversa e são bombeados diretamente para um tanque de mistura e desinfecção.

A desinfecção é feita no tanque de mistura com cloro e finalmente adicionado flúor. A água tratada segue para um RED de 50m³, localizado na sede da EMBASA, o qual teve sua estrutura recentemente recuperada, como mostram as fotos a seguir.

A rede de distribuição possui 13.125m de extensão, dos quais 1.245m com diâmetro inferior a DN 50, que deverão ser substituídos por estarem fora de norma. O índice de micromedição é de 85,69%. Ocorrem problemas relacionados com a incrustação de material calcário. Alguns domicílios do bairro Planaltina na zona alta da cidade apresentam dificuldade de abastecimento, devido a baixa pressão disponível na rede.

- SAA de Palmas de Monte Alto

O sistema atual de produção é alimentado a partir de 9 poços, de um total de 17 perfurados, além de um manancial superficial. Dos poços fora de operação, três apresentam nível piezométrico atual abaixo da cota de sucção das respectivas bombas. Os poços geram 60% da água produzida, o restante provem do manancial Riacho Coqueiro (vazão mínima igual a 10m³/h e vazão máxima igual a 18m³/h). O volume mensal produzido é da ordem de 32.000m³/mês.

O comprimento total da adutora entre os poços e a ETA é de 9.767m, iniciando em DN 100 até a chaminé de reunião, e desta até a ETA em DN 150. Os trechos aéreos são em FOFO e os enterrados em DEFOFO.

A ETA possui uma capacidade nominal igual a 80m³/h e trata atualmente uma vazão variável de 49m³/h, a qual é reduzida para 41m³/h durante a estiagem. A ETA é composta por chaminé de equilíbrio, filtro russo, tanques de contato e sistema de lavagem dos filtros. O tratamento na ETA consiste na correção do pH, clarificação (filtro russo), desinfecção com cloro e adição de flúor. A reservação é composta por 4 reservatórios apoiados de 135m³ e dois reservatórios apoiados de 30m³ vinculados ao sistema de lavagem dos filtros, todos localizados na ETA.

A rede de distribuição possui 2.393 ligações ativas médias, 155 ligações ativas não medidas e extensão de 34.775m (maio/2009). A rede é dividida em 8 setores incluídos em três zonas denominadas Alta, Média e Baixa. Geralmente o sistema opera sem manobras, 24 horas por dia. Durante a última estiagem (2008) o fornecimento foi feito através de manobras, chegando a um dia de abastecimento por 9 dias sem água em cada setor. Nesse período o sistema foi complementado através da distribuição domiciliar mediante carro-pipa com água do açude Ceraíma, que também passava por condição crítica. Neste ano foram implantadas 200 novas ligações, as quais se encontram sem hidrômetros, com micromedição da ordem de 95,7%. O Bairro Oliveira (Zona Alta) é o ponto crítico de abastecimento.

No ano 2000 foram investidos R$1.712.000,00 para ampliação da ETA (filtro russo), reservatórios, apoiados, captação flutuante, perfuração de poços tubulares, execução de ligações prediais, construção de chaminé de equilíbrio na chegada, ampliação da adutora de água bruta e rede de distribuição.

O escritório regional difunde conceitos de uso racional da água através da mídia escrita, visitas guiadas a escolas e reuniões com a comunidade. O escritório também é responsável pela operação dos sistemas de abastecimento de água das cidades de Iuiú, Julião e Malhada.

- SIAA de Guanambi, Candiba, Pindaí, Pilões e Morrinhos

O referido SIAA iniciou sua operação no ano de 1991. Produz atualmente 12.650m³/dia, com uma vazão de operação média de 744m³/h durante uma jornada diária de 17 horas. A população abastecida é aproximadamente igual a 82.280 habitantes, com um índice de atendimento de 95% e consumo per capita médio de 119L/hab/dia. A água é considerada de boa qualidade, apesar de que parte importante da população a considere “pesada” e procure outras alternativas para o consumo próprio.

O manancial explorado é o açude Ceraíma, no rio Gentil, onde foi instalada uma captação flutuante composta com três conjuntos moto-bomba de 75CV, sendo um sobressalente. O açude Ceraíma, operado pela CODEVASF, também atende ao perímetro irrigado localizado a jusante. O açude tem um histórico de períodos críticos de atendimento. Neste ano, a partir de maio o nível d'água do açude ficou abaixo da cota da tomada d'água da irrigação, ocorrendo a suspensão do fornecimento de água para esse uso. Foram realizados estudos e reuniões com a comunidade local visando à tomada de decisões para o gerenciamento dos períodos críticos seguintes, isto é, maio/2008 - dezembro/2009. Como parte desse processo, foi contratada em condição de emergência a implantação de um sistema de reforço da vazão do açude Ceraíma a partir de Poço do Magro.

Os conjuntos moto-bomba recalcam uma vazão igual a 740m³/h até uma caixa de passagem próxima, localizada junto à estrada de acesso do açude. Da caixa de passagem até a ETA Ceraíma a vazão é conduzida por gravidade através de uma adutora de água bruta com 580m de extensão.

A ETA Ceraíma é do tipo convencional, composta de uma calha Parshall para mistura rápida do sulfato de alumínio; dois floculadores tipo Alabama, em concreto, dispostos simetricamente onde é adicionado o polímero; dois decantadores de fluxo ascendente; e quatro filtros de areia de fluxo descendente; sistema dosificador de cloro-gás e flúor e um tanque de contato que acumula a função de poço de sucção para a EEAT1. A capacidade nominal da ETA é igual a 1.170m³/h, apresentando um bom estado de conservação de todas as unidades, como mostram as fotografias seguintes.

A EEAT1 localizada na área da ETA é composta por dois conjuntos moto-bombas (um operando e outro sobressalente) de 300CV cada, altura manométrica total igual a 75mca e vazão de projeto igual a 740m3/h. É visível a situação de desgaste dos conjuntos moto-bombas, com mais de 17 anos de operação. Na mesma casa de bombas encontram-se os dois conjuntos moto-bombas da primeira elevatória para a localidade de Morrinhos composta por dois conjuntos moto-bombas (um operando e outro sobressalente) de 15CV cada, altura manométrica total igual a 120mca e vazão de projeto igual a 10m3/h, a qual apresenta bom estado de conservação.

A adutora de água tratada por recalque (AAT1), com extensão de 1230m e DN 500 em ferro fundido, interliga a EEAT1 e o reservatório apoiado RAP1 de 200m3 localizado nas proximidades da vila de Ceraíma.

Subsistema Guanambi

Conceitualmente, o sub-sistema de Guanambi envolve a sede do município, a vila de Ceraíma e povoados próximos entre o açude Ceraíma e Guanambi. O sistema adutor, em marcha, atende o setor 6 (a partir de derivação na AAT1), e os setores 4 e 7 a partir do RAP1.

A adutora de água tratada por gravidade - AAT2 com 9.480m de extensão e DN 600 interliga o RAP1 de 200m3 ao RAP2 de 3000m3, localizado no morro que domina a cidade de Guanambi. Mediante uma derivação da AAT2, é abastecido o setor 5.

Subsistema Pilões - Candiba - Pindaí

As localidades de Pilões, Candiba e Pindaí, são abastecidas através de uma adutora de água tratada dividida em dois trechos, o primeiro por recalque e o segundo por gravidade. O primeiro trecho, a adutora de água tratada por recalque AAT1 - PCP, com 407m de extensão, interliga a EEAT2 (que utiliza o RAP1 como poço de sucção) e a caixa de passagem CP. O segundo trecho, a adutora de água tratada por gravidade AAT2 - PCP com 14.497m de extensão (DN 200) interliga a CP e as derivações para a adutora AAT1 - Pindai e para o RAP 50 - Pilões.

A adutora de água tratada por gravidade AAT com extensão de 10.023m interliga o ponto da derivação (Pindai - Pilões) e o reservatório RAP 400m3 de Candiba. A adutora de água tratada por gravidade AAT com extensão de 15.458m interliga o ponto da derivação (Pindai - Pilões) e o reservatório RAP 200m3 de Pindaí.

Subsistema Morrinhos

Este sub-sistema inicia na ETA Ceraíma, na mesma casa de bombas da EEAT1 e compõe-se de uma adutora por recalque dividida em três trechos. Uma elevatória é responsável pelo recalque de cada trecho. As duas primeiras elevatórias possuem características hidráulicas idênticas, isto é, dois conjuntos moto-bombas (um operando e outro sobressalente) de 15CV cada, altura manométrica total igual a 120mca e vazão de projeto igual a 10m3/h. Na terceira elevatória a altura manométrica é reduzida para 100m e potência para 10CV.

Abastecimento de Guanambi

A cidade de Guanambi é abastecida a partir do RAP2 de 3.000m3 (Sol Nascente). A rede de distribuição atende três setores (1,2 e 3) e dois bairros através de duas derivações.  A primeira derivação do RAP2 de 3.000m3 alimenta a adutora AAT6 que abastece os setores 2 e 3. A segunda derivação alimenta a adutora AAT3, com extensão de 5.249m e diâmetros nominais de 600, 500 e 400. É ligada numa adutora duplicada de 324m de extensão e DN 200 (AAT4 e AAT5), as quais finalizam no RAP 3 de 1000m3 (Monte Pascoal). O RAP 3 alimenta o setor 1. O ponto crítico de abastecimento envolve o Bairro São Sebastião, nas proximidades do aeroporto.

Abastecimento de Pindaí

A adutora do SIAA chega no RAD 200m3 localizado dentro do perímetro urbano, onde é feita a recloração com dicloro. O RAD 200m3 funciona como poço de sucção da elevatória que recalca parte da vazão afluente para um segundo reservatório apoiado, localizado num ponto elevado da cidade.

O RAD 100m3 na zona alta da cidade está fora de operação, tendo sido substituído por outro RAD existente, ao lado do antigo sistema de abastecimento (extinto SAAE) que utilizava o manancial Sincorá, com cota de nível máximo de aproximadamente 1,5m inferior. O RAD utilizado está em péssimas condições de manutenção, recentemente desabou uma quarta parte da tampa e o restante está com sua estrutura comprometida, prestes a desabar. Segundo depoimento coletado durante visita a proprietária, dona Rosa, o uso do terreno utilizado para a implantação dos reservatórios está irregular, pois não foi realizada a desapropriação da área, como alega a proprietária. As fotos a seguir ilustram a situação relatada.

A rede de distribuição é dividida em dois setores. O setor da zona baixa é abastecido por gravidade a partir do RAD 200m3 e o setor da zona alta pelo antigo RAD (ao lado do RAD 100m3). É praticada manobra como forma de garantir a pressão mínima de distribuição aos setores, evidenciando necessidade de reforço na rede atual.

Na EMBASA de Pindai, atualmente existem 52 ligações em carteira à espera de atendimento do critério de ligação de no máximo 15m de rede por ligação. Existe um bairro que atende a esse critério, porém é abastecido por um poço artesiano de propriedade dos condôminos, os quais não manifestam interesse de ligar-se a rede da EMBASA por questões de custo do serviço e racionamento no fornecimento. Segundo o Controle de Cadastro da EMBASA de Guanambi (maio/2009), em Pindaí existem 956 ligações ativas medidas, 142 ligações ativas não medidas, 56 ligações inativas medidas e 20 ligação inativas não medidas.

Candiba

A EMBASA é responsável pelo fornecimento e distribuição de água desde 1991, antes disto, existia um sistema de abastecimento através de poços com oferta deficiente.

A adutora do SIAA chega no RAD de 400m3 onde a água é reclorada com dicloro. A estação elevatória utiliza o RAD 400 como poço de sucção, e recalca a vazão de distribuição para o RED de 100m3, como ilustram as fotos abaixo. O volume de distribuição diária é igual a 800m3.

A rede de distribuição está dividida em 3 setores. Caso a adutora do SIAA forneça água durante 20 horas diárias não se faz necessária manobra para atendimento aos setores.. Atualmente existem 5 ligações em carteira, quatro das quais se encontram na iminência da sua conexão. A localidade possui aproximadamente 1.805 ligações ativas medidas e 210 ligações ativas não medidas.

- Matina

A produção, tratamento e distribuição de água na localidade é de responsabilidade do SAAE.

Os mananciais operados compreendem:

- Poço da Praça, com produção de 12m3/h, profundidade da bomba igual a 70m, localizado na sede.

- Poço Adecom, com produção de 10m3/h, profundidade da bomba igual a 70m, localizado na sede.

- Poço Fazenda Poço, com produção de 19m3/h, profundidade da bomba igual a 117m, localizado na zona rural. O quadro de comando elétrico foi substituído recentemente devido a surto elétrico.

- Poço Cerb 06, com produção de 7m3/h, profundidade da bomba igual a 70m.

- Mais dois poços com vazão inferior a 5m3/h utilizados excepcionalmente como reforço. Localizados na zona rural.

- Caldeirão da Raposa. A água é captada com carro-pipa e transportada até o reservatório apoiado localizado na administração do SAAE para ser distribuída de forma gratuita sem nenhum tipo de tratamento. Este manancial não alimenta a rede de distribuição. O tratamento compreende basicamente da redução dos sais totais através de um dessalinizador de osmose reversa usado eventualmente devido a seu baixo aproveitamento, que descarta quase 50% da vazão afluente em lagoa próxima. O dessalinizador foi instalado há aproximadamente 6 anos.

A produção diária aproximada é igual a 320m3/dia, como resultado da produção total de 40m3/h em jornadas diárias de 8 horas de exploração dos poços.

A reservação disponível é composta de um RAD 300m3, localizado no SAAE; um RED 50m3, localizado no SAAE; um RAD 60m3 e um RAD 10m3.

Existem relatos de substituição de trechos de tubulações da rede de distribuição por redução de diâmetro efetivo devido a incrustações originadas pela dureza da água. A rede de distribuição é composta por 4 setores submetidos a rodízio, sendo atendidos a razão de um por dia. O diâmetro mínimo da rede é DN 50 em DEFOFO.

O número de ligações ativas é aproximadamente igual a 1.050 e as inativas da ordem de 150. O índice de atendimento é superior a 95%. Aproximadamente 70% das ligações possuem hidrômetro.

As tarifas mensais praticadas pelo SAAE são: Residencial R2 igual a R$5,49; Residencial R3 igual a R$7,54 e Comercial C1 igual a R$9,02. O custo aproximado de fornecimento de água privado domiciliar através de caminhão pipa (10m3) fica em torno de R$80,00. Essa água é captada bruta, na fonte Caldeirão da Raposa e utilizada pela população, inclusive para beber.

O orçamento anual aproximado do SAAE é da ordem de R$86.000,00.

O SIAA Igaporã - Matina está atualmente desativado em decorrência das perdas entre Igaporã - Matina. Segundo o administrador do SAAE de Matina, antes da desativação, eram liberados em Igaporã 200m3/h dos quais só chegavam a Matina 30m3/h, em decorrência de derivações acumuladas para atendimentos não planejados e roubos através de perfurações na adutora. O sistema desativado tinha como manancial a Lagoa da Torta e a ETA em Igaporã. A adutora entre Lagoa da Torta e Igaporã era de DN 250 e a adutora entre Igaporã e Matina era de DN 100, em aço galvanizado. O desnível de 264m da adutora entre Igaporã e Lagoa da Torta viabilizava a condução por gravidade.

- Mutãs

Os sistemas de produção, tratamento e distribuição são operados pela EMBASA. O sistema de produção é composto por três poços, como relacionado a seguir:

- Poço P5, com produção de 16m3/h. É necessário desligá-lo após 4 horas de produção, por rebaixamento do nível dinâmico.

- Poço P2, com produção de 4m3/h. A posição projetada da bomba foi igual a uma profundidade de 40m, mas por problemas na instalação a bomba foi instalada a aproximadamente 20m de profundidade.

- Poço P4, com produção de 7m3/h. A posição da bomba encontra-se a aproximadamente 56m de profundidade.

Os poços estão localizados além da serra que se desenvolve ao sul da cidade. Cada poço bombeia diretamente para uma caixa de reunião, onde foi implantada uma elevatória composta por moto-bomba submersa que transpõe o divisor de águas próximo, através de adutora em FOFO DN150.

Os poços P1 e P2 foram desativados por problemas relacionados com sucção de areia. A operação dos poços envolve um sistema de automação controlado por relé de tempo. A produção diária média do sistema é de aproximadamente 520m3/dia.

A reservação é composta por um único reservatório apoiado de 300m3 localizado nas proximidades da área urbana em cota suficiente para viabilizar a distribuição por gravidade.

A rede de distribuição é dividida em 3 setores, dois para a localidade de Mutãs e um que abastece a adutora de aproximadamente 22 km de extensão para a localidade de Morro de Pai Inácio. O sistema de Mutãs possui 911 ligações ativas medidas e 75 ligações ativas não medidas.

A jornada de operação diária é de 8 horas, com rodízio atendendo dois setores durante 4 horas e um setor (adutora de Pai Inácio) nas quatro horas seguintes. Na estiagem opera um setor por vez e é reduzido o período de atendimento aos setores (2 horas por dia aos setores da cidade e 4 à adutora). A adutora é a mais prejudicada durante a estiagem.

Uma das características do sistema diz respeito à dificuldade de acesso às fontes. Por rodovia, as fontes distam aproximadamente 80km, via a estrada de Palmas de Monte Alto - Sebastião Laranjeiras. O caminho alternativo envolve uma fenda na escarpa da Serra, percorrida a pé com dificuldades.

A água é de boa qualidade, em decorrência da formação hidrogeológica explorada (arenito) considerada mineral e procurada inclusive pelos moradores de Guanambi.

O tratamento consiste na adição de flúor na caixa de reunião e a desinfecção com dicloro no RAD 300m3.

### Projetos e Estudos Existentes

São apresentados a seguir os principais projetos de abastecimento de água recentemente elaborados para a região de interesse do projeto.

Projeto Básico de Ampliação do SIIA de Iuiú, Malhada, Julião e Povoados ao Longo da Adutora - Março 2008.

O projeto visa uma solução definitiva para a sede municipal de Iuiú, incorporando os povoados ao longo da adutora, vilas próximas a Malhada e substituindo a captação existente de Malhada.

O projeto é composto por: uma captação flutuante no rio São Francisco próximo ao povoado de Tomé Nunes (a jusante das cidades de Malhada e Carinhanha); uma adutora de água bruta entre a captação e a estação elevatória no povoado de Tomé Nunes; uma adutora de água bruta de Tomé Nunes até Julião, onde será instalada a ETA convencional do sistema; duas estações elevatórias e duas adutoras de água tratada; sistema de reservação; ampliação dos sistemas de distribuição de Iuiú e Malhada e projeto dos sistemas de distribuição dos povoados de Mocambo, Mocambo de Cima e Casa Armada I.

As interferências deste projeto com o projeto em elaboração pela Hydros resumem-se às localidades de Iuiú e Julião. A vazão nominal do sistema comentado (50,07L/s) é pequena quando comparada com à do SIAA da Região de Guanambi. A adutora principal apresenta uma bifurcação, após o tratamento no entrocamento na estrada que liga a localidade de Julião ao antigo traçado da BR 030, com um ramal derivando para Iuiú e outro para as localidades de Mocambo, Mocambo de Cima, Malhada e Casa Armada I.

A localidade de Julião e as atendidas pelo ramal sul (Mocambo, Mocambo de Cima, Malhada e Casa Armada I) permitiria a incorporação deste pequeno projeto ao SIAA da Região de Guanambi, tirando proveito evidente em economia de escala, contudo seria muito conveniente a implantação da ETA nas proximidades de Julião.

Revisão e Melhorias no Projeto de Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Igaporã e Matina e EIA/RIMA da Barragem de Lagoa da Torta.

Este projeto encontra-se em implantação, dependendo da conclusão das obras da barragem de Lagoa da Torta. As principais características deste projeto são:

Barragem Lagoa da Torta

Tipo: Maciço de terra

Altura máxima: 18,30 m

Extensão da Barragem: 164 m

Área inundada: 2.541,20 km²

Vertedouro tipo Creager com soleira livre com comprimento total de 45 metros

Volume de acumulação: 14.140.000,00m³

Vazão regularizada: 160l/seg.

Manancial: Lagoa da Torta

Captação

Flutuante, onde serão instalados dois conjuntos moto - bombas com potência de 30 CV cada.

Adução

Implantação de 4.764 metros, em tubos PVC DEFoFo e PEAD no diâmetro de 100 e 225mm.

Estação Elevatória de Água Bruta

Instalação de dois conjuntos moto-bombas com potência de 75 cv cada.

Stand-Pipe

Implantação de stand-Pipe com capacidade de 150 m³.

Tratamento

Ampliação das unidades existentes constituídas de floculador, decantador, filtros e casa de química, para tratar uma vazão de 50 L/seg e execução de unidade para realização do tratamento dos efluentes.

Reservação

Realização de melhorias no reservatório apoiado existente com capacidade para 500 m³ em Igaporã e a realização de melhorias no reservatório elevado de 50 m³ em Matina.

Rede de Distribuição

Implantação de 35.450 metros de redes em tubos PVC PBA nos diâmetros variando de 50 a 100 mm e PVC DEFoFo no diâmetro 150 mm.

Ligações Domiciliares

Implantação de 2.611 novas ligações, sendo 1.823 unidades em Igaporã e 788 em Matina.

Fonte de Recursos

CEF - PROSANEAMENTO 2004 - Gov. Estado da Bahia.

- População Beneficiada

12.000 habitantes.

Localidades Beneficiadas

Igaporã / Matina

Valor do Investimento

R$ 10.832.293,00

Projeto de Emergência da Barragem Poço do Magro - Embasa 2008

Este projeto encontra-se implantado. O projeto consta de uma captação flutuante na barragem Poço do Magro e três estações elevatórias com alturas manométricas de 45mca, 40mca e 20mca, respectivamente, todas projetadas para uma vazão de 75L/s por bomba. Os arranjos da captação e das estações em implantação constam de 3 conjuntos moto-bombas, sendo dois em operação e outro sobressalente.

A adutora tem 16.580m de extensão, sendo os primeiros 8.000m em DN 500 e o restante em DN 400, para uma vazão de projeto de 150L/s.

Este projeto, executado em regime de emergência, visa reforçar a disponibilidade para múltiplos usos em Ceraíma. Numa primeira etapa, o sistema garantirá a disponibilidade hídrica para os anos de 2009 e 2010 do SIAA de Ceraíma, evitando o colapso no atendimento de mais de 90.000 habitantes da região. Numa segunda etapa, quando o SIAA da Região de Guanambi for implantado, o sistema adutor de reforço será aproveitado como aumento da garantia da disponibilidade hídrica para o perímetro de irrigação de Ceraíma. Contudo, como a água da barragem de Poço do Magro apresenta concentração de sais da ordem de 3 vezes as observadas no açude Ceraíma, o uso está sendo restringido ao mínimo necessário, o que resultará numa elevada ociosidade deste sistema de reforço.

Projeto de Ampliação do Sistema de Abastecimento de água de Guanambi, Pilões, Candiba, Pindaí, e Outras Localidades.

Este projeto visa o aumento da capacidade de condução existente. As principais alterações e inclusões do projeto da ampliação são:

- Nova ETA em Poço do Magro;

- Desativação da ETA de Ceraíma;

- Nova adutora de 7.957m entre Poço do Magro - RAP 3000m3 (Guanambi), com duas elevatórias novas;

- Inversão da adutora existente, agora no sentido RAP 3000m3 (Guanambi) – RAP 200m3 (Ceraíma), com inclusão de uma elevatória nova próximo ao RAP 200;

- Duplicação do trecho de adutora de 15.520m entre o Entroncamento Pilões – Pindaí (DN 150 existente + DN200 segunda etapa);

- Duplicação do trecho de adutora de 10.033,50m entre o Entroncamento Pilões – Candiba (DN 150 existente + DN 150 segunda etapa),

- Ampliação da reservação para a segunda etapa.

A ETA em Poço do Magro foi descartada em função da qualidade das águas do açude, como conseqüência, a ETA de Ceraíma não será desativada.

Quando o SIAA da Região de Guanambi for implantado, a ETA de Ceraíma poderá vir a ser desativada. Nessa condição, uma das alternativas a ser analisada na viabilidade será inspirada na concepção deste projeto de ampliação, com as alterações decorrentes da substituição da fonte Poço do Magro pela Adução Malhada - Guanambi.

Observa-se que a duplicação de adutoras dos trechos Pilões - Candiba e Pilões - Pindaí foram programadas para a segunda etapa, o que deve facilitar a integração deste projeto de ampliação com o SIAA da Região de Guanambi.

### Avaliação de Perdas Físicas, Capacidade de Produção x Demanda Existente

- Perdas Físicas

De acordo com os boletins de Controle de Perdas do Sistema, emitidos pela Embasa, Unidade de Negócios de Caetité, em 19/06/2009, as perdas físicas que atualmente estão ocorrendo nos sistemas operados pela Embasa são bastante significativas, conforme podem ser visualizadas nos Quadro 2.1 e 2.2, que resumem por trimestre e por ano as perdas ocorridas no período de junho/2008 a maio/2009. Os dados apresentados não abrangem Matina, pois o referido sistema é operado pelo SAAE.

Quadro 2.13 - Índice de Perdas Trimestrais nos Sistemas Contemplados, Operados pela Embasa

| Sistema | Perdas (%) |  |  |  |  | ANC por Km de tubulação (m³/dia.Km) | ANF por Km de tubulação (m³/dia.Km) | ANC por Lig. Exist. (m³/dia x lig exist) | ANF por Lig. Exist. (m³/dia x lig exist) | Índ de Perdas por Lig. At. (L/dia x lig at) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PSP | PSAB | PST | ANC | ANF |  |  |  |  |  |
| Guanambi | 1,0 | 0 | 1,0 | 20,3 | 5,9 | 7,091 | 2,071 | 0,099 | 0,029 | 105 |
| Iuiú | 14,2 | 0 | 14,2 | 17,4 | 7,7 | 8,467 | 3,721 | 0,072 | 0,032 | 77 |
| Palmas de Monte Alto | 0,2 | 0 | 0,2 | 14,8 | -0,3 | 4,601 | -0,088 | 0,058 | -0,001 | 63 |
| Candiba | 0 | 0 | 0 | -11,7 | -28,4 | -3,408 | -8,248 | -0,041 | -0,098 | -43 |
| Pindaí | 0 | 0 | 0 | 17,5 | 1,5 | 5,825 | 0,511 | 0,070 | 0,006 | 75 |

PSP – Perdas no Sistema Produtor

PSAB – Perdas no Sistema Adutor de Água Bruta

PST – Perdas no Sistema de Tratamento

ANC – Águas não Contabilizadas = PSD (Perdas na Distribuição)

ANF – Águas não Faturadas

Quadro 2.14 - Índice de Perdas Anuais nos Sistemas Contemplados, Operados pela Embasa

| Sistema | Perdas (%) |  |  |  |  | ANC por Km de tubulação (m³/dia.Km) | ANF por Km de tubulação (m³/dia.Km) | ANC por Lig. Exist. (m³/dia x lig exist) | ANF por Lig. Exist. (m³/dia x lig exist) | Índ de Perdas por Lig. At. (L/dia x lig at) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PSP | PSAB | PST | ANC | ANF |  |  |  |  |  |
| Guanambi | 1,3 | 0 | 1,3 | 20,6 | 6,4 | 7,350 | 2,299 | 0,103 | 0,032 | 108 |
| Iuiú | 14,2 | 0 | 14,2 | 13,7 | 2,4 | 6,489 | 1,156 | 0,055 | 0,010 | 59 |
| Palmas de Monte Alto | 0,1 | 0 | 0,1 | 12,3 | -1,2 | 3,794 | -0,379 | 0,049 | -0,005 | 52 |
| Candiba | 0 | 0 | 0 | -5,4 | -21,5 | -1,686 | -6,647 | -0,020 | -0,080 | -22 |
| Pindaí | 0 | 0 | 0 | 21,6 | 5,2 | 7,485 | 1,811 | 0,091 | 0,022 | 97 |

PSP – Perdas no Sistema Produtor

PSAB – Perdas no Sistema Adutor de Água Bruta

PST – Perdas no Sistema de Tratamento

ANC – Águas não Contabilizadas = PSD (Perdas na Distribuição)

ANF – Águas não Faturadas

- Capacidade Instalada de Produção e Demanda

Ainda de acordo com os boletins de Controle de Perdas do Sistema, emitidos pela Embasa, Unidade de Negócios de Caetité, em 19/06/2009, são apresentados os dados de capacidade dos sistemas operados pela Embasa de interesse do projeto, conforme pode ser visualizado no Quadro 2.3, resumidos por trimestre e por ano, referentes ao período de junho/2008 a maio/2009.

No entanto, conforme já comentado em itens anteriores, o principal problema da maioria dos sistemas avaliados consiste na falta de capacidade dos mananciais para atender as demandas de água bruta, principalmente em períodos de estiagem. Com a implantação do Sistema Adutor Guanambi este problema será superado.

Quadro 2.15 - Dados Operacionais dos Sistemas Contemplados, Operados pela Embasa

| Sistema | Produção Média (m³/dia) |  | Volume produzido (m³) |  | Tempo Médio de Operação Diária (h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trimestral | Anual | Trimestral | Anual | Trimestral | Anual |
| Guanambi | 745 | 9.134 | 831.345 | 3.333.877 | 14 | 15 |
| Iuiú | 458 | 615 | 58.351 | 224.384 | 16 | 17 |
| Palmas de Monte Alto | 528 | 1.070 | 99.368 | 390.475 | 24 | 24 |
| Candiba | 3.607 | 791 | 68.507 | 288.587 | 12 | 14 |
| Pindaí | 165 | 486 | 43.265 | 177.527 | 12 | 14 |

### Caracterização Administrativa e Financeira

Os sistemas de abastecimento de água de Guanambi, Iuiú, Palmas de Monte Alto, Candiba e Pindaí são operados pela Embasa, subordinados à Unidade de Negócios de Caetité. O sistema de Matina é administrado pela Prefeitura Municipal de Matina, através do SAAE.

Os dados comerciais dos referidos sistemas, referentes ao último mês (maio/2009) informado pela Embasa, através dos relatórios do COPAE - Centro Operacional de Água e Esgoto, são apresentados no Quadro 2.4 a seguir.

Quadro 2.16 - Dados Comerciais dos Sistemas Contemplados, Operados pela Embasa

| Economias | Total por Sistema de Abastecimento de Água Existente |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Guanambi | Iuiú | Palmas de Monte Alto | Candiba | Pindaí |
| Economias Ativas Medidas | 17.722 | 1.212 | 2.137 | 2.094 | 928 |
| Economias Ativas não Medidas | 498 | 200 | 142 | 200 | 111 |
| Economias Medidas Reg. Zero | 272 | 41 | 74 | 45 | 28 |
| Economias Medidas Reg. Efet. Zero | 175 | 22 | 66 | 29 | 22 |
| Econ. Med. Cons. Menor que Mínimo | 11.882 | 814 | 1.444 | 1.407 | 736 |
| Volume Micromedido das Economias | 178.223 | 11.118 | 19.320 | 19.309 | 7.251 |
| Volume Excedente das Economias | 49.609 | 2.146 | 3.934 | 3.287 | 1.179 |
| Economias Inativas Medidas | 783 | 64 | 149 | 110 | 56 |
| Economias Inativas não Medidas | 244 | 36 | 57 | 40 | 20 |
| Economias Ativas não Faturadas Medidas | - | 5 | - | - | - |
| Economias Ativas não Faturadas não medidas | 32 | 3 | 7 | 3 | 2 |
| Economias Suprimidas | 487 | 21 | 12 | 1 | 11 |
| Volume Estimado Calculado | 9.740 | 3.858 | 2.221 | 3.674 | 1.734 |
| Volume Faturado | 231.809 | 16.266 | 26.724 | 26.227 | 11.569 |
| LIGAÇÔES |  |  |  |  |  |
| Ativas Medidas | 16.955 | 1.234 | 2.393 | 1.805 | 956 |
| Ativas não Medidas | 529 | 206 | 155 | 210 | 142 |
| Ativas não Faturadas Medidas | - | 5 | - | - | - |
| Ativas não Faturadas não Medidas | 32 | 3 | 7 | 3 | 2 |
| Inativas Medidas | 749 | 64 | 142 | 103 | 56 |
| Inativ1as não Medidas | 238 | 36 | 58 | 37 | 20 |
| Suprimidas | 470 | 22 | 12 | 1 | 11 |
| Com Leitura Normal | 17.012 | 1.216 | 2.503 | 1.864 | 984 |
| Registrando Zero | 21 | 3 | 8 | 5 | 8 |

# estudos de POPULAção E DEMANDAS

O escopo original dos trabalhos contempla o reforço do abastecimento de água dos municípios de Iuiú, Palmas de Monte Alto, Candiba, Pindaí, Matina e Guanambi. Após a assinatura do Contrato, em 05/06/2009, a Embasa encaminhou à CODEVASF, via Hydros, uma solicitação para que algumas outras cidades da região, não previstas para serem contempladas, fossem consideradas na previsão de demandas do projeto, a fim de que no futuro, a adutora principal possa abastecer estas cidades. A solicitação da Embasa, intitulada de “Considerações sobre o Sistema Integrado de Abastecimento de Água da região de Guanambi e Caetité através do rio São Francisco - Adutora do Algodão” encontra-se no Volume 13 - Anexos.

A CODEVASF determinou que a Hydros elaborasse os Estudos de Reconhecimento, Concepção e Viabilidade, além do Projeto Básico, considerando o escopo contratual original, acrescentando nos estudos demográficos e nas estimativas de demandas, as avaliações das novas localidades, para que, de posse destas informações, fossem consideradas apenas as previsões das demandas para atendimento futuro destas localidades.

estudos de população

A fim de se obter as demandas de água para o Projeto Básico do Sistema Adutor da região de Guanambi foram realizados Estudos de População para as localidades de Caetité, Candiba, Guanambi, Igaporã, Iuiú, Malhada, Matina, Palmas de Monte Alto, Pindaí, Brejinho das Ametistas, Maniaçu, Pajeú do Vento, Ceraíma, Mutãs, Girapá, Ibitira, Morrinhos, Julião e Pilões.

A previsão da população para as localidades contempladas pelo projeto foi elaborada para um período de alcance de 20 anos, considerando-se como início de plano o ano 2010 e fim de plano o ano 2030.

Para adoção de uma taxa de crescimento populacional o critério geral consistiu no emprego de diversos métodos clássicos de estimativa populacional, através de curvas de crescimento (Regressão Linear, Curva de Progressão Geométrica, Regressão Exponencial, Regressão Logarítmica, Regressão de Potência, Regressão Parabólica) e metodologia com base no Crescimento das Taxas de Urbanização.

Para realização dos estudos tomou-se por base os dados fornecidos pelo IBGE, para os anos censitários de 1980, 1991 e 2000.

Para as localidades atendidas que não possuem dados censitários (Morrinhos, Julião e Pilões) o critério para adoção de uma taxa de crescimento consistiu na adoção de uma taxa usualmente adotadas em programas governamentais, órgãos de saneamento e comparação com localidades de mesmo porte, considerando como população inicial, as populações atuais estimadas a partir de dados extraídos dos relatórios da Embasa.

O Quadro 3.1 a seguir, apresenta as localidades estudadas e seus respectivos métodos e taxa de crescimento populacional adotada para estimativa da população durante o período de alcance do projeto e o Quadro 3.2 na seqüência, apresenta a relação de todas as localidades contempladas nos estudos, suas respectivas taxas de crescimento populacional por qüinqüênio e evolução da população nos anos de interesse de projeto.

Quadro 3.17 - Relação das Localidades Estudadas com Seus Métodos Adotados e Taxas de Crescimento da População

| Localidade | Método Adotado | Taxa de Crescimento (%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Até 2005 | Até 2010 | Até 2015 | Até 2020 | Até 2025 | Até 2030 |
| Caetité | Regressão de Potência | 3,88 | 3,69 | 3,53 | 3,37 | 3,23 | 3,11 |
| Candiba | Regressão de Potência | 3,01 | 2,87 | 2,74 | 2,62 | 2,51 | 2,41 |
| Guanambi | Regressão Linear | 2,47 | 2,20 | 1,98 | 1,80 | 1,65 | 1,53 |
| Igaporã | Regressão Linear | 2,38 | 2,13 | 1,92 | 1,75 | 1,61 | 1,49 |
| Iuiú | Regressão Linear | 2,37 | 2,12 | 1,92 | 1,75 | 1,61 | 1,49 |
| Malhada | Regressão de Potência | 3,89 | 3,71 | 3,54 | 3,39 | 3,25 | 3,12 |
| Matina | Crescimento da Taxa de Urbanização | 5,56 | 4,33 | 3,16 | 2,09 | 1,52 | 1,08 |
| Palmas de Monte Alto | Crescimento da Taxa de Urbanização | 3,19 | 2,58 | 2,03 | 1,58 | 1,17 | 0,85 |
| Pindaí | Regressão Linear | 2,84 | 2,49 | 2,21 | 1,99 | 1,81 | 1,66 |
| Brejinho das Ametistas | Regressão Geométrica | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Maniaçu | Crescimento da Taxa de Urbanização | 4,47 | 3,89 | 3,30 | 2,73 | 2,16 | 1,66 |
| Pajeú do Vento | Regressão Geométrica | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Ceraíma | Regressão Logarítmica | 3,73 | 3,00 | 2,50 | 2,13 | 1,85 | 1,63 |
| Mutãs | Regressão Parabólica | 3,51 | 3,30 | 3,11 | 2,92 | 2,75 | 2,60 |
| Guirapá | Regressão de Exponencial | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Ibitira | Crescimento da Taxa de Urbanização | 3,94 | 2,80 | 1,77 | 0,85 | 0,60 | 0,42 |
| Morrinhos | Regressão Geométrica | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Julião | Regressão Geométrica | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Pilões | Regressão Geométrica | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |

Quadro 3.18 - Relação das Localidades Estudadas com suas Taxas de Crescimento Populacional e Evolução da População nos Anos de Interesse

| Localidade | Taxa de Crescimento (%) |  |  |  |  | População (hab) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 09/10 | 11/15 | 16/20 | 21/25 | 26/30 | 2009 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Caetité | 3,69 | 3,53 | 3,37 | 3,23 | 3,11 | 29.444 | 30.532 | 36.310 | 42.865 | 50.263 | 58.569 |
| Candiba | 2,87 | 2,74 | 2,62 | 2,51 | 2,41 | 6.660 | 6.851 | 7.843 | 8.927 | 10.107 | 11.387 |
| Guanambi | 2,20 | 1,98 | 1,80 | 1,65 | 1,53 | 64.391 | 65.808 | 72.596 | 79.383 | 86.170 | 92.958 |
| Igaporã | 2,13 | 1,92 | 1,75 | 1,61 | 1,49 | 8.877 | 9.066 | 9.971 | 10.876 | 11.781 | 12.686 |
| Iuiú | 2,12 | 1,92 | 1,75 | 1,61 | 1,49 | 5.909 | 6.034 | 6.635 | 7.235 | 7.835 | 8.436 |
| Malhada | 3,71 | 3,54 | 3,39 | 3,25 | 3,12 | 4.663 | 4.836 | 5.754 | 6.796 | 7.974 | 9.296 |
| Matina | 4,33 | 3,16 | 2,09 | 1,52 | 1,08 | 4.283 | 4.469 | 5.221 | 5.791 | 6.246 | 6.592 |
| Palmas de Monte Alto | 2,58 | 2,03 | 1,58 | 1,17 | 0,85 | 9.880 | 10.135 | 11.207 | 12.119 | 12.842 | 13.397 |
| Pindaí | 2,49 | 2,21 | 1,99 | 1,81 | 1,66 | 3.566 | 3.655 | 4.077 | 4.499 | 4.921 | 5.343 |
| Brejinho das Ametistas | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 768 | 776 | 821 | 866 | 916 | 967 |
| Maniaçu | 3,89 | 3,30 | 2,73 | 2,16 | 1,66 | 1.058 | 1.099 | 1.292 | 1.477 | 1.644 | 1.785 |
| Pajeú do Vento | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 844 | 856 | 920 | 989 | 1.063 | 1.142 |
| Ceraíma | 3,00 | 2,50 | 2,13 | 1,85 | 1,63 | 1.443 | 1.486 | 1.681 | 1.868 | 2.048 | 2.220 |
| Mutãs | 3,30 | 3,11 | 2,92 | 2,75 | 2,60 | 3.069 | 3.170 | 3.693 | 4.265 | 4.885 | 5.554 |
| Guirapá | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1.029 | 1.042 | 1.109 | 1.180 | 1.256 | 1.337 |
| Ibitira | 2,80 | 1,77 | 0,85 | 0,60 | 0,42 | 4.867 | 5.003 | 5.461 | 5.696 | 5.869 | 5.994 |
| Morrinhos | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1.453 | 1.469 | 1.552 | 1.639 | 1.731 | 1.828 |
| Julião | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 2.070 | 2.093 | 2.211 | 2.335 | 2.467 | 2.605 |
| Pilões | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 1.989 | 2.031 | 2.253 | 2.498 | 2.772 | 3.075 |
| Total | - | - | - | - | - | 156.263 | 160.411 | 180.607 | 201.304 | 222.790 | 245.171 |

Os Estudos de População completo são apresentados nos Estudos de Reconhecimento, Concepção e Viabilidade - Volume I - Relatório de Estudos de Reconhecimento.

## PARÂMETROS DE PROJETO

### Horizonte de Projeto

O período de projeto adotado foi de 20 anos seguindo assim, a orientação do Termo de Referência, sendo considerado com 2010 o ano de início de operação do sistema.

### Índice de Atendimento

Foi adotado um índice de atendimento de 100% para todas as localidades.

### Coeficientes de Variação de Vazão

Os coeficientes de majoração de vazão adotados são recomendados na Norma da ABNT e utilizados normalmente pelos órgãos de saneamento, sendo:

| Coeficiente do dia de maior consumo | K1 = 1,20 |
| --- | --- |
| Coeficiente da hora de maior consumo | K2 = 1,50 |

### Consumo de Água per capita

Para determinação do per capita, foram considerados os dados apresentados no Quadro 3.3, obtidos junto a OPTO/COPAE (Controle de Perdas do Sistema - Embasa), conforme Relatório emitido pela Unidade de Negócios de Caetité (BA), no período de janeiro/2009 a maio/2009.

Quadro 3.19 - Dados Operacionais das Localidades Estudadas com seus Consumos Per Capita Efetivo

| Localidade | População Atendida - Micromedida (hab) | Taxa de Ocupação (hab./econ.) | Economias Residenciais Ativas - Micromedida | Volume Micromedido (m³) | Per Capita Efetivo (l/hab.xdia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brejinho das Ametistas | 1.444 | 4,05 | 357 | 17.916 | 82,15 |
| Caetité | 28.849 | 4,21 | 6.852 | 402.996 | 92,51 |
| Candiba | 7.338 | 3,83 | 1.916 | 102.465 | 92,47 |
| Guanambi | 63.525 | 4,06 | 15.647 | 1.014.248 | 105,74 |
| Ibitira | 3.695 | 4,02 | 919 | 58.661 | 105,13 |
| Iuiú | 4.886 | 4,50 | 1.086 | 58.327 | 79,06 |
| Julião | 1.835 | 5,06 | 363 | 26.989 | 97,42 |
| Malhada | 3.258 | 5,08 | 641 | 56.387 | 114,61 |
| Palmas de Monte Alto | 8.111 | 4,50 | 1.802 | 114.210 | 93,25 |
| Pilões | 1.581 | 4,24 | 373 | 16.854 | 70,61 |
| Pindaí | 3.168 | 4,18 | 758 | 45.365 | 94,84 |
| Mutãs | 3.273 | 4,25 | 770 | 55.255 | 111,82 |

Considerando-se cerca de 5% de contingências no per capita, para cobrir eventuais falhas de dados e pequena evolução das condições sócio-econômica da população, e lembrando que a meta da Embasa é a de atingir um valor máximo de perda de 25%, o per capita passará a ser de:

# percapita = 82,15 x 1,05 / 0,75 = 115,02L/hab.dia – Brejinho das Ametistas – Adotado 120L/hab.dia

# percapita = 92,51 x 1,05 / 0,75 = 129,52L/hab.dia – Caetité – Adotado 130L/hab.dia

# percapita = 92,47 x 1,05 / 0,75 = 129,46L/hab.dia – Candiba – Adotado 130L/hab.dia

# percapita = 105,74 x 1,05 / 0,75 = 148,03L/hab.dia – Guanambi – Adotado 150L/hab.dia

# percapita = 105,13 x 1,05 / 0,75 = 147,19L/hab.dia – Ibitira – Adotado 150L/hab.dia

# percapita = 79,06 x 1,05 / 0,75 = 110,68L/hab.dia – Iuiú – Adotado 110L/hab.dia

# percapita = 97,42 x 1,05 / 0,75 = 136,38L/hab.dia – Julião – Adotado 130L/hab.dia

# percapita = 114,61 x 1,05 / 0,75 = 160,45L/hab.dia – Malhada – Adotado 150L/hab.dia

# percapita = 93,25 x 1,05 / 0,75 = 130,55L/hab.dia – Palmas de Monte Alto – Adotado 130L/hab.dia

# percapita = 70,61 x 1,05 / 0,75 = 98,86L/hab.dia – Pilões – Adotado 100L/hab.dia

# percapita = 94,84 x 1,05 / 0,75 = 132,78L/hab.dia – Pindaí – Adotado 130L/hab.dia

# percapita = 111,82 x 1,05 / 0,75 = 156,55L/hab.dia – Mutãs – Adotado 150L/hab.dia

Como as localidades de Maniaçu, Pajeú do Vento, Ceraíma, Igaporã, Matina, Guirapá e Morrinhos, não possuem dados operacionais fornecidos, sugere-se a adoção de um per capita de 130L/hab.dia para as localidades de Igaporã e Matina, que são sedes municipais e para as demais localidades, sugere-se a adoção de um per capita de 110L/hab.dia, considerando o pequeno porte das mesmas.

### Perdas no Sistema

As perdas no sistema já estão computadas no valor do coeficiente per capita adotado, sendo em torno de 25%, o valor considerado.

## DEMANDAS DE PROJETO

O Quadro 3.4, relaciona as localidades estudadas com os seus consumos per capita adotados, assim como a evolução das demandas máximas diárias nos anos de interesse para o projeto. Já o Quadro 3.5 apresenta as mesmas informações do Quadro 3.4, considerando, no entanto, o aproveitamento da oferta atual de Caetité no valor de 43,98L/s e de Ibitira no valor de 5,54L/s, segundo informações da EMBASA.

Para o atendimento difuso de pequenos aglomerados populacionais ao longo das adutoras, foram previstos o acréscimo de 10% sobre as demandas calculadas. Este percentual de atendimento foi determinado a partir da densidade populacional média rural dos municípios a serem contemplados pelo sistema (8,124 hab/km²) e considerando uma faixa média de atendimento de 6km ao longo do sistema adutor (3km para cada lado).

Quadro 3.20 - Relação das Localidades Estudadas com seus Consumos per capita e Evolução da Demanda Total nos Anos de Interesse

| Localidade | Per Capita (L/hab.dia) | População (hab) |  |  |  |  |  | Demanda Máxima Diária (L/s) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2009 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Caetité | 130 | 29.444 | 30.532 | 36.310 | 42.865 | 50.263 | 58.569 | 53,16 | 55,13 | 65,56 | 77,40 | 90,75 | 105,75 |
| Candiba | 130 | 6.660 | 6.851 | 7.843 | 8.927 | 10.107 | 11.387 | 12,03 | 12,37 | 14,16 | 16,12 | 18,25 | 20,56 |
| Guanambi | 150 | 64.391 | 65.808 | 72.596 | 79.383 | 86.170 | 92.958 | 134,15 | 137,10 | 151,24 | 165,38 | 179,52 | 193,66 |
| Igaporã | 130 | 8.877 | 9.066 | 9.971 | 10.876 | 11.781 | 12.686 | 16,03 | 16,37 | 18,00 | 19,64 | 21,27 | 22,91 |
| Iuiú | 110 | 5.909 | 6.034 | 6.635 | 7.235 | 7.835 | 8.436 | 9,03 | 9,22 | 10,14 | 11,05 | 11,97 | 12,89 |
| Malhada | 150 | 4.663 | 4.836 | 5.754 | 6.796 | 7.974 | 9.296 | 9,71 | 10,08 | 11,99 | 14,16 | 16,61 | 19,37 |
| Matina | 130 | 4.283 | 4.469 | 5.221 | 5.791 | 6.246 | 6.592 | 7,73 | 8,07 | 9,43 | 10,46 | 11,28 | 11,90 |
| Palmas de Monte Alto | 130 | 9.880 | 10.135 | 11.207 | 12.119 | 12.842 | 13.397 | 17,84 | 18,30 | 20,23 | 21,88 | 23,19 | 24,19 |
| Pindaí | 130 | 3.566 | 3.655 | 4.077 | 4.499 | 4.921 | 5.343 | 6,44 | 6,60 | 7,36 | 8,12 | 8,89 | 9,65 |
| Maniaçu | 110 | 1.058 | 1.099 | 1.292 | 1.477 | 1.644 | 1.785 | 1,62 | 1,68 | 1,97 | 2,26 | 2,51 | 2,73 |
| Pajeú do Vento | 110 | 844 | 856 | 920 | 989 | 1.063 | 1.142 | 1,29 | 1,31 | 1,41 | 1,51 | 1,62 | 1,74 |
| Ceraíma | 110 | 1.443 | 1.486 | 1.681 | 1.868 | 2.048 | 2.220 | 2,20 | 2,27 | 2,57 | 2,85 | 3,13 | 3,39 |
| Mutãs | 150 | 3.069 | 3.170 | 3.693 | 4.265 | 4.885 | 5.554 | 6,39 | 6,60 | 7,69 | 8,89 | 10,18 | 11,57 |
| Guirapá | 110 | 1.029 | 1.042 | 1.109 | 1.180 | 1.256 | 1.337 | 1,57 | 1,59 | 1,69 | 1,80 | 1,92 | 2,04 |
| Ibitira | 150 | 4.867 | 5.003 | 5.461 | 5.696 | 5.869 | 5.994 | 10,14 | 10,42 | 11,38 | 11,87 | 12,23 | 12,49 |
| Brejinho das Ametistas | 120 | 768 | 776 | 821 | 866 | 916 | 967 | 1,28 | 1,29 | 1,37 | 1,44 | 1,53 | 1,61 |
| Morrinhos | 110 | 1.453 | 1.469 | 1.552 | 1.639 | 1.731 | 1.828 | 2,22 | 2,24 | 2,37 | 2,50 | 2,64 | 2,79 |
| Julião | 130 | 2.070 | 2.093 | 2.211 | 2.335 | 2.467 | 2.605 | 3,74 | 3,78 | 3,99 | 4,22 | 4,45 | 4,70 |
| Pilões | 100 | 1.989 | 2.031 | 2.253 | 2.498 | 2.772 | 3.075 | 2,76 | 2,82 | 3,13 | 3,47 | 3,85 | 4,27 |
| Total do Escopo Original |  | 110.405 | 113.079 | 125.832 | 138.535 | 151.254 | 164.028 | 237,40 | 243,15 | 270,60 | 297,99 | 325,46 | 353,09 |
| Total Complementar (EMBASA) |  | 45.858 | 47.332 | 54.775 | 62.769 | 71.536 | 81.143 | 91,87 | 94,82 | 109,66 | 125,52 | 142,90 | 161,95 |
| Total Geral |  | 156.263 | 160.411 | 180.607 | 201.304 | 222.790 | 245.171 | 329,27 | 337,97 | 380,25 | 423,51 | 468,37 | 515,04 |

Obs.: Os totais já contemplam o atendimento da população difusa ao longo da adutora

Quadro 3.21 - Relação das Localidades Estudadas com seus Consumos per capita e Evolução da Demanda nos Anos de Interesse, Aproveitando a Oferta Atual de Caetité e de Ibitira

| Localidade | Per Capita (L/hab.dia) | População (hab) |  |  |  |  |  | Demanda Máxima Diária (L/s) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2009 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| Caetité | 130 | 5.085 | 6.173 | 11.951 | 18.506 | 25.904 | 34.210 | 9,18 | 11,15 | 21,58 | 33,41 | 46,77 | 61,77 |
| Candiba | 130 | 6.660 | 6.851 | 7.843 | 8.927 | 10.107 | 11.387 | 12,03 | 12,37 | 14,16 | 16,12 | 18,25 | 20,56 |
| Guanambi | 150 | 64.391 | 65.808 | 72.596 | 79.383 | 86.170 | 92.958 | 134,15 | 137,10 | 151,24 | 165,38 | 179,52 | 193,66 |
| Iuiú | 110 | 5.909 | 6.034 | 6.635 | 7.235 | 7.835 | 8.436 | 9,03 | 9,22 | 10,14 | 11,05 | 11,97 | 12,89 |
| Malhada | 150 | 4.663 | 4.836 | 5.754 | 6.796 | 7.974 | 9.296 | 9,71 | 10,08 | 11,99 | 14,16 | 16,61 | 19,37 |
| Matina | 130 | 4.283 | 4.469 | 5.221 | 5.791 | 6.246 | 6.592 | 7,73 | 8,07 | 9,43 | 10,46 | 11,28 | 11,90 |
| Palmas de Monte Alto | 130 | 9.880 | 10.135 | 11.207 | 12.119 | 12.842 | 13.397 | 17,84 | 18,30 | 20,23 | 21,88 | 23,19 | 24,19 |
| Pindaí | 130 | 3.566 | 3.655 | 4.077 | 4.499 | 4.921 | 5.343 | 6,44 | 6,60 | 7,36 | 8,12 | 8,89 | 9,65 |
| Maniaçu | 110 | 1.058 | 1.099 | 1.292 | 1.477 | 1.644 | 1.785 | 1,62 | 1,68 | 1,97 | 2,26 | 2,51 | 2,73 |
| Pajeú do Vento | 110 | 844 | 856 | 920 | 989 | 1.063 | 1.142 | 1,29 | 1,31 | 1,41 | 1,51 | 1,62 | 1,74 |
| Ceraíma | 110 | 1.443 | 1.486 | 1.681 | 1.868 | 2.048 | 2.220 | 2,20 | 2,27 | 2,57 | 2,85 | 3,13 | 3,39 |
| Mutãs | 150 | 3.069 | 3.170 | 3.693 | 4.265 | 4.885 | 5.554 | 6,39 | 6,60 | 7,69 | 8,89 | 10,18 | 11,57 |
| Guirapá | 110 | 1.029 | 1.042 | 1.109 | 1.180 | 1.256 | 1.337 | 1,57 | 1,59 | 1,69 | 1,80 | 1,92 | 2,04 |
| Ibitira | 150 | 2.206 | 2.342 | 2.800 | 3.035 | 3.208 | 3.333 | 4,60 | 4,88 | 5,83 | 6,32 | 6,68 | 6,94 |
| Brejinho das Ametistas | 120 | 768 | 776 | 821 | 866 | 916 | 967 | 1,28 | 1,29 | 1,37 | 1,44 | 1,53 | 1,61 |
| Morrinhos | 110 | 1.453 | 1.469 | 1.552 | 1.639 | 1.731 | 1.828 | 2,22 | 2,24 | 2,37 | 2,50 | 2,64 | 2,79 |
| Julião | 130 | 2.070 | 2.093 | 2.211 | 2.335 | 2.467 | 2.605 | 3,74 | 3,78 | 3,99 | 4,22 | 4,45 | 4,70 |
| Pilões | 100 | 1.989 | 2.031 | 2.253 | 2.498 | 2.772 | 3.075 | 2,76 | 2,82 | 3,13 | 3,47 | 3,85 | 4,27 |
| Total do Escopo Original |  | 110.405 | 113.079 | 125.832 | 138.535 | 151.254 | 164.028 | 215,82 | 221,04 | 246,00 | 270,90 | 295,88 | 320,99 |
| Total Complementar (EMBASA) |  | 9.961 | 11.246 | 17.784 | 24.873 | 32.735 | 41.437 | 17,96 | 20,30 | 32,16 | 44,95 | 59,12 | 74,80 |
| Total Geral |  | 120.366 | 124.325 | 143.616 | 163.408 | 183.989 | 205.465 | 233,78 | 241,35 | 278,16 | 315,85 | 354,99 | 395,78 |
| COM 10% PARA DERIVAÇÕES RURAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total do Escopo Original |  | 121.446 | 124.387 | 138.415 | 152.389 | 166.379 | 180.431 | 237,40 | 243,15 | 270,60 | 297,99 | 325,46 | 353,09 |
| Total Complementar (EMBASA) |  | 10.957 | 12.371 | 19.562 | 27.360 | 36.008 | 45.581 | 19,76 | 22,34 | 35,38 | 49,44 | 65,03 | 82,27 |
| Total Geral |  | 132.403 | 136.757 | 157.978 | 179.749 | 202.388 | 226.011 | 257,16 | 265,48 | 305,97 | 347,44 | 390,49 | 435,36 |

# ALTERNATIVAS ESTUDADAS

## CONCEPÇÃO DAS ALTERNATIVAS

A concepção proposta para garantir o suprimento do S.I.A.A. de Guanambi é através da utilização das águas do rio São Francisco, com captação localizada a aproximadamente 1.200m a jusante da ponte da BR-030, próxima à sede do município de Malhada, tratamento da água na localidade de Julião e adutora de água tratada até as localidades contempladas.

Foram analisadas 02 (duas) alternativas, onde a principal variante foi o traçado da linha de adução, especificamente quanto à alimentação da cidade de Candiba, que poderá ser a partir do ramal da adutora existente proveniente de Pilões, ou a partir de uma nova linha de adução proveniente de Mutãs. Na seqüência do texto, ambas as alternativas são discriminadas detalhadamente.

- Alternativa 01

O sistema proposto nesta alternativa consiste de uma captação com canal de chamada até a estação elevatória de água bruta - EEAB, a ser implantado na margem do rio São Francisco, a jusante da sede do município de Malhada, lançando as águas captadas diretamente para a calha Parshall da E.T.A., através de uma adutora de água bruta de aproximadamente 11,7km, com DN 600, funcionando por recalque. A EEAB será uma estrutura em concreto armado, com poço de sucção alimentado pelo canal de chamada, dotada de 3 conjuntos motobomba, sendo um de reserva.

A ETA será implantada junto à localidade de Julião em um ponto livre da área de inundação do rio São Francisco. Será do tipo convencional, composta de floculador, decantador, filtro, casa de química, sistema de desinfecção, sistema de lavagem de filtro, sistema de recuperação de água de lavagem e estação de desidratação de lodo. Terá capacidade para tratar 300L/s em primeira etapa e 375L/s em final de plano. Caso as localidades pleiteadas pela Embasa venham a ser atendida, com a complementação das demandas necessárias, a ETA deverá ser ampliada para a capacidade de 450L/s.

Após o tratamento a água será encaminhada para um reservatório apoiado de 2.000m³ que servirá tanto como poço de sucção para a primeira estação elevatória de água tratada, denominada de EEAT-01, como também para complementar a reserva para as localidades atendidas. A EEAT-01 será dotada de dois recalques independentes. O primeiro recalque atenderá as localidades de Julião, Malhada e povoados das cercanias. O segundo recalque alimentará o sistema adutor da região de Guanambi propriamente dito, abastecendo as demais localidades que compõem o sistema.

Além da EEAT-01, foram previstas outras 02 estações de bombeamento ao longo da adução principal, sendo a primeira denominada de EEAT-02, localizada entre as derivações de Iuiú e Palmas de Monte Alto, e a segunda denominada de EEAT-03, localizada entre as derivações de Palmas de Monte Alto e Mutãs.

Ao longo da adutora principal foram previstas 04 derivações, sendo a primeira para a cidade de Iuiú, a segunda para a cidade de Palmas de Monte Alto, a terceira para a localidade de Mutãs e a quarta para a cidade de Matina.

Na derivação para Palmas de Monte Alto foi prevista a utilização de outra estação de bombeamento, a quarta, denominada de EEAT-04, exclusivamente para abastecimento de Palmas de Monte Alto.

Logo após a derivação para Matina existirá uma derivação para Pajeú do Vento.

Nesta alternativa a localidade de Candiba será abastecida a partir da derivação para Mutãs.

O sistema existente que atualmente alimenta não só a cidade de Guanambi, como também as localidades de Ceraíma, Morrinhos, Pilões, Pindaí e Candiba, receberá a água do novo sistema através da inversão do sentido de fluxo da adutora existente entre Guanambi e Ceraíma, em DN 600, onde será prevista a implantação de um “by-pass” que alimentará o poço de sucção existente. A partir deste poço de sucção o sistema continuará operando da mesma forma que vem operando atualmente, no entanto, com uma água proveniente do rio São Francisco e sem abastecer a cidade de Candiba. O ramal adutor existente entre Pilões e Candiba continuará abastecendo as comunidades rurais existentes ao longo do mesmo.

Desta forma, todas as adutoras existentes serão aproveitadas, assim como também serão aproveitados o poço de sucção e a estação elevatória de água tratada existente neste poço, que recalcará a água até o primeiro RAD e a partir deste, através de outra estação elevatória para um segundo RAD, abastecendo a partir daí por gravidade as adutoras existentes.

- - Alternativa 02

O sistema proposto nesta alternativa consiste de uma captação com canal de chamada até a estação elevatória de água bruta - EEAB, a ser implantado na margem do rio São Francisco, a jusante da sede do município de Malhada, lançando as águas captadas diretamente para a calha Parshall da E.T.A., através de uma adutora de água bruta de aproximadamente 11,7 km, com DN 600, funcionando por recalque. A EEAB será uma estrutura em concreto armado, com poço de sucção alimentado pelo canal de chamada, dotada de 3 conjuntos motobomba, sendo um de reserva.

A ETA será implantada junto à localidade de Julião em um ponto livre da área de inundação do rio São Francisco. Será do tipo convencional, composta de floculador, decantador, filtro, casa de química, sistema de desinfecção, sistema de lavagem de filtro, sistema de recuperação de água de lavagem e estação de desidratação de lodo. Terá capacidade para tratar 300L/s em primeira etapa e 375L/s em final de plano. Caso as localidades pleiteadas pela Embasa venham a ser atendida, com a complementação das demandas necessárias, a ETA deverá ser ampliada para a capacidade de 450L/s.

Após o tratamento a água será encaminhada para um reservatório apoiado de 2.000m³ que servirá tanto como poço de sucção para a primeira estação elevatória de água tratada, denominada de EEAT-01, como também para complementar a reserva para as localidades atendidas. A EEAT-01 será dotada de dois recalques independentes. O primeiro recalque atenderá as localidades de Julião, Malhada e povoados das cercanias. O segundo recalque alimentará o sistema adutor da região de Guanambi propriamente dito, abastecendo as demais localidades que compõem o sistema.

Além da EEAT-01, foram previstas outras 02 estações de bombeamento ao longo da adução principal, sendo a primeira denominada de EEAT-02, localizada entre as derivações de Iuiú e Palmas de Monte Alto, e a segunda denominada de EEAT-03, localizada entre as derivações de Palmas de Monte Alto e Mutãs.

Ao longo da adutora principal foram previstas 04 derivações, sendo a primeira para a cidade de Iuiú, a segunda para a cidade de Palmas de Monte Alto, a terceira para a localidade de Mutãs e a quarta para a cidade de Matina.

Na derivação para Palmas de Monte Alto foi prevista a utilização de outra estação de bombeamento, a quarta, denominada de EEAT-04, exclusivamente para abastecimento de Palmas de Monte Alto.

Logo após a derivação para Matina existirá uma derivação para Pajeú do Vento. O projeto deste ramal não faz parte do escopo contratado, assim só será detalhada a derivação para atendimento futuro desta demanda.

Nesta alternativa a derivação para Mutãs alimentará apenas esta localidade, enquanto que Candiba continuará sendo abastecida pela adutora existente, proveniente de Pilões, porém com água do rio São Francisco. Assim, nesta alternativa, diferentemente da primeira, não será implantada adutora no trecho de 17km entre Mutãs e Candiba. As adutoras existentes referentes aos trechos Ceraima-Pilões-Candiba terão de ser reforçadas na 2ª Etapa do projeto (ano 2020), com implantação de uma linha adicional de 100mm. A tubulação existente no trecho Pilões-Pindaí é suficiente para atender o sistema até final de plano (ano 2030).

O sistema existente que atualmente alimenta não só a cidade de Guanambi, como também as localidades de Ceraíma, Morrinhos, Pilões, Pindaí e Candiba, receberá a água do novo sistema através da inversão do sentido de fluxo da adutora existente entre Guanambi e Ceraíma, em DN 600, onde será prevista a implantação de um “by-pass” que alimentará o poço de sucção existente. A partir deste poço de sucção o sistema continuará operando da mesma forma que vem operando atualmente, no entanto, com uma água proveniente do rio São Francisco abastecendo, inclusive, a cidade de Candiba.

Desta forma, todas as adutoras existentes serão aproveitadas, assim como também serão  aproveitados o poço de sucção e a estação elevatória de água tratada existente neste poço, que recalcará a água até o primeiro RAD e a partir deste, através de outra estação elevatória para um segundo RAD, abastecendo a partir daí por gravidade as adutoras existentes.

d

esenvolvimento DAS ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA 01 - ALIMENTAÇÃO DE CANDIBA A PARTIR DE MUTÃS

a)	Captação

A captação será feita no rio São Francisco a, aproximadamente, 1,2km a jusante da ponte da BR030. As obras da captação compreendem o canal de chamada que alimentará o poço de sucção da casa de bombas da EEAB. Como obra complementar é prevista a execução de um terrapleno de aproximadamente 180m, interligando a casa de bombas com uma zona com cota acima da cheia máxima de projeto.

As obras da captação e a adutora serão dimensionadas para atender a demanda máxima do sistema em final de plano, porém com modulação que garantirão o atendimento eficiente da primeira etapa. Os conjuntos a serem instalados permitirão o recalque da vazão necessária, tanto em primeira etapa, como no final de plano, mesmo que sejam atendidas as localidades pleiteadas pela Embasa, variando apenas o tempo de funcionamento dos motores. Em início de plano (ano 2010), o sistema trabalhará em média 12 horas por dia, aumentando gradativamente até atingir 20 horas por dia, em final de plano (ano 2030).

Devido ao porte das bombas utilizadas no bombeamento da água bruta, a condição de rio navegável, a velocidade do fluxo durante os períodos de cheias, foi descartada a utilização de captação através de flutuantes.

Os estudos dos níveis do rio São Francisco no local previsto da captação constam no capítulo 1 deste relatório e definiram os níveis de projeto mínimo (NAmin=431,85m) e máximo (NAmáx=440,15m)  para as obras da captação e, em conseqüência, na definição dos equipamentos de bombeamento.

b)	Adutora de Água Bruta

A adutora de Água bruta terá uma extensão em torno de 11,7km até a ETA na localidade de Julião. O posicionamento da ETA em Julião deve-se ao fato de que este local está em cota segura contra as inundações do rio São Francisco.

A partir da captação, prevista para ser implantada de forma a atender a variação do nível da água do rio São Francisco, em torno de 8,30m, variando de 431, 85m a 440,15m, a adutora seguirá por recalque com DN 600 por 11.700 metros em ferro fundido, até atingir a calha Parshall, localizada na cota de terreno de 456,20m, numa altura de 5,30m.

c)	Estação de Tratamento de Água – ETA

Em linhas gerais, o objetivo do sistema é tratar água bruta tornando-a potável para o abastecimento público e desidratar o lodo produzido na ETA para seu confinamento, evitando contaminação do meio ambiente.

Com este propósito foi prevista uma ETA convencional com capacidade nominal para 300L/s em primeira Etapa (ano 2010) e 375L/s em 2ª Etapa (ano 2020), com modulação de 75L/s. Caso as localidades pleiteadas pela Embasa venham a ser atendidas, com a complementação das demandas necessárias, a ETA deverá ser ampliada para a capacidade de 450L/s, com recirculação da água de lavagem.

A Estação de Tratamento de Lodo será constituída de Reservatório de laminação, Concentrador de lodo (CL), Estação elevatória do sobrenadante, Tanque e misturador do lodo, Sistema de recalque para a centrífuga, Sistema de dosagem de polieletrólito, Centrifugação e Estrutura de carga para transporte do lodo.

Apresenta-se a seguir as características de cada unidade proposta.

ETA

-	Calha Parshall de 24” de garganta.

-	Floculador hidráulico: 4 unidades na 1ª Etapa (20,50m x 11,00m, altura de 4,50m) e mais uma unidade na 2ª Etapa.

-	Decantador do tipo Acelerado de Fluxo Vertical Constituído de 4 unidades na 1ª Etapa (9,00m x 9,00m, altura de 4,00m) e mais uma unidade na 2ª Etapa.

-	Filtro de fluxo descendente, composto de 8 unidades na 1ª Etapa (4,00m x 4,00m, área de filtração de 16m²) e mais duas unidades na 2ª Etapa.

-	Reservatório elevado para lavagem dos filtros de 200m³.

-	Estação elevatória para reposição da água de lavagem: sistema de recalque com vazão de 100m³/h e potência de 13CV.

-	Reservatório de água filtrada, através de um reservatório apoiado de 2000m³ para suprir o abastecimento de Julião, Malhada e Iuiu, além de servir como poço de sucção da EEAT-01.

-	Reservatório de recirculação de água servida na lavagem dos filtros, através de um reservatório apoiado de 200m³.

-	Estação elevatória de água servida, com capacidade para recalcar 3L/s, com potência de 1CV.

-	Casa de Química, com área de 300m² no piso inferior e de 50m² no piso superior, constituída de sala para estoque de produtos químicos, sala de preparação dos produtos químicos, sala dos dosadores e desinfecção.

A ETL será composta das seguintes unidades:

-	Reservatório de laminação: reservatório apoiado de 150m³.

-	Concentrador de lodo (CL): duas unidades de 300m³, em 1ª Etapa.

-	Estação elevatória do sobrenadante: através de uma estação elevatória com capacidade para recalcar 2L/s, com potência de 1CV.

-	Tanque e misturador do lodo: foram previstos duas unidades de 2.000L, em 1ª Etapa, equipadas com misturadores.

-	Sistema de recalque para a centrífuga: Através de uma estação elevatória com capacidade para recalcar 1,88L/s, com bomba tipo parafuso.

-	Sistema de dosagem de polieletrólito: tem o objetivo de dar maior consistência ao lodo.

-	Centrifugação: irá transformar o lodo em torta, com concentração de sólido da ordem de 30%.

-	Estrutura de carga para transporte do lodo: estrutura para facilitar o carregamento do lodo para transporte para o destino final.

d)	Adutora de Água Tratada

A adutora principal de água tratada terá início após a estação elevatória de água tratada 01 (EEAT-01) indo até a interligação com o RAD de 3.000m³ localizado em Guanambi, toda em DN 600 com 104.315,00m de extensão, com capacidade para veicular uma vazão de 408,886L/s no trecho inicial.

Foram previstas 03 estações de bombeamento ao longo desta adução, sendo a primeira já no início, logo após o tratamento; a segunda ficará entre as derivações de Iuiú e Palmas de Monte Alto; a terceira ficará entre as derivações de Palmas de Monte Alto e Mutãs. Estas estações serão abordadas no item seguinte.

Ao longo desta adutora foram previstas 04 derivações, sendo a primeira para a cidade de Iuiú em DN 200, com 14.911m de extensão; a segunda para a cidade de Palmas de Monte Alto, em DN 200, com 3.589m de extensão; a terceira para a localidade de Mutãs, em DN 250, com um total de 27.630m de extensão até Candiba, sendo 10.587m até Mutãs; a quarta para a cidade de Matina em DN 200, com 39.462m de extensão.

As localidades de Malhada e Julião serão abastecidas a partir de uma estação de bombeamento independente com uma adutora em DN 200 com 14.000m de extensão, derivando para a localidade de Julião em DN 100, com 100m de extensão

Na derivação para Palmas de Monte Alto foi prevista a utilização de outra estação de bombeamento, a quarta.

Logo após a derivação para Matina existirá uma derivação para Pajeú do Vento.

Nesta alternativa, a derivação para Mutãs alimentará a localidade de Mutãs e a cidade de Candiba.

O sistema existente que atualmente alimenta não só a cidade de Guanambi como também as localidades de Ceraíma, Morrinhos, Pilões e Pindaí, receberá a água do novo sistema através da inversão do sentido de fluxo da adutora entre Guanambi e Ceraíma, em DN 600, onde será prevista a implantação de um “by-pass” que alimentará o poço de sucção existente. A partir do poço de sucção o sistema continuará operando da mesma forma que vem operando atualmente, no entanto, com uma água proveniente do rio São Francisco.

O resumo da tubulação utilizada é o seguinte:

| DN | EXTENSÃO DE ADUTORA (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | EXISTENTE | NOVA | TOTAL |
| 100 | 16.000,00 (FºFº) | 17.600,00 (DEFºFº) | 33.600,00 |
| 150 | 16.200,00 (FºFº) | - | 16.200,00 |
| 200 | 14.121,00 (FºFº) | 71.962,00 (DEFºFº) | 86.083,00 |
| 250 | - | 27.630,00 (DEFºFº) | 27.630,00 |
| 600 | 9.278,00 (FºFº) | 104.315,00 (FºFº) | 113.593,00 |
| Total | 55.599,00 | 221.507,00 | 277.106,00 |

e)	Estações Elevatórias

Serão implantadas 4 estações elevatórias de água tratada para dar condição de alimentar todo o sistema integrado. Esta configuração visa uma distribuição equivalente entre as elevatórias, evitando sobrecarga e melhor controle de pressões ao longo do traçado da adutora.

As estações elevatórias de água tratada foram denominadas de EEAT-01 até EEAT-04, e todas serão alimentadas por poços de sucção com autonomia mínima para 20 minutos, e as características de cada uma estão descritas a seguir.

Estação Elevatória de Água Tratada 01 - EEAT-01 (ETA)

A Estação Elevatória de Água Tratada, denominada EEAT-01, será construída na área da ETA. Esta elevatória será dotada de dois recalques distintos, sendo um para atender as localidades de Malhada, Julião e as localidades rurais existentes ao longo do caminhamento desta adutora. O outro recalque atenderá ao sistema adutor principal, abastecendo todas as demais localidades contempladas.

- Recalque para o sistema adutor principal:

Para que o poço de sucção da EEAT-01 possua autonomia mínima de 20 minutos de bombeamento e visando complementar a reservação do sistema, será necessária a utilização de um reservatório apoiado com capacidade de 2.000m³, projetado para ser implantado na área da ETA.

A EEAT-01 tem como função recalcar a água tratada do RAD 2.000, dando inicio ao processo de pressurização da adutora de água tratada em direção ao final da mesma, atingindo inicialmente a EEAT-02, após percorrer 27.500,00m.

A casa de bombas ocupará uma área da ordem de 150,00m². Será dotada de monovia com talha manual com 3,0 toneladas de capacidade, que permitirá a movimentação horizontal e vertical dos equipamentos elevatórios.

Foram previstos três conjuntos elevatórios, sendo um deles de reserva/rodízio. A utilização de dois conjuntos em paralelo será capaz de atender a vazão de final de plano do sistema.

As características principais do recalque são: desnível geométrico máximo em torno de 56,00m, vazão de 408,89L/s (02 bombas com operação em paralelo), AMT máxima de 127,00 metros e 500CV de potência (para cada bomba).

- Recalque para Malhada e Julião:

As instalações deste recalque ficarão abrigadas no mesmo prédio da EEAT-01.

O poço de sucção será o RAD 2.000 que também servirá como poço de sucção do sistema principal e terá autonomia mínima de 20 minutos de bombeamento para as duas estações simultaneamente.

Este recalque tem como função recalcar a água tratada do RAD 2.000 até os reservatórios de distribuição das localidades de Julião e Malhada.

Como a casa de bombas será única, a monovia especificada terá capacidade de atender aos conjuntos de ambos os recalques.

Foram previstos dois conjuntos elevatórios, sendo um deles de reserva/rodízio, cada um deles com capacidade para atender a vazão de final de plano do sistema.

As características principais de cada grupo elevatório são: desnível geométrico máximo em torno de 10,00m, vazão de 26,48L/s, AMT máxima de 42,07 metros e 30CV de potência.

Estação Elevatória de Água Tratada 02 - EEAT-02

A Estação Elevatória de Água Tratada, denominada EEAT-02, será construída ao longo da adutora de água tratada, a 27.500,00m da EEAT-01, entre a derivação para Iuiú e a derivação para Palmas de Monte Alto.

Para que o poço de sucção da EEAT-02 possua autonomia mínima de 20 minutos de bombeamento, será necessária a utilização de um reservatório apoiado com capacidade de 500m³, projetado para ser implantado ao lado desta estação.

A EEAT-02 tem como função recalcar a água tratada do RAD 500 dando prosseguimento ao processo de pressurização da adutora de água tratada em direção ao final da mesma, atingindo a EEAT-03, após percorrer 43.250,00m.

A casa de bombas ocupará uma área da ordem de 150,00m². Será dotada de monovia com talha manual com 3,0 toneladas de capacidade, que permitirá a movimentação horizontal e vertical dos equipamentos elevatórios.

Foram previstos três conjuntos elevatórios, sendo um deles de reserva/rodízio. A utilização de dois conjuntos em paralelo será capaz de atender a vazão de final de plano do sistema.

As características principais do recalque são: desnível geométrico máximo em torno de 25,00m, vazão de 394,71L/s (02 bombas com operação em paralelo), AMT máxima de 127,00 metros e 450CV de potência (para cada bomba).

Estação Elevatória de Água Tratada 03 - EEAT-03

A Estação Elevatória de Água Tratada, denominada EEAT-03, será construída ao longo da adutora de água tratada, a 43.250,00m da EEAT-02, entre a derivação para Palmas de Monte Alto e a derivação para Mutãs.

Para que o poço de sucção da EEAT-03 possua autonomia mínima de 20 minutos de bombeamento e visando complementar a reservação do sistema, será necessária a utilização de um reservatório apoiado com capacidade de 2.000m³, projetado para ser implantado ao lado desta estação.

A EEAT-03 tem como função recalcar a água tratada do RAD 2.000 dando prosseguimento ao processo de pressurização da adutora de água tratada em direção ao final da mesma, atingindo a interligação com o RAD de 3.000m³ da cidade de Guanambi após percorrer 33.565,00m.

A casa de bombas ocupará uma área da ordem de 150,00m². Será dotada de monovia com talha manual com 3,0 toneladas de capacidade, que permitirá a movimentação horizontal e vertical dos equipamentos elevatórios.

Foram previstos três conjuntos elevatórios, sendo um deles de reserva/rodízio. A utilização de dois conjuntos em paralelo será capaz de atender a vazão de final de plano do sistema.

As características principais do recalque são: desnível geométrico máximo em torno de 76,00m, vazão de 368,10L/s (02 bombas com operação em paralelo), AMT máxima de 137,50 metros e 500CV de potência (para cada bomba).

Estação Elevatória de Água Tratada 04 - EEAT-04

A Estação Elevatória de Água Tratada, denominada EEAT-04, será construída ao longo da derivação para Palmas de Monte Alto.

Para que o poço de sucção da EEAT-04 possua autonomia mínima de 20 minutos de bombeamento e visando complementar a reservação do sistema, será necessária a utilização de um reservatório apoiado com capacidade de 100m³, projetado para ser implantado ao lado desta estação.

A EEAT-04 tem como função recalcar a água tratada do RAD 100 até o reservatório de distribuição da cidade de Palmas de Monte Alto.

A casa de bombas ocupará uma área da ordem de 60,00m². Será dotada de monovia com talha manual com 1,0 tonelada de capacidade, que permitirá a movimentação horizontal e vertical dos equipamentos elevatórios.

Foram previstos dois conjuntos elevatórios, sendo um deles de reserva/rodízio, cada um deles com capacidade para atender a vazão de final de plano do sistema.

As características principais de cada grupo elevatório são: desnível geométrico máximo em torno de 54,00m, vazão de 26,61L/s, AMT máxima de 60,00 metros e 40CV de potência.

Resumidamente, o Quadro 4.1 apresentado a seguir, informa as principais características de cada estação elevatória de água tratada, incluindo as respectivas adutoras.

Quadro 4.22 - Características da Adutora de Água Tratada e das Estações Elevatórias de Água Tratada

| Características | EEAT 01 | EEAT 02 | EEAT 03 | EEAT 04 | EEAT 01* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vazão (L/s) | 408,89 | 394,71 | 368,10 | 26,61 | 26,48 |
| AMT máxima (m) | 127,00 | 127,00 | 137,50 | 60,00 | 42,00 |
| Desnível Geométrico Máximo (m) | 56,00 | 25,00 | 76,00 | 54,00 | 10,00 |
| Diâmetro do Recalque | 600 | 600 | 600 | 200 | 200 |
| Material | FºFº TK7 JGS | FºFº TK7 JGS | FºFº TK7 JGS | PVC DEFºFº | PVC DEFºFº |
| Classe de Pressão (Mpa) | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| Extensão do Recalque (m) | 27.500,00 | 43.250,00 | 33.565,00 | 1.589,00 | 14.000,00 |
| Velocidade (m/s) | 1,40 | 1,35 | 1,26 | 0,80 | 0,79 |
| Rugosidade Equivalente (mm) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Perda Total (m) | 71,13 | 102,05 | 61,52 | 6,33 | 32,07 |
| Perda de Carga Unitária média (m/km) | 2,586 | 2,360 | 1,833 | 3,983 | 2,291 |
| Nº de Conjuntos | 02 + 01 R | 02 + 01 R | 02 + 01 R | 01 + 01 R | 01 + 01 R |

* Recalque para Malhada, Julião e Iuiú

Além das estações elevatórias principais e de derivações citadas acima, tem-se ainda o recalque para atender a localidade de Guirapá, com traçado a partir de Ceraíma, com água proveniente do rio São Francisco.

Para vencer o desnível entre Ceraíma e Guirapá, de aproximadamente 213,00m, foram necessários 03 recalques semelhantes em série, cada um dotado de dois conjuntos motobomba, com altura manométrica total de 231,00m.c.a

f)	Reservatórios

O Quadro 4.2 apresentado a seguir, relaciona as localidades contempladas com seus respectivos volumes totais necessários de reservação. De posse das reservações existentes em cada localidade, foram estimados os volumes de reservação necessários para cada uma delas.

Quadro 4.23 - Volume de Reservação Necessária

| Descrição | Demanda Máxima Diária (L/s) 2030 | Demanda Máxima Diária (m³/dia) | 1/3 da Demanda Máxima Diária (m³) | Reserva Existente (m³) | Reserva Complementar (m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Candiba | 20,56 | 1.776,37 | 592,12 | 400 | 150 |
| Guanambi | 193,66 | 16.732,44 | 5..577,48 | 4.000 | 1.500 |
| Iuiú | 12,89 | 1.113,55 | 371,18 | 50 | 350 |
| Malhada | 19,37 | 1.673,28 | 557,76 | 150 | 400 |
| Matina | 11,90 | 1.028,35 | 342,78 | 300 | 50 |
| Palmas de Monte Alto | 24,19 | 2.089,93 | 696,64 | 600 | 100 |
| Pindaí | 9,65 | 833,51 | 277,84 | 200 | 100 |
| Ceraíma / Guirapá | 3,39 + 2,04 | 293,04 + 176,48 | 97,68 + 58,83 | 200 | - |
| Mutãs | 11,57 | 999,72 | 333,24 | 300 | 50 |
| Morrinhos | 2,79 | 241,30 | 80,43 |  | 100 |
| Julião | 4,70 | 406,38 | 135,46 | 50 | 100 |
| Pilões | 4,27 | 369,00 | 123,00 | 50 | 100 |
| Total | 320,99 | 27.733,36 | 9.244,45 | 6.300,00 | 3.000 |

Visando complementar a reserva existente para atender ao critério normativo citado, foram utilizados poços de sucção nas estações elevatórias previstas, com capacidades suficientes para suprir tanto a necessidade de reservação das localidades, como o tempo limite de autonomia de funcionamento das bombas, conforme a relação a seguir:

EEAT 01		RAD 2.000m³	Atenderá Malhada, Julião e Iuiú

EEAT 02 e 03		RAD 500m³ e RAD 2.000m³	Atenderão ao restante do sistema

EEAT 04		RAD 100m³	Atenderá Palmas de Monte Alto

ALTERNATIVA 02 - ALIMENTAÇÃO DE CANDIBA A PARTIR DE PILÕES

- Captação

Nesta alternativa, a captação é idêntica à alternativa anterior.

- Adutora de Água Bruta

Nesta alternativa, a adutora de água bruta é idêntica à alternativa anterior.

c)	Estação de Tratamento de Água - ETA

Nesta alternativa, a ETA terá a mesma configuração proposta na alternativa 01.

d)	Adutora de Água Tratada

A adutora principal de água tratada terá início após a estação elevatória de água tratada 01 (EEAT-01) indo até a interligação com o RAD de 3.000m³ localizado em Guanambi, toda em DN 600 com 104.315,00m de extensão, com capacidade para veicular uma vazão de 408,886L/s no trecho inicial.

Foram previstas 03 estações de bombeamento ao longo desta adução, sendo a primeira já no inicio, logo após o tratamento; a segunda ficará entre as derivações de Iuiú e Palmas de Monte Alto; a terceira ficará entre as derivações de Palmas de Monte Alto e Mutãs. Estas estações serão abordadas no item seguinte.

Ao longo desta adutora foram previstas 04 derivações, sendo a primeira para a cidade de Iuiú em DN 200 com 14.911m de extensão; a segunda para a cidade de Palmas de Monte Alto em DN 200 com 3.589m de extensão; a terceira para a localidade de Mutãs em DN 150 com 10.587m de extensão; e a quarta para a cidade de Matina em DN 200 com 39.462m de extensão.

As localidades de Malhada e Julião serão abastecidas a partir de uma estação de bombeamento independente com uma adutora em DN 200 com 14.000m de extensão, derivando para a localidade de Julião em DN 100 com 100m de extensão

Na derivação para Palmas de Monte Alto foi prevista a utilização de outra estação de bombeamento, a quarta.

Logo após a derivação para Matina existirá uma derivação para Pajeú do Vento. O projeto deste ramal não faz parte do escopo contratado, assim só será detalhada a derivação para atendimento futuro desta demanda.

Nesta alternativa, a derivação para Mutãs alimentará apenas a localidade de Mutãs.

O sistema existente que atualmente alimenta não só a cidade de Guanambi como também as localidades de Ceraíma, Morrinhos, Pilões, Candiba e Pindaí, receberá a água do novo sistema através da inversão do sentido de fluxo da adutora entre Guanambi e Ceraíma, em DN 600, onde será prevista a implantação de um “by-pass” que alimentará o poço de sucção existente. A partir do poço de sucção o sistema continuará operando da mesma forma que vem operando atualmente, no entanto, com uma água proveniente do rio São Francisco.

O resumo da tubulação utilizada é o seguinte:

| DN | EXTENSÃO DE ADUTORA (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | EXISTENTE | NOVA | TOTAL |
| 100 | 16.000,00 (FºFº) | 17.600,00 (DEFºFº) | 33.600,00 |
| 150 | 28.500,00 (FºFº) | 10.587,00 (DEFºFº) | 39.087,00 |
| 200 | 14.121,00 (FºFº) | 71.962,00 (DEFºFº) | 86.083,00 |
| 250 | - | - | - |
| 600 | 9.278,00 (FºFº) | 104.315,00 (FºFº) | 113.593,00 |
| Total | 67.899,00 | 204.464,00 | 272.363,00 |

Nesta alternativa o trecho entre Ceraíma e Pilões e o trecho entre Pilões e Candiba deverão ser reforçados na segunda etapa com a implantação de uma adutora em paralelo com DN 100 em ferro fundido, perfazendo um total de 26.421m de extensão.

e)	Estações Elevatórias

Serão implantadas 4 estações elevatórias de água tratada para dar condição de alimentar todo o sistema integrado. Esta configuração visa uma distribuição equivalente entre as elevatórias, evitando sobrecarga e melhor controle de pressões ao longo do traçado da adutora.

As estações elevatórias de água tratada foram denominadas de EEAT-01 até EEAT-04, e todas serão alimentadas por poços de sucção com autonomia mínima para 20 minutos, e as características de cada uma estão descritas a seguir.

Estação Elevatória de Água Tratada 01 - EEAT-01 (ETA)

A Estação Elevatória de Água Tratada, denominada EEAT-01, será construída na área da ETA. Esta elevatória será dotada de dois recalques distintos, sendo um para atender as localidades de Malhada, Julião e as localidades rurais existentes ao longo do caminhamento desta adutora. O outro recalque atenderá ao sistema adutor principal, abastecendo todas as demais localidades contempladas.

- Recalque para o sistema adutor principal:

Para que o poço de sucção da EEAT-01 possua autonomia mínima de 20 minutos de bombeamento e visando complementar a reservação do sistema, será necessária a utilização de um reservatório apoiado com capacidade de 2.000m³, projetado para ser implantado na área da ETA.

A EEAT-01 tem como função recalcar a água tratada do RAD 2.000, dando inicio ao processo de pressurização da adutora de água tratada em direção ao final da mesma, atingindo inicialmente a EEAT-02, após percorrer 27.500,00m.

A casa de bombas ocupará uma área da ordem de 150,00m². Será dotada de monovia com talha manual com 3,0 toneladas de capacidade, que permitirá a movimentação horizontal e vertical dos equipamentos elevatórios.

Foram previstos três conjuntos elevatórios, sendo um deles de reserva/rodízio. A utilização de dois conjuntos em paralelo será capaz de atender a vazão de final de plano do sistema.

As características principais do recalque são: desnível geométrico máximo em torno de 56,00m, vazão de 408,89L/s (02 bombas com operação em paralelo), AMT máxima de 127,00 metros e 500CV de potência (para cada bomba).

- Recalque para Malhada e Julião:

As instalações deste recalque ficarão abrigadas no mesmo prédio da EEAT-01.

O poço de sucção será o RAD 2.000 que também servirá como poço de sucção do sistema principal e terá autonomia mínima de 20 minutos de bombeamento para as duas estações simultaneamente.

Este recalque tem como função recalcar a água tratada do RAD 2.000 até os reservatórios de distribuição das localidades de Julião e Malhada.

Como a casa de bombas será única, a monovia especificada terá capacidade de atender aos conjuntos de ambos os recalques.

Foram previstos dois conjuntos elevatórios, sendo um deles de reserva/rodízio, cada um deles com capacidade para atender a vazão de final de plano do sistema.

As características principais de cada grupo elevatório são: desnível geométrico máximo em torno de 10,00m, vazão de 26,48L/s, AMT máxima de 42,07 metros e 30CV de potência.

Estação Elevatória de Água Tratada 02 - EEAT-02

A Estação Elevatória de Água Tratada, denominada EEAT-02, será construída ao longo da adutora de água tratada, a 27.500,00m da EEAT-01, entre a derivação para Iuiú e a derivação para Palmas de Monte Alto.

Para que o poço de sucção da EEAT-02 possua autonomia mínima de 20 minutos de bombeamento, será necessária a utilização de um reservatório apoiado com capacidade de 500m³, projetado para ser implantado ao lado desta estação.

A EEAT-02 tem como função recalcar a água tratada do RAD 500 dando prosseguimento ao processo de pressurização da adutora de água tratada em direção ao final da mesma, atingindo a EEAT-03, após percorrer 43.250,00m.

A casa de bombas ocupará uma área da ordem de 150,00m². Será dotada de monovia com talha manual com 3,0 toneladas de capacidade, que permitirá a movimentação horizontal e vertical dos equipamentos elevatórios.

Foram previstos três conjuntos elevatórios, sendo um deles de reserva/rodízio. A utilização de dois conjuntos em paralelo será capaz de atender a vazão de final de plano do sistema.

As características principais do recalque são: desnível geométrico máximo em torno de 25,00m, vazão de 394,71L/s (02 bombas com operação em paralelo), AMT máxima de 127,00 metros e 450CV de potência (para cada bomba).

Estação Elevatória de Água Tratada 03 - EEAT-03

A Estação Elevatória de Água Tratada, denominada EEAT-03, será construída ao longo da adutora de água tratada, a 43.250,00m da EEAT-02, entre a derivação para Palmas de Monte Alto e a derivação para Mutãs.

Para que o poço de sucção da EEAT-03 possua autonomia mínima de 20 minutos de bombeamento e visando complementar a reservação do sistema, será necessária a utilização de um reservatório apoiado com capacidade de 2.000m³, projetado para ser implantado ao lado desta estação.

A EEAT-03 tem como função recalcar a água tratada do RAD 2.000 dando prosseguimento ao processo de pressurização da adutora de água tratada em direção ao final da mesma, atingindo a interligação com o RAD de 3.000m³ da cidade de Guanambi após percorrer 33.565,00m.

A casa de bombas ocupará uma área da ordem de 150,00m². Será dotada de monovia com talha manual com 3,0 toneladas de capacidade, que permitirá a movimentação horizontal e vertical dos equipamentos elevatórios.

Foram previstos três conjuntos elevatórios, sendo um deles de reserva/rodízio. A utilização de dois conjuntos em paralelo será capaz de atender a vazão de final de plano do sistema.

As características principais do recalque são: desnível geométrico máximo em torno de 77,00m, vazão de 368,10L/s (02 bombas com operação em paralelo), AMT máxima de 144,50 metros e 500CV de potência (para cada bomba).

Estação Elevatória de Água Tratada 04 - EEAT-04

A Estação Elevatória de Água Tratada, denominada EEAT-04, será construída ao longo da derivação para Palmas de Monte Alto.

Para que o poço de sucção da EEAT-04 possua autonomia mínima de 20 minutos de bombeamento e visando complementar a reservação do sistema, será necessária a utilização de um reservatório apoiado com capacidade de 100m³, projetado para ser implantado ao lado desta estação.

A EEAT-04 tem como função recalcar a água tratada do RAD 100 até o reservatório de distribuição da cidade de Palmas de Monte Alto.

A casa de bombas ocupará uma área da ordem de 60,00m². Será dotada de monovia com talha manual com 1,0 tonelada de capacidade, que permitirá a movimentação horizontal e vertical dos equipamentos elevatórios.

Foram previstos dois conjuntos elevatórios, sendo um deles de reserva/rodízio, cada um deles com capacidade para atender a vazão de final de plano do sistema.

As características principais de cada grupo elevatório são: desnível geométrico máximo em torno de 54,00m, vazão de 26,61L/s, AMT máxima de 60,00 metros e 40CV de potência.

Resumidamente, o Quadro 4.3 apresentado a seguir, informa as principais características de cada estação elevatória de água tratada, incluindo as respectivas adutoras.

Quadro 4.24 - Características da Adutora de Água Tratada e das Estações Elevatórias de Água Tratada

| Características | EEAT 01 | EEAT 02 | EEAT 03 | EEAT 04 | EEAT 01A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vazão (L/s) | 408,89 | 394,71 | 368,10 | 26,61 | 26,48 |
| AMT máxima (m) | 127,00 | 127,00 | 144,50 | 60,00 | 42,00 |
| Desnível Geométrico Máximo (m) | 56,00 | 25,00 | 77,00 | 54,00 | 10,00 |
| Diâmetro do Recalque | 600 | 600 | 600 | 200 | 200 |
| Material | FºFº TK7 JGS | FºFº TK7 JGS | FºFº TK7 JGS | PVC DEFºFº | PVC DEFºFº |
| Classe de Pressão (Mpa) | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| Extensão do Recalque (m) | 27.500,00 | 43.250,00 | 33.565,00 | 1.589,00 | 14.000,00 |
| Velocidade (m/s) | 1,40 | 1,35 | 1,26 | 0,80 | 0,79 |
| Rugosidade Equivalente (mm) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Perda Total (m) | 71,13 | 102,05 | 67,79 | 6,33 | 32,07 |
| Perda de Carga Unitária média (m/km) | 2,586 | 2,360 | 2,020 | 3,983 | 2,291 |
| Nº de Conjuntos | 02 + 01 R | 02 + 01 R | 02 + 01 R | 01 + 01 R | 01 + 01 R |

Além das estações elevatórias principais e de derivações citadas acima, tem-se ainda o recalque para atender a localidade de Guirapá, com traçado a partir de Ceraíma, com água proveniente do rio São Francisco.

Para vencer o desnível entre Ceraíma e Guirapá, de aproximadamente 213,00m, foram necessários 03 recalques semelhantes em série, cada um dotado de dois conjuntos motobomba, sendo um de reserva, com altura manométrica total de 231,00m.c.a

f)	Reservatórios

O Quadro 4.4 apresentado a seguir, relaciona as localidades contempladas com seus respectivos volumes totais necessários de reservação. De posse das reservações existentes em cada localidade, foram estimados os volumes de reservação necessários para cada uma delas.

Quadro 4.25 - Volume de Reservação Necessária

| Descrição | Demanda Máxima Diária (L/s) 2030 | Demanda Máxima Diária (m³/dia) | 1/3 da Demanda Máxima Diária (m³) | Reserva Existente (m³) | Reserva Complementar (m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Candiba | 20,56 | 1.776,37 | 592,12 | 400 | 150 |
| Guanambi | 193,66 | 16.732,44 | 5.577,48 | 4.000 | 1.500 |
| Iuiú | 12,89 | 1.113,55 | 371,18 | 50 | 350 |
| Malhada | 19,37 | 1.673,28 | 557,76 | 150 | 400 |
| Matina | 11,90 | 1.028,35 | 342,78 | 300 | 50 |
| Palmas de Monte Alto | 24,19 | 2.089,93 | 696,64 | 600 | 100 |
| Pindaí | 9,65 | 833,51 | 277,84 | 200 | 100 |
| Ceraíma / Guirapá | 3,39 + 2,04 | 293,04 + 176,48 | 97,68 + 58,83 | 200 | - |
| Mutãs | 11,57 | 999,72 | 333,24 | 300 | 50 |
| Morrinhos | 2,79 | 241,30 | 80,43 |  | 100 |
| Julião | 4,70 | 406,38 | 135,46 | 50 | 100 |
| Pilões | 4,27 | 369,00 | 123,00 | 50 | 100 |
| Total | 320,99 | 27.733,36 | 9.244,45 | 6.300,00 | 3.000 |

Visando complementar a reserva existente para atender ao critério normativo citado, foram utilizados poços de sucção, nas estações elevatórias previstas, com capacidades suficientes para suprir tanto a necessidade de reservação das localidades, como do tempo limite de autonomia de funcionamento das bombas, conforme a relação a seguir:

EEAT 01		RAD 2.000m³	Atenderá Malhada, Julião e Iuiú

EEAT 02 e 03		RAD 500m³ e RAD 2.000m³	Atenderão ao restante do sistema

EEAT 04		RAD 100m³	Atenderá Palmas de Monte Alto

## ANÁLISE ECONÔMICA DAS ALTERNATIVAS

As alternativas propostas foram comparadas economicamente, a fim de subsidiar a escolha da melhor delas. No cálculo do valor presente considerou-se o total dos itens componentes do custo relativo a cada alternativa, ou seja: investimento, manutenção, energia e operação.

Para efeito de cálculo da atualização, adotou-se a taxa de desconto de 12% ao ano, isto é, os valores projetados foram atualizados supondo um custo de oportunidade do capital de 12% ao ano.

O Resumo dos Custos das Alternativas, obtidos a luz dos critérios utilizados, são os apresentados no Quadro 4.5.

Quadro 4.26 - Resumo dos Custos das Alternativas

| Alternativa | Valor Presente Líquido - Custos (R$) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Investimentos | Manutenção | Energia | Prod. Quim. | Operação | Custos Ambientais | Total |
| Alt 01 | 97.378.761,43 | 9.284.682,58 | 16.933.552,74 | 6.320.237,26 | 3.845.032,55 | 381.897,23 | 133.762.266,56 |
| Alt 02 | 95.572.630,75 | 9.112.433,56 | 17.215.624,03 | 6.320.237,26 | 3.845.032,55 | 381.897,23 | 132.065.958,14 |

Da análise do Quadro 4.5, verifica-se que a Alternativa 02, a valor presente líquido, é mais econômica do que a Alternativa 01.

## SELEÇÃO DA ALTERNATIVA

De acordo com o Termo de Referência do Edital nº 092/08, item 6.2.2.6, alínea b, página 14, “a alternativa de solução selecionada deverá ser àquela de mínimo custo”. Entretanto, algumas considerações são feitas a seguir, a fim de justificar a adoção da Alternativa escolhida.

- Os estudos de viabilidade contemplaram orçamentos baseados em estimativas de custos baseados em anteprojetos e/ou através de comparativo de custos para unidades de sistema análogas, dentro do grau de precisão dos orçamentos requeridos para estudos de viabilidade.

- A diferença de custos entre as alternativas, ao se considerar o valor presente líquido, é de apenas 1,28%. Esta diferença mínima, aliada ao exposto no item a anterior, evidencia que na verdade as alternativas se equivalem do ponto de vista econômico.

- Com relação aos custos com energia, a Alternativa 01 é 1,67% mais econômica, equivalente a R$ 282.071,29 ao longo do horizonte de projeto, considerando inclusive o ano inicial de operação, resultando em uma economia anual com energia da ordem de R$ 13.430,00.

- Operacionalmente, a Alternativa 01 se mostra muito mais vantajosa, por criar uma maior flexibilidade de suprimento às localidades entre Mutãs e Ceraíma, haja vista que possibilita abastecê-las tanto via Ceraíma ou via Mutãs. Isto permite que, em caso de problemas em determinado trecho de adutora, será possível atender as localidades a jusante do ponto de paralisação, por inversão do fluxo.

- Outra vantagem da Alternativa 01 é que a mesma viabilizará o atendimento da população rural do trecho entre Mutãs e Candiba, atualmente sem abastecimento de água.

- A Alternativa 02 prevê uma ampliação das adutoras no ano 2020, necessária para garantir o total abastecimento das localidades inseridas neste trecho de ampliação. Isto implica em uma nova intervenção do sistema no ano 2020, quando os recursos para tal ampliação deverão estar disponíveis, o que poderá não ocorrer.

Pelas razões apresentadas, recomenda-se a adoção da Alternativa 01 para desenvolvimento do Projeto Básico.

O Estudo de Alternativas completo consta da 1ª Fase do Projeto, já apresentado à CODEVASF, intitulado de Estudos de Reconhecimento, Concepção e Viabilidade – Volume II – Relatório de Estudos de Concepção.

sistema projetado

## CONSIDERAÇÕES GERAIS

O sistema projetado foi desenvolvido com base na Alternativa 01 dos Estudos de Concepção. Como na ocasião da elaboração do Estudo de Alternativas ainda não estavam concluídos os levantamentos topográficos, algumas modificações foram necessárias, tais como

a inclusão da EEAT-5 (a ser implantada na adutora de derivação para a localidade de Mutãs) e da EEAT-6 (a ser implantada na adutora que vai de Ceraíma para Guirapá).

O sistema projetado é composto das seguintes unidades:

- Captação com canal de chamada;

- Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB);

- Adutora de Água Bruta;

- Estação de Tratamento de Água e Estação de Tratamento de Lodo;

- Adutora de Água Tratada;

- Estações Elevatórias de Água Tratada (EEAT-1 a EEAT-6);

- Reservatórios Apoiados (02 RAD 2.000m3, 01 RAD 500m3, 02 RAD 100m3, 01 RAD 10m3), utilizados como poços de sucção das estações elevatórias.

O sistema projetado consiste de uma captação com canal de chamada até a Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB) a ser implantado na margem do rio São Francisco, a jusante da sede do município de Malhada. A EEAB projetada tem a função de recalcar a água bruta captada até a Estação de Tratamento de Água (ETA) projetada, através de uma adutora de água bruta de 12.088,23m, com DN 600.

A ETA deverá ser implantada junto à localidade de Julião em um ponto livre da área de inundação do rio São Francisco. Será do tipo convencional, composta de calha parshall, floculador, decantador, filtro, casa de química, sistema de lavagem de filtro, sistema de recuperação de água de lavagem e estação de desidratação de lodo. Terá capacidade para tratar 380L/s em primeira etapa e 480L/s em final de plano.

Após o tratamento a água será encaminhada para um reservatório apoiado de 2.000m³ que servirá tanto como poço de sucção para a primeira estação elevatória de água tratada, denominada de EEAT-01, como também para complementar a reserva para as localidades atendidas. A EEAT-01 será dotada de dois recalques independentes. O primeiro recalque atenderá as localidades de Julião, Malhada e povoados das cercanias. O segundo recalque alimentará o sistema adutor da região de Guanambi propriamente dito, abastecendo as demais localidades que compõem o sistema.

Ao longo da adutora principal, a qual conduz por recalque a água tratada a partir do RAD de 2.000 m3 até o RAD de 3.000m3 existente em Guanambi, existem 04 derivações, sendo a primeira para a cidade de Iuiú, a segunda para a cidade de Palmas de Monte Alto, a terceira para a localidade de Mutãs e a quarta para a cidade de Matina. Logo após a derivação para Matina existe uma derivação para Pajeú do Vento e a localidade de Guirapá será abastecida por uma adutora de água tratada a partir de Ceraíma.

Além da EEAT-01, foram previstas na adutora principal outras duas estações de bombeamento, a EEAT-02 localizada entre as derivações de Iuiú e Palmas de Monte Alto, e a EEAT-03, localizada entre as derivações de Palmas de Monte Alto e Mutãs.

A EEAT-04 foi projetada para possibilitar o abastecimento do RAD de Palmas de Monte Alto, a EEAT-05 para possibilitar o abastecimento de Mutãs e Candiba, e a EEAT-06 para possibilitar o abastecimento de Guirapá a partir de Ceraíma.

Vale ressaltar que sistema existente que atualmente alimenta não só a cidade de Guanambi, como também as localidades de Ceraíma, Morrinhos, Pilões, Pindaí e Candiba, receberá a água do sistema projetado através da inversão do sentido de fluxo da adutora existente entre Guanambi e Ceraíma, em DN 600, onde será prevista a implantação de um “by-pass” que alimentará o poço de sucção existente. A partir deste poço de sucção o sistema continuará operando da mesma forma que vem operando atualmente, no entanto, com uma água proveniente do rio São Francisco e sem abastecer a cidade de Candiba. O ramal adutor existente entre Pilões e Candiba continuará abastecendo as comunidades rurais existentes ao longo do mesmo.

Desta forma, todas as adutoras existentes serão aproveitadas, assim como também serão aproveitados o poço de sucção e a estação elevatória de água tratada existente neste poço, que recalcará a água até o primeiro RAD e a partir deste, através de outra estação elevatória para um segundo RAD, abastecendo a partir daí por gravidade as adutoras existentes.

Os desenhos referentes ao sistema projetado são apresentados no Volume 12 - Desenhos e as unidades componentes desse sistema são descritas a seguir.

## CAPTAÇÃO e estação elevatória de água bruta

### Prólogo

A captação de água para o Sistema Adutor da Região de Guanambi será feita no Rio São Francisco a jusante da cidade de Malhada e a montante da cidade de Carinhanha, na margem esquerda do rio.

O local da captação foi definido pelos Estudos de Reconhecimento, Concepção e Viabilidade realizados para o referido Sistema Adutor em setembro de 2009. Neste local a depleção do nível do rio atinge 9,80m (nove metros e oitenta centímetros), variando da cota mínima de 431,60m (vazão do rio abaixo de 600m³/s) até a cota máxima de 441,40m (vazão do rio acima de 13.000m³/s), níveis característicos para um período de recorrência superior a 100 anos.

Face à grande depleção entre os níveis de água na captação (mínimo e máximo), recomenda-se o uso de bombas de eixo vertical instaladas em poço úmido.

Os estudos de demanda de água para o sistema adutor concluíram por uma vazão de adução de 450l/s (quatrocentos e cinqüenta litros por segundo) em final de plano (ano 2030), para uma jornada máxima diária do bombeamento de 20 (vinte) horas.

Como de praxe se costuma projetar para a EMBASA - Empresa Baiana de Águas e Saneamento serão consideradas duas etapas de implantação: a primeira com uma vazão em torno de 70% da vazão de final de plano (pouco acima da demanda atual) e a segunda com 100% da vazão de final de plano.

As variações de demanda ao longo da vida útil do Sistema Adutor, tanto na primeira como na segunda etapa serão resolvidas variando as horas operacionais diárias, mantendo constante a vazão de projeto no Sistema Adutor de primeira e segunda etapa.

Nas duas etapas será respeitado o período máximo operacional diário de 20 horas para evitar entrar no período de ponta do sistema elétrico CHESF - Companhia Hidrelétrica do São Francisco, auferindo tarifas reduzidas e contribuindo para equilibrar a curva de demanda diária do sistema energético regional.

### Número de Bombas na Captação

O número de bombas na captação será definido atentando para as duas etapas de implantação consideradas, mantendo uma bomba a mais como reserva técnica para garantir o abastecimento de água para as populações atendidas, conforme justificado em seguida:

- Com uma só bomba, a vazão será única para a primeira e segunda etapa e assim não existirá faseamento na implantação do Sistema Adutor de Água Bruta; a vazão da bomba será de 450l/s nas duas etapas e a vazão do conjunto moto-bomba reserva será também de 450l/s, totalizando 900l/s de vazão instalada;

- Com duas bombas, a vazão será diferenciada nas duas etapas de implantação do Sistema Adutor de Água Bruta; a vazão de projeto em final de plano por bomba será de 225l/s, totalizando 450l/s com as duas bombas em paralelo e a vazão do conjunto moto-bomba reserva será também de 225l/s, totalizando 675l/s de vazão instalada; em primeira etapa a vazão de uma só bomba será ligeiramente maior que 225l/s (face ao equilíbrio na curva do sistema), ou seja, ligeiramente maior que 50% da vazão de final de plano;

- Com três bombas, a vazão será diferenciada nas duas etapas de implantação do Sistema Adutor de Água Bruta; a vazão de projeto em final de plano por bomba será de 150l/s, totalizando 450l/s com as três bombas em paralelo e a vazão do conjunto moto-bomba reserva será também de 150l/s, totalizando 600 l/s de vazão instalada; em primeira etapa a vazão de duas bombas em paralelo será ligeiramente maior que 300l/s (2x150l/s), ou seja, ligeiramente maior que 67% da vazão de final de plano.

Pelo exposto, procurando manter na primeira etapa uma vazão em torno de 70% da vazão de final de plano, optou-se por projetar o Sistema Adutor de Água Bruta com três bombas ativas em final de plano, cada uma com vazão de 150l/s, somando 450l/s e mais uma reserva também com 150l/s. Em primeira etapa poderão ser instaladas somente três bombas: duas operando e uma de reserva técnica.

### Barrilete de Recalque e Adutora de Água Bruta

Com a vazão por bomba de 150l/s e admitindo uma velocidade de 2,50m/s na linha de descarga de cada bomba chega-se um diâmetro teórico de 276mm, pelo que se adotou o diâmetro nominal de 300mm para as peças da linha de descarga das quatro bombas.

Para a tubulação de reunião das quatro bombas, seguindo o mesmo critério adotado para a linha de descarga das bombas, chega-se a um diâmetro teórico de 478mm pelo que se adotou o diâmetro nominal de 500mm.

O flange de descarga da bomba admite velocidade em torno de 3,00m/s e para a vazão nominal de 150l/s chega-se a um diâmetro teórico de 252mm pelo que se considerou um diâmetro nominal de 250mm.

A Adutora de Água Bruta teve seu diâmetro definido nos Estudos de Reconhecimento, Concepção e Viabilidade e será de 600mm, com velocidade de 1,59l/s para a vazão máxima de 450l/s em final de plano. O comprimento desta adutora é de 12.088,23m, desde o final do barrilete da estação de bombeamento da captação no Rio São Francisco até a Estação de Tratamento de Água localizada próxima à localidade de Julião.

O barrilete de recalque será dotado dos seguintes equipamentos:

- 01 - Redução Concêntrica de 250 x 300mm: para fazer a ligação entre o flange do cabeçote da bomba e a linha de descarga de cada conjunto moto-bomba;

- 02 - Válvula Multi-funções de 300mm: válvula tipo “Globo” apropriada para criar perda de carga localizada, com as seguintes funções:

  - Bloqueio: fechar quando a bomba estiver desativada;

  - Sustentadora de Pressão a Montante: só abre quando a pressão de montante atinge um valor predeterminado, evitando que a bomba opere em um ponto que venha a sobrecarregar o motor e/ou entrar em cavitação;

  - Controladora de Partida e Parada: o conjunto moto bomba e a válvula (dotada de solenóide) são sincronizados de modo a só permitir a partida e a parada do conjunto moto bomba com a válvula fechada;

- 03 - Toco com Flanges de 300mm: para fazer a ligação entre a válvula multi-funções e a junta de desmontagem;

- 04 - Junta de Desmontagem de 300mm: permite ser retirada e promover a desmontagem dos demais equipamentos; deve ser travada axialmente através de tirantes para equilibrar o empuxo axial entre o bloco de ancoragem e a bomba;

- 17 - Válvula de retenção de 300mm: permite fechar quando ameaçar refluxo;

- 03 - Toco com Flanges de 300mm: para fazer a ligação entre a junta de desmontagem e a válvula tipo borboleta;

- 05 - Válvula tipo Borboleta de 300mm: com flanges para permitir intervenções nos demais equipamentos a jusante sem necessidade de parar os demais conjuntos moto-bombas; também no caso de falha da válvula multi-funções poderá controlar a operação da moto-bomba, manualmente;

- 06 - Barrilete de Reunião de 300 a 500mm: peça de aço carbono contendo: quatro flanges de entradas de 300mm para os quatro conjuntos moto-bombas; dois flanges de saídas de 300mm para as válvulas de drenagem do sistema de recalque; dois flanges de saída, de 150mm, para receber as ventosas; uma saída de 500mm para a tubulação de reunião aérea, interligando o barrilete ao bloco de ancoragem; duas reduções de 400x300mm entre as bombas B1/B2 e B3/4; duas reduções de 400x500mm entre B2 e B3 e a saída de 500mm;

- 14 - Curva de 90° de 300mm: para dirigir as duas saídas de 300mm do barrilete de reunião de volta à obra de captação - poços de sucção das bombas 1 e 4; são duas curvas, uma para cada lado do barrilete;

- 15 - Redução Concêntrica de 300 x 150mm: interligação entre a curva de 300mm e a válvula de drenagem do sistema; são duas reduções, uma para cada lado do barrilete;

- 12 - Registro de Gaveta de 150mm: válvula destinada a drenar o sistema de recalque; são dois registros, um para cada lado do barrilete;

- 16 - Curva de 90° de 150mm: para dirigir a saída do registro de gaveta para baixo, descarregando para o rio a drenagem do sistema de recalque; são duas curvas, uma para cada registro de gaveta;

- 07 - Tubulação de Reunião Aérea de 500mm: tubulação de reunião, interligando o barrilete de descarga com o bloco de ancoragem;  são quatro tubos necessários para vencer o vão da escavação da obra, assentados sobre uma passarela de concreto, desde o barrilete até o bloco de ancoragem;

- 08 - Curva de 45° de 500mm: dirigindo a tubulação para dentro do terreno natural, segundo uma inclinação de 45°;

- 09 - Tubo Curto com Flanges de 500mm: para enterrar a tubulação no terreno natural;

- 08 - Curva de 45° de 500mm: retornando o alinhamento horizontal da tubulação;

- 10 - Redução Concêntrica de 600 para 500mm: interligação da tubulação de reunião (500mm) com a adutora de água bruta (600mm);

- 11 - Extremidade Flange Bolsa de 600mm: transformando a junta flangeada do barrilete de recalque com junta elástica da adutora de água bruta.

01

02

03

04

03

05

01

02

03

04

03

05

01

02

03

04

03

05

01

02

03

04

03

05

16

12

15

14

16

12

15

14

06

07

08

09

08

10

11

ADUT.

12+13

B1

B2

B3

B4

150

150

150

150

300

150

450

450

ESQUEMA DO BARRILETE DE RECALQUE

(em amarelo o circuito de 03 bombas no barrilete de recalque)

(em laranja as vazões em l/s em cada trecho)

### Altura Manométrica Máxima

A altura manométrica máxima AMT e a vazão máxima em final de plano serão os dois parâmetros utilizados para definir o tamanho da bomba, o diâmetro do rotor e consequentemente a curva de desempenho da bomba.

A AMT será calculada considerando a vazão máxima de 450l/s (três bombas de 150l/s) no sistema de recalque, o Rio São Francisco com seu nível mínimo de projeto, 431,60m e a cota de entrega da água na calha Parshall da ETA, 461,50m.

O circuito da água no barrilete, para a condição de vazão máxima, 450l/s, está indicado no esquema do barrilete de recalque mostrado no item anterior. Para calcular a AMT máxima, considerou-se uma coluna de bomba de 300mm com 11 metros e o cabeçote com saída de 250mm. O Quadro 5.1 a seguir, apresenta o cálculo da perda de carga máxima no sistema, desde a bomba B1 até a ETA, incluindo 12.088,23 metros de adutora de ferro fundido classe K7 com 600mm de diâmetro nominal.

Quadro 5.27 - Ponto de Projeto: Altura Manométrica para a Vazão de 03 Bombas  Q = 450,000 l/s

| ELEMENTO | QUNT. DE | EXTENSÃO | VAZÃO | DIAMETRO | VELOCID. | K | J | PERDA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PEÇAS | (m) | (l/s) | (mm) | (m/s) | (adm) | (m/km) | (m.c.a.) |
| BOMBA E BARRILETE DE RECALQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coluna da bomba 12x1 1/2" (fabricante) | 1 | 11,000 | 150,000 | 300,000 | 2,122 | 1,200 | 24,000 | 0,264 |
| Cabeçote de descarga - 10" (fabricante) | 1 | ----- | 150,000 | 250,000 | 3,056 | 0,500 | ----- | 0,238 |
| Ampliação concêntrica - 12" x 300mm | 1 | ----- | 150,000 | 300,000 | 2,122 | 0,300 | ----- | 0,069 |
| Válvula multi-funções 300mm (fabricante) | 1 | ----- | 150,000 | 300,000 | 2,122 | 3,500 | ----- | 0,803 |
| Válvula Borboleta 300mm | 1 | ----- | 150,000 | 300,000 | 2,122 | 0,500 | ----- | 0,115 |
| Te saida lateral 300 x 300mm | 1 | ----- | 150,000 | 300,000 | 2,122 | 1,300 | ----- | 0,298 |
| Ampliação concêntrica 300 x 400mm | 1 | ----- | 150,000 | 300,000 | 2,122 | 0,300 | ----- | 0,069 |
| Te passagem direta 400 x 300 | 1 | ----- | 300,000 | 400,000 | 2,387 | 0,600 | ----- | 0,174 |
| Ampliação concêntrica 400 x 500mm | 1 | ----- | 300,000 | 400,000 | 2,387 | 0,300 | ----- | 0,087 |
| Te saida lateral 500 x 500mm | 1 | ----- | 450,000 | 500,000 | 2,292 | 1,300 | ----- | 0,348 |
| Curva de 45º 500mm | 2 | ----- | 450,000 | 500,000 | 2,292 | 0,200 | ----- | 0,107 |
| Ampliação concêntrica 500 x 600mm | 1 | ----- | 450,000 | 500,000 | 2,292 | 0,300 | ----- | 0,080 |
| Tubulação equivalente 500mm (e=0,2mm) | 1 | 30,000 | 450,000 | 500,000 | 2,292 | ----- | 8,348 | 0,250 |
| PERDA TOTAL NA BOMBA E NO BARRILETE |  |  |  |  |  |  |  | 2,903 |
| ADUTORA POR RECALQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Curvas de 90º 600mm | 7 | ----- | 450,000 | 600,000 | 1,592 | 0,400 | ----- | 0,361 |
| Curvas de 45º 600mm | 2 | ----- | 450,000 | 600,000 | 1,592 | 0,200 | ----- | 0,052 |
| Curvas de 22º 600mm | 8 | ----- | 450,000 | 600,000 | 1,592 | 0,100 | ----- | 0,103 |
| Tes passagem direta 600mm | 4 | ----- | 450,000 | 600,000 | 1,592 | 0,600 | ----- | 0,310 |
| Tubulação de recalque 600mm | 1 | 12.088,230 | 450,000 | 600,000 | 1,592 | ----- | 3,159 | 38,187 |
| PERDA TOTAL NA ADUTORA |  |  |  |  |  |  |  | 39,013 |
| ALTURA MANOMÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desnível geométrico máximo | N.A. ETA = | 461,500 |  | N.A. Rio = | 431,600 |  |  | 29,900 |
| Perda na bomba e barrilete de recalque |  |  |  |  |  |  |  | 2,903 |
| Perda na adutora por recalque |  |  |  |  |  |  |  | 39,013 |
| Altura Manométrica Total: AMT máxima |  |  |  |  |  |  |  | 71,816 |

### Seleção da Bomba

A bomba selecionada para a elaboração deste projeto foi da linha Worthington Bombas, tipo QL que são bombas de eixo vertical para poço úmido com um único estágio, dupla sucção e dupla voluta. A bomba indicada para as condições operacionais de Q=150l/s e AMT=71,82m.c.a. tem o tamanho 12 QL 16 operando a 1776rpm (motor de 04 polos). Naturalmente que durante a fase de licitação dos equipamentos para a captação, outros concorrentes oferecerão outros tipos e modelos de bombas; caso se decida por outro tipo de bomba será necessário fazer adaptações nos projetos civil, elétrico e hidro-mecânico para compatibilizar todos os projetos.

Esta bomba selecionada apresenta as seguintes características, informadas pelo fabricante/fornecedor:

- Bomba: ................................	12 QL 16;

- Coluna: ................................	12” = 305mm;

- Eixo: .................................... 	1 ½” = 38mm;

- Cabeçote: .............................	N-2010;

- Placa Base: ..........................	N-30;

- Descarga do cabeçote: ........	ANSI 10” = 254mm;

.

No ponto de projeto, a bomba apresenta o seguinte desempenho:

- Eficiência: 76%;

- Demanda de Potência, BHP: 189CV.

O rotor de projeto terá um diâmetro estimado de 395mm e a curva de desempenho deste rotor apresenta os seguintes pontos:

| Vazão da Bomba – l/s | 150 | 175 | 200 | 225 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vazão da Bomba – m³/h | 540 | 630 | 720 | 810 |
| Altura Manométrica – mca | 71,82 | 68,00 | 63,00 | 57,00 |
| Eficiência - % | 76 | 79 | 79 | 76 |

Pelas curvas de desempenho apresentadas pelo fabricante da bomba nota-se que acima de 800 m³/h (223l/s) a eficiência baixa rapidamente e para alturas manométricas baixas (menos de 40mca) entra-se na zona não recomendada, sujeita a cavitação, além de demandar potências bem elevadas. Por isso, no caso de se estar com uma só bomba no sistema atentar para esta situação.

### Curva do Sistema com 01 Bomba

Caso uma só bomba esteja operando e o nível do rio esteja em sua cota máxima de projeto, condição mais crítica, a curva do sistema apresenta os seguintes pontos:

| Vazão da Bomba – l/s | 150 | 175 | 200 | 225 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vazão da Bomba – m³/h | 540 | 630 | 720 | 810 |
| Altura Manométrica – mca | 26,75 | 29,08 | 31,75 | 34,77 |

Apresenta-se a seguir os Quadros 5.2 a 5.5 contendo as planilhas de cálculo que justificam os pontos da curva do sistema definido.

Quadro 5.28 - Altura Manométrica para a Vazão de 01 Bomba Q = 150.000 l/s

| ELEMENTO | QUNT. DE | EXTENSÃO | VAZÃO | DIAMETRO | VELOCID. | K | J | PERDA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PEÇAS | (m) | (l/s) | (mm) | (m/s) | (adm) | (m/km) | (m.c.a.) |
| BOMBA E BARRILETE DE RECALQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coluna da bomba 12x1 1/2" | 1 | 11,000 | 150,000 | 300,000 | 2,122 | 1,200 | 24,000 | 0,264 |
| Cabeçote de descarga - 10" (fabricante) | 1 | ----- | 150,000 | 250,000 | 3,056 | 0,500 | ----- | 0,238 |
| Ampliação concêntrica - 12" x 300mm | 1 | ----- | 150,000 | 300,000 | 2,122 | 0,300 | ----- | 0,069 |
| Válvula multi-funções 300mm (fabricante) | 1 | ----- | 150,000 | 300,000 | 2,122 | 3,500 | ----- | 0,803 |
| Válvula Borboleta 300mm | 1 | ----- | 150,000 | 300,000 | 2,122 | 0,500 | ----- | 0,115 |
| Te saida lateral 300 x 300mm | 1 | ----- | 150,000 | 300,000 | 2,122 | 1,300 | ----- | 0,298 |
| Ampliação concêntrica 300 x 400mm | 1 | ----- | 150,000 | 300,000 | 2,122 | 0,300 | ----- | 0,069 |
| Te passagem direta 400 x 300 | 1 | ----- | 150,000 | 400,000 | 1,194 | 0,600 | ----- | 0,044 |
| Ampliação concêntrica 400 x 500mm | 1 | ----- | 150,000 | 400,000 | 1,194 | 0,300 | ----- | 0,022 |
| Te saida lateral 500 x 500mm | 1 | ----- | 150,000 | 500,000 | 0,764 | 1,300 | ----- | 0,039 |
| Curva de 45º 500mm | 2 | ----- | 150,000 | 500,000 | 0,764 | 0,200 | ----- | 0,012 |
| Ampliação concêntrica 500 x 600mm | 1 | ----- | 150,000 | 500,000 | 0,764 | 0,300 | ----- | 0,009 |
| Tubulação equivalente 500mm (e=0,2mm) | 1 | 30,000 | 150,000 | 500,000 | 0,764 | ----- | 0,978 | 0,029 |
| PERDA TOTAL NA BOMBA E NO BARRILETE |  |  |  |  |  |  |  | 2,010 |
| ADUTORA POR RECALQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Curvas de 90º 600mm | 7 | ----- | 150,000 | 600,000 | 0,531 | 0,400 | ----- | 0,040 |
| Curvas de 45º 600mm | 2 | ----- | 150,000 | 600,000 | 0,531 | 0,200 | ----- | 0,006 |
| Curvas de 22º 600mm | 8 | ----- | 150,000 | 600,000 | 0,531 | 0,100 | ----- | 0,011 |
| Tes passagem direta 600mm | 4 | ----- | 150,000 | 600,000 | 0,531 | 0,600 | ----- | 0,034 |
| Tubulação de recalque 600mm | 1 | 12.088,230 | 150,000 | 600,000 | 0,531 | ----- | 0,376 | 4,545 |
| PERDA TOTAL NA ADUTORA |  |  |  |  |  |  |  | 4,637 |
| ALTURA MANOMÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desnível geométrico mínimo | N.A. ETA = | 461,500 |  | N.A. Rio = | 441,400 |  |  | 20,100 |
| Perda na bomba e barrilete de recalque |  |  |  |  |  |  |  | 2,010 |
| Perda na adutora por recalque |  |  |  |  |  |  |  | 4,637 |
| Altura Manométrica Total: AMT máxima |  |  |  |  |  |  |  | 26,747 |

Quadro 5.29 - Altura Manométrica para a Vazão de 01 Bomba Q = 175.000 l/s

| ELEMENTO | QUNT. DE | EXTENSÃO | VAZÃO | DIAMETRO | VELOCID. | K | J | PERDA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PEÇAS | (m) | (l/s) | (mm) | (m/s) | (adm) | (m/km) | (m.c.a.) |
| BOMBA E BARRILETE DE RECALQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coluna da bomba 12x1 1/2" (fabricante) | 1 | 11,000 | 175,000 | 300,000 | 2,476 | 1,200 | ----- | 0,375 |
| Cabeçote de descarga - 10" (fabricante) | 1 | ----- | 175,000 | 250,000 | 3,565 | 0,500 | ----- | 0,324 |
| Ampliação concêntrica - 12" x 300mm | 1 | ----- | 175,000 | 300,000 | 2,476 | 0,300 | ----- | 0,094 |
| Válvula multi-funções 300mm (fabricante) | 1 | ----- | 175,000 | 300,000 | 2,476 | 3,500 | ----- | 1,093 |
| Válvula Borboleta 300mm | 1 | ----- | 175,000 | 300,000 | 2,476 | 0,500 | ----- | 0,156 |
| Te saida lateral 300 x 300mm | 1 | ----- | 175,000 | 300,000 | 2,476 | 1,300 | ----- | 0,406 |
| Ampliação concêntrica 300 x 400mm | 1 | ----- | 175,000 | 300,000 | 2,476 | 0,300 | ----- | 0,094 |
| Te passagem direta 400 x 300 | 1 | ----- | 175,000 | 400,000 | 1,393 | 0,600 | ----- | 0,059 |
| Ampliação concêntrica 400 x 500mm | 1 | ----- | 175,000 | 400,000 | 1,393 | 0,300 | ----- | 0,030 |
| Te saida lateral 500 x 500mm | 1 | ----- | 175,000 | 500,000 | 0,891 | 1,300 | ----- | 0,053 |
| Curva de 45º 500mm | 2 | ----- | 175,000 | 500,000 | 0,891 | 0,200 | ----- | 0,016 |
| Ampliação concêntrica 500 x 600mm | 1 | ----- | 175,000 | 500,000 | 0,891 | 0,300 | ----- | 0,012 |
| Tubulação equivalente 500mm (e=0,2mm) | 1 | 30,000 | 175,000 | 500,000 | 0,891 | ----- | 1,318 | 0,040 |
| PERDA TOTAL NA BOMBA E NO BARRILETE |  |  |  |  |  |  |  | 2,751 |
| ADUTORA POR RECALQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Curvas de 90º 600mm | 7 | ----- | 175,000 | 600,000 | 0,619 | 0,400 | ----- | 0,055 |
| Curvas de 45º 600mm | 2 | ----- | 175,000 | 600,000 | 0,619 | 0,200 | ----- | 0,008 |
| Curvas de 22º 600mm | 8 | ----- | 175,000 | 600,000 | 0,619 | 0,100 | ----- | 0,016 |
| Tes passagem direta 600mm | 4 | ----- | 175,000 | 600,000 | 0,619 | 0,600 | ----- | 0,047 |
| Tubulação de recalque 600mm | 1 | 12.088,230 | 175,000 | 600,000 | 0,619 | ----- | 0,505 | 6,105 |
| PERDA TOTAL NA ADUTORA |  |  |  |  |  |  |  | 6,230 |
| ALTURA MANOMÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desnível geométrico mínimo | N.A. ETA = | 461,500 |  | N.A. Rio = | 441,400 |  |  | 20,100 |
| Perda na bomba e barrilete de recalque |  |  |  |  |  |  |  | 2,751 |
| Perda na adutora por recalque |  |  |  |  |  |  |  | 6,230 |
| Altura Manométrica Total: AMT máxima |  |  |  |  |  |  |  | 29,081 |

Quadro 5.30 - Altura Manométrica para a Vazão de 01 Bomba Q = 200.000 l/s

| ELEMENTO | QUNT. DE | EXTENSÃO | VAZÃO | DIAMETRO | VELOCID. | K | J | PERDA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PEÇAS | (m) | (l/s) | (mm) | (m/s) | (adm) | (m/km) | (m.c.a.) |
| BOMBA E BARRILETE DE RECALQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coluna da bomba 12x1 1/2" (fabricante) | 1 | 11,000 | 200,000 | 300,000 | 2,829 | 1,200 | ----- | 0,490 |
| Cabeçote de descarga - 10" (fabricante) | 1 | ----- | 200,000 | 250,000 | 4,074 | 0,500 | ----- | 0,423 |
| Ampliação concêntrica - 12" x 300mm | 1 | ----- | 200,000 | 300,000 | 2,829 | 0,300 | ----- | 0,122 |
| Válvula multi-funções 300mm (fabricante) | 1 | ----- | 200,000 | 300,000 | 2,829 | 3,500 | ----- | 1,428 |
| Válvula Borboleta 300mm | 1 | ----- | 200,000 | 300,000 | 2,829 | 0,500 | ----- | 0,204 |
| Te saida lateral 300 x 300mm | 1 | ----- | 200,000 | 300,000 | 2,829 | 1,300 | ----- | 0,530 |
| Ampliação concêntrica 300 x 400mm | 1 | ----- | 200,000 | 300,000 | 2,829 | 0,300 | ----- | 0,122 |
| Te passagem direta 400 x 300 | 1 | ----- | 200,000 | 400,000 | 1,592 | 0,600 | ----- | 0,077 |
| Ampliação concêntrica 400 x 500mm | 1 | ----- | 200,000 | 400,000 | 1,592 | 0,300 | ----- | 0,039 |
| Te saida lateral 500 x 500mm | 1 | ----- | 200,000 | 500,000 | 1,019 | 1,300 | ----- | 0,069 |
| Curva de 45º 500mm | 2 | ----- | 200,000 | 500,000 | 1,019 | 0,200 | ----- | 0,021 |
| Ampliação concêntrica 500 x 600mm | 1 | ----- | 200,000 | 500,000 | 1,019 | 0,300 | ----- | 0,016 |
| Tubulação equivalente 500mm (e=0,2mm) | 1 | 30,000 | 200,000 | 500,000 | 1,019 | ----- | 1,708 | 0,051 |
| PERDA TOTAL NA BOMBA E NO BARRILETE |  |  |  |  |  |  |  | 3,593 |
| ADUTORA POR RECALQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Curvas de 90º 600mm | 7 | ----- | 200,000 | 600,000 | 0,707 | 0,400 | ----- | 0,071 |
| Curvas de 45º 600mm | 2 | ----- | 200,000 | 600,000 | 0,707 | 0,200 | ----- | 0,010 |
| Curvas de 22º 600mm | 8 | ----- | 200,000 | 600,000 | 0,707 | 0,100 | ----- | 0,020 |
| Tes passagem direta 600mm | 4 | ----- | 200,000 | 600,000 | 0,707 | 0,600 | ----- | 0,061 |
| Tubulação de recalque 600mm | 1 | 12.088,230 | 200,000 | 600,000 | 0,707 | ----- | 0,653 | 7,894 |
| PERDA TOTAL NA ADUTORA |  |  |  |  |  |  |  | 8,057 |
| ALTURA MANOMÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desnível geométrico mínimo | N.A. ETA = | 461,500 |  | N.A. Rio = | 441,400 |  |  | 20,100 |
| Perda na bomba e barrilete de recalque |  |  |  |  |  |  |  | 3,593 |
| Perda na adutora por recalque |  |  |  |  |  |  |  | 8,057 |
| Altura Manométrica Total: AMT máxima |  |  |  |  |  |  |  | 31,750 |

Quadro 5.31 - Altura Manométrica para a Vazão de 01 Bomba Q = 225.000 l/s

| ELEMENTO | QUNT. DE | EXTENSÃO | VAZÃO | DIAMETRO | VELOCID. | K | J | PERDA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PEÇAS | (m) | (l/s) | (mm) | (m/s) | (adm) | (m/km) | (m.c.a.) |
| BOMBA E BARRILETE DE RECALQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coluna da bomba 12x1 1/2" (fabricante) | 1 | 11,000 | 225,000 | 300,000 | 3,183 | 1,200 | ----- | 0,620 |
| Cabeçote de descarga - 10" (fabricante) | 1 | ----- | 225,000 | 250,000 | 4,584 | 0,500 | ----- | 0,535 |
| Ampliação concêntrica - 12" x 300mm | 1 | ----- | 225,000 | 300,000 | 3,183 | 0,300 | ----- | 0,155 |
| Válvula multi-funções 300mm (fabricante) | 1 | ----- | 225,000 | 300,000 | 3,183 | 3,500 | ----- | 1,807 |
| Válvula Borboleta 300mm | 1 | ----- | 225,000 | 300,000 | 3,183 | 0,500 | ----- | 0,258 |
| Te saida lateral 300 x 300mm | 1 | ----- | 225,000 | 300,000 | 3,183 | 1,300 | ----- | 0,671 |
| Ampliação concêntrica 300 x 400mm | 1 | ----- | 225,000 | 300,000 | 3,183 | 0,300 | ----- | 0,155 |
| Te passagem direta 400 x 300 | 1 | ----- | 225,000 | 400,000 | 1,790 | 0,600 | ----- | 0,098 |
| Ampliação concêntrica 400 x 500mm | 1 | ----- | 225,000 | 400,000 | 1,790 | 0,300 | ----- | 0,049 |
| Te saida lateral 500 x 500mm | 1 | ----- | 225,000 | 500,000 | 1,146 | 1,300 | ----- | 0,087 |
| Curva de 45º 500mm | 2 | ----- | 225,000 | 500,000 | 1,146 | 0,200 | ----- | 0,027 |
| Ampliação concêntrica 500 x 600mm | 1 | ----- | 225,000 | 500,000 | 1,146 | 0,300 | ----- | 0,020 |
| Tubulação equivalente 500mm (e=0,2mm) | 1 | 30,000 | 225,000 | 500,000 | 1,146 | ----- | 2,147 | 0,064 |
| PERDA TOTAL NA BOMBA E NO BARRILETE |  |  |  |  |  |  |  | 4,547 |
| ADUTORA POR RECALQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Curvas de 90º 600mm | 7 | ----- | 225,000 | 600,000 | 0,796 | 0,400 | ----- | 0,090 |
| Curvas de 45º 600mm | 2 | ----- | 225,000 | 600,000 | 0,796 | 0,200 | ----- | 0,013 |
| Curvas de 22º 600mm | 8 | ----- | 225,000 | 600,000 | 0,796 | 0,100 | ----- | 0,026 |
| Tes passagem direta 600mm | 4 | ----- | 225,000 | 600,000 | 0,796 | 0,600 | ----- | 0,077 |
| Tubulação de recalque 600mm | 1 | 12.088,230 | 225,000 | 600,000 | 0,796 | ----- | 0,820 | 9,912 |
| PERDA TOTAL NA ADUTORA |  |  |  |  |  |  |  | 10,119 |
| ALTURA MANOMÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desnível geométrico mínimo | N.A. ETA = | 461,500 |  | N.A. Rio = | 441,400 |  |  | 20,100 |
| Perda na bomba e barrilete de recalque |  |  |  |  |  |  |  | 4,547 |
| Perda na adutora por recalque |  |  |  |  |  |  |  | 10,119 |
| Altura Manométrica Total: AMT máxima |  |  |  |  |  |  |  | 34,766 |

Observa-se que a curva do sistema não irá atingir a curva de desempenho da bomba dentro da faixa recomendada e demonstra que o sistema de recalque precisa controlar a entrada em operação das bombas para não sobrecarregar o motor e não entrar na zona de cavitação. Isto ocorre porque o sistema adutor de água bruta apresenta baixo desnível (20,10m em épocas de cheia no rio), grande depleção nos NA’s característicos (9,80m entre o nível de cheia e nível mínimo) e grande extensão de adutora (12.088,23m) provocando perdas de carga mais que o dobro do desnível geométrico mínimo (41,92m para a condição de três bombas operando). Há que se utilizar válvula que tenha a função de sustentar uma pressão mínima a montante antes de abrir, ou seja, que crie elevada perda de carga localizada; utilizar válvula de controle tipo Globo.

### Curva do Sistema com 02 Bombas

Com duas bombas operando, condição normal para a primeira etapa e o nível do rio em sua cota mínima de projeto, define-se a vazão da primeira etapa. A curva do sistema nestas condições apresenta os seguintes pares de pontos:

| Vazão por Bomba – l/s | 150 | 175 | 200 | 225 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vazão por Bomba – m³/h | 540 | 630 | 720 | 810 |
| Altura Manométrica – mca | 49,85 | 56,87 | 64,93 | 74,05 |

Observa-se que duas bombas 12 QL 16 não são suficientes para atender à demanda de final de plano, pois o ponto Q=810m³/h (225l/s) e AMT=74,05mca cai fora da zona operacional da bomba, acima do rotor máximo.

Apresenta-se a seguir os Quadros 5.6 a 5.9 contendo as planilhas de cálculo que justificam os pontos da curva do sistema calculados.

Quadro 5.32 - Altura Manométrica para a Vazão de 02 Bomba Q = 300.000 l/s

| Elemento | QUNT. DE | EXTENSÃO | VAZÃO | DIAMETRO | VELOCID. | K | J | PERDA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PEÇAS | (m) | (l/s) | (mm) | (m/s) | (adm) | (m/km) | (m.c.a.) |
| BOMBA E BARRILETE DE RECALQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coluna da bomba 12x1 1/2" | 1 | 11,000 | 150,000 | 300,000 | 2,122 | 1,200 | 24,000 | 0,264 |
| Cabeçote de descarga - 10" (fabricante) | 1 | ----- | 150,000 | 250,000 | 3,056 | 0,500 | ----- | 0,238 |
| Ampliação concêntrica - 12" x 300mm | 1 | ----- | 150,000 | 300,000 | 2,122 | 0,300 | ----- | 0,069 |
| Válvula multi-funções 300mm (fabricante) | 1 | ----- | 150,000 | 300,000 | 2,122 | 3,500 | ----- | 0,803 |
| Válvula Borboleta 300mm | 1 | ----- | 150,000 | 300,000 | 2,122 | 0,500 | ----- | 0,115 |
| Te saida lateral 300 x 300mm | 1 | ----- | 150,000 | 300,000 | 2,122 | 1,300 | ----- | 0,298 |
| Ampliação concêntrica 300 x 400mm | 1 | ----- | 150,000 | 300,000 | 2,122 | 0,300 | ----- | 0,069 |
| Te passagem direta 400 x 300 | 1 | ----- | 150,000 | 400,000 | 1,194 | 0,600 | ----- | 0,044 |
| Ampliação concêntrica 400 x 500mm | 1 | ----- | 150,000 | 400,000 | 1,194 | 0,300 | ----- | 0,022 |
| Te saida lateral 500 x 500mm | 1 | ----- | 300,000 | 500,000 | 1,528 | 1,300 | ----- | 0,155 |
| Curva de 45º 500mm | 2 | ----- | 300,000 | 500,000 | 1,528 | 0,200 | ----- | 0,048 |
| Ampliação concêntrica 500 x 600mm | 1 | ----- | 300,000 | 500,000 | 1,528 | 0,300 | ----- | 0,036 |
| Tubulação equivalente 500mm (e=0,2mm) | 1 | 30,000 | 300,000 | 500,000 | 1,528 | ----- | 3,765 | 0,113 |
| PERDA TOTAL NA BOMBA E NO BARRILETE |  |  |  |  |  |  |  | 2,272 |
| ADUTORA POR RECALQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Curvas de 90º 600mm | 7 | ----- | 300,000 | 600,000 | 1,061 | 0,400 | ----- | 0,161 |
| Curvas de 45º 600mm | 2 | ----- | 300,000 | 600,000 | 1,061 | 0,200 | ----- | 0,023 |
| Curvas de 22º 600mm | 8 | ----- | 300,000 | 600,000 | 1,061 | 0,100 | ----- | 0,046 |
| Tes passagem direta 600mm | 4 | ----- | 300,000 | 600,000 | 1,061 | 0,600 | ----- | 0,138 |
| Tubulação de recalque 600mm | 1 | 12.088,230 | 300,000 | 600,000 | 1,061 | ----- | 1,432 | 17,310 |
| PERDA TOTAL NA ADUTORA |  |  |  |  |  |  |  | 17,678 |
| ALTURA MANOMÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desnível geométrico mínimo | N.A. ETA = | 461,500 |  | N.A. Rio = | 431,600 |  |  | 29,900 |
| Perda na bomba e barrilete de recalque |  |  |  |  |  |  |  | 2,272 |
| Perda na adutora por recalque |  |  |  |  |  |  |  | 17,678 |
| Altura Manométrica Total: AMT máxima |  |  |  |  |  |  |  | 49,850 |

Quadro 5.33 - Altura Manométrica para a Vazão de 02 Bomba Q = 350.000 l/s

| ELEMENTO | QUNT. DE | EXTENSÃO | VAZÃO | DIAMETRO | VELOCID. | K | J | PERDA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PEÇAS | (m) | (l/s) | (mm) | (m/s) | (adm) | (m/km) | (m.c.a.) |
| BOMBA E BARRILETE DE RECALQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coluna da bomba 12x1 1/2" | 1 | 11,000 | 175,000 | 300,000 | 2,476 | 1,200 | ----- | 0,375 |
| Cabeçote de descarga - 10" (fabricante) | 1 | ----- | 175,000 | 250,000 | 3,565 | 0,500 | ----- | 0,324 |
| Ampliação concêntrica - 12" x 300mm | 1 | ----- | 175,000 | 300,000 | 2,476 | 0,300 | ----- | 0,094 |
| Válvula multi-funções 300mm (fabricante) | 1 | ----- | 175,000 | 300,000 | 2,476 | 3,500 | ----- | 1,093 |
| Válvula Borboleta 300mm | 1 | ----- | 175,000 | 300,000 | 2,476 | 0,500 | ----- | 0,156 |
| Te saida lateral 300 x 300mm | 1 | ----- | 175,000 | 300,000 | 2,476 | 1,300 | ----- | 0,406 |
| Ampliação concêntrica 300 x 400mm | 1 | ----- | 175,000 | 300,000 | 2,476 | 0,300 | ----- | 0,094 |
| Te passagem direta 400 x 300 | 1 | ----- | 175,000 | 400,000 | 1,393 | 0,600 | ----- | 0,059 |
| Ampliação concêntrica 400 x 500mm | 1 | ----- | 175,000 | 400,000 | 1,393 | 0,300 | ----- | 0,030 |
| Te saida lateral 500 x 500mm | 1 | ----- | 350,000 | 500,000 | 1,783 | 1,300 | ----- | 0,211 |
| Curva de 45º 500mm | 2 | ----- | 350,000 | 500,000 | 1,783 | 0,200 | ----- | 0,065 |
| Ampliação concêntrica 500 x 600mm | 1 | ----- | 350,000 | 500,000 | 1,783 | 0,300 | ----- | 0,049 |
| Tubulação equivalente 500mm (e=0,2mm) | 1 | 30,000 | 350,000 | 500,000 | 1,783 | ----- | 5,094 | 0,153 |
| PERDA TOTAL NA BOMBA E NO BARRILETE |  |  |  |  |  |  |  | 3,108 |
| ADUTORA POR RECALQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Curvas de 90º 600mm | 7 | ----- | 350,000 | 600,000 | 1,238 | 0,400 | ----- | 0,219 |
| Curvas de 45º 600mm | 2 | ----- | 350,000 | 600,000 | 1,238 | 0,200 | ----- | 0,031 |
| Curvas de 22º 600mm | 8 | ----- | 350,000 | 600,000 | 1,238 | 0,100 | ----- | 0,062 |
| Tes passagem direta 600mm | 4 | ----- | 350,000 | 600,000 | 1,238 | 0,600 | ----- | 0,187 |
| Tubulação de recalque 600mm | 1 | 12.088,230 | 350,000 | 600,000 | 1,238 | ----- | 1,933 | 23,367 |
| PERDA TOTAL NA ADUTORA |  |  |  |  |  |  |  | 23,866 |
| ALTURA MANOMÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desnível geométrico mínimo | N.A. ETA = | 461,500 |  | N.A. Rio = | 431,600 |  |  | 29,900 |
| Perda na bomba e barrilete de recalque |  |  |  |  |  |  |  | 3,108 |
| Perda na adutora por recalque |  |  |  |  |  |  |  | 23,866 |
| Altura Manométrica Total: AMT máxima |  |  |  |  |  |  |  | 56,874 |

Quadro 5.34 - Altura Manométrica para a Vazão de 02 Bomba Q = 400.000 l/s

| ELEMENTO | QUNT. DE | EXTENSÃO | VAZÃO | DIAMETRO | VELOCID. | K | J | PERDA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PEÇAS | (m) | (l/s) | (mm) | (m/s) | (adm) | (m/km) | (m.c.a.) |
| BOMBA E BARRILETE DE RECALQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coluna da bomba 12x1 1/2" | 1 | 11,000 | 200,000 | 300,000 | 2,829 | 1,200 | ----- | 0,490 |
| Cabeçote de descarga - 10" (fabricante) | 1 | ----- | 200,000 | 250,000 | 4,074 | 0,500 | ----- | 0,423 |
| Ampliação concêntrica - 12" x 300mm | 1 | ----- | 200,000 | 300,000 | 2,829 | 0,300 | ----- | 0,122 |
| Válvula multi-funções 300mm (fabricante) | 1 | ----- | 200,000 | 300,000 | 2,829 | 3,500 | ----- | 1,428 |
| Válvula Borboleta 300mm | 1 | ----- | 200,000 | 300,000 | 2,829 | 0,500 | ----- | 0,204 |
| Te saida lateral 300 x 300mm | 1 | ----- | 200,000 | 300,000 | 2,829 | 1,300 | ----- | 0,530 |
| Ampliação concêntrica 300 x 400mm | 1 | ----- | 200,000 | 300,000 | 2,829 | 0,300 | ----- | 0,122 |
| Te passagem direta 400 x 300 | 1 | ----- | 200,000 | 400,000 | 1,592 | 0,600 | ----- | 0,077 |
| Ampliação concêntrica 400 x 500mm | 1 | ----- | 200,000 | 400,000 | 1,592 | 0,300 | ----- | 0,039 |
| Te saida lateral 500 x 500mm | 1 | ----- | 400,000 | 500,000 | 2,037 | 1,300 | ----- | 0,275 |
| Curva de 45º 500mm | 2 | ----- | 400,000 | 500,000 | 2,037 | 0,200 | ----- | 0,085 |
| Ampliação concêntrica 500 x 600mm | 1 | ----- | 400,000 | 500,000 | 2,037 | 0,300 | ----- | 0,063 |
| Tubulação equivalente 500mm (e=0,2mm) | 1 | 30,000 | 400,000 | 500,000 | 2,037 | ----- | 6,621 | 0,199 |
| PERDA TOTAL NA BOMBA E NO BARRILETE |  |  |  |  |  |  |  | 4,058 |
| ADUTORA POR RECALQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Curvas de 90º 600mm | 7 | ----- | 400,000 | 600,000 | 1,415 | 0,400 | ----- | 0,286 |
| Curvas de 45º 600mm | 2 | ----- | 400,000 | 600,000 | 1,415 | 0,200 | ----- | 0,041 |
| Curvas de 22º 600mm | 8 | ----- | 400,000 | 600,000 | 1,415 | 0,100 | ----- | 0,082 |
| Tes passagem direta 600mm | 4 | ----- | 400,000 | 600,000 | 1,415 | 0,600 | ----- | 0,245 |
| Tubulação de recalque 600mm | 1 | 12.088,230 | 400,000 | 600,000 | 1,415 | ----- | 2,508 | 30,317 |
| PERDA TOTAL NA ADUTORA |  |  |  |  |  |  |  | 30,970 |
| ALTURA MANOMÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desnível geométrico mínimo | N.A. ETA = | 461,500 |  | N.A. Rio = | 431,600 |  |  | 29,900 |
| Perda na bomba e barrilete de recalque |  |  |  |  |  |  |  | 4,058 |
| Perda na adutora por recalque |  |  |  |  |  |  |  | 30,970 |
| Altura Manométrica Total: AMT máxima |  |  |  |  |  |  |  | 64,928 |

Quadro 5.35 - Altura Manométrica para a Vazão de 02 Bomba Q = 450.000 l/s

| ELEMENTO | QUNT. DE | EXTENSÃO | VAZÃO | DIAMETRO | VELOCID. | K | J | PERDA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PEÇAS | (m) | (l/s) | (mm) | (m/s) | (adm) | (m/km) | (m.c.a.) |
| BOMBA E BARRILETE DE RECALQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coluna da bomba 12x1 1/2" | 1 | 11,000 | 225,000 | 300,000 | 3,183 | 1,200 | ----- | 0,620 |
| Cabeçote de descarga - 10" (fabricante) | 1 | ----- | 225,000 | 250,000 | 4,584 | 0,500 | ----- | 0,535 |
| Ampliação concêntrica - 12" x 300mm | 1 | ----- | 225,000 | 300,000 | 3,183 | 0,300 | ----- | 0,155 |
| Válvula multi-funções 300mm (fabricante) | 1 | ----- | 225,000 | 300,000 | 3,183 | 3,500 | ----- | 1,807 |
| Válvula Borboleta 300mm | 1 | ----- | 225,000 | 300,000 | 3,183 | 0,500 | ----- | 0,258 |
| Te saida lateral 300 x 300mm | 1 | ----- | 225,000 | 300,000 | 3,183 | 1,300 | ----- | 0,671 |
| Ampliação concêntrica 300 x 400mm | 1 | ----- | 225,000 | 300,000 | 3,183 | 0,300 | ----- | 0,155 |
| Te passagem direta 400 x 300 | 1 | ----- | 225,000 | 400,000 | 1,790 | 0,600 | ----- | 0,098 |
| Ampliação concêntrica 400 x 500mm | 1 | ----- | 225,000 | 400,000 | 1,790 | 0,300 | ----- | 0,049 |
| Te saida lateral 500 x 500mm | 1 | ----- | 450,000 | 500,000 | 2,292 | 1,300 | ----- | 0,348 |
| Curva de 45º 500mm | 2 | ----- | 450,000 | 500,000 | 2,292 | 0,200 | ----- | 0,107 |
| Ampliação concêntrica 500 x 600mm | 1 | ----- | 450,000 | 500,000 | 2,292 | 0,300 | ----- | 0,080 |
| Tubulação equivalente 500mm (e=0,2mm) | 1 | 30,000 | 450,000 | 500,000 | 2,292 | ----- | 8,348 | 0,250 |
| PERDA TOTAL NA BOMBA E NO BARRILETE |  |  |  |  |  |  |  | 5,135 |
| ADUTORA POR RECALQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Curvas de 90º 600mm | 7 | ----- | 450,000 | 600,000 | 1,592 | 0,400 | ----- | 0,361 |
| Curvas de 45º 600mm | 2 | ----- | 450,000 | 600,000 | 1,592 | 0,200 | ----- | 0,052 |
| Curvas de 22º 600mm | 8 | ----- | 450,000 | 600,000 | 1,592 | 0,100 | ----- | 0,103 |
| Tes passagem direta 600mm | 4 | ----- | 450,000 | 600,000 | 1,592 | 0,600 | ----- | 0,310 |
| Tubulação de recalque 600mm | 1 | 12.088,230 | 450,000 | 600,000 | 1,592 | ----- | 3,159 | 38,187 |
| PERDA TOTAL NA ADUTORA |  |  |  |  |  |  |  | 39,013 |
| ALTURA MANOMÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desnível geométrico mínimo | N.A. ETA = | 461,500 |  | N.A. Rio = | 431,600 |  |  | 29,900 |
| Perda na bomba e barrilete de recalque |  |  |  |  |  |  |  | 5,135 |
| Perda na adutora por recalque |  |  |  |  |  |  |  | 39,013 |
| Altura Manométrica Total: AMT máxima |  |  |  |  |  |  |  | 74,048 |

Observa-se que entre os pontos da curva do sistema de vazão 175 e 200l/s a curva de desempenho da bomba foi cruzada. Calcula-se a seguir o ponto de cruzamento dos dois segmentos de reta:

Curva do Sistema

y = 56,87; x = 630   ↔   y = 64,93; x = 720   →   y = 0,08955*x + 0,45

Curva de Desempenho da Bomba

y = 68,00; x = 630   ↔  y = 63,00; x = 720      →   y = -0,05555*x + 103

Ponto de Cruzamento

y = 63,74;  x = 706,75  ou seja: AMT = 63,74mca;  Q = 706,75m³/h

Este ponto operacional para a situação de duas bombas no sistema, apresenta uma eficiência de 79% e demanda uma potência de 212CV.

Para a primeira etapa do sistema, desde que se conta com uma válvula de controle ajustável para o “set point” desejado, projeta-se o sistema para operar no ponto de melhor eficiência da bomba (BEP), ou seja: Q = 680m³/h (189l/s); AMT = 65mca; e eficiência de η = 80%, demandando uma potência hidráulica de 205CV.

A vazão de primeira etapa ficará então em 1.360m³/h (378l/s) equivalente a 84% da vazão de final de plano.

O motor da bomba deverá ter uma potência acima de 225CV. Em linha de produção, o mais próximo é o motor de 250CV.

### Poço de Sucção

O poço de sucção das bombas será projetado para a vazão de primeira etapa (que é maior que a da segunda etapa por bomba), ou seja, 680m³/h (189l/s), de acordo com as recomendações do Hydraulic Institute Standards (HIS) que são as mesmas instruções do fabricante das bombas:

- Espaçamento transversal entre os muros de cada poço: S >= 0,80m;

- Altura do NAmin até o fundo do poço: H >= 1,00m;

- Distância da sucção até o fundo do poço: C >= 0,40m;

- Distância do eixo da bomba até a parede frontal: B = 0,40m;

Afora estes condicionantes, consideram-se as recomendações exclusivas do fabricante:

- Submergência mínima até a sucção superior: S = 0,780m;

- Distância da sucção superior ao extremo inferior da bomba: L = 0,584m;

- Afastamento do extremo inferior da bomba ao fundo do poço: I = 0,102m;

- Altura do NAmin até o fundo do poço = S+L+I = 1,466m;

Adotou-se uma submergência da sucção superior de 0,800m e uma distância L+I = 0,800m, totalizando 1,60m a altura entre o NAmin e o fundo do poço.

As demais dimensões estão bem além das mínimas exigidas pelo HIS por outras considerações de projeto da obra civil da captação.

Quanto à distância entre o eixo da bomba até a parede frontal, considerando as dimensões em planta do bowl da bomba: S = 0,762m e K = 0,660m e o furo na laje FL = 0,840m de diâmetro, necessário para saque do equipamento, adotou-se uma distância de 0,700m do eixo para a parede, por razões estruturais das vigas de suporte do conjunto moto-bomba. Uma parede adicional de concreto simples, com 0,200m de espessura, altura de 1,600m e largura igual ao poço de sucção será implantada em 2ª fase para reduzir a distância entre o eixo da bomba e a parede frontal de 0,700m para 0,500m, mais próximo do valor recomendado.

### Altura da Bomba e da Coluna

Considerando os níveis característicos do Rio São Francisco neste local da captação chega-se às dimensões verticais do conjunto Bomba + Coluna + Cabeçote. Adotou-se a cota da laje da casa de bombas igual à cota do NA máximo, tendo em vista que acima desta laje, até atingir o motor elétrico, ainda existe a altura do cabeço de 0,476m e mais a base do motor que abriga a luva de acoplamento dos eixos bomba/motor.

- Cota do NA máximo: 441,400m;

- Cota do NA mínimo: 431,600m;

- Depleção máxima: 9,800m;

- Submergência da sucção superior: 0,800m;

- Distância da sucção superior ao extremo inferior da bomba: 0,584m;

- Distância do extremo inferior da bomba ao fundo do poço: 0,216m;

- Altura do bowl da bomba: 0,899m;

- Altura do NAmin ao fundo do poço: 1,600m;

- Cota do fundo do poço: 430,000m;

- Altura total bomba + coluna: 441,400-430,000-0,216=11,184m;

- Altura da coluna: 11,184-0,899=10,285m;

### Placa Base e Cabeçote

Para passar o bowl da bomba que tem a largura com 0,762m e largura menor de 0,660m, o furo na laje terá 0,840m de diâmetro, conforme recomenda o fabricante.

A placa de base onde se assentará o cabeçote, a ser fornecida com o conjunto moto-bomba, será uma placa quadrada de aço com 1,321m de lado e espessura de 0,038m, com um furo central de 0,914m de diâmetro que será fixada à laje de piso da casa de bombas através de 04 (quatro) chumbadores de 0,035m de diâmetro dispostos em torno dos eixos da bomba e distantes dos eixos de 0,610m, formando um quadrado com 1,220m de lado. A obra civil deverá deixar 04 (quatro) furos na laje com 0,100m de diâmetro, espaçados de 1,220m em forma de quadrado e eqüidistantes dos eixos (longitudinal e transversal) da bomba, destinados a receber os parafusos fixadores da placa base do cabeçote.

O cabeçote indicado pelo fornecedor é de modelo N-2010 com altura total de 0,476m. Esta altura somada à espessura da placa base (0,038m), totaliza 0,514m de distância até o suporte do motor. Esta distância representa a folga entre a base do motor e o nível de água máximo de projeto (441,400m) que se fez coincidir com a superfície superior da laje da casa de bombas.

A saída do cabeçote, conforme informado pelo fornecedor (cabeçote N-2010) é um flange ANSI de 10” (0,254m) de diâmetro. A distância da base do cabeçote até o eixo da flange de saída é de 0,248m que somada à espessura da placa base (0,038m), totaliza 0,286m. Assim, a cota do eixo da descarga das bombas estará na cota 441,686m (441,400+0,286).

A distância do eixo vertical da bomba até a face do flange de descarga é de 0,314m.

### Movimentação de Cargas

A casa de bombas terá uma Ponte Rolante cujos trilhos estarão fixados nas vigas transversais engastadas nas duas baterias de pilares extremos da obra civil. De eixo a eixo, estas vigas estão afastadas de 10,100m que representa o vão da Ponte Rolante.

O peso máximo a deslocar no gancho da Talha será equivalente à somatória dos seguintes pesos informados pelo fornecedor:

- Bowl da bomba: 	   415kg;

- Coluna 		1.040kg;

- Placa base: 		   100kg.

- Cabeçote: 		   300kg;

- Suporte do Motor: 	   100kg;

Esta soma atinge 1.955kg (mil novecentos e cinqüenta e cinco quilos). Salienta-se que o motor terá que ser deslocado (na desmontagem) antes do conjunto relacionado. De qualquer maneira, especifica-se uma ponte rolante com 3,00t (três toneladas) de capacidade de içamento, suficiente para deslocar todo o conjunto moto-bomba.

O conjunto Ponte Rolante deverá conter dois trilhos com 17,100m de extensão cada, a Ponte Rolante propriamente dita, para deslocamento transversal, o Trole para deslocamento longitudinal e a Talha com gancho para deslocamento vertical. Todos os componentes serão comandados manualmente. Comando eletromecânico adicional fica a critério do cliente e/ou fornecedor.

Junto à estrutura da casa de bombas alinhou-se uma ponte de concreto com 5,000m de largura, dando prosseguimento à bateria de pilares de suporte da Ponte Rolante, permitindo deslocar as cargas desde sua posição até a carroceria de um veículo de transporte de carga.

## ADUTORA DE ÁGUA BRUTA

A Adutora de Água Bruta projetada possui extensão total de 12.088,23m em ferro fundido, DN 600 e terá a função de conduzir por recalque a vazão captada no rio São Francisco desde a Estação Elevatória de Água Bruta até a Calha Parshall da Estação de Tratamento de Água - ETA projetada, localizada na cidade de Julião.

Ao longo do caminhamento da adutora foram previstas ventosas de duplo efeito, todas com 100mm de diâmetro. Estes dispositivos, atuando na admissão e extração de ar das tubulações, irão atenuar os efeitos danosos que porventura ocorram.

Para o esvaziamento da linha, foram previstas descargas de fundo, com 200mm de diâmetro.

Os diâmetros das ventosas e das descargas de fundo foram definidos de acordo com o critério prático que recomenda, respectivamente para cada um destes equipamentos, o diâmetro comercial superior a 1/8 (um oitavo) e a 1/6 (um sexto) do diâmetro da adutora.

Em função das pressões reinantes na adutora, estes dispositivos, conforme indicados nos desenhos de planta e perfil das adutoras, estão especificados para atender a classe de pressão de 1,6 Mpa.

Foram projetados blocos de ancoragem para serem implantados onde existirem curvas horizontais ou verticais ao longo de toda a adutora. Este dispositivo tem por objetivo neutralizar os efeitos dos empuxos existentes nas curvas das tubulações e evitar o deslocamento de suas conexões.

A Adutora de Água Bruta foi projetada utilizando-se os critérios e parâmetros estabelecidos na norma NBR 12.215 - Projeto de Adutora de Água para Abastecimento Público.

O Quadro 5.10 a seguir apresenta as principais características da adutora de Água Bruta.

Quadro 5.36 - Dados da Adutora de Água Bruta

| Trecho de Adução | Regime Hidráulico | Vazão (l/s) | Material | Diâmetro Nominal (mm) | Extensão (m) | Velocidade (m/s) | Rugosidade (mm) | Perda de Carga Unitária (m/km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Captação – ETA | Recalque | 450 | Ferro Fundido | 600 | 12.088,23 | 1,54 | 0,20 | 3,454 |

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA

### Considerações Iniciais

A água bruta, no ponto de captação do Rio São Francisco, é conhecida e considerada de boa qualidade, porém, necessita de tratamento do tipo convencional principalmente nos períodos das chuvas, onde as águas do rio adquirem elevada turbidez.

### Vazão de Projeto

A vazão do projeto da ETA para fim de plano (2ª etapa) é de 480L/s, já incluso a vazão das águas reaproveitadas (30L/s).

### Concepção da ETA e ETL

O projeto de cada etapa do tratamento leva em conta a realidade local (Malhada), priorizando uma operação simples, porém, sem abrir mão da eficiência no tratamento da ETA e ETL.

Cada etapa projetada utiliza técnicas já conhecidas principalmente pela sua eficiência e reduzida manutenção.

### Etapas do Projeto para ETA e ETL

- Poço de chegada de água bruta, ponto de aplicação dos coagulantes, mistura rápida (Calha Parshall) e leitura de vazão;

- Canal de distribuição de água bruta para os módulos de floculação;

- Floculadores Hidráulicos tipo chicanas;

- Canal de saída dos módulos de floculação;

- Canal distribuidor de água floculada para os decantadores;

- Decantadores;

- Sistema de drenagem de lodo e de água decantador;

- Filtros;

- Sistema de lavagem dos filtros;

- Sistema de recirculação e reaproveitamento de águas servidas na lavagem;

- Concentrador de lodo drenado pelos decantadores;

- Sistema de coleta da água resultante da concentração de lodo;

- Sistema de reaproveitamento de água do concentrador de lodo;

- Homogeneização do lodo concentrado e recalque para a centrífuga;

- Sistema de dosagem de polímero no lodo homogeneizado;

- Centrifugação do lodo homogeneizado;

- Sistema de coleta, carga e transporte para confinamento definitivo de lodo, obtida na centrifugação.

### Comentários de cada Etapa Projetada da ETA e ETL

#### 5.4.5.1	Poço de chegada da água bruta e Mistura Rápida

Nesta etapa a água bruta é laminada com velocidade de 0,16m/s. Logo em seguida a água passa pela Calha Parshall, unidade pré-moldada em fibra, onde recebe a cal hidratada e o sulfato de alumínio. Juntos, água e reagentes são submetidos a uma mistura rápida com gradiente de velocidade superior a 1.000 m/s.m.

A cota de implantação de Calha Parshall, isto é, na borda superior da calha é de 462,521m. A cota do NA a montante da calha na 1ª Etapa é de 462,032m e na 2ª Etapa 462,101m.

A cota máxima do NA após a Calha Parshall é de 461,40m, na condição mais desfavorável, garantindo um escoamento sem risco de afogamento.

#### 5.4.5.2	Canal de distribuição de água bruta para os floculadores

Este canal tem o objetivo de distribuir igual vazão para cada módulo de floculação.

No canal, a cota de fundo é de 460,10m, largura de 0,70m e altura total de 1,70m.

#### 5.4.5.3	Floculadores

Foram projetados 05 (cinco) módulos de floculação para atender a primeira etapa e 06 (seis) módulos para atender a segunda etapa. A capacidade máxima por módulo é de 80,00L/s considerando a vazão de água bruta mais a vazão de recirculação.

Os floculadores são do tipo hidráulico com 32 câmaras/módulo. Cada câmara tem seção de            0,80 x 0,80m e estão interligados através de orifícios situados na parte inferior e superior. Estes orifícios são dimensionados para proporcionar gradientes de velocidade com valores de 60, 30 e 20 m/s.m.

No primeiro grupo de 10 câmaras os orifícios inferiores possuem medidas internas de 53 x 53cm e os superiores 45 x 45m.

No segundo grupo também com 10 câmaras, o orifícios inferiores possuem medidas de             75 x 75cm e os superiores 64 x 64cm.

No terceiro e último grupo com 12 câmaras, os orifícios inferiores são de 80 x 105cm e superiores 80 x 77cm.

Na condição de vazão máxima, incluindo a vazão de recirculação, o tempo de definição no floculador é de 21,33min e a perda de carga total é de 20 cm.

Foram projetados para cada módulo de floculação uma comporta de entrada, uma de saída e uma descarga de fundo.

A cota sobre a laje de fundo é de 456,30m e sobre a passarela é de 461,80m.

#### 5.4.5.4	Canal de Saída do Floculador

Este foi projetado com 05 (cinco) seções no sentido de evitar gradiente superior a 20m/s.m. A cota máxima no canal é 461,80m e as cotas de fundo 460,378m; 459,886m e 459,240m.

#### 5.4.5.5	Canal Distribuidor de Água Floculada para os Decantadores

Este canal foi projetado para permitir uma boa distribuição nos decantadores mantendo a qualidade do floco formado e ao mesmo tempo evitando depósito dos flocos ao longo do mesmo.

O Quadro 5.11 a seguir apresenta as seções do canal distribuidor de água para os decantadores.

Quadro 5.37 - Seções do Canal Distribuidor de Água para os Decantadores

| Seção | Base (m) | Altura (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2,000 | 2,388 |
| 2 | 1,665 | 2,388 |
| 3 | 1,331 | 2,388 |
| 4 | 0,998 | 2,388 |
| 5 | 0,665 | 2,388 |
| 6 | 0,665 | 1,418 |

#### 5.4.5.6	Decantadores

Foram projetados 05 (cinco) decantadores, com módulos tubulares para atender a 1ª Etapa e 06 (seis) para a 2ª Etapa. A área adotada para cada decantador é de 81m², o que resulta uma taxa de decantação de 81,06m³/m².d na 1ª Etapa e 85,33m³/m²d na 2ª Etapa.

Para coleta de água decantada foram projetadas 04 (quatro) calhas vertedoras o que resulta em um valor máximo de 1,11L/s.m.

Os módulos após instalados irão formar um ângulo de 60º com a horizontal e altura de 1,0m. Estes módulos serão apoiados em vigas de madeira de lei e estas em vigas de concreto.

Abaixo dos módulos foram projetados coletores de lodo em forma de tronco de pirâmide. Dentro das formas das pirâmides foram projetados o sistema de drenagem de lodo e o sistema distribuidor de água para ser decantada.

A cota sobre a laje de fundo é de 456,30m, da passarela 461,578m e do NA máximo é de 461,178m.

Na pirâmide, o volume de lodo acumulado é de 3,287m³/und e em um decantador o volume total é de 52,59m³.

Para cada decantador foi projetado 04 (quatro) descargas. Casa descarga drena o lodo de 04 (quatro) pirâmides, isto é, drena um volume de 13,148m³ em aproximadamente 5 min e serão necessários 20 min para drenar o lodo de um decantador.

É importante dizer que a duração de uma descarga é definida pelo operador em função da observação do lodo drenado, como também, o número de descarga a ser dada no período de um dia, que deve variar ao longo do ano. Isto porque o lodo produzido depende da qualidade da água bruta.

Quanto ao difusor de água a ser decantada, foram projetadas duas unidades para cada decantador com capacidade máxima de 40 L/s. O difusor possui seção cariada para proporcionar uma boa distribuição e evitar depósito de flocos.

#### 5.4.5.7	Filtros

Foram projetados 10 (dez) unidades para a 1ª Etapa e 12 (doze) para a 2ª etapa. As unidades filtrantes são do tipo convencional de fluxo descendente, taxa declinante simples camada de areia, camada suporte de seixo rolado e fundo distribuidor bloco universal (Leopold).

A área de cada filtro é 16m² e sua taxa máxima de operação na condição mais desfavorável é de 259,20m³/m².d, onde cada filtro ira operar por 10min, com vazão de 48L/s. Em operação normal a taxa é de 216m³/m²d. Cada filtro foi projetado com duas comportas de entrada e um vertedor triangular para melhor controlar a vazão de alimentação. Também foram projetadas duas calhas para coleta de água de lavagem.

#### 5.4.5.8	Reservatório Elevado para Lavagem dos Filtros

Os filtros serão lavados por inversão de fluxo de água. Inicialmente com ar e depois com água através da carga hidráulica fornecida pelo reservatório elevado de 200m³.

O consumo máximo de uma lavagem durante 10min é de 128m³, porém, este também serve à casa de química e a ETL.

O intervalo entre duas lavagem é de duas horas e vazão de reposição é de 30L/s. A reposição de água para lavagem será realizada com recalques de dois conjuntos motobomba, sendo um de reserva. Os conjuntos serão automatizados.

O barrilete de lavagem é de 400mm e em cada entrada de filtro foi prevista uma válvula borboleta que terá a finalidade de realizar um ajuste fino da vazão de lavagem.

Para fornecer a carga necessária de lavagem o reservatório terá cota 474,45m sobre a laje de fundo e um NA máximo na cota 479,18m.

5.4.5.9	Reservatório de Recirculação

Projetado para receber as águas possíveis de serem reprocessadas na ETA. Com capacidade de 200m³ recebe as águas de lavagem dos filtros e da ETL.

Utilizando a técnica de reaproveitamento, as perdas na ETA, serão inferiores a 0,5%.

A vazão de recirculação é de 30L/s, o tempo necessário para recircular 200m³ para a ETA é de 1h e 51min ( 2h). Após este tempo, tanto o reservatório elevado de lavagem

quanto o reservatório de recirculação estarão prontos para uma nova operação de lavagem. O trabalho de recirculação é realizado por dois conjuntos motobomba (um de reserva) com potencia de 7,8CV.

#### 5.4.5.10	Reservatório de Laminação

Tem a função de receber o lodo dos decantadores com a vazão de descarga de 46,84L/s e em seguida laminar com vazão máxima de 11L/s, até o concentrador de lodo, que nada mais é do que um decantador.

O escoamento do canal de drenagem até o reservatório de laminação com capacidade de 100m³, é realizado em tubo de DN 300mm. Entra no reservatório na cota 453,80m e o NA máximo neste reservatório é de 454,80m.

#### 5.4.5.11	Caixa Bóia

Esta caixa terá registro bóia sendo alimentada pelo reservatório de laminação. Sua finalidade é regularizar a vazão de 11L/s até o concentrador de lodo. A caixa bóia fica situada na saída do reservatório de laminação e terá cota na base de 452,0m e topo 453,80m.

#### 5.4.5.12	Concentrador de Lodo

O concentrador é alimentado pela caixa bóia com vazão máxima de 11L/s. A cota sobre a laje de fundo é 448,446m e o NA máximo 451,70m.

O concentrador foi projetado com duas unidades, que irão operar em regime de revezamento. Enquanto uma das unidades concentra o lodo o outro alimenta o sistema de desidratação do lodo através da centrifugação.

O concentrador será alimentado pelo fundo e na saída do tubo foi projetado um dissipador de fluxo. O lodo é concentrado nesta unidade e o liquido sobrenadante captado na cota 451,70m através dos vertedores triangulares situados nas caixas coletores. O liquido captado é reunido pelo barrilete coletor com DN50 e 150mm, que é recebido no segundo reservatório de recirculação com capacidade de 50m³.

No processo de concentração do lodo a taxa de decantação é de no máximo 6,17m³/m².d e a vazão de coleta de líquido sobrenadante é de 11L/s.

Quando o lodo concentrado chega na cota 451,646m o reservatório, concentrador de lodo, estará saturado, tornando-se necessário então transferir o lodo concentrado para as próximas etapas.

#### 5.4.5.13 Segundo Reservatório de Recirculação

As águas resultantes da concentração do lodo e da centrifugação desse lodo serão também reaproveitadas no segundo reservatório de recirculação. Bombeadas para a o primeiro e deste último para reaproveitamento na ETA. Sua capacidade é de 50m³, cota sobre a laje de fundo de 446,60m e NA máximo 450,12m.

#### 5.4.5.14 Recalque do Segundo Reservatório de Recirculação

Este recalque terá na condição mais desfavorável uma vazão de 11L/s, altura manométrica total de 10,48m e potência instalada de 3,5CV por conjunto motobomba. A casa de bomba terá dois conjuntos sendo um de reserva.

#### 5.4.5.15 Tanque de Homogeneização de Lodo

Este tanque foi projetado com 8m³ de capacidade e será equipado com dois misturadores mecânicos com potência de 2,0CV por unidade e rotação 222RPM. A cota de implantação, isto é, sobre a laje de fundo é de 446,80m e no topo 448,00m.

O lodo homogeneizado é recalcado até a centrifuga através de dois conjuntos, um de reserva, tipo Nemo ou similar. No recalque deste último é aplicado o polímero que ira ajudar na desidratação do lodo.

#### 5.4.5.16 Centrifugação

Foi projetada centrifuga com capacidade para 8,0 m³/h tipo Pieralisi ou similar. Será instalada na cota 448,889, sobre uma estrutura metálica.

Da centrifuga sai o lodo e o líquido que é canalizado para o segundo reservatório de recirculação (50m³). Deste último segue para o reaproveitamento.

A torta obtida lodo após a centrifugação do lodo, possui aspecto de uma massa sólida umedecida.

Nesta unidade é a única água perdida no processo. O que representa menos de 0,5% de perda. Assim, a torta, que é um material inerte, é recebida em caçamba, que quando cheias de lodo desidratado são içadas por um sistema de talha e descarregadas em caminhão para ser encaminhado para as diversas olarias existentes na região.

#### 5.4.5.17 Desinfecção

Por razões técnicas e econômicas foram projetados 03 (três) modelos de Casa de Cloração com o objetivo de realizar a desinfecção da água a ser distribuída o mais próximo possível das localidades a serem abastecidas.

Os modelos de Casa de Cloração projetados são constituídos de:

- 02 (dois) dosadores de cloro com funcionamento a vácuo, 02 (dois) conjuntos motobomba, cilindros para cloro gás com capacidade de 900 Kg e sistema com talha para carga e descarga dos cilindros.

- Este modelo é igual ao primeiro, diferente na capacidade do cilindro de cloro que é de 50 Kg e não tem o sistema de carga e descarga.

- É o modelo mais simples, utiliza hipoclorito e é formado por uma casa, 02 (dois) tanques com capacidade de 500 litros e 02 (duas) bombas dosadoras tipo diafragma simplex.

O Quadro 5.12 a seguir, apresenta a Casa de Cloração definida para cada localidade contemplada pelo projeto.

Quadro 5.38 - Casa de Cloração para as Localidades Contempladas pelo Projeto

| Modelo | Localidade | Nº de cilindros de Cloro |
| --- | --- | --- |
| 1º | Guanambi | 04 |
| 2º | Malhada | 05 |
|  | Iuiú | 03 |
|  | Palmas de Monte Alto | 06 |
|  | Mutãs | 03 |
|  | Candiba | 05 |
|  | Matina | 03 |
|  | Pindaí | 03 |
| 3º | Julião |  |
|  | Ceraíma |  |
|  | Pajeú do Vento |  |
|  | Morrinhos |  |
|  | Pilões |  |
|  | Guirapá |  |

## ADUTORA DE ÁGUA TRATADA

A adutora principal de água tratada projetada possui extensão total de 102.022,35m, toda em DN 600 e terá a função de conduzir por recalque a vazão desde a Estação Elevatória de Água Tratada 01 (EEAT-01) até o RAD de 3.000m³ localizado em Guanambi.

Ao longo da adutora principal existem 04 (quatro) derivações, sendo a primeira para a cidade de Iuiú em DN 200, com 14.774m de extensão; a segunda para a cidade de Palmas de Monte Alto, em DN 200, com 2.896m de extensão; a terceira para as localidades de Mutãs e Candiba, em DN 200, com 11.885m de extensão até Mutãs e mais 11.720m de extensão até a caixa de transição e mais 5.725m até Candiba, e a quarta para a cidade de Matina em DN 200, com 40.745m de extensão. Logo após a derivação para Matina existirá uma derivação para Pajeú do Vento com 21.738m de extensão em DN 100 e existe ainda no sistema projetado uma adutora de água tratada em DN 100 com 22.202m de extensão que liga a Caixa de Passagem existente em Ceraíma ao RAD existente de Guirapá

As localidades de Malhada e Julião serão abastecidas a partir de uma estação de bombeamento independente localizada na EEAT-01 na área da ETA, através de uma adutora em DN 200 com 18.956m de extensão até Malhada. Para abastecimento de Julião existe uma derivação nessa adutora em DN 100, com 100m de extensão.

Foram projetadas ao longo da adutora principal outras duas estações de bombeamento, a EEAT-02 entre as derivações de Iuiú e Palmas de Monte Alto e a EEAT-03 entre as derivações de Palmas de Monte Alto e Mutãs.

Na derivação para Palmas de Monte Alto foi prevista a utilização da quarta estação de bombeamento (EEAT-04); na derivação para Mutãs foi prevista a utilização da quinta estação de bombeamento (EEAT-05); e na adutora que liga Ceraíma a Guirapá foi prevista a utilização da sexta estação de bombeamento (EEAT-06).

O sistema existente que atualmente alimenta não só a cidade de Guanambi como também as localidades de Ceraíma, Morrinhos, Pilões e Pindaí, receberá a água do novo sistema através da inversão do sentido de fluxo da adutora entre Guanambi e Ceraíma, em DN 600, onde será prevista a implantação de um “by-pass” que alimentará o poço de sucção existente. A partir do poço de sucção o sistema continuará operando da mesma forma que vem operando atualmente, no entanto, com uma água proveniente do rio São Francisco.

Para o dimensionamento de cada trecho da adutora foi utilizada a vazão máxima diária das localidades atendidas.

O Quadro 5.13 a seguir apresenta as características da Adutora de Água Tratada.

Quadro 5.39 - Caracteristicas da Adutora de Água Tratada

| Trecho |  |  |  | DN |  | Material |  | Extensão (m) |  | Vazões (l/s) |  | Vel. (m/s) |  | K (mm) |  | Perda (m/Km) |  | Perda de Carga (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mon |  | Jus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EEAT-01 |  | DV JULIÃO |  | 200 |  | PVC DEFºFº |  | 1.084,36 |  | 26,48 |  | 0,81 |  | 0,20 |  | 4,42 |  | 4,79 |  |
| DV JULIÃO |  | MALHADA |  | 200 |  | PVC DEFºFº |  | 17.628,06 |  | 21,30 |  | 0,65 |  | 0,20 |  | 2,28 |  | 40,72 |  |
|  |  |  |  | 200 |  | FºFº TK7 JGS * |  | 243,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EEAT-01 |  | DV IUIÚ |  | 600 |  | FºFº TK7 JGS |  | 12.420,19 |  | 408,89 |  | 1,40 |  | 0,20 |  | 2,77 |  | 34,44 |  |
| DV IUIÚ |  | EEAT 02 |  | 600 |  | FºFº TK7 JGS |  | 16.659,81 |  | 394,71 |  | 1,35 |  | 0,20 |  | 2,43 |  | 40,53 |  |
| EEAT 02 |  | DV PMA |  | 600 |  | FºFº TK7 JGS |  | 26.061,38 |  | 394,71 |  | 1,35 |  | 0,20 |  | 2,51 |  | 65,33 |  |
| DV PMA |  | EEAT 03 |  | 600 |  | FºFº TK7 JGS |  | 15.598,62 |  | 368,10 |  | 1,26 |  | 0,20 |  | 2,12 |  | 33,11 |  |
| EEAT 03 |  | DV MUT |  | 600 |  | FºFº TK7 JGS |  | 6.841,30 |  | 368,10 |  | 1,26 |  | 0,20 |  | 2,37 |  | 16,20 |  |
| DV MUT |  | DV MAT |  | 600 |  | FºFº TK7 JGS |  | 16.222,95 |  | 332,76 |  | 1,14 |  | 0,20 |  | 1,74 |  | 28,29 |  |
| DV MAT |  | DV CER |  | 600 |  | FºFº TK7 JGS |  | 7.055,08 |  | 317,75 |  | 1,09 |  | 0,20 |  | 1,59 |  | 11,25 |  |
| DV CER |  | RAD 3000 |  | 600 |  | FºFº TK7 JGS |  | 1.163,02 |  | 213,03 |  | 0,73 |  | 0,20 |  | 0,73 |  | 0,85 |  |
| DV CER |  | CERAÍMA |  | 600 |  | FºFº TK7 JGS |  | 9.278,00 |  | 104,72 |  | 0,36 |  | 0,20 |  | 0,19 |  | 1,76 |  |
| DV IUIÚ |  | IUIÚ |  | 200 |  | PVC DEFºFº |  | 14.733,80 |  | 14,18 |  | 0,43 |  | 0,20 |  | 1,05 |  | 15,48 |  |
|  |  |  |  | 200 |  | FºFº TK7 JGS * |  | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DV PMA |  | EEAT 04 |  | 200 |  | PVC DEFºFº |  | 1.058,30 |  | 26,61 |  | 0,81 |  | 0,20 |  | 3,50 |  | 3,70 |  |
| EEAT 04 |  | PMA |  | 200 |  | PVC DEFºFº |  | 1.837,17 |  | 26,61 |  | 0,81 |  | 0,20 |  | 4,07 |  | 7,47 |  |
| DV MUT |  | EEAT 05 |  | 200 |  | FºFº TK7 JGS |  | 9.424,45 |  | 35,34 |  | 1,06 |  | 0,20 |  | 5,76 |  | 54,32 |  |
| EEAT 05 |  | MUTÃS |  | 200 |  | FºFº TK7 JGS |  | 2.460,00 |  | 35,34 |  | 1,06 |  | 0,20 |  | 6,19 |  | 15,23 |  |
| MUTÃS |  | CANDIBA |  | 200 |  | PVC DEFºFº |  | 17.425,00 |  | 22,62 |  | 0,69 |  | 0,20 |  | 2,56 |  | 29,96 |  |
|  |  |  |  | 200 |  | FºFº TK7 JGS * |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DV MAT |  | DV PAJEU |  | 200 |  | FºFº TK7 JGS |  | 5.971,06 |  | 15,01 |  | 0,45 |  | 0,20 |  | 1,11 |  | 6,64 |  |
| DV PAJEU |  | MATINA |  | 200 |  | FºFº TK7 JGS |  | 34.774,00 |  | 13,09 |  | 0,39 |  | 0,20 |  | 0,86 |  | 29,83 |  |
| DV PAJEU |  | PAJEU |  | 100 |  | PVC DEFºFº |  | 21.698,00 |  | 1,92 |  | 0,21 |  | 0,20 |  | 0,59 |  | 12,83 |  |
|  |  |  |  | 100 |  | FºFº TK9 JGS * |  | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CERAÍMA |  | PILÕES |  | 200 |  | FºFº TK7 JGS |  | 14.121,00 |  | 15,31 |  | 0,57 |  | 0,20 |  | 2,47 |  | 39,94 |  |
| PILÕES |  | PINDAÍ |  | 150 |  | FºFº TK7 JGS |  | 16.200,00 |  | 10,61 |  | 0,37 |  | 0,20 |  | 1,83 |  | 29,27 |  |
| CERAÍMA |  | MORRINHOS |  | 100 |  | FºFº TK7 JGS |  | 16.000,00 |  | 3,07 |  | 0,27 |  | 0,20 |  | 1,02 |  | 15,64 |  |
| CERAÍMA |  | EEAT 06 |  | 100 |  | FºFº TK9 JGS |  | 15.360,00 |  | 2,25 |  | 0,27 |  | 0,20 |  | 1,02 |  | 15,64 |  |
| EEAT 06 |  | GUIRAPA |  | 100 |  | FºFº TK9 JGS |  | 6.841,78 |  | 2,25 |  | 0,27 |  | 0,20 |  | 1,07 |  | 7,34 |  |
| Interligação |  | CERAÍMA |  | 200 |  | PVC DEFºFº |  | 1.100,00 |  | 36,77 |  | 1,17 |  | 0,20 |  | 7,32 |  | 8,05 |  |

Obs.: Os trechos marcados são existentes

* Trechos referentes a travessias aéreas ou envelopadas

Ao longo do caminhamento de todos os trechos da adutora foram previstas ventosas de duplo efeito, todas com 100mm de diâmetro. Estes dispositivos, atuando na admissão e extração de ar das tubulações, irão atenuar os efeitos danosos que porventura ocorram.

Para o esvaziamento da linha, foram previstas descargas de fundo, com 200mm de diâmetro.

Os diâmetros das ventosas e das descargas de fundo foram definidos de acordo com o critério prático que recomenda, respectivamente para cada um destes equipamentos, o diâmetro comercial superior a 1/8 (um oitavo) e a 1/6 (um sexto) do diâmetro da adutora.

Em função das pressões reinantes na adutora, estes dispositivos, conforme indicados nos desenhos de planta e perfil das adutoras, estão especificados para atender a classe de pressão de 1,6 Mpa.

Foram projetados blocos de ancoragem para serem implantados onde existirem curvas horizontais ou verticais ao longo de toda a adutora. Este dispositivo tem por objetivo neutralizar os efeitos dos empuxos existentes nas curvas das tubulações e evitar o deslocamento de suas conexões.

O Quadro 5.14 a seguir apresenta a extensão da adutora existente e projetada.

Quadro 5.40 - Extensão da Adutora Existente e Projetada

| DN | EXTENSÃO DE ADUTORA (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | EXISTENTE | PROJETADA | TOTAL |
| 100 (PVC DEFºFº) | - | 21.698,00 | 21.698,00 |
| 100 (FºFº) | 16.000,00 | 22.241,78 | 38.241,78 |
| 150 (FºFº) | 16.200,00 | - | 16.200,00 |
| 200 (DEFºFº) | - | 54.866,69 | 54.866,69 |
| 200 (FºFº) | 14.121,00 | 52.932,51 | 67.053,51 |
| 600 (FºFº) | 10.441,02 | 100.859,33 | 111.300,35 |
| Total | 56.762,02 | 252.598,31 | 309.360,33 |

Na memória de cálculo deste relatório é apresentado o Estudo dos Transientes Hidráulicos do sistema adutor.

## ESTAÇões ELEVATÓRIAs DE ÁGUA TRATADA

O sistema projetado é composto de 06 (seis) Estações Elevatórias de Água Tratada de modo a dar condição de alimentar todo o sistema integrado. A configuração adotada visa uma distribuição equivalente entre as elevatórias, evitando sobrecarga e melhor controle de pressões ao longo do traçado da adutora.

As estações elevatórias de água tratada foram denominadas de EEAT-01 até EEAT-06, e todas serão alimentadas por poços de sucção com autonomia mínima para 20 minutos.

O Quadro 5.15 a seguir, apresenta um resumo relacionando cada EEAT e sua função.

Quadro 5.41 - Relação das Estações Elevatórias de Água Tratada e suas Funções

| EEAT | Função |
| --- | --- |
| EEAT-01 (Sistema Adutor Principal) | Recalcar a água tratada a partir do RAD de 2.000 m3 localizado na área da ETA até o RAD de 500 m3 da EEAT-2, promovendo também o abastecimento do RED de Iuiú. |
| EEAT-01 (Derivação Julião / Malhada) | Recalcar a água tratada a partir do RAD de 2.000 m3 localizado na área da ETA até o RED de Malhada, promovendo também o abastecimento do RED de Julião. |
| - EEAT-02 (Sistema Adutor Principal) | Recalcar a água tratada a partir do RAD de 500 m3 da EEAT-02 até o RAD de 2.000 m3 da EEAT-03, promovendo também o abastecimento do RAD de 100 m3 da EEAT-04. |
| - EEAT-03 (Sistema Adutor Principal) | Recalcar a água tratada a partir do RAD de 2.000 m3 da EEAT-03 até o RAD de 3.000 m3 existente em Guanambi, promovendo também o abastecimento do poço de sucção da EEAT-05. |
| - EEAT-04 (Derivação Palmas de Monte Alto) | Presurizar a adutora de água tratada no trecho da derivação para Palmas de Monte Alto, recalcando a água tratada a partir do RAD de 100 m3 da EEAT-04 até o RAD de Palmas de Monte Alto. |
| - EEAT-05 (Derivação Mutãs / Candiba) | Pressurizar a adutora de água tratada no trecho da derivação para Mutãs, recalcando a água tratada a partir do poço de sucção da EEAT-05 até a Caixa de Transição localizada no trecho da adutora que liga Mutãs para Candiba. |
| - EEAT-06 (Ramal Guirapá) | Pressurizar a adutora de água tratada no trecho que vai de Ceraíma para Guirapá, recalcando a água tratada a partir do poço de sucção da EEAT-06 até a o RAD de Guirapá. |

Para dimensionamento das Elevatórias utilizaram-se os critérios e parâmetros estabelecidos na norma NBR 12214 - Projeto de Sistema de Bombeamento de Água para Abastecimento Público.

As características de cada EEAT estão descritas a seguir.

### Estação Elevatória de Água Tratada 01 - EEAT-01

A Estação Elevatória de Água Tratada, denominada EEAT-01, será construída na área da ETA. Esta elevatória será dotada de dois recalques distintos, sendo um para atender as localidades de Malhada, Julião e as localidades rurais existentes ao longo do caminhamento desta adutora. O outro recalque atenderá ao sistema adutor principal, abastecendo todas as demais localidades contempladas.

#### - Recalque para o sistema adutor principal:

O recalque para o sistema adutor principal localizado na EEAT-01 tem como função recalcar a água tratada do RAD 2.000, dando inicio ao processo de pressurização da adutora de água tratada em direção ao final da mesma, atingindo inicialmente a EEAT-02, após percorrer 29.080,00 m.

A casa de bombas ocupará uma área de 134,00m². Será dotada de monovia com talha manual com 2,5 toneladas de capacidade, que permitirá a movimentação horizontal e vertical dos equipamentos elevatórios.

Foram previstos três conjuntos elevatórios, sendo um deles de reserva/rodízio. A utilização de dois conjuntos em paralelo será capaz de atender a vazão de final de plano do sistema.

As características principais de cada grupo elevatório são: desnível geométrico máximo de 52,53m, vazão de 204,445 L/s, AMT máxima de 127,02m e 550 cv de potência.

#### - Recalque para Malhada e Julião:

As instalações deste recalque ficarão abrigadas no mesmo prédio da EEAT-01.

O poço de sucção será o RAD 2.000 que também servirá como poço de sucção desse sistema.

Este recalque tem como função recalcar a água tratada do RAD 2.000 até os reservatórios de distribuição das localidades de Julião e Malhada.

Como a casa de bombas será única, a monovia especificada terá capacidade de atender aos conjuntos de ambos os recalques.

Foram previstos dois conjuntos elevatórios, sendo um deles de reserva/rodízio, cada um deles com capacidade para atender a vazão de final de plano do sistema.

As características principais de cada grupo elevatório são: desnível geométrico máximo em torno de 7,02m, vazão de 26,479 L/s, AMT máxima de 52,54 metros e 30 CV de potência.

### Estação Elevatória de Água Tratada 02 - EEAT-02

A Estação Elevatória de Água Tratada, denominada EEAT-02, será construída ao longo da adutora de água tratada, a 29.080,00m da EEAT-01, entre a derivação para Iuiú e a derivação para Palmas de Monte Alto.

Para que o poço de sucção da EEAT-02 possua autonomia mínima de 20 minutos de bombeamento, será necessária a utilização de um reservatório apoiado com capacidade de 500m³, projetado para ser implantado ao lado desta estação.

A EEAT-02 tem como função recalcar a água tratada do RAD 500 dando prosseguimento ao processo de pressurização da adutora de água tratada em direção ao final da mesma, atingindo a EEAT-03, após percorrer 41.660,00m.

A casa de bombas ocupará uma área de 134,00m². Será dotada de monovia com talha manual com 2,5 toneladas de capacidade, que permitirá a movimentação horizontal e vertical dos equipamentos elevatórios.

Foram previstos três conjuntos elevatórios, sendo um deles de reserva/rodízio. A utilização de dois conjuntos em paralelo será capaz de atender a vazão de final de plano do sistema.

As características principais de cada grupo elevatório são: desnível geométrico máximo em torno de 29,55m, vazão de 197,36 L/s, AMT máxima de 127,56m e 550 CV de potência.

### Estação Elevatória de Água Tratada 03 - EEAT-03

A Estação Elevatória de Água Tratada, denominada EEAT-03, será construída ao longo da adutora de água tratada, a 41.660,00m da EEAT-02, entre a derivação para Palmas de Monte Alto e a derivação para Mutãs.

Para que o poço de sucção da EEAT-03 possua autonomia mínima de 20 minutos de bombeamento e visando complementar a reservação do sistema, será necessária a utilização de um reservatório apoiado com capacidade de 2.000m³, projetado para ser implantado ao lado desta estação.

A EEAT-03 tem como função recalcar a água tratada do RAD 2.000 dando prosseguimento ao processo de pressurização da adutora de água tratada em direção ao final da mesma, atingindo a interligação com o RAD de 3.000m³ da cidade de Guanambi após percorrer 31.282,35m.

A casa de bombas ocupará uma área de 134,00m². Será dotada de monovia com talha manual com 2,5 toneladas de capacidade, que permitirá a movimentação horizontal e vertical dos equipamentos elevatórios.

Foram previstos três conjuntos elevatórios, sendo um deles de reserva/rodízio. A utilização de dois conjuntos em paralelo será capaz de atender a vazão de final de plano do sistema.

As características principais de cada grupo elevatório são: desnível geométrico máximo em torno de 73,42m, vazão de 184,05 L/s, AMT máxima de 129,62m e 550 CV de potência.

### Estação Elevatória de Água Tratada 04 - EEAT-04

A Estação Elevatória de Água Tratada, denominada EEAT-04, será construída ao longo da derivação para Palmas de Monte Alto.

Para que o poço de sucção da EEAT-04 possua autonomia mínima de 20 minutos de bombeamento e visando complementar a reservação do sistema, será necessária a utilização de um reservatório apoiado com capacidade de 100m³, projetado para ser implantado ao lado desta estação.

A EEAT-04 tem como função recalcar a água tratada do RAD 100 até o reservatório de distribuição da cidade de Palmas de Monte Alto.

A casa de bombas ocupará uma área de 37,00m². Será dotada de monovia com talha manual com 500 kg de capacidade, que permitirá a movimentação horizontal e vertical dos equipamentos elevatórios.

Foram previstos dois conjuntos elevatórios, sendo um deles de reserva/rodízio, cada um deles com capacidade para atender a vazão de final de plano do sistema.

As características principais de cada grupo elevatório são: desnível geométrico máximo em torno de 78,53m, vazão de 26,616 L/s, AMT máxima de 86,00m e 50CV de potência.

### Estação Elevatória de Água Tratada 05 - EEAT-05

A Estação Elevatória de Água Tratada, denominada EEAT-05, será construída ao longo da derivação para Mutãs.

Para que o poço de sucção da EEAT-05 possua autonomia mínima de 20 minutos de bombeamento e visando complementar a reservação do sistema, será necessária a utilização de um reservatório apoiado com capacidade de 100m³, projetado para ser implantado ao lado desta estação.

A EEAT-05 tem como função recalcar a água tratada do RAD 100 até a Caixa de Transição localizada no trecho da adutora que liga Mutãs para Candiba. A partir da Caixa de Transição a água tratada segue por gravidade até o RAD de Candiba.

A casa de bombas ocupará uma área da ordem de 37,00m². Será dotada de monovia com talha manual com 500 Kg de capacidade, que permitirá a movimentação horizontal e vertical dos equipamentos elevatórios.

Foram previstos dois conjuntos elevatórios, sendo um deles de reserva/rodízio, cada um deles com capacidade para atender a vazão de final de plano do sistema.

As características principais de cada grupo elevatório são: desnível geométrico máximo de 59,52m, vazão de 35,129L/s, AMT máxima de 104,28 m e 75CV de potência.

### Estação Elevatória de Água Tratada 06 - EEAT-06

A Estação Elevatória de Água Tratada, denominada EEAT-06, será construída ao longo da adutora que liga Ceraíma a Guirapá.

Para que o poço de sucção da EEAT-06 foi utilizado um reservatório apoiado com capacidade de 100m³, projetado para ser implantado ao lado desta estação.

A EEAT-06 tem como função recalcar a água tratada do RAD 100 até o RAD de Guirapá.

A casa de bombas ocupará uma área da ordem de 12,10m².

Foram previstos dois conjuntos elevatórios, sendo um deles de reserva/rodízio, cada um deles com capacidade para atender a vazão de final de plano do sistema.

As características principais de cada grupo elevatório são: desnível geométrico máximo de 97,66, vazão de 2,247 L/s, AMT máxima de 105,00 metros e 10CV de potência.

Resumidamente o Quadro 5.16 a seguir, apresenta a características dos conjuntos elevatórios cada EEAT projetada.

Quadro 5.42 - Características dos Conjuntos Elevatórios das EEAT’s

| ESTAÇÃO ELEVATÓRIA | Q (L/S) | AMT (MCA) | POTÊNCIA (CV) | Nº de conjuntos Motobomba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EEAT-01 (Sistema Adutor Principal) | 204,445 | 127,02 | 550,0 | 2 + 1R |
| EEAT-01 (Derivação Julião / Malhada) | 27,479 | 52,54 | 30,0 | 1 + 1R |
| - EEAT-02 (Sistema Adutor Principal) | 197,360 | 127,56 | 550,0 | 2 + 1R |
| - EEAT-03 (Sistema Adutor Principal) | 184,05 | 129,62 | 550,0 | 2 + 1R |
| - EEAT-04 (Derivação Palmas de Monte Alto) | 26,616 | 86,00 | 50,0 | 1 + 1R |
| - EEAT-05 (Derivação Mutãs / Candiba) | 35,129 | 104,28 | 75,0 | 1 + 1R |
| - EEAT-06 (Ramal Guirapá) | 2,247 | 105,0 | 10,0 | 1 + 1R |

## RESERVAÇÃO

No cálculo da reservação necessária, foi considerado o critério normativo de 1/3 do consumo máximo diário para o volume da reserva total estabelecido na norma NBR 12.1217 - Projeto de Reservatório de Distribuição para Abastecimento Público.

O Quadro 5.17 apresentado a seguir, relaciona as localidades contempladas com seus respectivos volumes totais necessários de reservação. De posse das reservações existentes em cada localidade, foram estimados os volumes de reservação necessários para cada uma delas.

Quadro 5.43 - Volume de Reservação Necessária

| Descrição | Demanda Máxima Diária (L/s) 2030 | Demanda Máxima Diária (m3/dia) | 1/3 da Demanda Máxima Diária (m3) | Reserva Existente (m³) | Reserva Complementar (m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Candiba | 20,56 | 1.776,37 | 592,12 | 400 | 150 |
| Guanambi | 193,66 | 16.732,44 | 5..577,48 | 4.000 | 1.500 |
| Iuiú | 12,89 | 1.113,55 | 371,18 | 50 | 350 |
| Malhada | 19,37 | 1.673,28 | 557,76 | 150 | 400 |
| Matina | 11,90 | 1.028,35 | 342,78 | 300 | 50 |
| Palmas de Monte Alto | 24,19 | 2.089,93 | 696,64 | 600 | 100 |
| Pindaí | 9,65 | 833,51 | 277,84 | 200 | 100 |
| Ceraíma / Guirapá | 3,39 + 2,04 | 293,04 + 176,48 | 97,68 + 58,83 | 200 | - |
| Mutãs | 11,57 | 999,72 | 333,24 | 300 | 50 |
| Morrinhos | 2,79 | 241,30 | 80,43 |  | 100 |
| Julião | 4,70 | 406,38 | 135,46 | 50 | 100 |
| Pilões | 4,27 | 369,00 | 123,00 | 50 | 100 |
| Total | 320,99 | 27.733,36 | 9.244,45 | 6.300,00 | 3.000 |

Visando complementar o volume de reservação existente para atender ao critério normativo citado, foram projetados reservatórios apoiados que além de reforçar a reservação de água tratada para as localidades, possuem ainda a função de poço de sucção das Estações Elevatórias projetadas.

Assim, foram projetados os seguintes reservatórios apoiados:

- EEAT 01	RAD 2.000m³	Atenderá Malhada, Julião e Iuiú

- EEAT 02 e 03	RAD 500m³ e RAD 2.000m³	Atenderão ao restante do sistema

- EEAT 04	RAD 100m³	Atenderá Palmas de Monte Alto

- EEAT 05	RAD 100m³	Atenderá Candiba

- EEAT 06	RAD 10m³	Poço de Sucção da EEAT-06

O Quadro 5.18 a seguir, apresenta as principais características dos reservatórios projetados.

Quadro 5.44 - Características dos Reservatórios Projetados

| Características | RAD 2.000 m3 (EEAT-1) | RAD 500 m3 (EEAT-2) | RAD 2.000 m3 (EEAT-3) | RAD 100 m3 (EEAT-4) | RAD 100 m3 (EEAT-5) | RAD 10 m3 (EEAT-6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Apoiado | Apoiado | Apoiado | Apoiado | Apoiado | Apoiado |
| Material | Concreto | Concreto | Concreto | Concreto | Concreto | Fibra |
| Dimensões (m) | 20,00 x 25,00 | D=6,07m | 20,00 x 25,00 | D=2,40m | D=2,40m | - |
| Altura útil (m) | 4,00 | 3,90 | 4,00 | 5,20 | 5,20 | 2,00 |
| Cota do NA Mínimo (m) | 451,600 | 498,868 | 523,334 | 531,287 | 576,830 | 722,00 |
| Cota do NA Máximo (m) | 455,600 | 502,768 | 527,334 | 536,487 | 582,030 | 724,00 |

MÉMORIA DE CÁLCULO

Relação das Memórias de Cálculo

| Item | Descrição |
| --- | --- |
| 1 | Estação de Tratamento de Água |
| 2 | Adutora Principal |
| 3 | Estação Elevatória de Água Tratada 01 (EEAT-1) – Recalque para Adutora Principal |
| 4 | Estação Elevatória de Água Tratada 01 (EEAT-1) – Recalque para Julião e Malhada |
| 5 | Estação Elevatória de Água Tratada 02 (EEAT-02) |
| 6 | Estação Elevatória de Água Tratada 03 (EEAT-03) |
| 7 | Estação Elevatória de Água Tratada 04 (EEAT-04) |
| 8 | Estação Elevatória de Água Tratada 05 (EEAT-05) |
| 9 | Estação Elevatória de Água Tratada 06 (EEAT-06) |
| 10 | Blocos de Ancoragem |
| 11 | Estudo de Transientes Hidráulicos |
| 12 | Determinação da Classe de Rigidez Mínima das Tubulações |
| 13 | Estudo Comparativo de Materiais das Adutoras |

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

ADUTORA PRINCIPAL

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 01 (EEAT-1) – RECALQUE

PARA ADUTORA PRINCIPAL

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 01 (EEAT-1) – RECALQUE PARA JULIÃO E MALHADA

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 02 (EEAT-02)

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 03 (EEAT-03)

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 04 (EEAT-04)

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 05 (EEAT-05)

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 06 (EEAT-06)

BLOCOS DE ANCORAGEM

ESTUDO DE TRANSIENTES HIDRÁULICOS

Determinação da Classe de Rigidez Mínima das Tubulações

Estudo Comparativo de Materiais das Adutoras