MATERIAL DAS TUBULAÇÕES DO SISTEMA ADUTOR NA REGIÃO DE GUANAMBI

Para fins de atendimento ao TR do Edital nº 092/08, item 6.3.3.1.d (Adução), a Hydros elaborou um estudo comparativo entre os diversos materiais alternativos para o Sistema Adutor na Região de Guanambi.

Dentre os materiais aventados, não foi considerada a utilização do RPVC, pois a concessionária que vai operar o sistema (Embasa) não está aceitando mais a utilização deste material, devido a diversos problemas que ocorreram com estas tubulações em obras da Embasa, após pouco tempo de operação.

Assim, foi feito um pré-dimensionamento e um estudo comparativo para a adutora principal (DN 600), prevendo-se tubulações de ferro Fundido TK7 JE, PEAD e PRFV. Neste estudo, foram cotados e levantados os seguintes custos:

- fornecimento do tubo;

- fornecimento de peças (ventosa, descarga, conexões);

- escavação mecanizada de valas;

- reaterro compactado de valas;

- envoltória ou berço para valas;

- carga e transporte manual até 30m;

- exploração de jazida de areia;

- momento de transporte de solo (distância de 100km);

- carga e descarga de tubos;

- transporte de tubos;

- desmatamento e limpeza de terreno;

- retirada de paralelepípedo;

- recomposição de paralelepípedo;

- cadastro da tubulação;

- momento de transporte de tubos, em estrada não pavimentada, percurso 20km;

- assentamento de tubos.

O resultado do estudo comparativo (base de preços: setembro/2009), apresentado a seguir, mostra que a utilização do ferro fundido é mais econômica, com um custo final de R$ 617,95/m, seguido pelo PRFV com R$ 733,89/m e em último lugar ficou o PEAD, com um custo de R$ 979,16/m.

Assim, o projeto da adutora principal foi elaborado considerando a utilização de tubulação de ferro fundido. Para as derivações, cujos diâmetros são inferiores, DN 100 e 200, foi prevista a utilização de tubulação de PVC Defofo, quando as pressões assim o permitirem, por apresentarem um custo bem mais em conta do que os de ferro fundido.