## Plan1
|  | MEMÓRIA DE CÁLCULO ESTRUTURAL | [5 empty] | Data: jan/09
|  | Sistema de Abastecimento de Água de Guanambi | [5 empty] | Folha: 01 / 04
HYDROS |  | CAPTAÇÃO - TRAVESSIA AÉREA E PASSADIÇO | [5 empty] | Elaboração
Lúcia Politano
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE GUANAMBI
TRAVESSIA AEREA E PASSADIÇO DA CAPTAÇÃO
Concreto classe C30 → 30 MPa (300 kg/cm²)
Aço CA-50
|  | MEMÓRIA DE CÁLCULO ESTRUTURAL | [5 empty] | Data: jan/09
|  | Sistema de Abastecimento de Água de Guanambi | [5 empty] | Folha: 02 / 04
HYDROS |  | CAPTAÇÃO - TRAVESSIA AÉREA E PASSADIÇO | [5 empty] | Elaboração
Lúcia Politano
1 - Cálculo do Passadiço
Carga na viga do passadiço
|  | q= | 1,70 x (0,20x25 + 3,0) = |  |  | 13.6 | kN/m
|  |  | 0,30 x 0,55 x 25 = |  |  | 4.125 | kN/m
[6 empty] | 17.725 | kN/m
Esforços na viga do passadiço
b = 30 cm
h = 50 cm
d = 45 cm
|  | M = | 59.02 | kNm → As = | 4.74 | cm2 (5 φ 12,5)
|  | M = | 43.01 | kNm → As = | 3.41 | cm2 (4 φ 12,5)
|  | Q = | 60.1 | kN → Asw = | 2.1 | cm2/m (φ 6.3 c.15)
Laje do passadiço
|  | q |  |  |  | q = 0,20x25 + 3,0 = |  | 8 | kN/m2
|  |  |  | Meng = |  | q x 0,852
|  | 0.85 |  |  |  | 2
|  |  |  | Meng = |  | 2.89 | kNm/m
[5 empty] | As,min = | 3.46 | cm2/m (φ 8 c.15)
|  | MEMÓRIA DE CÁLCULO ESTRUTURAL | [5 empty] | Data: jan/09
|  | Sistema de Abastecimento de Água de Guanambi | [5 empty] | Folha: 03 / 04
HYDROS |  | CAPTAÇÃO - TRAVESSIA AÉREA E PASSADIÇO | [5 empty] | Elaboração
Lúcia Politano
2 - Cálculo dos Pilares
| Reação da viga = |  | 112.84 | kN
| Reação do tubo cheio = |  |  | (πx0,252x10 + 1,52) x 5,80 = |  |  | 20.2043 | kN
Reação no Pilar 1 = |  |  | 133.0443 | kN
Força horizontal no Pilar 1 = 0,30 x 20,20 = |  |  |  |  | 6.0613 | kN
Momento na base do Pilar 1 = 6,06 x 6,0 = |  |  |  |  | 36.3677 | kN
3 - Cálculo das Sapatas
| Peso do Pilar 1 = |  | 0,40 x 0,40 x 5,30 x 25 = |  |  | 21.2 | kN
Reação no Pilar 1 = |  |  | 133.0443 | kN
Reação na Sapata 1 = |  |  | 154.2443 | kN
Momento na sapata do Pilar 1 = 6,06 x 6,50 = |  |  |  |  | 39.3983 | kN
Dimensões da Sapata 1 = |  |  | 170 x 170 cm
|  | MEMÓRIA DE CÁLCULO ESTRUTURAL | [5 empty] | Data: jan/09
|  | Sistema de Abastecimento de Água de Guanambi | [5 empty] | Folha: 04 / 04
HYDROS |  | CAPTAÇÃO - TRAVESSIA AÉREA E PASSADIÇO | [5 empty] | Elaboração
Lúcia Politano
| Peso da Sapata = |  | 1,70 x 1,70 x 0,50 x 25 = |  |  | 36.125 | kN
Carga total na Sapata 1 = |  |  | 190.3693 | kN
| e = | M / N = | 0.20696 | m < B/6
| σsolo = | N | ± | M x 6
|  | 1,7x1,7 |  | 1,7 x 1,72
| σmáx = | 65,87 + 48,12 = |  | 113.99 | kN/m2
| σmín = | 65,87 - 48,12 = |  | 17.75 | kN/m2
|  | Meng = |  | 113,99 x 0,852
2
|  | Meng = |  | 41.1789 | kNm/m
|  |  | As,min = | 7.8 | cm2/m (φ 10 c.10)