## Plan1
|  | MEMÓRIA DE CÁLCULO ESTRUTURAL | [5 empty] | Data: jan/09
|  | Sistema de Abastecimento de Água de Guanambi | [5 empty] | Folha: 01 / 03
HYDROS |  | CAPTAÇÃO - BLOCO DE ANCORAGEM | [5 empty] | Elaboração
Lúcia Politano
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE GUANAMBI
BLOCO DE ANCORAGEM NA SAÍDA DA CAPTAÇÃO
0.72
| qp1 |  |  |  |  | qa1
3
| Ep1 |  |  |  |  | Ea1
Ep2 | [5 empty] | Ea2
| qp2 |  |  |  |  | qa2
A
Concreto classe C30 → 30 MPa (300 kg/cm²)
Aço CA-50
|  | MEMÓRIA DE CÁLCULO ESTRUTURAL | [5 empty] | Data: jan/09
|  | Sistema de Abastecimento de Água de Guanambi | [5 empty] | Folha: 02 / 03
HYDROS |  | CAPTAÇÃO - BLOCO DE ANCORAGEM | [5 empty] | Elaboração
Lúcia Politano
1 - Cálculo do empuxo na tubulação
Diâmetro do tubo = |  |  | 60 | cm
Área da seção do tubo = |  |  | 0.283 | m2
Pressão no tubo = |  |  | 100 | mca
|  | E = | P x A = | 283 | kN
2 - Cálculo do peso do bloco e peso de terra
Dimensões do bloco:
|  | A = | 2 | m
|  | B = | 2.5 | m
|  | H = | 3 | m
Peso do bloco = |  |  | (A x B x H - 0,283 x A) x 24 = |  |  |  | 346.416 | kN
Peso de terra = |  |  | A x B x0,72 x 18 = |  |  |  | 64.8 | kN
| Peso total = |  |  | 411.216 | kN
3 - Cálculo do empuxo de terra
| qa1 = | 0,333 x 18 x 0,72 = |  |  | 4.3157 | kN/m2
| qa2 = | 0,333 x 18 x 3,72 = |  |  | 22.2977 | kN/m2
| Ea1 = | qa1 x H x B = |  |  | 32.3676 | kN
[7 empty] | Ea = | 99.8001 | kN
| Ea2 = | (qa2-qa1) x (H/2) x B = |  |  | 67.4325 | kN
| qp1 = | (3,0/2) x 18 x 0,72 = |  |  | 19.44 | kN/m2
| qp2 = | (3,0/2) x 18 x 3,72 = |  |  | 100.44 | kN/m2
| Ep1 = | qp1 x H x (B-0,60) = |  |  | 110.808 | kN
[7 empty] | Ep = | 341.658 | kN
| Ep2 = | (qp2-qp1)x(H/2)x(B-0,6) = |  |  | 230.85 | kN
|  | MEMÓRIA DE CÁLCULO ESTRUTURAL | [5 empty] | Data: jan/09
|  | Sistema de Abastecimento de Água de Guanambi | [5 empty] | Folha: 03 / 03
HYDROS |  | CAPTAÇÃO - BLOCO DE ANCORAGEM | [5 empty] | Elaboração
Lúcia Politano
4 - Verificação da Estabilidade
4.1 - Deslizamento
Força de atrito (Fa) = |  |  | 0,5 x peso total = |  | 205.608 | kN
| CS = | Fa + Ep |  |  | CS = | 1.4296
E + Ea
CS ~ 1,5 OK
4.2 - Tombamento
| Mres = | Peso total x 1,0 + Ep1 x 1,5 + Ep2 x 1,0 = |  |  |  |  | 808.278 | kN
| Mder = | E x 1,0 + Ea1 x 1,5 + Ea2 x 1,0 = |  |  |  |  | 398.9839 | kN
| CS = | Mres |  |  | CS = | 2.0258
Mder
CS > 1,5 OK
4.3 - Tensão no solo
| e1 = | (Mres-Mder) / peso total = |  |  | 0.99533
| e0 = | (A/2) - e1= |  | 0.0046737 | m < A/6
|  | σsolo = | Peso total |  | × (1 ± 6 e0/A)
A x B
|  | σmáx = | 83.3963 | kN/m2
|  | σmín = | 81.0901 | kN/m2