## Plan1
|  | MEMÓRIA DE CÁLCULO ESTRUTURAL | [5 empty] | Data: dez/09
|  | Sistema de Abastecimento de Água de Guanambi | [5 empty] | Folha: 01 / 13
HYDROS |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA | [5 empty] | Elaboração
Lúcia Politano
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE GUANAMBI
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA
Decantador
Filtros
Concreto classe C30 → 30 MPa (300 kg/cm²)
Aço CA-50
|  | MEMÓRIA DE CÁLCULO ESTRUTURAL | [5 empty] | Data: dez/09
|  | Sistema de Abastecimento de Água de Guanambi | [5 empty] | Folha: 02 / 13
HYDROS |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA | [5 empty] | Elaboração
Lúcia Politano
1 - Cálculo da Estrutura |  |  |  |  | Programa SAP-2000
1.1 - Decantador
PAREDE MAIOR
Momentos Horizontais |  |  |  |  | Momentos Verticais
| MH, ext = | 42.8 | kNm/m |  |  | MV, ext = | 47.3 | kNm/m
| MH, int = | 116.7 | kNm/m |  |  | MV, int = | 34.5 | kNm/m
h = | 35 | cm → As,mín = |  | 6.055 | cm²/m → Ø 10 c.13 cm 6,20 cm2/m)
p/ As = 6,20 cm²/m, o Mmáx p/ abertura de fissura w = 0,15 mm é de 43,0 kN.m/m
| MH, ext < Mmáx |  |  | MV, int < Mmáx
| MH, int = | 116.7 | kNm/m → As = 14,29 cm2/m → As,fiss = Ø 16 c.10 cm
| MV, ext = | 47.3 | kNm/m → As = 5,57 cm2/m → As,fiss = Ø 10 c.12 cm
|  | MEMÓRIA DE CÁLCULO ESTRUTURAL | [5 empty] | Data: dez/09
|  | Sistema de Abastecimento de Água de Guanambi | [5 empty] | Folha: 03 / 13
HYDROS |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA | [5 empty] | Elaboração
Lúcia Politano
Armadura de tração sob deformações intrínsecas (temperatura)
AS,T = k.kc.fct,ef.Act / σs |  |  |  | (item 17.3.5.2.2 da NBR 6118/2003)
As = área de armadura
Act = área de concreto na zona tracionada
|  |  | σ = | 240 | MPa p/ Ømax = 16 e smax = 20 → tab. 17.2
|  |  | fct,ef = | 3 | MPa
|  |  | Act = | 3500 | cm²
|  |  | k = | 0.77 | (seção retangular com h = 0,35 m)
|  |  | kc = | 1 | (tração pura)
| AS,T = | 33.6875 | cm²/m
| MH, int = | 116.7 | kNm/m → AS = |  | 20 | cm²/m → Ø 16 c.10 cm
| MH, ext = | 42.8 | kNm/m → AS,T = |  | 13.33 | cm²/m → Ø 16 c.15 cm
PAREDE MENOR
Momentos Horizontais |  |  |  |  | Momentos Verticais
|  | MEMÓRIA DE CÁLCULO ESTRUTURAL | [5 empty] | Data: dez/09
|  | Sistema de Abastecimento de Água de Guanambi | [5 empty] | Folha: 04 / 13
HYDROS |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA | [5 empty] | Elaboração
Lúcia Politano
| MH, ext = | 58.4 | kNm/m |  |  | MV, ext = | 49 | kNm/m
| MH, int = | 116.7 | kNm/m |  |  | MV, int = | 24.3 | kNm/m
h = | 35 | cm → As,mín = |  | 6.055 | cm²/m → Ø 10 c.13 cm 6,20 cm2/m)
p/ As = 6,20 cm²/m, o Mmáx p/ abertura de fissura w = 0,15 mm é de 43,0 kN.m/m
MV, int < Mmáx
| MH, int = | 116.7 | kNm/m → As = 14,29 cm2/m → As,fiss = Ø 16 c.10 cm
| MH, ext = | 58.4 | kNm/m → As = 6,92 cm2/m → As,fiss = Ø 12,5 c.13 cm
| MV, ext = | 49 | kNm/m → As = 5,78 cm2/m → As,fiss = Ø 10 c.11 cm
| AS,T = | 33.6875 | cm²/m
| MH, int = | 116.7 | kNm/m → AS = |  | 20 | cm²/m → Ø 16 c.10 cm
| MH, ext = | 58.4 | kNm/m → AS,T = |  | 13.33 | cm²/m → Ø 16 c.15 cm
LAJE DE FUNDO
Momentos Longitudinais |  |  |  |  | Momentos Transversais
|  | MEMÓRIA DE CÁLCULO ESTRUTURAL | [5 empty] | Data: dez/09
|  | Sistema de Abastecimento de Água de Guanambi | [5 empty] | Folha: 05 / 13
HYDROS |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA | [5 empty] | Elaboração
Lúcia Politano
| MLong, inf = | 76.15 | kNm/m |  |  | MTransv, inf = | 13.8 | kNm/m
| MLong, sup = | 33.85 | kNm/m |  |  | MTransv, sup = | 35.2 | kNm/m
h = | 35 | cm → As,mín = |  | 6.055 | cm²/m → Ø 10 c.13 cm 6,20 cm2/m)
p/ As = 6,20 cm²/m, o Mmáx p/ abertura de fissura w = 0,15 mm é de 43,0 kN.m/m
| MLong, sup < Mmáx |  |  | MTransv, inf < Mmáx |  |  | MTransv, sup < Mmáx
| MLong, inf = | 76.15 | kNm/m → As = 9,11 cm2/m → As,fiss = Ø 12,5 c.10 cm
Armadura de tração sob deformações intrínsecas (temperatura)
As = k.kc.fct,ef.Act / σs |  |  |  | (item 17.3.5.2.2 da NBR 6118/2003)
As = área de armadura
Act = área de concreto na zona tracionada
|  |  | σ = | 240 | MPa p/ Ømax = 16 e smax = 20 → tab. 17.2
|  |  | fct,ef = | 3 | MPa
|  |  | Act = | 3500 | cm²
|  |  | k = | 0.77 | (seção retangular com h = 0,35 m)
|  |  | kc = | 1 | (tração pura)
| As = | 33.6875 | cm²/m
| MLong, sup = | 33.85 | kNm/m → AS,T = |  | 16.8438 | cm²/m → Ø 16 c.12 cm
| MTransv, sup = | 35.2 | kNm/m → AS,T = |  | 16.8438 | cm²/m → Ø 16 c.12 cm
Canal Externo do Decantador
[5 empty] | N = | 0,20 x 1,10 x 25 = |  | 5.5 | kN/m
| N |  |  |  | p = | 10 x 1,20 = |  | 12 | kN/m²
|  | q |  |  | q = | 0,20x25 + 1,10x10 = |  | 16 | kN/m²
[5 empty] | M1 = | p x 1,202 / 6 = |  | 2.88 | kNm/m
| p | 1 | 2
|  | L |  |  |  | L = |  | 0.95 | m
| Meng = | q x L² + N x L + M1 = |  |  | 15.325 | kNm/m → AS,eng = 3,63 cm²/m
|  | 2 |  |  |  |  | Ø 8 c.12 cm
|  | MEMÓRIA DE CÁLCULO ESTRUTURAL | [5 empty] | Data: dez/09
|  | Sistema de Abastecimento de Água de Guanambi | [5 empty] | Folha: 06 / 13
HYDROS |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA | [5 empty] | Elaboração
Lúcia Politano
Canalta Interna do Decantador
| q |  |  | q = (0,55+0,175) x 0,15 x 25 + 0,175 x 0,40 x 10
|  |  |  | q = | 3.4188 | kN/m
| 9.3 |  |  | M = q x 9,302 / 8 = |  | 0 | kNm → As = 2,68 cm2
(3φ12,5)
|  |  |  | Q = q x 9,30 / 2 = |  | 15.8972 | kN → Asw = 2,10 cm2/m
1.2 - Filtros
PAREDE MAIOR
Momentos Horizontais |  |  |  |  | Momentos Verticais
| MH, ext = | 22.9 | kNm/m |  |  | MV, ext = | 17.5 | kNm/m
| MH, int = | 40.15 | kNm/m |  |  | MV, int = | 6.5 | kNm/m
h = | 30 | cm → As,mín = |  | 5.19 | cm²/m → Ø 10 c.15 cm (5,33 cm2/m)
p/ As = 5,33 cm²/m, o Mmáx p/ abertura de fissura w = 0,15 mm é de 30,9 kN.m/m
| MH, ext < Mmáx |  |  | MV, ext < Mmáx |  |  | MV, int < Mmáx
| MH, int = | 40.15 | kNm/m → As = 5,71 cm2/m → As,fiss = Ø 12,5 c.15 cm
|  | MEMÓRIA DE CÁLCULO ESTRUTURAL | [5 empty] | Data: dez/09
|  | Sistema de Abastecimento de Água de Guanambi | [5 empty] | Folha: 07 / 13
HYDROS |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA | [5 empty] | Elaboração
Lúcia Politano
Armadura de tração sob deformações intrínsecas (temperatura)
AS,T = k.kc.fct,ef.Act / σs |  |  |  | (item 17.3.5.2.2 da NBR 6118/2003)
As = área de armadura
Act = área de concreto na zona tracionada
|  |  | σ = | 280 | MPa p/ Ømax = 12,5 e smax = 15 → tab. 17.2
|  |  | fct,ef = | 3 | MPa
|  |  | Act = | 3000 | cm²
|  |  | k = | 0.8 | (seção retangular com h < 0,3 m)
|  |  | kc = | 1 | (tração pura)
| AS,T = | 25.7143 | cm²/m
| MH, int = | 40.15 | kNm/m → AS,T = |  | 12.8571 | cm²/m → Ø 12,5 c.10 cm
| MH, ext = | 22.9 | kNm/m → AS,T = |  | 12.8571 | cm²/m → Ø 12,5 c.10 cm
PAREDE MENOR
Momentos Horizontais |  |  |  |  | Momentos Verticais
| MH, ext = | 17.4 | kNm/m |  |  | MV, ext = | 16.5 | kNm/m
| MH, int = | 38.5 | kNm/m |  |  | MV, int = | 7.4 | kNm/m
A armadura será a mesma da parede maior
|  | MEMÓRIA DE CÁLCULO ESTRUTURAL | [5 empty] | Data: dez/09
|  | Sistema de Abastecimento de Água de Guanambi | [5 empty] | Folha: 08 / 13
HYDROS |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA | [5 empty] | Elaboração
Lúcia Politano
LAJE DE FUNDO
Momentos Longitudinais |  |  |  |  | Momentos Transversais
| MLong, inf = | 36.5 | kNm/m |  |  | MTransv, inf = | 6.5 | kNm/m
| MLong, sup = | 20.5 | kNm/m |  |  | MTransv, sup = | 17.5 | kNm/m
h = | 30 | cm → As,mín = |  | 5.19 | cm²/m → Ø 10 c.15 cm (5,33 cm2/m)
p/ As = 5,33 cm²/m, o Mmáx p/ abertura de fissura w = 0,15 mm é de 30,9 kN.m/m
| MLong, sup < Mmáx |  |  | MTransv, inf < Mmáx |  |  | MTransv, sup < Mmáx
| MLong, inf = | 36.5 | kNm/m → As = 5,17 cm2/m → As,fiss = Ø 10 c.12 cm
Armadura de tração sob deformações intrínsecas (temperatura)
AS,T = k.kc.fct,ef.Act / σs |  |  |  | (item 17.3.5.2.2 da NBR 6118/2003)
As = área de armadura
Act = área de concreto na zona tracionada
|  |  | σ = | 280 | MPa p/ Ømax = 12,5 e smax = 15 → tab. 17.2
|  |  | fct,ef = | 3 | MPa
|  |  | Act = | 3000 | cm²
|  |  | k = | 0.8 | (seção retangular com h < 0,3 m)
|  |  | kc = | 1 | (tração pura)
|  | MEMÓRIA DE CÁLCULO ESTRUTURAL | [5 empty] | Data: dez/09
|  | Sistema de Abastecimento de Água de Guanambi | [5 empty] | Folha: 09 / 13
HYDROS |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA | [5 empty] | Elaboração
Lúcia Politano
| AS,T = | 25.7143 | cm²/m
| MLong, sup = | 20.5 | kNm/m → AS,T = |  | 12.8571 | cm²/m → Ø 12,5 c.10 cm
| MTransv, sup = | 17.5 | kNm/m → AS,T = |  | 12.8571 | cm²/m → Ø 12,5 c.10 cm
Canal Externo do Filtro
[5 empty] | N = | 0,20 x 1,15 x 25 = |  | 5.75 | kN/m
| N |  |  |  | p = | 10 x 1,25 = |  | 12.5 | kN/m²
|  | q |  |  | q = | 0,20x25 + 1,15x10 = |  | 16.5 | kN/m²
[5 empty] | M1 = | p x 1,252 / 6 = |  | 3.2552 | kNm/m
| p | 1 | 2
|  | L |  |  |  | L = |  | 0.85 | m
| Meng = | q x L² + N x L + M1 = |  |  | 14.1033 | kNm/m → AS,eng = 3,34 cm²/m
|  | 2 |  |  |  |  | Ø 8 c.13 cm
Canalta Interna do Filtro
| q |  |  | q = (0,55+0,20) x 0,15 x 25 + 0,20 x 0,40 x 10
|  |  |  | q = | 3.6125 | kN/m
| 4.3 |  |  | M = q x 9,302 / 8 = |  | 8.3494 | kNm → As = 1,43 cm2
(2φ12,5)
|  |  |  | Q = q x 4,30 / 2 = |  | 7.7669 | kN → Asw = 2,10 cm2/m
1.3 - Floculador
PAREDES
LX
[6 empty] | p = 10 x 5,63 = |  | 56.3 | kN/m2
5.63
[6 empty] | LY / LX = | 5.3619
Laje armada em uma direção
[6 empty] | MHor,eng = p x LY2/12 = |  | 5.1726 | kNm/m
p
| 1.05 |  |  | LY
|  | MEMÓRIA DE CÁLCULO ESTRUTURAL | [5 empty] | Data: dez/09
|  | Sistema de Abastecimento de Água de Guanambi | [5 empty] | Folha: 10 / 13
HYDROS |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA | [5 empty] | Elaboração
Lúcia Politano
h = | 25 | cm → As,mín = |  | 4.325 | cm²/m → Ø 10 c.15 cm 5,33 cm2/m)
p/ As = 5,33 cm²/m, o Mmáx p/ abertura de fissura w = 0,15 mm é de 24,5 kN.m/m
MHor, eng < Mmáx
Armadura de tração sob deformações intrínsecas (temperatura)
AS,T = k.kc.fct,ef.Act / σs |  |  |  | (item 17.3.5.2.2 da NBR 6118/2003)
As = área de armadura
Act = área de concreto na zona tracionada
|  |  | σ = | 280 | MPa p/ Ømax = 12,5 e smax = 15 → tab. 17.2
|  |  | fct,ef = | 3 | MPa
|  |  | Act = | 2500 | cm²
|  |  | k = | 0.8 | (seção retangular com h < 0,3 m)
|  |  | kc = | 1 | (tração pura)
| AS,T = | 21.4286 | cm²/m
| MHor = | 5.1726 | kNm/m → AS,T = |  | 10.7143 | cm²/m → Ø 12,5 c.12 cm
LAJE DE FUNDO
Peso de paredes
Paredes = (7x17,05x5,50x0,25 + 6x17,05x5,50x0,15 + 204x0,80x5,50x0,25) x 25
| Paredes = | 11822.5938 |  | kN
| Carga no fundo = |  | Peso de paredes |  | → Carga no fundo = |  | 56.6047 | kN/m2
17,05 x 12,25
0.8
|  |  |  | Mmáx = | 2.75 | kNm/m
0.8
h = | 25 | cm → As,mín = |  | 4.325 | cm²/m → Ø 10 c.15 cm 5,33 cm2/m)
p/ As = 5,33 cm²/m, o Mmáx p/ abertura de fissura w = 0,15 mm é de 24,5 kN.m/m
Mmáx < Mmáx
|  | MEMÓRIA DE CÁLCULO ESTRUTURAL | [5 empty] | Data: dez/09
|  | Sistema de Abastecimento de Água de Guanambi | [5 empty] | Folha: 11 / 13
HYDROS |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA | [5 empty] | Elaboração
Lúcia Politano
Armadura de tração sob deformações intrínsecas (temperatura)
AS,T = k.kc.fct,ef.Act / σs |  |  |  | (item 17.3.5.2.2 da NBR 6118/2003)
As = área de armadura
Act = área de concreto na zona tracionada
|  |  | σ = | 280 | MPa p/ Ømax = 12,5 e smax = 15 → tab. 17.2
|  |  | fct,ef = | 3 | MPa
|  |  | Act = | 2500 | cm²
|  |  | k = | 0.8 | (seção retangular com h < 0,3 m)
|  |  | kc = | 1 | (tração pura)
| AS,T = | 21.4286 | cm²/m
| Mmáx = | 2.75 | kNm/m → AS,T = |  | 10.7143 | cm²/m → Ø 12,5 c.12 cm
Canal Externo do Floculador
[5 empty] | N = | 0,20 x 1,85 x 25 = |  | 9.25 | kN/m
| N |  |  |  | p = | 10 x 1,70 = |  | 17 | kN/m²
|  | q |  |  | q = | 0,25x25 + 1,70x10 = |  | 23.25 | kN/m²
[5 empty] | M1 = | p x 1,852 / 6 = |  | 9.6971 | kNm/m
| p | 1 | 2
|  | L |  |  |  | L = |  | 0.95 | m
| Meng = | q x L² + N x L + M1 = |  |  | 28.9761 | kNm/m → AS,eng = 5,17 cm²/m
|  | 2 |  |  |  |  | Ø 10 c.12 cm
|  | MEMÓRIA DE CÁLCULO ESTRUTURAL | [5 empty] | Data: dez/09
|  | Sistema de Abastecimento de Água de Guanambi | [5 empty] | Folha: 12 / 13
HYDROS |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA | [5 empty] | Elaboração
Lúcia Politano
1.4 - Calha Parshall
LX
[6 empty] | p = 10 x 7,45 = |  | 74.5 | kN/m2
7.45
[6 empty] | LY / LX = | 7.0952
Laje armada em uma direção
[6 empty] | MHor,eng = p x LY2/12 = |  | 6.8447 | kNm/m
p
| 1.05 |  | LY
h = | 25 | cm → As,mín = |  | 4.325 | cm²/m → Ø 10 c.15 cm 5,33 cm2/m)
p/ As = 5,33 cm²/m, o Mmáx p/ abertura de fissura w = 0,15 mm é de 24,5 kN.m/m
Mmáx < Mmáx
Laje de Fundo
Peso paredes = ((2x2,0+2,30)x7,32 + 2,30x5,70) x 0,25 x 25
|  | 2.55 | Peso paredes = |  | 370.1625 | kN
1.05
| Carga no fundo = |  | Peso de paredes |  | → Carga no fundo = |  | 66.1004 | kN/m2
2,80 x 2,00
|  | Mmáx = | 9.3 | kNm/m
h = | 25 | cm → As,mín = |  | 4.325 | cm²/m → Ø 10 c.15 cm 5,33 cm2/m)
p/ As = 5,33 cm²/m, o Mmáx p/ abertura de fissura w = 0,15 mm é de 24,5 kN.m/m
Mmáx < Mmáx
|  | MEMÓRIA DE CÁLCULO ESTRUTURAL | [5 empty] | Data: dez/09
|  | Sistema de Abastecimento de Água de Guanambi | [5 empty] | Folha: 13 / 13
HYDROS |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA | [5 empty] | Elaboração
Lúcia Politano
Viga Parede
L = 5,15
[6 empty] | Peso próprio = 0,25 x 1,87 x 25 = | 11.6875 | kN/m
[6 empty] | Reação da laje = (0,25x25 + 10x1,62 + 1,30x44) x 2,55 / 2 = | 101.5537 | kN/m
[6 empty] | Carga na viga = | 113.2412 | kN/m
| M = | 113,24 x L² |  |  | M = | 375.4301 | kNm
8
AS,mín = 8,22 cm² → 4 Ø 16
| Q = | 113,24 x L |  |  | Q = | 291.593 | kN
2
ASW,mín = 3,50 cm²/m → Ø 8 c.15
1.5 - Escada
Escada
[6 empty] | Peso próprio = 0,28 x 1,00 x 25 = | 7 | kN/m
| 6.25 |  |  |  |  | Sobrecaga = | 3 | kN/m
[6 empty] | Carga na viga = | 10 | kN/m
| M = | 10,0 x L² |  |  | M = | 48.8281 | kNm
8
AS = 21,78 cm² → 11 Ø 16 c.9
Viga da Escada
[6 empty] | Peso próprio = 0,35 x 0,50 x 25 = | 4.375 | kN/m
| 1.175 |  |  |  |  | Escada = 10 x 6,25 /2 = | 31.25 | kN/m
[6 empty] | Carga na viga = | 35.625 | kN/m
| M = | 35,63 x L² |  |  | M = | 24.5924 | kNm
2
ASmín = 2,98 cm² → 4 Ø 12,5
| Q = | 35,63 x L |  |  | M = | 41.8594 | kNm
ASWmín = 4,90 cm² → Ø 6.3 c.12
|  | MEMÓRIA DE CÁLCULO ESTRUTURAL | [5 empty] | Data: dez/09
|  | Sistema de Abastecimento de Água de Guanambi | [5 empty] | Folha: 14 / 15
HYDROS |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA | [5 empty] | Elaboração
Lúcia Politano
1.6 - Canaleta Principal
Carrgamento:
peso próprio = 0,20 x (2,54+1,00) x 25 = |  |  |  |  | 17.7 | kN/m
peso água = 1,00 x 2,34 x 10 = |  |  |  |  | 23.4 | kN/m
|  |  |  | q = | 41.1
|  | MEMÓRIA DE CÁLCULO ESTRUTURAL | [5 empty] | Data: dez/09
|  | Sistema de Abastecimento de Água de Guanambi | [5 empty] | Folha: 15 / 15
HYDROS |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA | [5 empty] | Elaboração
Lúcia Politano
Verificação do Pilar
Sapata:
|  | Peso próprio = 0,20 x 0,20 x 4,00 x 25 = |  |  |  |  | 4 | kN
|  | Peso sapata = 1,10 x 1,50 x 0,30 x 25 = |  |  |  |  | 12.375 | kN
|  | Reação da Canaleta = |  |  |  |  | 219.2 | kN
[6 empty] | q = | 235.575 | kN
|  | Tensão no solo = 1,05 x 235,6 / (1,10 x 1,50) = |  |  |  |  | 149.9273 | kN/m2