DISJUNTORES DE MÉDIA TENSÃO - 36.2 kV

1. Objetivo.

A presente Especificação tem por objetivo estabelecer as condições técnicas mínimas que serão  obedecidas para o fornecimento de disjuntor de média tensão, classe 36,2 kV.

2. Características Gerais.

Os Proponentes poderão ofertar disjuntor a Pequeno Volume de Óleo (PVO), a vácuo ou a SF6 para proteção do circuito especificado.

Quaisquer alternativas diferentes das anteriores somente serão aceitas mediante acordo com o CONTRATANTE.

O disjuntor a pequeno volume de óleo possuirá na parte superior das câmaras de extinção de arco, espaço suficiente para expansão dos gases e meios para separar o óleo do gás formado. A expulsão do óleo através dos respiradores da exaustão será a mínima possível sempre que o disjuntor interromper correntes dentro de sua capacidade de interrupção nominal.

O dispositivo de comando será do tipo de operação à mola carregada, tripolar e possuir carregamento manual por alavanca ou carregamento automático acionado por motor tipo universal. O mecanismo terá reserva de energia para a execução de, pelo menos, 3 operações sucessivas (abertura-fechamento-abertura).

O disjuntor será fornecido com óleo isolante. Quando isto não for possível, será introduzido nitrogênio nas câmaras, e o óleo deve ser fornecido em embalagem adequada.

Todos os materiais utilizados serão à prova de fungos. Os materiais isolantes receberão tratamento que assegure a vida normal do equipamento sob as condições de operação do Projeto.

O disjuntor operará a uma temperatura ambiental de 500C e a uma altitude inferior a 1.000 m.

Todas as soldas externas do tanque serão contínuas e contornarão toda a peça soldada, a fim de evitar frestas entre partes metálicas.

Todas as juntas possíveis de serem abertas serão projetadas de maneira a permitir que, na remontagem, seja fácil torná-las à prova de vazamento.

O disjuntor possuirá dispositivos que permitam identificar o nível do óleo no interior do tanque. Para disjuntor PVO existirá um destes dispositivos em cada pólo.

O disjuntor possuirá dispositivos de alívio de pressão, localizados na parte inferior do tanque.

Os mecanismos de disparo (varetas) possuirão ajustes firmes que impeçam a sua desregulagem.

3. Características Nominais.

As características nominais do disjuntor são as seguintes:

- Tensão nominal: 36,2 kV

- Frequência Nominal: 60 Hz

- Capacidade de interrupção trifásica simétrica mínima: 350 MVA

- Tensões de operações dos disparadores: 220 Vca

- Tensão suportável de ensaio á baixa frequência: 70 KV

- Tensão de ensaio de impulso: 150 KV

- Corrente nominal contínua: 630 A

- Tensão transiente de restabelecimento:

- Capacidade da corrente simétrica: 25 kA

- Capacidade da corrente de curta duração: 25 KA

4- Características Operacionais.

As características operacionais do disjuntor são as seguintes:

- Tempo máximo de interrupção ("interrupting time" ou "break time"):

5 ciclos/60 Hz

- Sequência de operações: A-F-A

- Comando:

- Manual ou Automático

- Dispositivos para proteção:

- Bobina de disparo

- Proteção de máxima corrente através da atuação primária de 3 relês  diretos de sobrecorrente ou de 3 relês secundários  através dos TC's correspondentes

- Proteção de subtensão através de bobina de mínima tensão

- Realinhamento conforme indicado nos respectivos diagramas.

O disjuntor será capaz de interromper pequenas correntes magnetizantes e indutivas com curta duração, de arco e sobretensões limitadas.

O circuito de comando das bobinas de máxima e mínima tensão será de 220 Vca.

O disjuntor será capaz de interromper correntes capacitivas sem provocar sobretensões prejudiciais.

O disjuntor será fornecido com disparadores de abertura, disparador de sobretensão e contador de manobras.

O disjuntor possuirá, no mínimo, 2 contatos auxiliares NA (normalmente abertos) e 2 contatos NF (normalmente fechados).

O disjuntor será fornecido com carrinho de rodas.

As buchas serão localizadas na parte superior do disjuntor.

O comando do disjuntor será localizado na parte frontal.

O disjuntor possuirá indicadores que permitam visualizar o seu estado de operação (ligado e desligado). Estes indicadores serão do tipo mecânico e estarão localizados na parte frontal em posição de fácil observação.

As buchas deverão ser de porcelana vitrificada, de  cor marrom com as características abaixo:

- Tensão nominal: 36,2 kV

- Corrente nominal: 800 A

- Tensão  aplicada: 60 Hz, 1 min.- a seco e  sob  chuva: 70  KV

(eficaz)

- Tensão suportável de impulso atmosférico: 150 kV (crista)

- Distância de arco externo: Mínimo 305 mm

- Distância de escoamento: Mínimo 450 mm

Os conectores terminais serão de liga de cobre especial e permitirão o uso de relês de sobrecorrente de ação direta nas buchas do lado da fonte, quando estes forem utilizados.

O disjuntor possuirá um conector apropriado, localizado nos suportes principais (PVO) para fins de aterramento. O método de aterramento será sujeito à aprovação do CONTRATANTE.

5. Características Construtivas

5.1 Painel Frontal

O painel frontal do dispositivo de comando será provido de:

- Sinalização  mecânica  da posição do disjuntor (Aberto - "A" sobre fundo verde; Fechado - "F" - sobre fundo vermelho);

- Sinalização sobre a posição das molas de fechamento (carregadas: cor amarela; descarregadas: cor branca);

- Botão mecânico de fechamento - "F" - sobre fundo vermelho;

- Botão mecânico de abertura - "A" - sobre fundo verde;

- Manivela para o carregamento  das  molas de fechamento do disjuntor.

5.2 Partes Condutoras

Todas as partes condutoras satisfarão às exigências relativas às correntes em operação normal, em curto-circuito e aos esforços mecânicos daí decorrentes. A elevação de temperatura, em qualquer parte do disjuntor, não excederá aos limites estabelecidos das Normas ABNT, CEI ou ANSI.

Os contatos do circuito principal serão revestidos de prata.

Os terminais serão do tipo pino liso.

Os conectores terminais serão de liga de cobre, estanhados, tipo Burndy NDR-6734-I, com parafusos de liga tipo Durlim, ou similar.

5.3 Óleo Isolante

O óleo isolante estará de acordo com as Normas CEI 296 e -296A ou Norma ANSI C59-131.

5.4 Acessórios

O disjuntor será expedido com os seguintes acessórios:

- Dispositivos Diversos

- Indicador de nível de óleo;

- Válvula de drenagem para cada pólo ou para o tanque.

- Dispositivo  de retirada de óleo para cada pólo ou para o tanque.

- Resistências de desumidificação e termostato para 220 V, 60 Hz.

- Terminais de Aterramento. - Cada disjuntor será provido de dois terminais de aterramento, em lados opostos, com conectores para cabos de cobre de 25 a 50 mm2.

5.5 Pintura e Tratamento Anti-Corrosivo

A pintura e o tratamento anti-corrosivo serão feitos de acordo com padrão do fabricante, previamente aprovado pelo contratante.

A tinta aplicada na parte interna do tanque será à prova do óleo isolante empregado, sem contaminar o mesmo.

O acabamento externo será na cor cinza claro ANSI 70, notação Munsell No. 6.5, faixa de brilho 73 a 77. Os chassis, todas as ferragens e as demais peças de aço ou ferro expostas ao tempo serão galvanizados a quente de acordo com as Normas ASTM A-123 and -153, Classe C.

5.6 Placa de Identificação

A placa de identificação estará de acordo como aprovado pelo contratante e deverá incluir as seguintes informações adicionais:

. Potência nominal, em kVA

. Frequência nominal, em Hz

. Tensões nominais, em V

. Impedância em porcentagem

. Diagramas de ligação

. Diagrama fasorial

. Tipo e volume de líquido isolante

. Nível básico de impulso

6. Ensaios

O disjuntor será submetido à inspeção e ensaios pelo FORNECEDOR na presença da FISCALIZAÇÃO;

O disjuntor será expedido completo, com todas as suas partes, incluindo o óleo isolante.

6.1 Ensaios de Rotina

Os ensaios de rotina serão executados de acordo com as Normas CEI 56-4 e ANSI C37.09a. Os ensaios são:

- Ensaios nas buchas;

- Ensaios de estanqueidade;

- Ensaio nas bobinas;

- Ensaio nos circuitos auxiliares;

- Ensaio de distanciamento e de ajustes mecânicos;

- Ensaios de operação mecânica;

- Ensaios do sistema de armazenagem de energia;

- Ensaios de condutividade das partes condutoras;

- Ensaios de suportabilidade dos circuitos secundários e de controle à tensão de frequência industrial;

Os ensaios de rotina serão executados pelo FORNECEDOR na fábrica ou em laboratórios de reconhecida capacidade técnica;

Os ensaios de estanqueidade e resistência à pressão serão executados por amostragem e mediante acordo entre o FORNECEDOR e o CONTRATANTE.

- Ensaios de Tipo. - Os ensaios de tipo constam dos seguintes:

- Ensaios mecânicos;

- Ensaios dielétricos;

- Ensaios de aplicação de impulsos de manobra;

- Ensaios de aplicação à frequência industrial;

- Ensaios de poluição artificial;

- Ensaios de descargas parciais (quando o disjuntor usar  dispositivos capacitivos para equalização da tensão nas  câmaras de interrupção). O método deste ensaio, se for o caso, será proposto pelo Fabricante;

- Ensaios de interrupção e estabelecimento de corrente de curto-circuito;

- Ensaios de abertura em discordâncias de fases;

- Ensaios de corrente crítica;

- Ensaios de interrupção de falta quilométrica;

- Ensaios de suportabilidade de corrente de curta duração;

- Ensaios de manobra (abertura e fechamento) de capacitores.

- Ensaios de Aceitação.

Os ensaios de aceitação destinam-se a constatar  as condições  gerais do disjuntor pronto para o embarque.  A amostra será de 10% dos disjuntores  na  Lista  de Materiais.  Os ensaios de aceitação são os mesmos ensaios de rotina mais os seguintes:

- Ensaios de resistência de isolamento;

- Ensaios de rigidez dielétrica no óleo isolante;

- Espessura e aderência na pintura.

Caso alguma unidade falhe em quaisquer dos ensaios relacionados, uma outra amostra com o mesmo número de unidades da primeira, será escolhida e submetida a todos os ensaios de aceitação não se admitindo, no entanto, nenhuma falha, sob pena de rejeição do lote.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIDAS PELO PROPONENTE PARA DISJUNTORES DE MÉDIA TENSÃO - 36,2 kV

O PROPONENTE apresentará em sua proposta, Fichas Técnicas preenchidas, conforme este modelo, para cada tipo e modelo de disjuntor, constante da Lista de Materiais.

1 - TIPO DE EQUIPAMENTO

(Descrição resumida e referência de catálogo)

2 - CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

a.- Circuito Principal

- Condições normais

- Tensão máxima                                                                                                                         kV

- Frequência                                                                                                                                 Hz

- Corrente em regime permanente                                                                                               A

- Condições em curto-circuito junto aos terminais:

- Corrente simétrica de interrupção em curto-circuito                                                                   kA

- Corrente simétrica de interrupção em curto-circuito, em religamento normal                            kA

- Corrente simétrica de interrupção em religamento rápido                                                           kA

- Tensões suportáveis:

- Tensão suportável de impulso, onda plena                                                                                kV

- Tensão suportável, 60 Hz, a seco, durante 1 minuto                                                                 kV

b.- Circuitos de controle auxiliares

- Circuitos de fechamento e abertura do disjuntor

- Tensão do circuito de fechamento                                                                                                 V

- Tensão do circuito de abertura                                                                                                       V

- Corrente necessária para fechamento do disjuntor à

tensão nominal do circuito de abertura

A

- Corrente necessária para abertura do disjuntor à tensão nominal do circuito de abertura             A

- Bobina de abertura:

- Tensão nominal                                                                                                                            V

- Tensões máxima e mínima para o funcionamento correto da bobina                                          V

- Potência nominal                                                                                                                          W

- Bobina de fechamento:

- Tensão nominal                                                                                                                            V

- Tensões máxima e mínima para o fechamento correto da bobina                                               V

- Potência nominal                                                                                                                         W

- Contatos auxiliares:

- Número de contatos normalmente abertos

- Número de contatos normalmente fechados

c.- Circuito de comando

- Tempos e sequência de operações:

- Tempo de abertura ("opening time")                                                                                           ciclos

-Tempo de interrupção ("interrupting time" ou "break time")                                                      ciclos

-Tempo de fechamento ("closing time")                                                                                       ciclos

-Tempo de restabelecimento ("make time")                                                                                  ciclos

- Motor de comando

- Tensão nominal                                                                                                                               V

- Tensão máxima e mínima permissível                                                                                          V

- Corrente de partida                                                                                                                         A

- Corrente de plena carga                                                                                                                  A

- Potência                                                                                                                                          W

- Seqüência de operações possíveis sem intervenção de  energia externa

d.- Resistência(s) de aquecimento

- Tensão                                                                                                                                          V

- Consumo da(s) resistência(s) não controlada(s) por termostatos                                                W

- Consumo da(s) resistência(s) controlada(s) por termostatos                                                      W

e.- Características Diversas

- Desempenho - Número permissível de operações antes de ser necessária a manutenção de contatos e de troca de óleo:

- Com corrente nominal em regime permanente

- Com maior corrente do curto-circuito que pode  interromper junto aos terminais

3 - CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUÇÃO

a.- Pesos

- Peso do disjuntor sem óleo (cabine excluída)                                                                      kg

- Peso do óleo do disjuntor                                                                                                     kg

- Peso da cabine, incluindo mecanismo de comando                                                              kg

- Peso da estrutura suporte                                                                                                      kg

b.- Acabamento e pintura. - Descrição dos processos e especificações dos materiais empregados no acabamento e  pintura do disjuntor.

4.- DISPOSITIVOS DIVERSOS

a.- Buchas

- Fabricante:

- Tensão nominal                                                                                                                       kV

- Corrente nominal                                                                                                                     A

- Tensão suportável sob chuva, à frequência de operação                                                         kV

- Tensão suportável à seco, à frequência de operação                                                                kV

. Tensão suportável de impulso                                                                                                  kV

. Resistência admissível à flexão, quando a carga for aplicada no terminal externo da bucha   kgf

. Meios para realização do teste de fator de potência                                                                 (sim/não)

. Descrição do material e da construção da bucha

b.- Instrumentos de Medidas

- Amperímetros

- Fabricante:

- Tipo:

- Dimensões                                                                                                                               cm

- Extensão da escala                                                                                                                    A

- Exatidão                                                                                                                                    %

- Voltímetros

- Fabricante:

- Tipo:

- Dimensões                                                                                                                                 cm

- Extensão da escala                                                                                                                      V

- Exatidão                                                                                                                                      %

- Wattímetros

- Fabricante:

- Tipo:

- Dimensões                                                                                                                                cm

- Extensão da escala                                                                                                                    W

- Exatidão                                                                                                                                     %

- Número de elementos:

- Número de fios:

- Varímetros

- Fabricante:

- Tipo:

- Dimensões                                                                                                                               cm

- Extensão da escala                                                                                                                  VAr

- Exatidão                                                                                                                                   %

- Número de elementos:

- Número de fios:

- Medidores de fator de potência

- Fabricante:

- Tipo:

- Dimensões                                                                                                                           cm

- Extensão da escala

- Exatidão                                                                                                                                %

c.- Relês

- Relês de sobrecorrente de fase

- Fabricante:

- Tipo:

- Temporização

- Faixas de ajuste do elemento temporizado                                                                          A

- Faixas de ajuste do elemento instantâneo                                                                            A

- Relê de sobrecorrente de neutro

- Fabricante:

- Tipo:

- Faixas de ajuste do elemento temporizado                                                                         A

- Faixas de ajuste do elemento instantâneo                                                                           A

- Relê de sobretensão

- Fabricante:

- Tipo:

- Faixa de ajuste de tensão                                                                                                 V

- Faixa de ajuste de tempo                                                                                                  s

- Relê de bloqueio

- Fabricante:

- Tipo:

- Número de contatos normalmente abertos:

- Número de contatos normalmente fechados:

- Tensão de alimentação                                                                                                     V