TRANSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO 34.5 KV

1. OBJETIVOS

A presente Especificação tem por objetivo estabelecer as condições técnicas mínimas, as quais deverão ser obedecidas para o fornecimento dos transformadores de distribuição trifásicos, 60 hz, imersos em óleo isolante, com resfriamento natural, destinados ao Projeto objeto desta licitação.

2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

2.1 - POSICIONAMENTO E DIMENSÕES

Posicionamento dos Componentes e Dimensões dos transformadores deverão obedecer às Figuras 1 a 5 da Norma ABTN-NBR-5440.

2.2 - TANQUE

O tanque não deverá ter respirador, portanto, deverá funcionar hermeticamente fechado. Deverá ser de construção robusta para suportar a variação da pressão interna, bem como o próprio peso quando suspenso. As paredes do tanque poderão ser de forma retangular, oval ou circular.

2.3 - ESPESSURA DAS CHAPAS

As paredes laterais e o fundo do tanque deverão ser de chapa de aço de 3 mm de espessura mínima.

As paredes dos radiadores deverão ter a espessura mínima de 1,6 mm quando em tubos, e 1,2 mm quando em chapa.

2.4 - TAMPA

A tampa será moldada em chapa de aço de 3 mm de espessura mínima e deverá ser fixada ao tanque por meio de, no mínimo, 8 parafusos ou presilhas imperdíveis.

2.5 - ABERTURA DE INSPEÇÃO

A tampa terá uma abertura de inspeção adequadamente localizada e suficientemente grande para facilitar a inspeção e mudanças de derivações.

Em todos os transformadores, esta abertura deverá ter diâmetro mínimo de 12 cm e a menor dimensão não deverá ser inferior a 10 centímetros.

A abertura de inspeção deverá ser fechada com uma tampa que será fixada ao transformador por meio de, no máximo, quatro parafusos imperdíveis ou um parafuso central. Todas as aberturas no tanque ou na tampa deverão ter ressaltos para evitar acúmulo e penetração de água no tanque.

2.6 - JUNTAS DE VEDAÇÃO

As juntas de vedação deverão ser de borracha sintética, com espessura mínima de 7 mm, resistentes ao ataque químico do óleo, à temperatura de 105º C, e a ação da umidade e dos raios solares.

2.7 - PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES, TRATAMENTO E PINTURA

Todas as superfícies internas e externas serão tratadas com jato de areia ou granalha de aço até o metal quase branco, grau SA 2, 5, conforme Norma SIS 05.59.00 e, posteriormente aplicadas duas demãos de tinta de base anticorrosiva. A tinta aplicada na parte interna do tanque deverá ser à prova do óleo isolante empregado, sem contaminar o mesmo. A espessura mínima da tinta, após secagem, deverá ser 40 micra.

O acabamento externo será em esmalte sintético, aplicado em duas demãos, na cor cinza claro (ANSI 70) Notação Munsell Nº 6.5, faixa de brilho 73 a 77. A espessura mínima da tinta de acabamento, após secagem, deverá ser de 40 micra.

As tintas deverão ter graus de dureza e aderência satisfatória para resistirem ao tempo, devendo as camadas ser aplicadas de modo a resultar em uma superfície contínua, lisa e uniforme.

Os chassis, todas as ferragens e as demais peças de aço ou ferro expostas ao tempo deverão ser galvanizados a fogo. A galvanização obedecerá às prescrições da norma ABTN-NBR-6323.

2.8 - BUCHAS

As buchas serão de porcelana vitrificada, marrom, com características elétricas compatíveis com os respectivos enrolamentos.

As buchas terminais primárias serão montadas sobre a tampa, providas de ressaltos para evitar o acúmulo de água. As buchas terminais secundárias serão montadas lateralmente ao tanque. As fixações das buchas deverão ser internas.

2.9 - CONECTORES TERMINAIS

Os conectores terminais deverão adaptar-se a todos os terminais das buchas e deverão ser estanhados de modo a permitir o uso de condutores de alumínio ou cobre.

As dimensões dos conectores de alta tensão deverão corresponder às secções dos condutores de 10 a 50 mm2. Os conectores de baixa tensão deverão ser dimensionados conforme Tabelas 10 e 11 da Norma ABTN-NBR-5440.

2.10 - NÚCLEO

O núcleo deverá ser construído com chapas de aço silício de granulação orientada, laminadas a frio, de reduzidas perdas e altas permeabilidades.

Deverão ser previstos meios mecânicos que impeçam o afrouxamento das lâminas com vibração.

Para fins de aterramento, o núcleo deve ser ligado ao tanque do transformador, através de um único caminho elétrico, em um ponto de fácil acesso.

2.11 - ENROLAMENTO

Os enrolamentos dos transformadores deverão ser de cobre e construídos para resistirem, sem sofrerem danos, aos efeitos mecânicos e térmicos causados por curto-circuito externo, de acordo com o indicado no ítem 3.5 desta Especificação.

O material isolante deverá ser de Classe de 105º C.

Todas as derivações dos enrolamentos deverão ser projetadas para potência nominal do transformador.

2.12 - TIPO DE RESFRIAMENTO

Deverá ser empregado o resfriamento natural (ONAN), com óleo mineral isolante, tipo B, conforme a Resolução nº 15/81 do CNP, com especificação de acordo com o Regulamento Técnico CNP 06//Rev.1.

2.13 - BUJÃO DE DRENAGEM

Deverá ser instalado, em cada transformador com potência maior que 150 kVA, um bujão de drenagem de diâmetro nominal de 15 mm, rosca Whitworth Gás, na parte inferior da parede do tanque, a fim de permitir o escoamento completo do óleo.

2.14 - INDICAÇÃO DO NÍVEL DO ÓLEO

A indicação do nível do óleo isolante deverá ser feita internamente por meio de uma linha indelével, sendo gravada acima a palavra "Nível" de maneira a ser bem visível, através de abertura de inspeção. A indicação deverá referir-se à temperatura de 25º C.

2.15 - COMUTADOR DE DERIVAÇÕES

O comutador de derivações deve ser do tipo de comando rotativo, com mudança simultânea nas fases, para operação sem tensão, com o comando interno visível e acessível através da abertura de inspeção.

O acionamento do comutador deve ser feito sem que o operador necessite entrar em contato com o óleo isolante, mesmo nas condições de temperatura máxima permitida.

A rigidez dielétrica mínima do material do sistema de comutação deve ser de 10 kV/mm, conforme o método de ensaio previsto  na NBR 5405.

As posições do sistema de comutação devem ser marcadas em baixo relevo, de maneira indelével e pintadas com tinta à prova de óleo isolante, em cor que apresente nítido contraste com o material circundante e permitida a sua leitura à luz do dia, mesmo quando imersas no óleo isolante.

2.16 - MARCAÇÕES

Os enrolamentos, os terminais e as respectivas ligações deverão ser inequivocadamente identificados por meio de marcação constituída por números e letras, a qual será fielmente reproduzida no diagrama de ligações do transformador.

Os terminais dos enrolamentos deverão ser marcados com letras H e X. A letra H é reservada ao enrolamento de tensão superior e a letra X, ao enrolamento de tensão inferior. Tais letras serão acompanhadas por número 0, 1, 2, 3, etc. para indicar o terminal do neutro e as diversas fases e derivações.

Os caracteres das marcações deverão ter, no mínimo, 30 mm de altura.

2.17 - DISPOSITIVO DE LIGAÇÃO À TERRA

O tanque deverá ser provido de um conector de terra, para condutores de cobre ou alumínio de diâmetros 3,2 a 10,5 mm, preso por meio de um parafuso de rosca M-12 x 1,75, no furo roscado do suporte para fixação ao poste.

2.18 - ORELHAS DE SUSPENSÃO

Deverão ser previstos para levantamento do transformador, constituídos por suportes tipo orelhas, com resistência e formato adequados para o levantamento e transporte do transformador completo. Deverão ser isentos de arestas vivas, de modo a não danificar os cabos ou correntes de levantamento ou os transformadores.

2.19 - DISPOSITIVO PARA LEVANTAMENTO DA PARTE ATIVA

Deverão ser previstos dispositivos para levantamento da parte ativa, constituídos por olhais localizados na parte superior do núcleo de modo a manter o conjunto na vertical durante a suspensão.

2.20 - SUPORTE PARA FIXAÇÃO AO POSTE

Os transformadores de até 150KVA deverão ser providos de 2 (dois) suporte para fixação, soldados na parede do tanque, conforme Figura 6, Anexo B da Norma ABTN-NBR-5440.

2.21 - ESTRUTURA DE APOIO

A parte inferior do tranformador deve ter uma estrutura que assegure uma distância mínima de 10 mm entre a chapa do fundo e o plano de apoio do transformador.

3. - CARATERÍSTICAS ESPECÍFICAS

3.1 - CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

3.1.1 - Transformador de Distribuição, Trifásico, para Sistema de 34.5 kV, Primário em Delta, Secundário em Estrela Aterrado:

PRIMÁRIO

+----------------------------------+---------------------+

|	                        		|                  		 |

| Tensão Nominal (V)	            		| 34500		          	  |

|                                  |                     |

| Tensão das Derivações            | 34500/33000/31500 V |

|	                        		|                     |

| Tensão Suportável, 60Hz, 1min(kV)| 55				              |

|			      |  	            				  |

| Tensão Suportável de Impulso (kV)| 150	            			  |

|		               	|		                   |

+----------------------------------+---------------------+

SECUNDÁRIO

+-----------------------+------------------+-------------------+

|		     |            		    |     					         |

| Tensão Nominal (V)    |   380/220        |                   |

|		     |             	    |					              |

| Tensão Suportável,    |   10				         |                   |

| 60 Hz, 1 min.(kV)     |					             |                   |

|		     |		                |                   |

| Tensão Suportável     |   30				         |                   |

| de Impulso (kV)	      |					             |                   |

|		     |            		    |	 				             |

| Frequência (Hz)	      |   60	            |                   |

|		     |             	    |					              |

| Deslocamento Angular  |   30				         |                   |

|		     |                  |                   |

+-----------------------+------------------+-------------------+

+-----------------------+----+---+----+-----+----+----+----+

| Potência (kVA)        | 500| 30|  75|112,5| 150| 225| 300|

|		     |    |   |    |     |    |    |    |

| Corrente de Excitação | 2,2|4,3| 3,4|  3,1| 2,9| 2,6| 2,4|

| Máxima (%)            |    |   |    |     |    |    |    |

|                       |    |   |    |     |    |    |    |

|Perdas em Vazio Máximas|1680|200| 390|  520| 640| 900|1120|

| (W)			                |    |   |    |     |    |    |    |

|		     |    |   |    |     |    |    |    |

|Perdas Totais Máximas, |6570|770|1530| 2070|2550|3600|4480|

| 75 C (W) 		           |    |   |    |     |    |    |    |

|                       |    |   |    |     |    |    |    |

| Impedância de CC      |4,7 |3,4| 3,5|  3,6| 3,8| 4,0| 4,3|

|	               |    |   |    |     |    |    |    |

+-----------------------+----+---+----+-----+----+----+----+

Nota: 1) Caso solicitado, as derivações poderão ser:

34500-33000-31500-30000-28500 V.

A elevação de temperatura média dos enrolamentos sobre a temperatura ambiente não deverá exceder 55º C. Os transformadores devem ser projetados de modo que a elevação de temperatura do ponto mais quente sobre a temperatura ambiente não seja superior à 65º C.

3.2 - CARACTERÍSTICAS DE CURTO-CIRCUITO

O transformador deverá ser capaz de suportar, sem sofrer danos, os efeitos mecânicos e térmicos causados por curto-circuitos nos terminais primários, com tensão nominal aplicada nos terminais primários, nas seguintes condições:

O valor da corrente simétrica (rms) deverá ser igual a 25 vezes a corrente básica, com duração máxima de 2 segundos.

A duração do curto-circuito poderá variar de acordo com os valores apresentados no item 10.1.1 da Norma ANSI C.57-12-00.

4 - INSPEÇÃO E ENSAIOS

4.1 - ENSAIOS DE ROTINA

Os ensaios de rotina deverão ser realizados na presença da Fiscalização em todos os transformadores apresentados para aceitação, sendo os seguintes:

a. Resistência elétrica dos enrolamentos.

b. Relação de tensões.

c. Resistência de isolamento.

d. Deslocamento angular.

e. Sequência de fase.

f. Perdas (em vazio e em carga).

g. Corrente de excitação.

h. Tensão de curto-circuito.

i. Tensão aplicada.

j. Tensão induzida.

l. Estanqueidade.

m. Rigidez dielétrica do óleo.

n. Espessura e aderência da tinta.

o. Visual e dimensional.

Esses ensaios deverão ser realizados, de acordo com as Normas ABNT-NBR-5380 ou ANSI C.57 . 12 . 90. Deverão ser observadas as tolerâncias estabelecidas nestas Normas.

O custo destes ensaios deverá estar incluído no preço dos transformadores.

4.2 - ENSAIOS DE TIPO

Os ensaios de tipo deverão ser realizados, na presença da Fiscalização, em um transformador de cada potência e classe de tensão, sendo os seguintes:

a. Impulso

b. Elevação de temperatura

Estes ensaios deverão ser realizados, de acordo com as Normas ABNT-NBR-5380 ou ANSI C.57-12-90.

Os custos destes ensaios deverão estar inclusos nos preços dos transformadores.