[image: image1.png]CODEVASFIB



[image: image2.png]CODEVASFIB





	
	



	06/05/09
	-
	275/09

	SECRETARIA DE LICITAÇÕES
	61 – 3312.4619
	61-3312.4787

	CIRCULAR - REF. EDITAL Nº 016/09
	XXX
	XXX


RESPONDENDO A CONSULTA FORMULADA REFERENTE AO EDITAL Nº 16/2009, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO, TESTES, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE HIDRÔMETROS E MANÔMETROS, CONEXÕES EM AÇO GALVANIZADO E REGISTROS EM BRONZE PARA O PROJETO SALITRE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA, DISTRIBUÍDOS EM DOIS LOTES, APÓS CONSULTA A ÁREA TECNICA, ESCLARECEMOS: 

PERGUNTA 1:

NOS INFORMAMOS QUE EMBORA HOUVESSE A AUTORIZAÇÃO PARA USO DE HIDRÔMETRO DO TIPO TANGENCIAL MAS AS SUAS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO IDÊNTICAS AO MODELO TIPO WOLTMANN E QUE TEM COMO REFERÊNCIA O MODELO COSMOS WP. SABEMOS QUE SÃO EQUIPAMENTOS QUE TEM A MESMA FINALIDADE, MAS QUE TEM SUAS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS E OPERACIONAIS DIFERENTES, ALÉM DE PERTENCEREM A CLASSES DIFERENTES, OS HIDRÔMETROS TIPO TANGENCIAIS PERTENCEM À CLASSE B QUE POSSUEM TABELA DE PERFORMANCE PRÓPRIA. O PRÓPRIO FABRICANTE DO MODELO UTILIZADO COMO REFERÊNCIA FAZ USO DESTA TABELA DE PERFORMANCE EM SUAS ESPECIFICAÇÕES, EM FUNÇÃO DO EXPOSTO PERGUNTO SE: PODEMOS OFERECER O HIDRÔMETRO TANGENCIAL COM AS MESMAS PERFORMANCES QUE O MODELO TOMADO COMO REFERÊNCIA COM BASE NA TABELA DE PERFORMANCE PARA HIDRÔMETROS CLASSE B DA COMUNIDADE ECONÔMICA EUROPÉIA.

PERGUNTA 2:

REFERENTE AO LOTE 1, ITENS 1 E 2 – NA DESCRIÇÃO DOS FORNECIMENTOS/SERVIÇOS E LOCAL DE ENTREGA – DO ITEM 2.1 PÁGINA 4 DO EDITAL, COMO PODEMOS VER ABAIXO:

	ITEM
	QTDE
	ESPECIFICAÇÕES

	HIDRÔMETROS E MANÔMETROS PARA AS TOMADAS D'ÁGUA PARCELARES

	1.
	285
	HIDRÔMETRO DO TIPO WOLTMANN, COM EIXO E TURBINA HORIZONTAL COM DIÂMETRO NOMINAL DN= 80 MM.

	2.
	92
	HIDRÔMETRO DO TIPO WOLTMANN, COM EIXO E TURBINA HORIZONTAL COM DIÂMETRO NOMINAL DN= 200 MM.


A DESCRIÇÃO REFERE-SE A HIDRÔMETROS TIPO WOLTMANN COM EIXO DA TURBINA HORIZONTAL, PORÉM NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO EDITAL NO ITEM 6. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: “O SISTEMA DE MEDIÇÃO DEVE SER BASEADO EM UMA PEQUENA TURBINA PARCIALMENTE IMERSA NA CORRENTE DE FLUIDO, COM PALHETAS TANGENCIAIS RETAS”; ENTENDEMOS QUE NESTE PONTO O EDITAL SE REFERE A UM MEDIDOR DE TURBINA TANGENCIAL.

PERGUNTO: O EDITAL EM REFERÊNCIA TRATA-SE DE UMA COMPRA PARA MEDIDORES DE TURBINA TANGENCIAL OU WOLTMANN DE TURBINA HORIZONTAL?

RESPOSTAS:

PARA O FORNECIMENTO DE HIDRÔMETROS DO TIPO WOLTMANN, COM TURBINA HORIZONTAL, PERMANECEM INALTERADOS OS REQUISITOS TÉCNICOS CONSTANTES DO EDITAL.

PARA O FORNECIMENTO DE HIDRÔMETROS COM TURBINA DE PALHETAS TANGENCIAIS RETAS PARCIALMENTE IMERSAS NA CORRENTE DE FLUIDO, O CAPÍTULO 5 DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PASSA A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:

5. CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

5.1 HIDRÔMETROS DE DN = 80 MM, PARA TAPP (TOMADA D’ÁGUA PARCELAR PRESSURIZADA EM LOTE DE PEQUENO PRODUTOR)

· PRESSÃO DO PROJETO: 10,0 KGF/CM2;

· PRESSÃO DE SERVIÇO:

MÁXIMA = 9,0 KGF/CM2;

MÍNIMA = 2,0 KGF/CM2;

MÉDIA = 4,0 KGF/CM2;

· VAZÃO CONTÍNUA DE PROJETO: 30 M3/H;

· VAZÃO MÁXIMA DE PICO (POUCOS MINUTOS): 100 M3/H;

· VAZÃO MÍNIMA DE TRANSIÇÃO (+-2%): 12 M3/H;

· VAZÃO MÍNIMA (+-5%): 3,2 M3/H;

· FUNÇÃO BÁSICA: TOTALIZAÇÃO DO VOLUME DE ÁGUA FORNECIDO NO PONTO DA TOMADA DE ÁGUA PARCELAR.
5.2 HIDRÔMETROS DE DN = 200 MM, PARA TAPE OU TAE (TOMADA D’ÁGUA PARCELAR PRESSURIZADA OU A PRESSÃO ATMOSFÉRICA EM LOTE DE EMPRESÁRIO)

· PRESSÃO DE PROJETO: 10,0 KGF/CM2;

· PRESSÃO DE SERVIÇO:

MÁXIMA = 2,5 KGF/CM2;

MÍNIMA = 0,2 KGF/CM2;

MÉDIA = 0,5 KGF/CM2;

· VAZÃO CONTÍNUA DE PROJETO: 100 A 400 M3/H;

· VAZÃO MÁXIMA DE PICO (POUCOS MINUTOS): 800 M3/H;

· VAZÃO MÍNIMA DE TRANSIÇÃO (-+2%): 75 M3/H:

· VAZÃO MÍNIMA (+-5%): 20 M3/H;

· FUNÇÃO BÁSICA: TOTALIZAÇÃO DO VOLUME DE ÁGUA FORNECIDO NO PONTO DA TOMADA DE ÁGUA PARCELAR.
MESSIAS CARVALHO DA SILVA

CHEFE-SUBSTITUTO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES





































                   EST116046/ECS
FAX 266/09 – ED016/09

EST116046/ECS
FAX 275/09  ED16/09


_1161585798.bin

