ESPECIFICAÇÕES TÈCNICAS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA FORNECIMENTO DOS TUBOS E

CONEXÕES DOS CONDUTOS FORÇADOS FS-301 E FS-505

SUmário

1	OBJETIVO	2

2	Escopo do Fornecimento E SERVIÇOS	2

3	características gerais	3

4	Condições de Serviço e ASSENTAMENTO	4

5	EMBALAGEM, TRANSPORTE, DESCARGA E ARMAZENAMENTO	4

6	Garantia	5

## 1	OBJETIVO

O objetivo desta especificação é o estabelecimento dos requisitos mínimos a serem atendidos na apresentação da proposta e na fabricação, testes na fábrica e fornecimento dos tubos e conexões das redes tubulares pressurizadas especificadas para o Projeto Salitre, a ser implantado no município de Juazeiro, estado da Bahia, pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF.

## Escopo do Fornecimento E SERVIÇOS

2.1	Fornecimento básico

O fornecimento compreenderá tubos e conexões de juntas elásticas e de juntas flangeadas, totalizando uma extensão aproximada de 4,3 km de tubulações, de 100mm e 150 mm em PVC e destina-se ao assentamento de sete redes setoriais de distribuição e tomadas d’água parcelares da primeira etapa do projeto.

Os itens, com as respectivas identificações e quantidades a serem fornecidas, são indicados na lista de material do Anexo I do edital.

O escopo de fornecimento inclui os tubos, conexões e todos os acessórios e materiais necessários à montagem das redes e inclui, também, os itens relacionados a seguir, porém não se limitando a eles:

-	Fornecimento incluindo embalagem onde cabível, carga, transporte e descarga dos materiais no local das obras;

-	Desenhos de fabricação e descrições onde aplicável;

-	Manuais de instalação e de manutenção onde aplicável; e

A proposta de fornecimento deverá abranger a totalidade dos itens, sendo que cada PROPONENTE / FORNECEDOR poderá ofertar mais que um tipo de material para contemplar todos os diâmetros previstos.  Não serão consideradas as propostas que contenham apenas parte dos itens.

Para efeito de emissão dos pedidos de compra, o fornecimento poderá ser parcelado em grupos de entrega, conforme indicação do edital.

Todos os itens discriminados nas listas de material devem ter os preços unitários cotados, inclusive aqueles sem indicação de quantidade ou com indicação igual à unidade.  Eles poderão ser incluídos nos pedidos de compra.

  - Tipos de materiais

O fornecimento de tubos e conexões objeto desta especificação técnica, deverá ser ofertado para os seguintes materiais de fabricação, combinados entre si ou não:

- PVC – cloreto de polivinia;

- FoFo – Ferro Fundido Dúctil.

2.3	Caracterização do material

O PROPONENTE / FORNECEDOR deverá apresentar, para o material ofertado, as relações das normas brasileiras ABNT aplicáveis aos tubos, peças, conexões e acessórios, ao revestimento e aos testes e inspeções, bem como apresentar todas as especificações técnicas, inclusive o tipo de assentamento recomendado para o material ofertado.

3	Características Gerais

3.1	Normas

Os tubos e conexões deverão ser projetados, fabricados e testados atendendo, além das presentes especificações, as recomendações das entidades normativas indicadas, onde e quando aplicáveis.

3.2	Juntas

Os tubos e conexões deverão ter extremidades com bolsas, ou com pontas e bolsas de junta elástica ou flangeadas.

As juntas elásticas (ponta e bolsa com anel de borracha), devem ser intercambiáveis entre os diferentes materiais, com bolsas de dimensões internas compatíveis com os diâmetros externos das pontas e tubos, em conformidade com as dimensões, tolerâncias e folgas padronizadas pelas normas pertinentes da ABNT ou na omissão destas, pelas especificadas para tubos e conexões de ferro fundido na norma ISO 2531.

Os tubos deverão ter extremidades em ponta e bolsa com junta elástica, ou extremidades com pontas unidas por luvas elásticas devendo ser estanque para pressão interna de teste de 1,5 vezes a classe do tubo.

As conexões flangeadas deverão ser de acordo com a classe de pressão PN 10 e possuir os gabaritos de furação, ressalto e diâmetros normalizados pela ABNT – NBR 7675 ou ISO 2531.

3.3	Conexões, peças e acessórios

Os anéis de borracha devem ser obtidos por vulcanização de borracha natural, sintética ou ainda de adequada mistura de ambas. Não pode ser empregada nesta mistura nenhuma borracha de recuperação ou regeneração.

Os anéis devem apresentar superfície isenta de áreas porosas, materiais estranhos e defeitos visíveis, sendo permitido apenas sinal de eliminação de rebarbas.

Os anéis de borracha a serem aplicados nas juntas elásticas devem atender ao disposto na norma ABNT-NBR-7676.

No caso de juntas elásticas, com anéis de borracha serão fornecidas juntamente com os tubos, os anéis e material lubrificante nas quantidades necessárias e suficientes para o completo assentamento das tubulações a serem fornecidos.

No caso de juntas flangeadas serão fornecidos os conjuntos de acessórios (parafusos, porcas, e arruelas de borracha) adequados à correta e completa montagem das tubulações indicadas no projeto.

3.4	Testes, ensaios e inspeções

Deverão ser fornecidos pelo fabricante, juntamente com a proposta, certificados dos materiais dos tubos e conexões, bem como certificados dos testes hidrostáticos.

O FORNECEDOR deverá facilitar o acesso do representante da CODEVASF, em qualquer fase do processo de fabricação, cedendo gratuitamente qualquer das peças que serão testadas e oferecendo todas as facilidades necessárias à execução do ensaio.

Qualquer despesa incorrida para a realização dos testes, quer com pessoal, quer com material, correrá por conta do FORNECEDOR, sem qualquer ônus para a CODEVASF. Os resultados dos testes deverão ser apresentados em certificados.

## 4	Condições de Serviço e ASSENTAMENTO

Os tubos e conexões a serem fornecidos trabalharão nas seguintes condições:

- Fluido a ser veiculado: água doce bruta;

- Pressão mínima de serviço admissível PSA = 1,0 MPa;

- Pressão máxima de trabalho: PMA = 1,5 MPa;

- Pressão de teste da rede: PTA = 2,0 MPa;

- Classe de rigidez mínima dos tubos = 10.000 Pa

-	Os tubos e conexões serão enterrados;

OBS: Caso o material ofertado não seja compatível com quaisquer dessas condições, o proponente deverá anexar à proposta o respectivo atestado de não conformidade e promover as complementações e/ou ajustes ao projeto disponível, de modo a esclarecer de forma cabal as necessidades do assentamento, testes e operação.

## 5	EMBALAGEM, TRANSPORTE, DESCARGA E ARMAZENAMENTO

Devem ser adotados métodos e procedimentos adequados de embalagem, carga, transporte, descarga e armazenagem que assegurem à CODEVASF, o adequado recebimento dos materiais, sem deformações, perdas ou avarias.

Os tubos, no transporte, devem ser apoiados sobre calços de madeira ou almofadas de areia, com as pontas e bolsas desencontradas, sem que venham danificar seu revestimento ou possibilitar o contato entre eles durante o trajeto até a obra.

As conexões, peças e acessórios devem ser acondicionadas em caixas ou sacos que apresentem externamente a perfeita identificação de seu conteúdo.

Os tubos devem ser armazenados, por diâmetros, em pilha de, no máximo, 2,5 m de altura, com as pontas e bolsas desencontradas, em lugares planos e limpos, sem perdas ou qualquer outro material que possa vir causar esforços concentrados sob os mesmos.

Após armazenados, a Fiscalização da CODEVASF ou seu preposto deverá inspecionar os tubos quanto a trincas no material que possa vir causar esforços concentrados sob os mesmos.

As conexões e acessórios deverão ser acondicionados em caixas ou sacos, contendo externamente a relação dos materiais de cada volume.

Os anéis de borracha devem ser conservados em locais ao abrigo das intempéries e não sujeito a temperaturas extremas.

Em função de sua sensibilidade à luz, recomenda-se guardá-los em local escuro, a uma temperatura em torno de 20°C, de preferência dentro da própria embalagem de transporte.

Os lubrificantes e os anéis para a montagem, serão fornecidos juntamente com os tubos.

Os preços destes itens deverão estar incluídos nos preços de fornecimento dos tubos.

## 6	Garantia

O FORNECEDOR deverá apresentar uma garantia para os materiais de acordo com as Condições gerais e especiais do contrato. Essa garantia permanecerá válida por 12 meses depois que cada unidade do equipamento for colocada em operação ou 24 meses após a data de entrega no canteiro de obras do Projeto, valendo o evento que ocorrer primeiro.