ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA ESPECÍFICA

1. OBJETIVO

A presente Especificação Técnicas têm por objetivo complementar (não substituir) e resumir a Especificação Técnica Geral do Projeto Guanambi para o Lote 19 (Tabela 1), objeto desta licitação. Também tem o intuito definir as condições técnicas mínimas de projeto necessárias à fabricação, testes e ensaios, para o fornecimento de tubulações, juntas, conexões e demais acessórios, com os diâmetros e comprimentos estabelecidos no Projeto Guanambi para o Lote 19 (Tabela 1).

2.  DISPOSIÇÕES GERAIS

Estas especificações foram elaboradas para permitir a fabricação dos tubos, conexões e acessórios em diferentes tipos de diâmetros e de matérias relacionados abaixo, combinados ou não entre si:

- Ferro fundido dúctil FoFo;

- PRFV – Plástico reforçado com fibra de vidro;

A aceitação destas especificações por parte da Contratada não a isenta de responsabilidades de fornecer os tubos, conexões e acessórios adequadamente projetados e capazes de atender as condições de serviço estipulados em qualquer tipo de material.

As empresas concorrentes deverão atender ao previsto nestas especificações, podendo ser adotadas quaisquer normas explicitamente mencionadas como padrão para fabricação. Entretanto, e somente no caso de concordância prévia por parte da CODEVASF, poder-se-á adotar normas de associações diferentes daquelas aqui mencionadas.

3.  NORMAS TÉCNICAS

Os tubos, conexões, materiais e testes deverão atender às Normas da ABNT e, onde estas forem insuficientes, a última revisão das Normas aplicáveis das seguintes associações especializadas:

- AWWA: American Water Works Association;

- ASTM: American Society for Testing of Materials;

- ANSI:	American National Standard Institute;

- AISC:	American Institute of Steel Construction;

- AISI:	American Iron and Steel Institute;

- CEN:	Committee for European Normalization;

- DIN:	Deutscher Industrie Normen;

- ISO:	International Standardization Organization;

- HIS:	Hydraulic institute Standard;

- SSPC:	Steel Structures Painting Council;

A concorrente poderá apresentar proposta dentro de outra norma não indicada acima. Neste caso, a Norma adotada deverá ser equivalente á especificada nestas especificações Técnicas. Propostas baseadas em Normas que sejam julgadas a exclusivo critério da CODEVASF, inferiores ou conflitantes com aquelas indicadas acima, ou que resulte no fornecimento de tubos, conexões ou acessórios com qualidade inferior, ou não adaptável aos requisitos estabelecidos, poderão ser rejeitadas. No caso de aplicação de Normas não indicadas pela CODEVASF, a empresa concorrente deverá anexar à sua proposta, 2 (duas) cópias das mesmas. 2 (duas) originais e 2 (duas) traduzidas para o idioma português.

Em se tratando de tradução de Norma Técnica a concorrente será inteiramente responsável pela tradução apresentada no idioma português. Assim sendo, não serão aceitas justificativas baseadas em erros determinados pelo processo de tradução.

Em qualquer hipótese, quando os requisitos especificados excederem aos contidos nas Normas aplicáveis ou em se tratando de dúvidas de qualquer natureza, será dada preferência aos termos destas Especificações Técnicas.

A menos que formalmente declarado pela empresa concorrente em sua proposta, os tubos, conexões e acessórios serão considerados como projetados, fabricados e fornecidos com base nas Normas indicadas e os requisitos estabelecidos nestas Especificações. A contratada será inteiramente responsável por qualquer divergência.

- DISPOSIÇÕES ESPECIFICAS

  - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO FoFo

Os tubos serão fornecidos em ferro fundido dúctil com espessura de parede especialmente reforçada conforme Normas NBR 7661, classe K9, Ponta&Bolsa com junta elástica, ou flangeados conforme NBR 7560.

Os tubos flangeados terão classe K9 e seguirão, juntamente com as arruelas, parafusos, porcas e juntas de vedação, conforme as normas ABNT 7675. Estes itens também deverão fazer parte do fornecimento.

As conexões a serem fornecidas serão em ferro fundido dúctil do tipo com Ponta&Bolsa ou flanges, conforme normas ABNT 7675 e ISO 2531.

Entender-se-á por diâmetro nominal o valor correspondente ao diâmetro interno das tubulações, acessórios e conexões.

Os tubos de ferro fundido dúctil deverão ser revestidos inteiramente por uma camada de argamassa de cimento aplicada por centrifugação e externamente por pintura betuminosa anti-corrosiva de cor preta, aplicada por imersão ou aspersão, conforme normas.

Os quantitativos, diâmetros nominais e demais características dos tubos e conexões encontram-se relacionados no escopo de fornecimento.

Deverão atender uma classe de rigidez de 10.000N/m².

  - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS TUBOS E CONEXÕES DE RPVC (PVC REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO) E DE PRFV (PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO)

Os tubos e conexões deverão ser fabricados conforme Norma AWWA C-950, NBR 15536 e deverão apresentar fatos de segurança mínimo de 1,8 após 50 anos de uso e 4 para ruptura instantânea.

Os tubos RPVC e PRF deverão ser fabricados pelo processo de centrifugação utilizando como matérias-primas básicas as fibras de vidro e resinas poliésteres.

A construção da parede do tubo é composta por várias camadas distintas. Da combinação dessas camadas é que resultam as propriedades físicas do tubo.

Os tubos de PRFV e RPVC se diferenciam pela primeira camada vista do interior dos tubos, denominada liner, que deverá ser formado por resina termofixa (poliéster) nos tubos PRFV ou por termoplástico (PVC extrusado rígido) nos tubos RPVC.

Deverá ser fabricada para classe de pressão de 1 Mpa, pressão interna, excluindo o golpe de aríete, em regime hidráulico permanente. A pressão máxima de serviço, incluindo o golpe de aríete, para a qual os tubos e conexões ofertados deverão atender, deverá ser de 2 Mpa (200 mca), e rigidez de 10.000 N/m².

Os tubos de PRFV deverão ser montados com acoplamento tipo junta elástica ponta-ponta com luva, em membrana integra labial em borracha de face total. Os tubos de RPVC serão fabricados com Ponta&Bolsa e junta elástica devendo estar incluso no seu fornecimento, anel de borracha e lubrificante.

A junta elástica deverá atender o requerido na Norma ASTM D-4161, que especifica teste hidrostático a 2 (duas) vezes a classe de pressão. Este tipo de junta deverá garantir a estanqueidade total mesmo em casos que ocorram variações de pressões, eventuais dilatações, contrações e deflexões da tubulação.

As conexões terão as mesmas características dos tubos para atender quaisquer requisitos de pressão, rigidez, etc. Serão fabricadas em conformidade com a norma NBS-OS 1569.

Deverão fabricados a partir de bobinas ou chapas de aço ASTM A36, ASTM A283 ou ASTM A570-36. Os tubos serão em Ponta&Bolsa com juntas elásticas conforme Norma NBR9914.

5.ENSAIOS E TESTES

Todos os ensaios e testes serão realizados na fábrica, na presença de um representante legal da CODEVASF, que deverá ser notificado com 10 (dez) dias de antecedência para que se faça representar.

Os resultados obtidos nos testes e ensaios serão fornecidos à CODEVASF sob forma de relatório, para que seja procedido o confronto entre os valores encontrados e os previamente especificados pela CONTRATADA. Caso os ensaios e testes se mostrem insatisfatórios, eles deverão ser repetidos sem ônus para a CODEVASF.

Persistindo a inadequação entre os tubos, conexões e acessórios e os especificados, estes deverão ser substituídos por outros de iguais características, mas que atenda ao preconizado nestas Especificações, não cabendo, entretanto, à CONTRATADA, sob nenhum pretexto, nenhuma remuneração suplementar.

Para a realização dos ensaios e testes deverão ser adotados os padrões da CONTRATADA. Se porventura, a critério da CODEVASF, julgar necessária a realização de outros ensaios, deverão ser seguidas as Normas relacionadas a seguir:

      - TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO

- Ensaio de pressão interna				NBR 7561

- Ensaio de cisalhamento				MB 66

- Determinação das propriedades mecânicas                                                                à tração dos materiais metálicos			NBR 6152

- Determinação da dureza Brinell de matérias metálicos	NBR 6394

- Efeito sobre a água				ABNT 12:02.08-009

- Resistência à pressão Hidrostática interna prolongada				(1.000 horas)					ABNT 12:02. 08-010

- Ponto de amolecimento de Vicat			ABNT 12:02.08-011

- Resistência à pressão hidrostática de curta duração	ABNT 12:02.08-012

- Desempenho da junta elástica			ABNT 12:02.08-015

      - TUBOS E CONEXÕES DE PRFV

- Teste de resistência a corrosão com deformação		ASTM D3261

- Teste de corrosão sob tensão				ASTM D3262

- Teste de resistência a corrosão				DIN 19565

- Teste de resistência à pressão hidrostática		ASTM D2992

- Teste de resistência à pressão hidrostática nas juntas	ASTM D4161

- Teste de deformação e deflexão da tubulação	    	AWWA C950, ISO e CEN

| Tabela 1 – Características Técnicas por Lote |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Diam (mm) | Material | Classe de Rigidez (N/m²)* | Extensão (m) | Pressão Máxima de Serviço (mca)** |
| ITEM |  |  |  |  |  |
|  | DN |  |  |  |  |
| 1 | 600 | FºFº TK7 JGS | 10.000 | 11.459,00 | 70,00 |
| 2 | 200 | PVC DEFºFº | 15.000 | 18.712,00 | 80,00 |
| 3 | 600 | FºFº TK7 JGS | 10.000 | 12.118,00 | 135,00 |
| 4 | 600 | FºFº TK7 JGS | 10.000 | 16.213,00 |  |
| 5 | 600 | FºFº TK7 JGS | 10.000 | 25.243,00 | 170,00 |
| 6 | 600 | FºFº TK7 JGS | 10.000 | 15.261,00 |  |
| 7 | 600 | FºFº TK7 JGS | 10.000 | 6.543,00 | 170,00 |
| 8 | 600 | FºFº TK7 JGS | 10.000 | 15.861,00 |  |
| 9 | 600 | FºFº TK7 JGS | 10.000 | 6.711,00 |  |
| 10 | 200 | PVC DEFºFº | 10.000 | 14.743,00 | 85,00 |
| 11 | 200 | PVC DEFºFº | 10.000 | 1.058,00 | 60,00 |
| 12 | 200 | PVC DEFºFº | 10.000 | 1.837,00 | 65,00 |
| 13 | 200 | FºFº TK7 JGS | 10.000 | 9.324,00 | 120,00 |
| 14 | 200 | FºFº TK7 JGS | 10.000 | 2.420,00 | 105,00 |
| 15 | 200 | PVC DEFºFº | 10.000 | 17.425,00 | 90,00 |
| 16 | 200 | FºFº TK7 JGS | 15.000 | 5.971,00 | 120,00 |
| 17 | 200 | FºFº TK7 JGS | 15.000 | 34.696,00 |  |
| 18 | 100 | PVC DEFºFº | 10.000 | 21.698,00 | 100,00 |
| 19 | 100 | FºFº TK7 JGS | 10.000 | 15.340,00 | 200,00 |
| 20 | 100 | FºFº TK7 JGS | 10.000 | 6.822,00 | 120,00 |
| 21 | 200 | PVC DEFºFº | 10.000 | 1.100,00 | 50,00 |
| 22 | 600 | FºFº TK7 JGS | 10.000 | 3.538,00 | 70,00 |
|  | 200 | FºFº TK7 JGS | 10.000 | 200,00 | 85,00 |
|  | 200 | FºFº TK7 JGS | 15.000 | 321,00 | 120,00 |
|  | 100 | FºFº TK7 JGS | 10.000 | 80,00 | 200,00 |

Obs; O lote objeto da licitação é apenas o lote 19, sendo possível o fornecimento tanto em F0F0 quanto PRFV, desde que atenda as especificações técnicas.