[image: image1.png]CODEVASFIB



[image: image2.png]CODEVASFIB





CONTINUAÇÃO FAX Nº 143/11

	15/12/11
	143/11
	xx

	SECRETARIA DE LICITAÇÃO
	(61) 3312-4724
	(61) 3312-4724

	EMPRESAS DO EDITAL Nº 22/2011

	XXX
	XXX


EM REFERÊNCIA AO EDITAL Nº 22/2011, QUE TEM POR OBJETO fornecimento de tubulaÇÃO e peças especiais (barrilete) em aço para a 2ª etapa do projeto baixio de irecê, localizado no município de xique-xique, no estado da bahia, APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS: 

PERGUNTA 01:  

Flanges: 

No edital consta que as flanges em aço carbono deverão ser fabricadas e fornecidas em chapa de aço carbono ASTM- A-53, esp. 15,9.
Informamos que nesta espessura as flanges ficariam fora de norma, as normas fornecidas e usadas em saneamento são DIN ou ANSI.

resposta 01: entendimento correto, poderão ser utilizados normas din ou ansi, desde que atendam às características mínimas descritas na especificação técnica (et-07-102) anexada ao edital referentes a tipo, classe de pressão, furação e acabamento dos flanges.

PERGUNTA 02:  

Revestimento: 

Os tubos e peças especiais de aço terão revestimento interno e externo executado na fábrica. O revestimento interno será através da aplicação de resina epóxica e o revestimento externo será a base de pó epóxico, sendo que os procedimentos deverão obedecer as recomendações do fabricante do produto. 

Informamos que os revestimentos fornecidos dentro das normas de saneamento e Petrobras  são:

Revestimento Externo - AWWA -C203 - Coaltar Enamel ou epóxi liquido
Revestimento Interno - AWWA - C210 - Epoxi e Alcatrão de Hulha 
no caso de tubos aéreo/ ao tempo, usar revestimento fenólico            
Poderiamos ofertar o material dentro das normas citadas ?

resposta 02: sim, os materiais poderão ser ofertados dentro das normas citadas (awwa-c203 e c-210) para revestimento interno e externo dos tubos.

PERGUNTA 03:   

Inspeção e Teste:

Para as tubulações, deverão ser executados os testes dimensionais, hidrostáticos bem como os de qualidade do revestimento e das soldas.
Quando da inspeção das peças e os testes hidrostáticos um preposto indicado pela contratante deverá acompanhar o processo final de acabamento e qualidade. Para tanto a contratada deverá informar com antecedência de 15(quinze) dias o local/hora e data dos respectivos fechamentos 
      
Normalmente em fornecimentos para outros órgãos como: Sabesp, Sanepar, Cedae, etc, os testes realizados são do dimencional acompanhado de todos os certificados e  também de LP (liquido penetrante). )
   
Gostariamos de saber se seria aceito os testes citados conforme de costume realizados nos órgãos de saneamento?
resposta 03:  
o entendimento está correto, aceitaremos os testes dimensionais e de líquido penetrante “in loco”. quanto aos testes hidrostáticos deverão ser realizados e apresentados todos os certificados dos mesmos.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES

































1
/ECS                                                          FAX Nº 143/11 – EDITAL Nº 22/11                                                                      

/ECS                                                           FAX Nº 143/11 – EDITAL Nº 22/11                                2                                                            


_1161585798.bin

