[image: image1.png]CODEVASFIB



[image: image2.png]CODEVASFIB





CONTINUAÇÃO FAX Nº 130/11

	06/12/11
	130/11
	03

	SECRETARIA DE LICITAÇÃO
	(61) 3312-4724
	(61) 3312-4724

	EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2011

	XXX
	XXX


EM REFERÊNCIA AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2011, QUE TEM POR OBJETO FORNECIMENTO DE TRANSFORMADORES A SECO E A ÓLEO, DISJUNTORES A VÁCUO, CHAVES SECCIONADORES TRIPOLARES, QUADROS GERAIS DE BAIXA TENSÃO COM CCM’S E CABOS DE COBRE SINGELOS 0,6/1,0 KV, SISTEMA DE ILUMINAÇÂO E CONTROLE DE EMERGÊNCIA PARA A 2ª ETAPA DO PROJETO BAIXIO DE IRECÊ, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE NO ESTADO DA BAHIA, DISTRIBUÍDOS EM 4 (QUATRO) GRUPOS: GRUPO 01 – TRANSFORMADORES; GRUPO 02 – DISJUNTORES E CHAVES; GRUPO 03 – CABOS ELÉTRICOS; GRUPO 04 – QUADROS GERAIS DE BAIXA TENSÃO, DESCRITOS NO ITEM 1.1 DO EDITAL, APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS: 

PERGUNTA 1: CONFORME ITENS ABAIXO DO ANEXO I DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, MEMORIAL DESCRITIVO;

5.3.1.9.1

5.3.2.9.1

5.3.3.9.1

5.3.4.9.1

5.3.5.9.1 

O SISTEMA DE AUTOMAÇÃO “PAC” PAINEL DE AUTOMAÇÃO E CONTROLE, JUNTAMENTE COM O SISTEMA SUPERVISÓRIO, TEM POR OBJETIVO PROPORCIONAR O COMANDO À DISTÂNCIA DO SISTEMA DE RECALQUE. O PAC SERÁ INSTALADO AO LADO DO QGBT, DE ONDE TODO SISTEMA DE RECALQUE SERÁ CONTROLADO.

COM O OBJETIVO DE CONTROLAR A DISTÂNCIA, SERÁ INSTALADO SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO QUE DEVERÁ COMUNICAR-SE COM O SISTEMA SUPERVISÓRIO QUE FICARÁ MONTADO EM LOCAL REMOTO.

FAZ PARTE DO FORNECIMENTO DO PAC OS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE VAZÃO E NÍVEL OU APENAS DISPOR OS BORNES PARA A INTERLIGAÇÃO COM O CLP?

 RESPOSTA 1: DISPOR APENAS OS BORNES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS, PARA INTERLIGAÇÃO DOS SENSORES DE PRESSÃO, VAZÃO E DE NÍVEL PARA INTERLIGAÇÃO NO PLC A SER FORNECIDO. O FORNECIMENTO DOS SENSORES NÃO FAZ PARTE DO ESCOPO DO QUE DEVE SER LICITADO.

PERGUNTA 2: CONFORME VISTA FRONTAL DOS QGBTS E CCM’S NÃO MOSTRA A IHM DOS INVERSORES , CONSIDERAR IHM NA PORTA DOS CCM’S?

RESPOSTA 2: O IHM DOS INVERSORES DEVERÁ FICAR LOCALIZADO NA PARTE FRONTAL DOS RESPECTIVOS CCM’S.

PERGUNTA 3: MOSTRA NO DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DO CLP UMA ENTRADA DE FIBRA ÓPTICA, QUAL O TIPO DE FIBRA A SER INSTALADA EM CAMPO?

RESPOSTA 3: O SISTEMA NO FUTURO NÃO SERÁ INTERLIGADO POR FIBRA ÓTICA E SIM VIA RÁDIO, ASSIM DEVERÁ EXISTIR APENAS A INTERFACE PARA INTERLIGAÇÃO POR RÁDIO.

PERGUNTA 4: CONSIDERAR RADIO E ANTENA PARA COMUNICAÇÃO COM O SUPERVISORIO?

RESPOSTA 4: O SISTEMA SERÁ NO FUTURO INTERLIGADO VIA RADIO COM O SUPERVISÓRIO CENTRAL MAS OS EQUIPAMENTOS QUE PROPORCIONARÃO ESSA LIGAÇÃO NÃO DEVERÃO FAZER PARTE DO ESCOPO DO FORNECIMENTO DO QAC (QUADRO DE AUTOMAÇÃO E CONTROLE).

PERGUNTA 5: CONSIDERAR SISTEMA SUPERVISORIO PARA AS ER’S?

RESPOSTA 5: TAMBÉM O SUPERVISÓRIO LOCAL DAS  ER’S  NÃO FAZ PARTE DO ESCOPO DO FORNECIMENTO DESSA LICITAÇÃO. NO FUTURO QUANDO SE CONTRATAR A AUTOMAÇÃO GERAL DO BAIXIO DE IRECÊ É QUE ESSES SUPERVISÓRIOS LOCAIS DE FUNCIONAMENTO DAS ESTAÇÕES SERÃO ADQUIRIDOS, JUNTAMENTE COM OS SENSORES.

PERGUNTA 6: NÃO MENCIONADO START-UP E TREINAMENTO CONSIDERAR COMO ESCOPO DE FORNECIMENTO?

RESPOSTA 6: NÃO, OS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE MONTAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PARTIDA NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DO FORNECIMENTO.   

LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES

































1
/ESL                                                          FAX Nº 130/11 – EDITAL Nº 13/11                                                                      

/ESL                                                           FAX Nº 130/11 – EDITAL Nº 13/11                                                                      


_1161585798.bin

