# 1 GENERALIDADES

## 1.1 Objetivo

A presente Especificação trata das condições gerais relativas à concepção, fabricação, fornecimento, testes na fábrica, transportes até o local, descarregamento, e à inspeção da montagem, instalação e testes no local, dos detetores de nível, de leitura contínua.

Estes Detetores de Nível de Leitura Contínua são destinados à Estação de Bombeamento Principal (EBP) do Projeto de Irrigação Baixio de Irecê, da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (CODEVASF) no município de Xique-Xique, Estado da Bahia.

## 1.2 Características Principais

As características básicas relativas aos detetores de nível de leitura contínua são ser as seguintes:

| Localização | Número de detetores | Faixa de Medição | Precisão |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Etapa 1A |  |  |
| Comporta de regulação | 4 | 0 a 6 m | 0,5 cm |

## 1.3 Documentos

Os documentos a fornecer compreenderão:

- Com a proposta:

- as folhas de dados preenchidas;

- a documentação técnica detalhada dos equipamentos (documento descritivo fazendo constar a natureza dos materiais, o esquema de arranjo elétrico, dimensionamento e o peso).

- Trinta (30) dias após a emissão da ordem de compra, fornecer três vias, sendo uma em forma de um documento reproduzível, para aprovação:

- a documentação técnica detalhada dos equipamentos (trata-se em princípio, dos documentos remetidos com a proposta, completadas e/ou retificadas, se for o caso).

Os desenhos não aprovados deverão ser reapresentados em 3 (três) cópias heliográficas e 1 (uma) cópia reproduzível, dentro de 3 (três) semanas da data de devolução, com a incorporação dos comentários realizados.

- Vinte (20) dias antes da remessa dos equipamentos, em 6 (seis) exemplares:

- os certificados dos testes de fábrica, eventuais;

- os documentos precisando as instruções de montagem, de utilização e de manutenção eventual;

- o catálogo das peças de reposição.

A aprovação dos desenhos do fabricante pela Contratante, não isenta o Fornecedor de qualquer responsabilidade por erros ou omissões de projeto.

# 2 FUNÇÃO E CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E DE INSTALAÇÃO

## 2.1 Função

Os detetores de nível de leitura contínua serão utilizados para a gestão das obras.

O conhecimento dos níveis, permanentemente, é com efeito um elemento importante na operação cotidiana.

## 2.3 Características  de Fabricação

Os detetores de nível de leitura contínua deverão atender às seguintes especificações:

- tipo de detetor: detetor pendular imerso do tipo capacitivo ou equivalente, a 2 fios;

- faixa de medição: se reportar ao quadro do parágrafo 1.1;

- sinal enviado : 4 a 20 mA;

- tensão de alimentação : 24 ou 48 Vcc;

- grau de proteção do pré-amplificador: IP 66;

- erro global :  0,25 % da escala de medição;

- variação técnica :  0,025 % por grau, da escala de medição;

- temperatura de utilização : - 20 à + 70° C.

Variante :

A variante comportará detetores do tipo bolha a bolha em lugar dos detetores do tipo pendular descritos anteriormente.

As particularidades dos detetores bolha a bolha devem ser as seguintes:

- auto limpeza (purgo em cada colocação em serviço e purgo automático);

- detecção de pressão, por membrana de silício;

- micro-compressor calculado para uma extensão máxima de tubo de 100 m (o tubo será RILSAN).

## 2.3 Instalação

Serão levadas em conta as seguintes disposições:

- os detetores de nível serão protegidos de remoinhos e de choques eventuais, por tubos de PVC. Estes serão:

- fixados por meio de braçadeiras em aço inoxidável;

- munidos, na parte superior, por uma tampa com cadeado, igualmente em aço inoxidável.

A Montadora, pela instalação deverá prover todos os materiais, ferramentas de obra e pessoal necessário para fazer uma instalação completa. O custo de toda a instalação será da Montadora.

# 3 TESTES

## 3.1 Na Fábrica

- O equipamento terá sua fabricação inspecionada pela Contratante ou por firma por ela credenciada, devendo todos os testes serem presenciados pelo inspetor, o que todavia não diminui a total responsabilidade do fabricante. Este deverá notificar ao cliente, em endereço previamente estabelecido, com 20 dias de antecedência, a data da inspeção e dos testes.

## 3.2 No Local da Obra

Testes operacionais serão realizados, depois da instalação, no local da obra.

# 4 GARANTIA

O Fabricante deverá garantir o equipamento fornecido, contra defeitos de projeto ou fabricação, pelo prazo de 1 (um) ano, a partir do inicio de funcionamento ou 18 (dezoito) meses do embarque em sua fábrica.

Os reparos necessários para correção de falhas de projeto ou fabricação, ocorridos dentro do prazo de garantia, deverão ser realizados pelo Fabricante, sem ônus de qualquer espécie para a CODEVASF.

# 5 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Os documentos de referência são os seguintes :

a) Especificações Técnicas

- Especificação ET-1A-05-100, que trata das condições gerais relativas à Concepção, Fabricação, Fornecimento, Testes na Fábrica, Transportes até o Local, Descarregamento, e à Inspeção da Montagem, Instalação e Testes no Local, dos equipamentos;

- b) Desenhos Gerais das Obras

c) Folhas de Dados

Está apresentada em continuação.

|  | Especificações |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementos do Fornecimento |  |  |  | Comportas de regulação nos canais principais |
| a) Solução “Sensores pendulares” : |  |  |  |  |
| - Quantidade |  |  |  |  |
| - Fabricante |  |  |  |  |
| - Tipo |  |  |  |  |
| - Princípio de medição |  |  |  |  |
| - Faixa de medição |  |  |  |  |
| - Sinal de saída |  |  |  |  |
| - Tensão de alimentação |  |  |  |  |
| - Precisão |  |  |  |  |
| - Influência da temperatura |  |  |  |  |
| - Temperatura da utilização |  |  |  |  |
| - Grau de Proteção |  |  |  |  |
| - Materiais constituintes : - do diafragma - da proteção exterior ou da embalagem exterior - da bainha exterior do cabo |  |  |  |  |
| - Cabo : - tipo - natureza e seção dos condutores - extensão |  |  |  |  |
| b) Variante "detetores a bolhas de ar": |  |  |  |  |
| - Quantidade |  |  |  |  |
| - Fabricante |  |  |  |  |
| - Tipo |  |  |  |  |
| - Faixa de medição |  |  |  |  |
| - Sinal de saída |  |  |  |  |
| - Tensão de alimentação |  |  |  |  |
| - Precisão |  |  |  |  |
| - Influência da temperatura |  |  |  |  |
| - Temperatura de utilização |  |  |  |  |
| - Grau de proteção |  |  |  |  |
| - Material constituinte : - do tubo - do diafragma - Extensão do tubo |  |  |  |  |