|  | 24/12/2010 | 708/10 |  | 05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETAIRA DE LICITAÇÕES | (61) 3312.4724 |  | (61)3312.4724 |  |
| CIRCULAR – EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2010 | xxx |  | xxx |  |

EM REFERÊNCIA AO EDITAL 081/2010- PREGÃO PRESENCIAL – QUE TEM POR OBJETO FORNECIMENTO, TESTES, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE 15 (QUINZE) CONJUNTOS DE MOTOBOMBAS PARA AS ESTAÇÕES RECALQUE 01 A 05 DA ETAPA 2 DO PROJETO BAIXIO DE IRECÊ,  MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE, NO ESTADO DA BAHIA, NO ESTADO DA BAHIA, APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA 01:

ENTENDEMOS QUE O ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (CLAUSULA 8.4.3.3) DEVERÁ ESTAR EM NOME DA LICITANTE FABRICANTE DO BEM PROPOSTO. FAVOR CONFIRMAR.

RESPOSTA 01:

COM REFERÊNCIA AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (ITEM 8.4.3.3), ESCLARECEMOS QUE DEVERÁ SER OBEDECIDO O ESTABELECIDO NO ITEM 5.6 DO EDITAL, E NO CASO DE FORNECEDOR PODERÁ SER APRESENTADO ATESTADO DO FABRICANTE.

PERGUNTA 02:

NO CASO DE NÃO HAVER UMA SUBCONTRATAÇÃO, MAS SIM UM SUBFORNECIMENTO, A LICITANTE FICA DISPENSADA DE APRESENTAR A DECLARAÇÃO DO SUB-ITEM B1) DO ITEM 8.4.3.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. FAVOR CONFIRMAR.

RESPOSTA 02:

NO CASO DE NÃO HAVER UMA SUBCONTRATAÇÃO E SIM UM SUBFORNECIMENTO, A LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO ITEM 8.4.3.3 LETRA “A” DO EDITAL.

PERGUNTA 03:

FAVOR ESCLARECER QUAL O MATERIAL DO EIXO, POIS NÃO CONHECEMOS O MATERIAL ANSI 416. ENTENDEMOS QUE PODERÁ SER OFERTADO EIXO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420. FAVOR CONFIRMAR

RESPOSTA 03:

QUANTO AO MATERIAL DO EIXO O MESMO PODERÁ SER FORNECIDO EM AISI 420.

PERGUNTA04:

CONSIDERANDO QUE A NORMA DIN 1944 ESTÁ EM DESUSO, ENTENDEMOS QUE O TESTE DE DESEMPENHO DEVERÁ SER REALIZADO EM FÁBRICA, NA ROTAÇÃO  NOMINAL, COM AS TOLERÂNCIAS DA NORMA ISO 2548 CLASSE “C” OU ABNT MB 1032. FAVOR CONFIRMAR.

RESPOSTA 04:

ENTENDIMENTO CORRETO.

PERGUNTA 05:

EXISTE UMA INCOMPATIBILIDADE DE VALORES PARA A ALTURA MANOMÉTRICA DA ER5 ENTRE O INFORMADO NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (21,00 M) E O INFORMADO NA MINUTA DO CONTRATO (12,30 M). FAVOR INFORMAR QUAL O VALOR CORRETO.

RESPOSTA 05:

O VALOR CORRETO DA ALTURA MANOMÉTRICA É 21,0 M, CONFORME DEFINIDO NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

PERGUNTA 06:

ENTENDEMOS QUE OS EQUIPAMENTOS E “SOFTWARES” DO SISTEMA DE CONTROLE E SUPERVISÃO, BEM COMO O SISTEMA ELÉTRICO PARA ACIONAMENTO DOS

EQUIPAMENTOS (PAINÉIS, CCMS, SECCIONADORAS, CUBÍCULOS, ETC), NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO. FAVOR CONFIRMAR.

RESPOSTA 06:

ENTENDIMENTO CORRETO.

PERGUNTA 07:

ESTAMOS ENTENDENDO QUE NORMALMENTE OS CONTRATOS CELEBRADOS INCLUSIVE COM O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO O TETO DA MULTA APLICADA É DE 10% AO INVÉS DE 20%, PORTANTO PODEMOS CONSIDERAR COMO O VALOR MÁXIMO DA MULTA DE 10%, FAVOR CONFIMAR.

RESPOSTA 07:

MANTIDO O ESTABELECIDO NO ITEM 22.1 DO EDITAL.

PERGUNTA 08:

ENTEDEMOS QUE AS BOMBAS SERÃO DE EIXO VERTICAL E INSTALADAS EM POÇO SECO. FAVOR CONFIRMAR.

RESPOSTA 08:

ENTENDIMENTO CORRETO.

PERGUNTA 09:

CASO NOSSO ENTENDIMENTO DA PERGUNTA 09 ESTEJA CORRETO, ENTENDEMOS QUE PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, A LICITANTE DEVERÁ INCLUIR NO SEU ESCOPO AS CURVAS DE SUCÇÃO E/OU DIRECIONADOR DE FLUXO. FAVOR CONFIRMAR.

RESPOSTA 09:

A LICITANTE DEVE OFERTAR AS CURVAS DE SUCÇÃO E/OU DIRECIONADOR DE FLUXO.

PERGUNTA 10:

COM RELAÇÃO A CLÁUSULA 5.1.2 DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENTENDEMOS QUE A LICITANTE GARANTIRÁ PARA A CODEVASF  QUE SEUS EQUIPAMENTOS ATENDERÃO OS VALORES DE VAZÕES E PRESSÕES ESPECIFICADOS NO EDITAL, UMA VEZ QUE A RESPONSABILIDADE DA DEFINIÇÃO DESTES VALORES DE PROJETO É DA CONTRATANTE. FAVOR CONFIRMAR.

RESPOSTA 10:

ENTENDIMENTO CORRETO.

PERGUNTA 11:

ENTENDEMOS QUE O VALOR DO FATOR DE POTÊNCIA SOLICITADO NAS ESPECIFICAÇÕES DOS MOTORES ELÉTRICOS (0,92), PODERÁ SER OBTIDO COM A UTILIZAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES. FAVOR CONFIRMAR.

RESPOSTA 11:

O VALOR DO FATOR DE POTENCIA PODERÁ SER OBTIDO COM A UTILIZAÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES QUE DEVERÃO ESTAR INCLUSOS NOS PREÇOS OFERTADOS.

PERGUNTA 12:

OS VALORES MÍNIMOS ESTABELECIDOS PARA RENDIMENTO DOS MOTORES (95%), ESTÁ MUITO ACIMA DOS VALORES REAIS PARA MOTORES DE BAIXA TENSÃO E POTÊNCIAS MENORES QUE 100 CV. PEDIMOS RECONSIDERAR ESTES VALORES.

RESPOSTA 12:

PARA OS MOTORES DE POTENCIA MENOR QUE 100 CV O RENDIMENTO MÍNIMO DEVERÁ SER DE 93%.

PERGUNTA 13:

FACE AOS QUESTIONAMENTOS APRESENTADOS E A COMPLEXIDADE DOS EQUIPAMENTOS, OBJETOS DA LICITAÇÃO, CONCOMITANTEMENTE COM A ÉPOCA DO ANO EM QUE TODOS NOSSOS SUBFORNECEDORES, EM ESPECIAL OS FABRICANTES DE MOTORES ELÉTRICOS, ENCONTRAM-SE NO PERÍODO DE FÉRIAS COLETIVAS, SOLICITAMOS PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS POR MAIS 30 DIAS A PARTIR DE 29/12/2010. FAVOR ATENDER ESTE PLEITO.

RESPOSTA 13:

PEDIDO DE ADIAMENTO NEGADO. SERÁ MANTIDA A DATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO.

ESCLARECEMOS AINDA, QUE DEVERÃO SER DESCONSIDERADOS OS SUBITENS 11.1.15 E 11.1.15.1 DO EDITAL.

### LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES