|  | 28/12/2010 | 715/10 |  | 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETAIRA DE LICITAÇÕES | (61) 3312.4724 |  | (61)3312.4724 |  |
| CIRCULAR – EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 81/2010 | xxx |  | xxx |  |

EM REFERÊNCIA AO EDITAL 081/2010- PREGÃO PRESENCIAL – QUE TEM POR OBJETO FORNECIMENTO, TESTES, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE 15 (QUINZE) CONJUNTOS DE MOTOBOMBAS PARA AS ESTAÇÕES RECALQUE 01 A 05 DA ETAPA 2 DO PROJETO BAIXIO DE IRECÊ,  MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE, NO ESTADO DA BAHIA, NO ESTADO DA BAHIA, APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA 01:

O PERÍODO DE ABERTURA SE ENQUADRA EM DATA ONDE OS PRINCIPAIS SUB FORNECEDORES, COMO MOTORES E OUTROS, ENCONTRAM-SE EM FÉRIAS COLETIVAS IMPOSSIBILITANDO DA EMISSÃO DE PROPOSTAS TÉCNICO E COMERCIAIS PARA COMPOR ORÇAMENTO DOS LICITANTES.

RESPOSTA 01:

CONFORME FAX CIRCULAR DA PR/SL Nº 708/2010, DE 24/12/2010, O PEDIDO DE ADIAMENTO FOI NEGADO, DEVENDO SER MANTIDO A DATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO.

PERGUNTA 02:

2 - O EDITAL TRAZ ALGUMAS DIVERGÊNCIAS  E NECESSITAMOS DE ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS :

2.1 A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CITA A TABELA ABAIXO PARA VAZÕES, PRESSÕES, ROTAÇÕES E POTENCIAS, POREM NA PAGINA INICIAL DO EDITAL , ITEM 1.2 ABAIXO CITA OUTRAS INFORMAÇÕES, BEM COMO NOS DESENHOS DISPONIBILIZADOS NAS ER TAMBÉM CITAM OUTRAS INFORMAÇÕES, ASSIM SENDO PRECISAMOS QUE V.,SAS. DEFINAM QUAL SERÃO OS PONTOS DE OPERAÇÃO QUE DEVEMOS NOS BASEAR PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA , VISTO QUE EXISTEM OUTROS PARÂMETROS RELACIONADOS A ESTES VALORES, TAIS COMO RENDIMENTOS E ROTAÇÕES.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

# 2 - ESCOPO DO FORNECIMENTO E SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE CONJUNTOS MOTOR-BOMBA SENDO AS BOMBAS CENTRÍFUGAS INSTALADAS NA VERTICAL E ACIONADAS POR MOTORES DE INDUÇÃO TAMBÉM INSTADOS NA VERTICAL.

NA TABELA APRESENTADA A SEGUIR CONSTAM OS PRINCIPAIS DADOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS QUE DEVERÃO SER ATENDIDOS PARA O ATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELO PROJETO BAIXIO DE IRECÊ.

| ER | Q | H | BOMBA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m 3/s) | (m) | Q (l/s) | H (m) | Quant. | HP | rpm |
| ER 1 | 1,00 | 32,20 | 340 | 32,20 | 3 | 200 | 875 |
| ER 2 | 1,36 | 29,00 | 450 | 29,00 | 3 | 200 | 875 |
| ER 3 | 1,15 | 32,60 | 390 | 32,60 | 3 | 200 | 875 |
| ER 4 | 0,50 | 12,30 | 170 | 12,30 | 3 | 60 | 1150 |
| ER 5 | 0,52 | 20,70 | 175 | 21,00 | 3 | 75 | 1150 |

EDITAL

## 1.2. ESTA LICITAÇÃO TEM POR FINALIDADE A SELEÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO, TESTES, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE 15 (QUINZE) CONJUNTOS DE MOTOBOMBAS PARA AS ESTAÇÕES RECALQUE 01 A 05 DA ETAPA 2 DO PROJETO BAIXIO DE IRECÊ, MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE, NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME QUADRO ABAIXO:

| DESCRIÇÃO | QUANT. |
| --- | --- |
| BOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO VERTICAL, Q=0,34m3/s, H=32,2M, 875 rpm | 3 |
| BOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO VERTICAL, Q=0,45m3/s, H=29,00M, 875 rpm | 3 |
| BOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO VERTICAL, Q=0,39m3/s, H=32,60m, 875 rpm | 3 |
| BOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO VERTICAL, Q=0,17m3/s, H=12,30m, 1150 rpm | 3 |
| BOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO VERTICAL, Q=0,175m3/s, H=12,30m, 1150 rpm | 3 |
| MOTOR 200 HP, 875 rpm | 6 |
| MOTOR 250 HP, 875 rpm | 3 |
| MOTOR 60 HP, 1150 rpm | 6 |

RESPOSTA 02:

DEVERÃO SER SEGUIDOS OS DADOS ESTABELECIDOS NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, OBSERVANDO AS RESPOSTAS 02 E 03 DO FAX CIRCULAR  Nº 713/2010 DE 27/12/2010.

PERGUNTA 03:

SOLICITAMOS INFORMAR SE SERÃO ACEITOS OUTRAS ROTAÇÕES DIFERENTES DAS INFORMADAS ACIMA

RESPOSTA 03:

SERÃO ACEITAS OUTRAS ROTAÇÕES MENORES, IGUAL AO ESTABELECIDO NO TIEM 1.2 DO EDITAL.

PERGUNTA 04:

NO EDITAL ANTERIOR DE NUMERO CR 22/2010 BASTANTE SEMELHANTE A ESTE, POREM COM VALORES BEM SUPERIORES A ESTE, A CODEVASF ACEITOU A COMPROVAÇÃO DE CAPITAL OU PATRIMÔNIO LIQUIDO COMO CRITÉRIO DE HABILITAÇÃO PARA EMPRESAS QUE OBTIVERAM RESULTADO IGUAL OU MENOR QUE 1,0 NOS ÍNDICES CONTÁBEIS.

VEJAM TRECHO DO EDITAL DA CR 22/10, CITADO ACIMA: “AS EMPRESAS QUE APRESENTAREM RESULTADO IGUAL OU MENOR QUE 1 (UM) EM QUALQUER DOS ÍNDICES REFERIDOS NO SUBITEM 15.3.7.2 QUANDO DE SUAS HABILITAÇÕES DEVERÃO COMPROVAR, CONSIDERADOS OS RISCOS PARA A ADMINISTRAÇÃO, A CRITÉRIO DA AUTORIDADE COMPETENTE, O CAPITAL MÍNIMO OU PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO, NA FORMA DOS §§ 2º E 3º, DO ARTIGO 31, DA LEI Nº 8.666/93, COMO EXIGÊNCIA IMPRESCINDÍVEL PARA SUA HABILITAÇÃO PODENDO, AINDA, SER SOLICITADA PRESTAÇÃO DE GARANTIA NA FORMA DO § 1º, DO ARTIGO 56, DO MESMO DIPLOMA LEGAL, PARA FINS DE CONTRATAÇÃO”

ASSIM SENDO, ENTENDEMOS QUE PARA ESTE EDITAL, CUJOS VALORES DE CONTRATAÇÃO SÃO BEM INFERIORES SERÁ ACEITO O MESMO CRITÉRIO. FAVOR CONFIRMA.

RESPOSTA 04:

NÃO CONFIRMAMOS O ENTENDIMENTO ACIMA. CUMPRA-SE O QUE DISPÕE O SUBITEM “8.4.3.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA”, EM ESPECIAL O SUBITEM 8.4.3.4.2, QUE TRATA DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ DA EMPRESA.

PERGUNTA 05:

TENDO EM VISTA QUE ESTE EDITAL PERMITE A SUB-CONTRATAÇAO DE ATÉ 20% DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS, TAMBÉM ENCONTRAMOS A MESMA DIFICULDADE QUANTO A CONSEGUIR PROPOSTAS, CONSIDERANDO ESTE PERÍODO DE ABERTURA DO EDITAL, ASSIM SENDO SOLICITAMOS A PRORROGAÇÃO DA ABERTURA EM 30 DIAS

RESPOSTA 05:

### ESTA SOLICITAÇÃO JÁ FOI RESPONDIDA NO ITEM 1 (UM) ACIMA.

### MESSIAS CARVALHO DA SILVA

CHEFE SUBSTITUTO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES