|  | 27/04/10 | 228/10 |  | 09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE LICITAÇÃO | (61) 3312-4724 |  | (61) 3312-4724 |  |
| CIRCULAR – EDITAL Nº 23/2010 | xxx |  | xxx |  |

EM REFERÊNCIA  AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2010, QUE TEM POR OBJETO FORNECIMENTO DE TUBO PARA O SISTEMA ADUTOR NA REGIÃO DE GUANAMBI, INCLUINDO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E TESTES DE FÁBRICA, VISANDO REFORÇAR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS MUNICÍPIOS DE MALHADA, IUIÚ, PALMAS DE MONTE ALTO, CANDIBA, PINDAÍ, MATINA, GUANAMBI E CAETITÉ, LOCALIZADOS NO ESTADO DA BAHIA, APÓS CONSULTA A ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA 01: NO ITEM 2.3 CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL DO ANEXO V – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA FORNECIMENTO DAS TUBULAÇÕES DO SISTEMA ADUTOR DA REGIÃO DE GUANAMBI, É DESCRITO NO TÓPICO (N) QUE O PROPONENTE/FORNECEDOR DEVERÁ GARANTIR QUE AS CLASSES DE PRESSÃO DOS TUBOS OFERTADOS SEJA MAIOR DO QUE A PRESSÃO DE TESTE DEFINIDA NAS ESPECIFICAÇÕES. OBSERVAMOS QUE NAS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 4 DO MESMO ANEXO V, DETERMINA COMO PRESSÃO DE TESTE 1,5 VEZES A CLASSE DE PRESSÃO DOS TUBOS, SENDO NO MÍNIMO IGUAL A 2,0 MPA. SENDO ASSIM, O EDITAL AFIRMA QUE A CLASSE DE PRESSÃO DEVE SER SEMPRE MAIOR QUE A PRESSÃO DE TESTE? COMO ISSO É POSSÍVEL? ENTENDEMOS QUE O TEXTO DO ITEM 2.3, TÓPICO (N) ESTÁ ERRADO, E QUANDO DEVERIA SER: O PROPONENTE/FORNECEDOR DEVERÁ GARANTIR QUE AS CLASSES DE PRESSÃO DOS TUBOS OFERTADOS SEJA MAIOR DO QUE A PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO. NOSSO ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO?

RESPOSTA 01: NO ITEM 2.3 DO ANEXO V – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA FORNECIMENTO DAS TUBULAÇÕES DO SISTEMA ADUTOR DA REGIÃO DE GUANAMBI, ALÍNEA (N), ONDE SE LÊ: “... PRESSÃO DE TESTE...”, LEIA-SE: “... PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO...”.

PERGUNTA 02: NO ITEM 2.3 CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL DO ANEXO V – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA FORNECIMENTO DAS TUBULAÇÕES DO SISTEMA ADUTOR DA REGIÃO DE GUANAMBI, É DESCRITO NO TÓPICO (N) QUE O PROPONENTE/FORNECEDOR DEVERÁ GARANTIR QUE AS CLASSES DE PRESSÃO DOS TUBOS OFERTADOS SEJA MAIOR DO QUE A PRESSÃO DE TESTE DEFINIDA NAS ESPECIFICAÇÕES. VERIFICAMOS QUE NAS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 4 DO MESMO ANEXO V, DETERMINA COMO PRESSÃO DE TESTE 1,5 VEZES A CLASSE DE PRESSÃO DOS TUBOS, SENDO NO MÍNIMO IGUAL A 2,0 MPA. OU SEJA, O EDITAL AFIRMA QUE A CLASSE DE PRESSÃO DEVE SER SEMPRE MAIOR QUE A PRESSÃO DE TESTE? COMO ISSO É POSSÍVEL? E ASSIM SENDO, COMO O PVC DEFOFO SANEAMENTO QUE TEM SUA CLASSE DE PRESSÃO ESTABELECIDA EM 1 MPA PODERÁ SER OFERTADO?  ENTENDEMOS QUE ESSE NÃO É O OBJETIVO DO EDITAL, E QUE O TEXTO DO ITEM 2.3, TÓPICO (N) ESTÁ ERRADO, E QUANDO DEVERIA SER: O PROPONENTE/FORNECEDOR DEVERÁ GARANTIR QUE AS CLASSES DE PRESSÃO DOS TUBOS OFERTADOS SEJA MAIOR DO QUE A PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO. NOSSO ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO?

RESPOSTA 02: NO ITEM 2.3 DO ANEXO V – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA FORNECIMENTO DAS TUBULAÇÕES DO SISTEMA ADUTOR DA REGIÃO DE GUANAMBI, ALÍNEA (N), ONDE SE LÊ: “... PRESSÃO DE TESTE...”, LEIA-SE: “... PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO...”. PARA O CASO DO PVC DEFOFO ADMITE-SE A PRESSÃO DE TESTE DE 1,5 MPA.

# PERGUNTA 03: TRECHO DO DOCUMENTO: ITEM 2.3.A) APRESENTAÇÃO DE PROJETO BÁSICO EQUIVALENTE PARA O MATERIAL OFERTADO, SIMILAR AO PROJETO DE REFERÊNCIA, PARA A TOTALIDADE DO SISTEMA ADUTOR. O QUE O CLIENTE DEFINE COMO PROJETO BÁSICO: PROJETO DO SISTEMA OU PROJETO DO TUBO? SE DO SISTEMA, NECESSITO DO PERFIL DO TERRENO PARA FAZÊ-LO.

RESPOSTA 03: RESPONDIDO NA PERGUNTA 07 DO FAX Nº 212/10, DATADO DE 23/04/10. “PERGUNTA 07: NO ITEM 2.4 APRESENTAÇÃO DO PROJETO DETALHADO DO ANEXO V - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA FORNECIMENTO DAS TUBULAÇÕES DO SISTEMA ADUTOR DA REGIÃO DE GUANAMBI, MENCIONA QUE A LICITANTE VENCEDORA SERÁ RESPONSÁVEL PELAS ADEQUAÇÕES DO PROJETO BÁSICO DE REFERÊNCIA, A SER APRESENTADO EM ATÉ 60 DIAS APÓS A ADJUDICAÇÃO DA LICITAÇÃO, EM FACE DAS NOVAS CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS DA SOLUÇÃO VENCEDORA: NOVAS CURVAS CARACTERÍSTICAS DE SISTEMA, DETALHAMENTO DOS ESQUEMAS DE MONTAGEM DAS PEÇAS E CONEXÕES DOS NÓS, ANÁLISE DE TRANSIENTES HIDRÁULICOS E DEFINIÇÃO DAS RESPECTIVAS PROTEÇÕES, PLANTAS DE LOCAÇÃO E DETALHAMENTO DAS TUBULAÇÕES (POR REDE), LISTA DE IDENTIFICAÇÃO E QUANTIDADE DOS TUBOS. A) ENTENDEMOS QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OS MATERIAIS ALTERNATIVOS, DEVERÁ SER APRESENTADA A ADEQUAÇÃO DO PROJETO BÁSICO, POIS A APRESENTAÇÃO DA OFERTA DEPENDE OBRIGATORIAMENTE DO ESTUDO HIDRÁULICO ALEM DAS CONDIÇÕES DE INTERAÇÃO TUBO-SOLO QUE SÃO OBTIDAS NO PROJETO BÁSICO. B) A ADEQUAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DEVERÁ SER REALIZADA POR EMPRESA DE PROJETO TECNICAMENTE CAPACITADA, COM ACERVO TÉCNICO E ART REFERENTE AO MATERIAL OFERTADO. ESTÁ CORRETO O NOSSO ENTENDIMENTO?

RESPOSTA 07: A) NÃO. O PROJETO BÁSICO DEVERÁ SER APRESENTADO EM 60 DIAS APÓS A ADJUDICAÇÃO, CONFORME PREVISTO NO EDITAL. CASO OS CUSTOS INERENTES ÀS INTERAÇÕES TUBO-SOLO RESULTANTES DA APLICAÇÃO DAS NORMAS DOS MATERIAIS DA SOLUÇÃO VENCEDORA IMPLIQUEM EM MAIOR ONEROSIDADE PARA A CODEVASF, SERÃO ADOTADAS AS MEDIDAS LEGAIS CABÍVEIS. B) A EMPRESA DE PROJETO DEVERÁ COMPROVAR ART REFERENTE A TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO E COMPRIMENTOS COMPATÍVEIS COM OS DA PRESENTE LICITAÇÃO.”

# PERGUNTA 04: TRECHO DO DOCUMENTO: ITEM 2.3.H) O PROPONENTE / FORNECEDOR DEVERÁ GARANTIR QUE A ENVOLTÓRIA (REATERRO) DAS TUBULAÇÕES DEVERÁ ATENDER AOS MATERIAIS ESPECIFICADOS EM PROJETO. NORMALMENTE, A ENVOLTÓRIO É DEFINIDA NO PROJETO DO SISTEMA, PARA QUE EU POSSA GARANTIR TAL INFORMAÇÃO NECESSITO DO PROJETO DO MESMO.

PERGUNTA 05: TRECHO DO DOCUMENTO: ITEM 2.4) A LICITANTE VENCEDORA SERÁ RESPONSÁVEL PELAS ADEQUAÇÕES DO PROJETO BÁSICO DE REFERÊNCIA, A SER APRESENTADO EM ATÉ 60 DIAS APÓS A ADJUDICAÇÃO DA LICITAÇÃO, EM FACE DAS NOVAS CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS DA SOLUÇÃO VENCEDORA: NOVAS CURVAS CARACTERÍSTICAS DE SISTEMA, DETALHAMENTO DOS ESQUEMAS DE MONTAGEM DAS PEÇAS E CONEXÕES DOS NÓS, ANÁLISE DE TRANSIENTES HIDRÁULICOS E DEFINIÇÃO DAS RESPECTIVAS PROTEÇÕES, PLANTAS DE LOCAÇÃO E DETALHAMENTO DAS TUBULAÇÕES (POR REDE), LISTA DE IDENTIFICAÇÃO E QUANTIDADE DOS TUBOS. PARA TAL, NECESSITO DO PROJETO DO SISTEMA, DOS TRECHOS, DOS PERFIS E DE TODA DOCUMENTAÇÃO DE APROVAÇÃO QUE ESTE PROJETO EXIGE.

RESPOSTAS 04 E 05: INFORMAMOS QUE O PROJETO BÁSICO ESTÁ DISPONÍVEL NOS SITES DA CODEVASF: WWW.CODEVASF.GOV.BR E COMPRASNET: WWW.COMPRASNET.GOV.BR. REITERA-SE QUE O PROJETO BÁSICO ADEQUADO À SOLUÇÃO VENCEDORA, DEVERÁ SER APRESENTADO EM 60 (SESSENTA) DIAS APÓS A ADJUDICAÇÃO, CONFORME ITEM 2.4 DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

# PERGUNTA 06: TRECHO DO DOCUMENTO: ITEM 2.3.I) O PROPONENTE / FORNECEDOR DEVERÁ GARANTIR, EM CASO  DE SOLUÇÃO ALTERNATIVA AO PROJETO DE REFERÊNCIA, AS VAZÕES DE PROJETO PARA CADA TRECHO. O CLIENTE JÁ SOLICITOU OS DIÂMETROS DAS LINHAS, POR ISSO, NÃO POSSO GARANTIR A VAZÃO, POIS A MESMA NÃO FOI INFORMADA. A RESPONSABILIDADE SOBRE ESTA CAPACIDADE É DO CLIENTE.

RESPOSTA 06: É OBRIGAÇÃO DO PROPONENTE/FORNECEDOR GARANTIR AS VAZÕES DO PROJETO, QUE CONSTAM DO PROJETO BÁSICO DE REFERÊNCIA.

PERGUNTA 07: DE ACORDO COM A TABELA DO ANEXO II, AS PRESSÕES MÁXIMAS DE SERVIÇO (MCA) NÃO CONSIDERAM OS EFEITOS TRANSIENTES DA TUBULAÇÃO. PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, NECESSITO DA ANALISE DE TRANSIENTE FEITA, OU IREMOS CONSIDERAR QUE: TUBO ESPECIFICADO "FOFO K7" EQUIVALE A 10 KGF/CM2 E TUBO ESPECIFICADO "FOFO K9" EQUIVALE A 20 KGF/CM2, O QUE COBRE A CONDIÇÃO DESCRITA NO ITEM 4 DO PRESENTE DOCUMENTO.

RESPOSTA 07: A ANÁLISE DE TRANSIENTES HIDRÁULICOS ENCONTRA-SE NO PROJETO BÁSICO (VOLUME II), INFORMAMOS QUE O PROJETO BÁSICO ESTÁ DISPONÍVEL NOS SITES DA CODEVASF: WWW.CODEVASF.GOV.BR E COMPRASNET: WWW.COMPRASNET.GOV.BR.

PERGUNTA 08: ONDE PODEMOS INCLUIR NOSSA PROPOSTA TÉCNICA E OS
DOCUMENTOS ORA SOLICITADOS, UMA VEZ QUE O EDITAL SE REFERE SOMENTE AO
ENVELOPE DE PREÇOS (POR LOTE) E ENVELOPE DE HABILITAÇÃO. NÃO CONSEGUIMOS IDENTIFICAR NO EDITAL. PODEREMOS ENVIAR UM 3º ENVELOPE COM A PROPOSTA TÉCNICA?

RESPOSTA 08: A PROPOSTA TÉCNICA DEVERÁ SER ENVIADA NO ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA DE PREÇOS.

#### LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES