FICHA TÉCNICA

SISTEMA ADUTOR DA REGIÃO DE GUANAMBI

Objetivo: Reforçar o abastecimento de água dos municípios de Malhada, Iuiú, Palmas de Monte Alto, Candiba, Pindaí, Matina, Guanambi, Caetité e Rio do Antônio, no Estado da Bahia, com suprimento a partir do rio São Francisco.

Principais cidades e localidades a serem atendidas: As sedes municipais de Malhada, Iuiú, Palmas de Monte Alto, Candiba, Pindaí, Matina, Guanambi e Caetité. As localidades de Maniaçu, Pajeú do Vento, Brejinho das Ametistas e Ibitira (município de Caetité); Ceraíma, Mutãs e Morrinhos (município de Guanambi); Julião (município de Malhada); Guirapá (município de Pindaí); Pilões (município de Candiba). Além destas, o sistema adutor atenderá à inúmeros povoados situados ao longo da área de influência da adutora, inclusive a população rural.

População atendida:

Ano 2010: 136.757 habitantes

Ano 2020: 179.749 habitantes

Ano 2030: 226.011 habitantes

Demanda Máxima Diária:

Ano 2010: 265,48L/s

Ano 2020: 347,44L/s

Ano 2030: 435,36L/s

Captação: Na margem direita do Rio São Francisco, através de um canal de chamada até a EEAB.

Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB): Estrutura em concreto armado, com recalque de água bruta até a ETA, equipada com três bombas de eixo vertical, cada uma com vazão de 150l/s, somando 450l/s e mais uma reserva, também com 150l/s. A altura manométrica será de 71,76m e cada bomba terá potência de 250CV.

Adutora de Água Bruta: Em Ferro Fundido, DN 600, extensão de 12.088m.

Estação de Tratamento de Água (ETA) e de Tratamento de Lodo (ETL):

## ETA

- Tipo convencional;

- Capacidade de tratamento de 480L/s;

- Calha Parshall (largura da garganta de 24”);

- Floculadores Hidráulicos (6 módulos, com 32 câmaras/módulo), câmaras de 0,80 x 0,80m;

- Decantadores com módulos tubulares (6 unidades, com área de 81m²/decantador);

- Filtros do tipo convencional de fluxo descendente (12 unidades, área de 16m²/filtro);

- Reservatório elevado para lavagem dos filtros (capacidade para 200m³);

- Reservatório de apoiado  de recirculação (capacidade para 200m³);

- Casa de Química.

## ETL

- Objetivo de tratar e recircular as águas servidas utilizadas na lavagem dos filtros;

- Reservatório apoiado de laminação (capacidade de 100m³);

- Segundo reservatório de laminação (capacidade de 50m³);

- Concentrador de lodo (2 unidades de reservação apoiada, de 300m³, cada);

- Tanque de homogeneização de lodo (capacidade de 8m³);

- Centrífuga com capacidade para 8,0m³/h, do tipo Pieralisi.

Adutoras de Água Tratada (trechos a serem implantados):

DN 600 – FoFo TK7 JGS – L = 100.860m;

DN 200 – FoFo TK7 JGS – L = 52.933m;

DN 100 – FoFo TK7 JGS – L = 22.242m;

DN 200 – PVC DEFoFo –   L = 54.866m;

DN 100 – PVC DEFoFo –   L = 21.698m.

# TOTAL...............................L = 252.599m

Adutoras de Água Tratada (trechos existentes):

DN 100 e 200 – FoFo TK7 JGS – L = 59Km;

Estações Elevatórias de Água Tratada: Total de 6 unidades, sendo 3 na linha de adução principal e 3 nas linhas de derivação, conforme quadro resumo a seguir.

| ESTAÇÃO ELEVATÓRIA | Q (L/S) | AMT (MCA) | POTÊNCIA (CV/Bomba) | Nº de conjuntos Motobomba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EEAT-01 (Sistema Adutor Principal) | 408,89 | 127,02 | 550,0 | 2 + 1R |
| EEAT-01 (Derivação Julião / Malhada) | 27,479 | 52,54 | 30,0 | 1 + 1R |
| EEAT-02 (Sistema Adutor Principal) | 394,71 | 127,56 | 550,0 | 2 + 1R |
| EEAT-03 (Sistema Adutor Principal) | 368,10 | 129,62 | 550,0 | 2 + 1R |
| EEAT-04 (Derivação Palmas de Monte Alto) | 26,616 | 86,00 | 50,0 | 1 + 1R |
| EEAT-05 (Derivação Mutãs / Candiba) | 35,129 | 104,28 | 75,0 | 1 + 1R |
| EEAT-06 (Ramal Guirapá) | 2,247 | 105,0 | 10,0 | 1 + 1R |