## Memória
S.I.A.A. DE GUANAMBI
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 01 (ETA para Malhada)
1 - INTRODUÇÃO
A presente Memória de Cálculo define os grupos elevatórios da Estação Elevatória de Água Tratada. Nesta Elevatória serão instalados dois conjuntos motor-bomba, eixo horizontal em paralelo sendo 01 de reserva. O recalque será complementado com uma linha de recalque, que interligará esta elevatória ao centro de reservação de Malhada.
2 - DADOS DO SISTEMA
N.A. chegada...................................................................... |  |  | 458.62 | m
Cota do Terreno Chegada ........................................... |  |  | 439.62 | m
N.A. máx. no RAD .................................................... |  |  | 455.6 | m
N.A. mín. no RAD...................................................... |  |  | 451.6 | m
Cota do Terreno na Elevatória........................................... |  |  | 452.5 | m
Cota do Eixo da Bomba (C.B.) ........................................... |  |  | 451.1 | m
Vazão do Sistema 1º Trecho (QSIS) ...................................... |  |  | 26.4772 | l/s (FINAL DE PLANO)
Vazão do Sistema 2º Trecho (QSIS) ...................................... |  |  | 21.3033 | l/s (FINAL DE PLANO)
Tipo do Fluido a recalcar : |  |  | Água Tratada
ALTURA GEOMÉTRICA MÁXIMA: HG MAX = N.A. CHEG - N.A. MIN
HG MAX = | 7.02 | (m) |  | HG MED = | 5.02 | (m)
ALTURA GEOMÉTRICA MÍNIMA: HG MIN = N.A. CHEG - N.A. MAX
HG MIN = | 3.02 | (m)
3 - CROQUÍS DO SISTEMA
504.1343
[7 empty] | C. Piezom. = | 458.62
NA máx. = | 455.6
NA mín. = | 451.6 | [5 empty] | C do Terr. = | 439.62
452.5
RED
EEAT
|  |  | DN = | 204.2
|  |  | EXTENSÃO = | 18955.42 | m
4 - PERDAS LOCALIZADAS
PEÇA |  |  | VALOR | QUANTIDADE DE PEÇAS
|  |  |  | BOMBA |  | BARRILETE
|  |  | K | SUCÇÃO | RECALQUE | SUCÇÃO | RECALQUE
CRIVO |  |  | 0.75 |  |  | 1
CURVA 90 |  |  | 0.4 |  |  | 3 | 5
CURVA 22 |  |  | 0.1
CURVA 45 |  |  | 0.2 |  |  |  | 2
AMPLIAÇÃO |  |  | 0.3 |  | 1
REDUÇÃO |  |  | 0.15 | 1
REGISTRO GAVETA ABERTO |  |  | 0.2 |  |  | 1 | 1
REGISTRO GLOBO ABERTO |  |  | 10
TE PASSAGEM DIRETA |  |  | 0.6 |  |  | 1
TE SAÍDA DE LADO |  |  | 1.3 |  |  |  | 1
TE SAÍDA BILATERAL |  |  | 1.8
VÁLVULA DE PÉ |  |  | 1.75
VÁLVULA DE RETENÇÃO |  |  | 2.75 |  |  |  | 1
S K => |  |  | - | 0.15 | 0.3 | 2.75 | 6.65
PEÇA |  |  | VALOR | QUANTIDADE DE PEÇAS |  | QUANT DE PEÇAS NA ADUTORA
|  |  | K | NO MEDIDOR |  | 1º Trc | 2º Trc | 3º Trc
AMPLIAÇÃO |  |  | 0.3
REDUÇÃO |  |  | 0.15
CURVA 90 |  |  | 0.4 |  |  | 5
CURVA 22 |  |  | 0.1 |  |  | 4
CURVA 45 |  |  | 0.2 |  |  | 3
REGISTRO GAVETA ABERTO |  |  | 0.2
REGISTRO GLOBO ABERTO |  |  | 10
TE PASSAGEM DIRETA |  |  | 0.6
TE SAÍDA DE LADO |  |  | 1.3
TE SAÍDA BILATERAL |  |  | 1.8
VÁLVULA DE RETENÇÃO |  |  | 2.75
S K => |  |  | - | 0 |  | 3 | 0 | 0
5 - CÁLCULO DA ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA - AMT MAX
TRECHO | DIÂMETRO | EXTENSÂO | COEF. RUG. | VAZÃO | VEL. | HF DIST | S K | HF LOC
| mm | m | - | l/s | m/s | m | - | m
Redução SUCÇÃO | 100 | 0 | 0.2 | 26.4772 | 3.3712 | 0 | 0.15 | 0.086887
Ampliação RECALQUE | 75 | 0 | 0.2 | 26.4772 | 5.9932 | 0 | 0.3 | 0.54921
BARR. SUCÇÃO | 206.2 | 0 | 0.2 | 26.4772 | 0.79287 | 0 | 2.75 | 0.088113
BARR. RECALQUE | 206.2 | 0 | 0.2 | 26.4772 | 0.79287 | 0 | 6.65 | 0.21307
MEDIDOR | 206.2 | 0 | 0.2 | 26.4772 | 0.79287 | 0 | 0 | 0
ADUTORA (1º) | 204.2 | 1084.36 | 0.2 | 26.4772 | 0.80848 | 3.755 | 3 | 0.099945
ADUTORA (2º) | 204.2 | 17871.06 | 0.2 | 21.3033 | 0.6505 | 40.7221 | 0 | 0
TOTAL DAS PERDAS DE CARGA (m) => | [5 empty] | 44.4771 | - | 1.0372
AMT MAX = HG MAX + HF DIST + HF LOC |  |  |  | Assim, | AMT MÁx = | 52.5343 | (m)
As perdas de carga distribuidas (HF DIST) e localizadas (HF LOC) foram calculadas a partir das seguintes equações:
| HF DIST = f * L / D * V2 / 2g |  |  | FÓRMULA UNIVERSAL (DARCY)
| 1 / f1/2 = -2 * LOG ( 0,27 * k / D + 2,51 / (Rey * f1/2) ) |  |  |  |  | FATOR DE FRICÇÃO (COLEBROOK)
| V = 4 * Q / (p * D 2) |  | VELOCIDADE
| Rey = V * D / n |  | NÚMERO DE REYNOLDS |  |  | ( n = 10-6 m2/s )
| HF LOC = K * V2 / 2g |  | PERDA DE CARGA LOCALIZADA
6 - SELEÇÃO DO CONJUNTO ELEVATÓRIO
Para a elaboração desta memória de cálculo foi utilizada uma curva de bomba de um fabricante consagrado no mercado de onde foram extraídos o rendimento, a rotação, o NPSH e os pontos da curva característica da bomba para atender o ponto de trabalho requerido pelo sistema. Portanto, a bomba a ser escolhida deverá satisfazer a estes requisitos.
7 - VAZÃO MÁXIMA (Q MAX) E ALTURA MANOMÉTRICA MÍNIMA (AMTMIN) DO SISTEMA
Este ítem define, a partir do equipamento mencionado anteriormente, a Vazão máxima (QMAX) do sistema, que ocorre quando a AMT mínima (AMTMIN) se estabelece. Esta vazão será encontrada na interseção entre a Curva do Sistema e a Curva da Bomba, conforme pode ser visualizado no gráfico em anexo e demonstrado a seguir.
a) CURVA DO SISTEMA
A Curva do Sistema, considerando-se a altura geométrica mínima (HGMIN) e as características físicas do sistema, é função da vazão, ou seja :
| AMT = HGMIN + S H LOC + S H DIS | [5 empty] | (Curva 01)
B) CURVA DA BOMBA
A Curva da Bomba é definida por um polinômio de grau 4, ou seja :
| A.M.T. = A4 * Q4 + A3 * Q3 + A2 * Q2+ A1 * Q + A0 | [5 empty] | (Curva 02)
Para o cálculo dos coeficientes A4, A3, A2, A1 e A0, utilizou-se os dados apresentados na tabela a seguir, os quais foram extraídos da curva da bomba.
| Ponto | Q1B (m3/h) | Q1B (m3/s) | A.M.T. (m) | Coef. | 01 B | 02 B
| P1 | 60 | 0.016667 | 54.8 | A0 = | 56.7 | 56.7
| P2 | 80 | 0.022222 | 53.5 | A1 = | 408 | 204
| P3 | 100 | 0.027778 | 52.2 | A2 = | -63720.0001 | -15930
| P4 | 120 | 0.033333 | 49.9 | A3 = | 2527200.0054 | 315900.0007
| P5 | 140 | 0.038889 | 44.8 | A4 = | -34992000.0664 | -2187000.0042
Calculando-se a interseção entre a Curva 01 e a Curva 02, tem-se :
|  |  | 1 Bomba |  | 2 Bombas
|  | Q MAX = | 27.3965 | (L/s) | #VALUE! | (L/s)
|  | AMT MIN = | 52.3054 | (m) | #VALUE! | (m)
8 - CÁLCULO DA POTÊNCIA DO MOTOR
A Potência do motor, conforme demonstrado a seguir, será definida tendo em conta as duas situações de projeto, quais sejam: HGMAX (QSIS) e HGMIN (QMAX) :
1 BOMBA
SITUAÇAO | VAZÃO | AMT | ROTOR | NPSHREQ | h (%) | BHP | REFPOT (R) | POT
| l/s | m | pol | m | % | cv | % | cv
HGMAX | 26.4794 | 52.5435 | - | 3.5 | 75 | 24.7346 | 21.2874 | 30
HGMIN | 27.3965 | 52.3054 |  | 3.5 | 75 | 25.4753 | 17.7611 | 30
2 BOMBAS
SITUAÇAO | VAZÃO | AMT | ROTOR | NPSHREQ | h (%) | BHP/Bomba | REFPOT (R) | POT
| l/s | m | pol | m | % | cv | % | cv
HGMAX | #VALUE! | #VALUE! | - | 6 | 69 | #VALUE! | #VALUE! | 350
HGMIN | #VALUE! | #VALUE! |  | 6 | 69 | #VALUE! | #VALUE! | 350
Sendo :
POT BHP = Q * A.M.T. / ( 75 * h )
Analisando-se as duas situações e considerando-se as potências comerciais praticadas pelos diversos fabricantes, adotou-se:
|  | POT = | 30 | cv
9 - ANÁLISE DO NPSH :
Neste ítem, será verificado se a Energia Disponível pelo Sistema (NPSHDISP) é superior a Energia Máxima Requerida pelo Equipamento (NPSHREQ), condição para que a bomba opere de forma satisfatória.
NPSHd = PATM ABS. / g + (+ ou - ha) - ( hv + DHs ) , onde :
PATM ABS. - pressão atmosférica absoluta no local onde a elevatória será implantada. Varia conforme a
altitude do local em relação ao nível do mar. É prática adotar o valor de 10,33 m.c.a. .
ha - altura de aspiração na sucção da bomba (m). Se o nível de água da captação estiver acima do eixo
da bomba então ha > 0. Caso contrário, ha < 0.
hv - tensão de vapor da água (m). Varia conforme a temperatura, tendo sido adotada a temperatura
máxima de 30º C, o que equivale a hv = 0,428 m.
DHs - perdas de carga localizadas e distribuídas na sucção da bomba (m).
| ha = | 0.5 | m |  | DHs = | 0.175 | m
| NPSHd = | 10.227 | m
Como o valor do NPSHREQ está inferior ao NPSHDisp., então a condição pré-estabelecida foi atendida.
10 - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DOS CONJUNTOS ELEVATÓRIOS
Bomba : | [5 empty] | Motor :
Vazão = | 95.326 | m³/h = | 26.4794 | l/s |  | Alto Eficiência
AMT = | 52.5435 | m |  |  |  | Elétrico, Trifásico, 380/220, 60 Hz
Rotação : | 1775 | Rpm |  |  |  | POT (cv) = | 30
Antes de iniciar a digitação dos dados de uma nova elevatória é importante tornar o cálculo manual seguindo os seguintes passos: "Ferramentas", "opções", "cálculo" e "manual".
Para retornar ao modo automático siga os seguintes passos:"Ferramentas", "opções", "cálculo" e "automático".

## Gráficos
PLANILHA PARA ELABORAÇÃO DOS GRÁFICOS
|  | Q (m³/h) início Gráfico = | 80
|  | Q (m³/h) acréscimo Gráfico = | 1 |  |  | Curva do Sistema
|  |  |  | 01 BOMBA |  | 02 BOMBAS |  | 03 BOMBAS |  | Curvas das bombas isoladas e de suas associações em paralelo
|  |  | Abcissa | Sist.mín.(m) | Sist.máx.(m) | Sist.mín.(m) | Sist.máx.(m) | Sist.mín.(m) | Sist.máx.(m) | Primeira Etapa |  | Segunda Etapa
2*Q(m3/h) | 3*Q(m3/h) | Q (m3/h) | Q (m3/s) | (Hg mín.) | (Hg máx.) | (Hg mín.) | (Hg máx.) | (Hg mín.) | (Hg máx.) | 01 B | 02 B // | 01 B | 02 B // | 03 B //
160 | 240 | 80 | 0.022222 | 33.0189 | 37.0189 |  |  |  |  | 53.5 | 56.3
162 | 243 | 81 | 0.0225 | 33.9345 | 37.9345 |  |  |  |  | 53.4401 | 56.2632
164 | 246 | 82 | 0.022778 | 34.8637 | 38.8637 |  |  |  |  | 53.3802 | 56.2263
166 | 249 | 83 | 0.023056 | 35.8065 | 39.8065 |  |  |  |  | 53.3204 | 56.1891
168 | 252 | 84 | 0.023333 | 36.7629 | 40.7629 |  |  |  |  | 53.2605 | 56.1518
170 | 255 | 85 | 0.023611 | 37.7329 | 41.7329 |  |  |  |  | 53.2004 | 56.1144
172 | 258 | 86 | 0.023889 | 38.7165 | 42.7165 |  |  |  |  | 53.14 | 56.0768
174 | 261 | 87 | 0.024167 | 39.7137 | 43.7137 |  |  |  |  | 53.0793 | 56.0391
176 | 264 | 88 | 0.024444 | 40.7245 | 44.7245 |  |  |  |  | 53.0181 | 56.0013
178 | 267 | 89 | 0.024722 | 41.7488 | 45.7488 |  |  |  |  | 52.9563 | 55.9634
180 | 270 | 90 | 0.025 | 42.7867 | 46.7867 |  |  |  |  | 52.8938 | 55.9254
182 | 273 | 91 | 0.025278 | 43.8383 | 47.8383 |  |  |  |  | 52.8304 | 55.8873
184 | 276 | 92 | 0.025556 | 44.9034 | 48.9034 |  |  |  |  | 52.7661 | 55.8492
186 | 279 | 93 | 0.025833 | 45.982 | 49.982 |  |  |  |  | 52.7007 | 55.8111
188 | 282 | 94 | 0.026111 | 47.0743 | 51.0743 |  |  |  |  | 52.634 | 55.7729
190 | 285 | 95 | 0.026389 | 48.1801 | 52.1801 |  |  |  |  | 52.566 | 55.7347
192 | 288 | 96 | 0.026667 | 49.2995 | 53.2995 |  |  |  |  | 52.4965 | 55.6965
194 | 291 | 97 | 0.026944 | 50.4325 | 54.4325 |  |  |  |  | 52.4253 | 55.6583
196 | 294 | 98 | 0.027222 | 51.579 | 55.579 |  |  |  |  | 52.3522 | 55.6201
198 | 297 | 99 | 0.0275 | 52.7392 | 56.7392 |  |  |  |  | 52.2772 | 55.5819
200 | 300 | 100 | 0.027778 | 53.9128 | 57.9128 |  |  |  |  | 52.2 | 55.5437
202 | 303 | 101 | 0.028056 | 55.1001 | 59.1001 |  |  |  |  | 52.1205 | 55.5056
204 | 306 | 102 | 0.028333 | 56.3009 | 60.3009 |  |  |  |  | 52.0384 | 55.4676
206 | 309 | 103 | 0.028611 | 57.5153 | 61.5153 |  |  |  |  | 51.9537 | 55.4296
208 | 312 | 104 | 0.028889 | 58.7433 | 62.7433 |  |  |  |  | 51.8661 | 55.3917
210 | 315 | 105 | 0.029167 | 59.9848 | 63.9848 |  |  |  |  | 51.7754 | 55.3538
212 | 318 | 106 | 0.029444 | 61.2398 | 65.2398 |  |  |  |  | 51.6814 | 55.3161
214 | 321 | 107 | 0.029722 | 62.5085 | 66.5085 |  |  |  |  | 51.584 | 55.2784
216 | 324 | 108 | 0.03 | 63.7907 | 67.7907 |  |  |  |  | 51.4829 | 55.2408
218 | 327 | 109 | 0.030278 | 65.0864 | 69.0864 |  |  |  |  | 51.3779 | 55.2034
220 | 330 | 110 | 0.030556 | 66.3958 | 70.3958 |  |  |  |  | 51.2688 | 55.166
UTILIZE A LINHA ABAIXO PARA TESTAR ALGUM VALOR QUE DESEJE VERIFICAR
|  |  |  | 01 BOMBA |  | 02 BOMBAS |  | 03 BOMBAS |  | Curvas das bombas isoladas e de suas associações em paralelo
|  |  | Abcissa | Sist.mín.(m) | Sist.máx.(m) | Sist.mín.(m) | Sist.máx.(m) | Sist.mín.(m) | Sist.máx.(m) | Primeira Etapa |  | Segunda Etapa
2*Q(m3/h) | 3*Q(m3/h) | Q (m3/h) | Q (m3/s) | (Hg mín.) | (Hg máx.) | (Hg mín.) | (Hg máx.) | (Hg mín.) | (Hg máx.) | 01 B | 02 B // | 01 B | 02 B // | 03 B //
150 | 225 | 75 | 0.020833 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | 53.8035 | 56.4804

## RESUMO
S.I.A.A. DE GUANAMBI / BA
DIÂMETRO ECONÔMICO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 01 (Malhada)
1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS
Para definição do Diâmetro Econômico da Adutora de Água Tratada 05 do S.I.A.A. de Guanambi, foram consideradas as seguintes premissas :
a - | o material selecionado para a tubulação foi o PVC DEFºFº;
b - | Os custos com energia elétrica referem-se a Setembro / 2009, sendo :
|  | Custo de Consumo ( R$ / KW.H ) = |  |  | 0.13954
|  | Custo de Demanda ( R$ / KW ) = |  |  | 16.1798
c - | A perda de carga localizada foi estimada com k = 20,81 ;
d - | Os custos referentes a implantação da estação elevatória, com seus conjuntos motor-bombas, foram contemplados, uma vez que os mesmos são significativos;
e- | Os preços dos tubos foram corrigidos para Agosto / 2009.
2 - RESUMO DOS CUSTOS
O Quadro a seguir apresenta o Resumo dos Custos das Alternativas estudadas, as quais encontram-se detalhadas nas Memórias de Cálculos em anexo.
DN | Q (l/s) | VEL (m/s) | AMT (m) | CUSTOS V.P. (R$)
|  |  |  | ENERGIA | IMPLANTAÇÃO | TOTAL
26.4772
150 |  | 1.3782 | 182.117 | 528672.8242 | 1687474.1357 | 2216146.9599
200 |  | 0.80848 | 50.5732 | 146810.3639 | 1950333.9503 | 2097144.3142
250 |  | 0.53086 | 20.8252 | 65949.9986 | 2502834.0475 | 2568784.0462
Os custos de implantação contemplam os materiais e serviços das adutoras e estações elevatórias necessárias.
3 - CONCLUSÃO
Conforme os custos apresentados no Quadro anterior, observa-se que o diâmetro econômico da adutora por recalque é DN 200

## DN 150
S.I.A.A. DE GUANAMBI / BA
DIÂMETRO ECONÔMICO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 01 (Malhada)
Reforço = |  | 0 |  | Hg médio (m) = |  |  | 5.02 |  | Q 2010 (l/s) = |  | 12.6995 |  | K1 = | 1.2
DN = |  | 150 |  | Rendimento (%) = |  |  | 75 |  | Q 2020 (l/s) = |  | 16.8431 |  | K2 = | 1.5
Ø INT (mm) = |  | 156.4 |  | Cons. (R$/kWh) |  | Dem. (R$/kW) |  |  | Q 2030 (l/s) = |  | 22.0643 |  | KTOT LOC = | 32.3
Extensão (m) = |  | 18955.42 |  | Ponta | F.Ponta | Ponta | F.Ponta |  | Preço unit (R$/m) = |  | 57.3701 |  | QBOMB 1(l/s)= | 20.2117
k (mm) = |  | 0.2 |  | 0.20976 | 0.13954 | 5.2735 | 16.1798 | [5 empty] | QBOMB 2(l/s)= | 26.4772
ANO | QMÉD. | Q (l/s) da | V | PERDAS (m) |  |  | HMT | POT | HORAS | CONSUMO | CUSTOS - VALOR CORRENTE (R$) |  |  | VALOR
| (l/s) | Linha | (m/s) | LOC. | DIST. | TOTAL | (m) | (KW) | TRAB. | (Kw.h) | CONSUMO | DEMANDA | TOTAL | PRESENTE
2010 | 12.6995 | 26.4772 | 1.3782 | 3.1269 | 173.9701 | 177.097 | 182.117 | 69.3545 | 4204.5322 | 291603.2369 | 40690.3157 | 13465.7288 | 54156.0445 | 54156.0445
2011 | 13.0632 | 26.4772 | 1.3782 | 3.1269 | 173.9701 | 177.097 | 182.117 | 69.3545 | 4324.9507 | 299954.8086 | 41855.694 | 13465.7288 | 55321.4228 | 49394.1275
2012 | 13.4374 | 26.4772 | 1.3782 | 3.1269 | 173.9701 | 177.097 | 182.117 | 69.3545 | 4448.8182 | 308545.5709 | 43054.449 | 13465.7288 | 56520.1777 | 45057.5396
2013 | 13.8222 | 26.4772 | 1.3782 | 3.1269 | 173.9701 | 177.097 | 182.117 | 69.3545 | 4576.2331 | 317382.3742 | 44287.5365 | 13465.7288 | 57753.2653 | 41107.6335
2014 | 14.2181 | 26.4772 | 1.3782 | 3.1269 | 173.9701 | 177.097 | 182.117 | 69.3545 | 4707.2973 | 326472.2652 | 45555.9399 | 13465.7288 | 59021.6687 | 37509.3375
2015 | 14.6253 | 26.4772 | 1.3782 | 3.1269 | 173.9701 | 177.097 | 182.117 | 69.3545 | 4842.1152 | 335822.4924 | 46860.6706 | 13465.7288 | 60326.3994 | 34230.8191
2016 | 15.0442 | 26.4772 | 1.3782 | 3.1269 | 173.9701 | 177.097 | 182.117 | 69.3545 | 4980.7943 | 345440.5119 | 48202.769 | 13465.7288 | 61668.4978 | 31243.1802
2017 | 15.475 | 26.4772 | 1.3782 | 3.1269 | 173.9701 | 177.097 | 182.117 | 69.3545 | 5123.4452 | 355333.9933 | 49583.3054 | 13465.7288 | 63049.0342 | 28520.1811
2018 | 15.9183 | 26.4772 | 1.3782 | 3.1269 | 173.9701 | 177.097 | 182.117 | 69.3545 | 5270.1816 | 365510.8259 | 51003.3806 | 13465.7288 | 64469.1094 | 26037.992
2019 | 16.3742 | 26.4772 | 1.3782 | 3.1269 | 173.9701 | 177.097 | 182.117 | 69.3545 | 5421.1206 | 375979.1248 | 52464.1271 | 13465.7288 | 65929.8559 | 23774.967
2020 | 16.8431 | 26.4772 | 1.3782 | 3.1269 | 173.9701 | 177.097 | 182.117 | 69.3545 | 5576.3825 | 386747.2379 | 53966.7096 | 13465.7288 | 67432.4383 | 21711.4404
2021 | 17.3041 | 26.4772 | 1.3782 | 3.1269 | 173.9701 | 177.097 | 182.117 | 69.3545 | 5729.0066 | 397332.4058 | 55443.7639 | 13465.7288 | 68909.4927 | 19809.8325
2022 | 17.7777 | 26.4772 | 1.3782 | 3.1269 | 173.9701 | 177.097 | 182.117 | 69.3545 | 5885.808 | 408207.2869 | 56961.2448 | 13465.7288 | 70426.9736 | 18076.85
2023 | 18.2643 | 26.4772 | 1.3782 | 3.1269 | 173.9701 | 177.097 | 182.117 | 69.3545 | 6046.901 | 419379.8106 | 58520.2588 | 13465.7288 | 71985.9876 | 16497.3304
2024 | 18.7642 | 26.4772 | 1.3782 | 3.1269 | 173.9701 | 177.097 | 182.117 | 69.3545 | 6212.403 | 430858.1233 | 60121.9425 | 13465.7288 | 73587.6713 | 15057.4955
2025 | 19.2777 | 26.4772 | 1.3782 | 3.1269 | 173.9701 | 177.097 | 182.117 | 69.3545 | 6382.4348 | 442650.5943 | 61767.4639 | 13465.7288 | 75233.1927 | 13744.823
2026 | 19.8054 | 26.4772 | 1.3782 | 3.1269 | 173.9701 | 177.097 | 182.117 | 69.3545 | 6557.1204 | 454765.8221 | 63458.0228 | 13465.7288 | 76923.7516 | 12547.9302
2027 | 20.3474 | 26.4772 | 1.3782 | 3.1269 | 173.9701 | 177.097 | 182.117 | 69.3545 | 6736.587 | 467212.6404 | 65194.8518 | 13465.7288 | 78660.5806 | 11456.4684
2028 | 20.9043 | 26.4772 | 1.3782 | 3.1269 | 173.9701 | 177.097 | 182.117 | 69.3545 | 6920.9656 | 480000.1248 | 66979.2174 | 13465.7288 | 80444.9462 | 10461.0278
2029 | 21.4765 | 26.4772 | 1.3782 | 3.1269 | 173.9701 | 177.097 | 182.117 | 69.3545 | 7110.3905 | 493137.5992 | 68812.4206 | 13465.7288 | 82278.1494 | 9553.0507
2030 | 22.0643 | 26.4772 | 1.3782 | 3.1269 | 173.9701 | 177.097 | 182.117 | 69.3545 | 7305 | 506634.6427 | 70695.798 | 13465.7288 | 84161.5268 | 8724.7532
Nota : |  | Taxa de Juros = | 12 | % a.a. | [7 empty] | TOTAL | 1428260.1863 | 528672.8242
Custo Total de Tubos = R$ |  |  |  | 1087474.1357 |  | (em valor presente : Serviços de Tubulação + Materiais de Tubulação)
Custo Total de Elevatórias = R$ |  |  |  | 600000 |  | (em valor presente : Serviços + Materiais e Equipamentos) (01 unidade com 69,35 KW de potência)
Custo Energia Elétrica = R$ |  |  |  | 528672.8242 |  | (em valor presente : Energia Elétrica)
Custo Total (Tubo + Energia) = R$ |  |  |  | 1616146.9599 |  | (em valor presente : Energia Elétrica + Serviços de Tubulação + Materiais de Tubulação)

## DN 200
S.I.A.A. DE GUANAMBI / BA
DIÂMETRO ECONÔMICO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 01 (Malhada)
Reforço = |  | 0 |  | Hg médio (m) = |  |  | 5.02 |  | Q 2010 (l/s) = |  | 12.6995 |  | K1 = | 1.2
DN = |  | 200 |  | Rendimento (%) = |  |  | 75 |  | Q 2020 (l/s) = |  | 16.8431 |  | K2 = | 1.5
Ø INT (mm) = |  | 204.2 |  | Cons. (R$/kWh) |  | Dem. (R$/kW) |  |  | Q 2030 (l/s) = |  | 22.0643 |  | KTOT LOC = | 32.3
Extensão (m) = |  | 18955.42 |  | Ponta | F.Ponta | Ponta | F.Ponta |  | Preço unit (R$/m) = |  | 87.064 |  | QBOMB 1(l/s)= | 20.2117
k (mm) = |  | 0.2 |  | 0.20976 | 0.13954 | 5.2735 | 16.1798 | [5 empty] | QBOMB 2(l/s)= | 26.4772
ANO | QMÉD. | Q (l/s) da | V | PERDAS (m) |  |  | HMT | POT | HORAS | CONSUMO | CUSTOS - VALOR CORRENTE (R$) |  |  | VALOR
| (l/s) | Linha | (m/s) | LOC. | DIST. | TOTAL | (m) | (KW) | TRAB. | (Kw.h) | CONSUMO | DEMANDA | TOTAL | PRESENTE
2010 | 12.6995 | 26.4772 | 0.80848 | 1.0761 | 44.4771 | 45.5532 | 50.5732 | 19.2595 | 4204.5322 | 80977.072 | 11299.5406 | 3739.3799 | 15038.9205 | 15038.9205
2011 | 13.0632 | 26.4772 | 0.80848 | 1.0761 | 44.4771 | 45.5532 | 50.5732 | 19.2595 | 4324.9507 | 83296.2706 | 11623.1616 | 3739.3799 | 15362.5415 | 13716.5549
2012 | 13.4374 | 26.4772 | 0.80848 | 1.0761 | 44.4771 | 45.5532 | 50.5732 | 19.2595 | 4448.8182 | 85681.8915 | 11956.0511 | 3739.3799 | 15695.4311 | 12512.3015
2013 | 13.8222 | 26.4772 | 0.80848 | 1.0761 | 44.4771 | 45.5532 | 50.5732 | 19.2595 | 4576.2331 | 88135.837 | 12298.4747 | 3739.3799 | 16037.8546 | 11415.4281
2014 | 14.2181 | 26.4772 | 0.80848 | 1.0761 | 44.4771 | 45.5532 | 50.5732 | 19.2595 | 4707.2973 | 90660.064 | 12650.7053 | 3739.3799 | 16390.0852 | 10416.1955
2015 | 14.6253 | 26.4772 | 0.80848 | 1.0761 | 44.4771 | 45.5532 | 50.5732 | 19.2595 | 4842.1152 | 93256.5853 | 13013.0239 | 3739.3799 | 16752.4038 | 9505.7638
2016 | 15.0442 | 26.4772 | 0.80848 | 1.0761 | 44.4771 | 45.5532 | 50.5732 | 19.2595 | 4980.7943 | 95927.4715 | 13385.7194 | 3739.3799 | 17125.0993 | 8676.1083
2017 | 15.475 | 26.4772 | 0.80848 | 1.0761 | 44.4771 | 45.5532 | 50.5732 | 19.2595 | 5123.4452 | 98674.8524 | 13769.0889 | 3739.3799 | 17508.4688 | 7919.9421
2018 | 15.9183 | 26.4772 | 0.80848 | 1.0761 | 44.4771 | 45.5532 | 50.5732 | 19.2595 | 5270.1816 | 101500.9188 | 14163.4382 | 3739.3799 | 17902.8181 | 7230.648
2019 | 16.3742 | 26.4772 | 0.80848 | 1.0761 | 44.4771 | 45.5532 | 50.5732 | 19.2595 | 5421.1206 | 104407.9242 | 14569.0817 | 3739.3799 | 18308.4617 | 6602.2148
2020 | 16.8431 | 26.4772 | 0.80848 | 1.0761 | 44.4771 | 45.5532 | 50.5732 | 19.2595 | 5576.3825 | 107398.1868 | 14986.343 | 3739.3799 | 18725.7229 | 6029.1816
2021 | 17.3041 | 26.4772 | 0.80848 | 1.0761 | 44.4771 | 45.5532 | 50.5732 | 19.2595 | 5729.0066 | 110337.6463 | 15396.5152 | 3739.3799 | 19135.8951 | 5501.1126
2022 | 17.7777 | 26.4772 | 0.80848 | 1.0761 | 44.4771 | 45.5532 | 50.5732 | 19.2595 | 5885.808 | 113357.5581 | 15817.9137 | 3739.3799 | 19557.2936 | 5019.8701
2023 | 18.2643 | 26.4772 | 0.80848 | 1.0761 | 44.4771 | 45.5532 | 50.5732 | 19.2595 | 6046.901 | 116460.124 | 16250.8457 | 3739.3799 | 19990.2256 | 4581.2438
2024 | 18.7642 | 26.4772 | 0.80848 | 1.0761 | 44.4771 | 45.5532 | 50.5732 | 19.2595 | 6212.403 | 119647.6062 | 16695.627 | 3739.3799 | 20435.0069 | 4181.4073
2025 | 19.2777 | 26.4772 | 0.80848 | 1.0761 | 44.4771 | 45.5532 | 50.5732 | 19.2595 | 6382.4348 | 122922.3291 | 17152.5818 | 3739.3799 | 20891.9617 | 3816.8833
2026 | 19.8054 | 26.4772 | 0.80848 | 1.0761 | 44.4771 | 45.5532 | 50.5732 | 19.2595 | 6557.1204 | 126286.6802 | 17622.0433 | 3739.3799 | 21361.4233 | 3484.5109
2027 | 20.3474 | 26.4772 | 0.80848 | 1.0761 | 44.4771 | 45.5532 | 50.5732 | 19.2595 | 6736.587 | 129743.1126 | 18104.3539 | 3739.3799 | 21843.7339 | 3181.4162
2028 | 20.9043 | 26.4772 | 0.80848 | 1.0761 | 44.4771 | 45.5532 | 50.5732 | 19.2595 | 6920.9656 | 133294.1468 | 18599.8652 | 3739.3799 | 22339.2452 | 2904.9863
2029 | 21.4765 | 26.4772 | 0.80848 | 1.0761 | 44.4771 | 45.5532 | 50.5732 | 19.2595 | 7110.3905 | 136942.3717 | 19108.9386 | 3739.3799 | 22848.3185 | 2652.8446
2030 | 22.0643 | 26.4772 | 0.80848 | 1.0761 | 44.4771 | 45.5532 | 50.5732 | 19.2595 | 7305 | 140690.4476 | 19631.9451 | 3739.3799 | 23371.325 | 2422.8297
Nota : |  | Taxa de Juros = | 12 | % a.a. | [7 empty] | TOTAL | 396622.2362 | 146810.3639
Custo Total de Tubos = R$ |  |  |  | 1650333.9503 |  | (em valor presente : Serviços de Tubulação + Materiais de Tubulação)
Custo Total de Elevatórias = R$ |  |  |  | 300000 |  | (em valor presente : Serviços + Materiais e Equipamentos) (01 unidade com 19,26 KW de potência)
Custo Energia Elétrica = R$ |  |  |  | 146810.3639 |  | (em valor presente : Energia Elétrica)
Custo Total (Tubo + Energia) = R$ |  |  |  | 1797144.3142 |  | (em valor presente : Energia Elétrica + Serviços de Tubulação + Materiais de Tubulação)

## DN 250
S.I.A.A. DE GUANAMBI / BA
DIÂMETRO ECONÔMICO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 01 (Malhada)
Reforço = |  | 0 |  | Hg médio (m) = |  |  | 5.02 |  | Q 2010 (l/s) = |  | 12.6995 |  | K1 = | 1.2
DN = |  | 250 |  | Rendimento (%) = |  |  | 75 |  | Q 2020 (l/s) = |  | 16.8431 |  | K2 = | 1.5
Ø INT (mm) = |  | 252 |  | Cons. (R$/kWh) |  | Dem. (R$/kW) |  |  | Q 2030 (l/s) = |  | 22.0643 |  | KTOT LOC = | 32.3
Extensão (m) = |  | 18955.42 |  | Ponta | F.Ponta | Ponta | F.Ponta |  | Preço unit (R$/m) = |  | 125.7073 |  | QBOMB 1(l/s)= | 20.2117
k (mm) = |  | 0.2 |  | 0.20976 | 0.13954 | 5.2735 | 16.1798 | [5 empty] | QBOMB 2(l/s)= | 26.4772
ANO | QMÉD. | Q (l/s) da | V | PERDAS (m) |  |  | HMT | POT | HORAS | CONSUMO | CUSTOS - VALOR CORRENTE (R$) |  |  | VALOR
| (l/s) | Linha | (m/s) | LOC. | DIST. | TOTAL | (m) | (KW) | TRAB. | (Kw.h) | CONSUMO | DEMANDA | TOTAL | PRESENTE
2010 | 12.6995 | 26.4772 | 0.53086 | 0.46394 | 15.3413 | 15.8052 | 20.8252 | 8.6517 | 4204.5322 | 36376.4359 | 5075.9679 | 1679.8003 | 6755.7682 | 6755.7682
2011 | 13.0632 | 26.4772 | 0.53086 | 0.46394 | 15.3413 | 15.8052 | 20.8252 | 8.6517 | 4324.9507 | 37418.2638 | 5221.3445 | 1679.8003 | 6901.1449 | 6161.7365
2012 | 13.4374 | 26.4772 | 0.53086 | 0.46394 | 15.3413 | 15.8052 | 20.8252 | 8.6517 | 4448.8182 | 38489.93 | 5370.8848 | 1679.8003 | 7050.6852 | 5620.7631
2013 | 13.8222 | 26.4772 | 0.53086 | 0.46394 | 15.3413 | 15.8052 | 20.8252 | 8.6517 | 4576.2331 | 39592.2888 | 5524.708 | 1679.8003 | 7204.5083 | 5128.0267
2014 | 14.2181 | 26.4772 | 0.53086 | 0.46394 | 15.3413 | 15.8052 | 20.8252 | 8.6517 | 4707.2973 | 40726.2194 | 5682.9367 | 1679.8003 | 7362.737 | 4679.1525
2015 | 14.6253 | 26.4772 | 0.53086 | 0.46394 | 15.3413 | 15.8052 | 20.8252 | 8.6517 | 4842.1152 | 41892.626 | 5845.697 | 1679.8003 | 7525.4974 | 4270.1693
2016 | 15.0442 | 26.4772 | 0.53086 | 0.46394 | 15.3413 | 15.8052 | 20.8252 | 8.6517 | 4980.7943 | 43092.4387 | 6013.1189 | 1679.8003 | 7692.9193 | 3897.4723
2017 | 15.475 | 26.4772 | 0.53086 | 0.46394 | 15.3413 | 15.8052 | 20.8252 | 8.6517 | 5123.4452 | 44326.6143 | 6185.3358 | 1679.8003 | 7865.1361 | 3557.7881
2018 | 15.9183 | 26.4772 | 0.53086 | 0.46394 | 15.3413 | 15.8052 | 20.8252 | 8.6517 | 5270.1816 | 45596.1369 | 6362.4849 | 1679.8003 | 8042.2853 | 3248.1441
2019 | 16.3742 | 26.4772 | 0.53086 | 0.46394 | 15.3413 | 15.8052 | 20.8252 | 8.6517 | 5421.1206 | 46902.0189 | 6544.7077 | 1679.8003 | 8224.5081 | 2965.8401
2020 | 16.8431 | 26.4772 | 0.53086 | 0.46394 | 15.3413 | 15.8052 | 20.8252 | 8.6517 | 5576.3825 | 48245.3015 | 6732.1494 | 1679.8003 | 8411.9497 | 2708.4227
2021 | 17.3041 | 26.4772 | 0.53086 | 0.46394 | 15.3413 | 15.8052 | 20.8252 | 8.6517 | 5729.0066 | 49565.7625 | 6916.4065 | 1679.8003 | 8596.2068 | 2471.2041
2022 | 17.7777 | 26.4772 | 0.53086 | 0.46394 | 15.3413 | 15.8052 | 20.8252 | 8.6517 | 5885.808 | 50922.3641 | 7105.7067 | 1679.8003 | 8785.507 | 2255.0208
2023 | 18.2643 | 26.4772 | 0.53086 | 0.46394 | 15.3413 | 15.8052 | 20.8252 | 8.6517 | 6046.901 | 52316.0955 | 7300.188 | 1679.8003 | 8979.9883 | 2057.9815
2024 | 18.7642 | 26.4772 | 0.53086 | 0.46394 | 15.3413 | 15.8052 | 20.8252 | 8.6517 | 6212.403 | 53747.9729 | 7499.9921 | 1679.8003 | 9179.7925 | 1878.3674
2025 | 19.2777 | 26.4772 | 0.53086 | 0.46394 | 15.3413 | 15.8052 | 20.8252 | 8.6517 | 6382.4348 | 55219.0405 | 7705.2649 | 1679.8003 | 9385.0653 | 1714.6163
2026 | 19.8054 | 26.4772 | 0.53086 | 0.46394 | 15.3413 | 15.8052 | 20.8252 | 8.6517 | 6557.1204 | 56730.3708 | 7916.1559 | 1679.8003 | 9595.9563 | 1565.3083
2027 | 20.3474 | 26.4772 | 0.53086 | 0.46394 | 15.3413 | 15.8052 | 20.8252 | 8.6517 | 6736.587 | 58283.0658 | 8132.819 | 1679.8003 | 9812.6194 | 1429.1525
2028 | 20.9043 | 26.4772 | 0.53086 | 0.46394 | 15.3413 | 15.8052 | 20.8252 | 8.6517 | 6920.9656 | 59878.2577 | 8355.4121 | 1679.8003 | 10035.2124 | 1304.9749
2029 | 21.4765 | 26.4772 | 0.53086 | 0.46394 | 15.3413 | 15.8052 | 20.8252 | 8.6517 | 7110.3905 | 61517.1095 | 8584.0975 | 1679.8003 | 10263.8978 | 1191.7081
2030 | 22.0643 | 26.4772 | 0.53086 | 0.46394 | 15.3413 | 15.8052 | 20.8252 | 8.6517 | 7305 | 63200.8162 | 8819.0419 | 1679.8003 | 10498.8422 | 1088.381
Nota : |  | Taxa de Juros = | 12 | % a.a. | [7 empty] | TOTAL | 178170.2275 | 65949.9986
Custo Total de Tubos = R$ |  |  |  | 2382834.0475 |  | (em valor presente : Serviços de Tubulação + Materiais de Tubulação)
Custo Total de Elevatórias = R$ |  |  |  | 120000 |  | (em valor presente : Serviços + Materiais e Equipamentos) (01 unidade com 8,65 KW de potência)
Custo Energia Elétrica = R$ |  |  |  | 65949.9986 |  | (em valor presente : Energia Elétrica)
Custo Total (Tubo + Energia) = R$ |  |  |  | 2448784.0462 |  | (em valor presente : Energia Elétrica + Serviços de Tubulação + Materiais de Tubulação)