SISTEMA ADUTOR DA REGIÃO DE GUANAMBI

ANÁLISE DE TRANSIENTES HIDRÁULICOS

SISTEMAS DE RECALQUE PRINCIPAIS

Dezembro/2009

SUMÁRIO

1 – INTRODUÇÃO	4

2 – CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS	5

2.1 – SISTEMA DE RECALQUE DA CAPTAÇÃO	5

2.2 – SISTEMA DE RECALQUE DA EEAT 1	6

2.2 – SISTEMA DE RECALQUE DA EEAT 2	7

2.4 – SISTEMA DE RECALQUE DA EEAT 3	8

3 – ANÁLISE DOS TRANSITÓRIOS HIDRÁULICOS	10

3.1 - METODOLOGIA E CRITÉRIOS	10

3.2 – SISTEMA DE RECALQUE DA ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA (EAB)	11

3.2.1 - Diagnóstico	11

3.2.2 - Proteção	11

3.3 – SISTEMA DE RECALQUE DA ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 1 (EEAT 1)	13

3.3.1 - Diagnóstico	13

3.3.2 - Proteção	13

3.4 – SISTEMA DE RECALQUE DA ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 2 (EEAT 2)	15

3.4.1 - Diagnóstico	15

3.4.2 - Proteção	15

3.5 – SISTEMA DE RECALQUE DA ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 3 (EEAT 3)	18

3.5.1 - Diagnóstico	18

3.5.2 - Proteção	18

4 – DESENHO ESQUEMÁTICO DOS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO	20

5 – RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES	25

5.1 – GRÁFICOS	26

5.1.1 – Sistema de Recalque EEAB	27

5.1.2 – Sistema de Recalque EEAT 1	33

5.1.3 – Sistema de Recalque EEAT 2	38

5.1.4 – Sistema de Recalque EEAT 3	44

5.2 – LISTAGENS NUMÉRICAS	50

5.2.1 – Sistema de Recalque EEAB	51

5.2.2 – Sistema de Recalque EEAT 1	64

5.2.3 – Sistema de Recalque EEAT 2	88

5.2.4 – Sistema de Recalque EEAT 3	109

# 1 – INTRODUÇÃO

O presente relatório contém os estudos de Transientes Hidráulicos dos quatro Sistemas de Recalque Principais integrantes do Sistema Adutor da Região de Guanambi, com captação no Rio São Francisco. Estão contidos neste relatório os estudos dos Sistemas de Recalque da Captação e das Estações Elevatórias EEAT 1, EEAT 2 e EEAT 3.

Os Estudos de Transientes foram desenvolvidos com os seguintes objetivos:

- determinação das pressões extremas em regime transitório, ao longo  dos sistemas;

- proposição, seleção e dimensionamento hidráulico de dispositivos de proteção que sejam necessários para garantir a segurança dos sistemas;

O relatório está subdividido em cinco capítulos, incluindo este primeiro de introdução. No capítulo 2 apresenta-se a configuração básica dos sistemas. No capítulo 3 são apresentados e discutidos  os resultados dos estudos de transientes hidráulicos, indicando-se os dispositivos propostos. No capítulo 4 apresentam-se os croquis dos dispositivos de proteção propostos para garantir a segurança dos sistemas. No quinto e último capítulo estão reunidos os resultados das simulações computacionais realizadas.

# 2 – CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS

A seguir são apresentadas as configurações básicas utilizadas para a modelação dos sistemas de recalque já discriminados anteriormente.

## 2.1 – SISTEMA DE RECALQUE DA CAPTAÇÃO

Captação no Rio São Francisco:

- N.A. mínimo:  431.60m

- N.A. máximo:  441.40m

Linha de Recalque:

- Tubulação em FºFº K-7 DN 600mm;

- Extensão: 12115 m

- Perfil da Adutora conforme projeto.

Estação Elevatória:

- Nº de conjuntos : 3+1;

- Vazão por bomba : 150 l/s;

- Vazão total : 450 l/s;

Características dos Conjuntos de Recalque utilizados como modelo para as simulações:

- Fabricante :  Flowserve;

- Modelo : 12 QL 16;

- Velocidade de rotação : 1775 rpm ;

- Motor:  Potência Nominal de 250 cv;

- Momento de inércia da bomba : 0,29 Kg.m2 (informação de catálogo);

- Momento de inércia do motor : 3,63 Kg.m2 informação de catálogo);

- Curvas de Performance : conforme informação do fabricante;

Cota de Chegada na ETA :  461,50m.

## 2.2 – SISTEMA DE RECALQUE DA EEAT 1

Níveis no Poço de Sucção:

- N.A. mínimo: 451.60m

- N.A. máximo: 456.00m

Linha de Recalque:

- Tubulação em FºFº K-7 DN 600mm;

- Extensão: 29080 m

- Perfil da Adutora conforme projeto.

Estação Elevatória:

- Nº de conjuntos : 2+1;

- Vazão por bomba : 204,44 l/s;

- Vazão total : 408.88 l/s;

Características dos Conjuntos de Recalque utilizados como modelo para as simulações:

- Fabricante :  Flowserve;

- Modelo : 8 LN 21 rotor E;

- Velocidade de rotação : 1775 rpm ;

- Motor:  Potência Nominal de 550 cv;

- Momento de inércia da bomba : 3,50 Kg.m2 (informação de catálogo);

- Momento de inércia do motor : 8,14 Kg.m2 (informação de catálogo);

- Curvas de Performance : conforme informação do fabricante;

Cota de Chegada no Poço EEAT 2 :  504.13m.

## 2.2 – SISTEMA DE RECALQUE DA EEAT 2

Níveis no Poço de Sucção:

- N.A. mínimo: 498.87m

- N.A. máximo: 502.77m

Linha de Recalque:

- Tubulação em FºFº K-7 DN 600mm;

- Extensão: 41660 m

- Perfil da Adutora conforme projeto.

Estação Elevatória:

- Nº de conjuntos : 2+1;

- Vazão por bomba : 197,35 l/s;

- Vazão total :  394,71 l/s;

Características dos Conjuntos de Recalque utilizados como modelo para as simulações:

- Fabricante :  Flowserve;

- Modelo : 8 LN 21 rotor E;

- Velocidade de rotação : 1775 rpm ;

- Motor:  Potência Nominal de 550 cv;

- Momento de inércia da bomba : 3,50 Kg.m2 (informação de catálogo);

- Momento de inércia do motor : 8,14 Kg.m2 (informação de catálogo);

- Curvas de Performance : conforme informação do fabricante;

Cota de Chegada no Poço EEAT 2 :  528,67m.

## 2.4 – SISTEMA DE RECALQUE DA EEAT 3

Níveis no Poço de Sucção:

- N.A. mínimo: 523.33m

- N.A. máximo: 527.23m

Linha de Recalque:

- Tubulação em FºFº K-7 DN 600mm;

- Extensão: 31282,35 m

- Perfil da Adutora conforme projeto.

Estação Elevatória:

- Nº de conjuntos : 2+1;

- Vazão por bomba : 184,05 l/s;

- Vazão total : 368,10 l/s;

Características dos Conjuntos de Recalque utilizados como modelo para as simulações:

- Fabricante :  Flowserve;

- Modelo : 8 LN 21 rotor E;

- Velocidade de rotação : 1775 rpm ;

- Motor:  Potência Nominal de 550 cv;

- Momento de inércia da bomba : 3,50 Kg.m2 (informação de catálogo);

- Momento de inércia do motor : 8,14 Kg.m2 informação de catálogo);

- Curvas de Performance : conforme informação do fabricante;

Cota de Chegada no RAD 3000m3 :  596.75m.

Celeridade das Tubulações :

C =Kρ1+K D ψE e

 = Massa Específica da água ( 998 kg/m3 );

K = Módulo de Elasticidade Volumétrica da água ( 2.19  GPa );

E = Módulo de Elasticidade Volumétrica do Material da Tubulação;

D = Diâmetro Interno da Tubulação;

e = Espessura da Parede da Tubulação;

 = ( 1-  ^ 2 ) ( vinculação estrutural para tubos enterrados );

 = Coeficiente de Poisson do material da tubulação;

C = Celeridade das Ondas Elásticas (m/s).

Tabela 2.1 - Celeridade das Tubulações da Linha de Recalque

| D (mm) | Material | Módulo de Elasticidade Volumétrico (GPa) | Coeficiente de Poisson | e (mm) | C (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 610,6 | Ferro Fundido | 172 | 0,28 | 7.7 | 1066 |

# 3 – ANÁLISE DOS TRANSITÓRIOS HIDRÁULICOS

## 3.1 - METODOLOGIA E CRITÉRIOS

Todo o estudo foi desenvolvido a partir de simulações computacionais através de “software” próprio. Nas simulações foi utilizado o “Método das Características” (que resolve o sistema  de equações diferenciais que modelam o fenômeno), através do qual pode-se determinar, ao longo do tempo, as pressões e vazões em regime variável em todo o sistema.

A tubulação foi subdividida em trechos elementares de comprimento “dx”, de forma que a propagação das perturbações transitórias se faça em frações de segundo, em cada “dx”, com celeridade de cálculo o mais próxima possível da celeridade real, respeitadas as condições de estabilidade numérica. A celeridade das tubulações foi determinada conforme demonstrado no capítulo 2.

No desenvolvimento das simulações computacionais considerou-se a variabilidade no tempo e no espaço do fator de fricção ( f ) da equação de Darcy-Weisbach para determinação da perda de carga distribuída.

A seleção e dimensionamento dos dispositivos de proteção foi realizada de modo que em toda a adutora as pressões transitórias estejam sempre acima da pressão de vapor do fluido e abaixo da pressão máxima admissível na tubulação.

Impede-se a ocorrência da pressão de vapor, objetivando-se evitar a Macrocavitação e a Ruptura da Coluna Líquida, que traz como efeitos associados o aparecimento de depressões que tendem a colapsar a tubulação e o surgimento de sobrepressões elevadas, resultantes da reintegração das fases líquidas, que poderiam danificar a tubulação.

A ocorrência de macrocavitação poderá resultar no desgaste prematuro das tubulações. Este desgaste ocorrerá seja pela cavitação transitória propriamente dita seja pelos esforços oscilantes de alta freqüência que dela advêm, comprometendo a longevidade das instalações. Estas vibrações de alta freqüência tendem a exercer forças dinâmicas adicionais, não previstas em regime permanente, podendo danificar as tubulações.

## 3.2 – SISTEMA DE RECALQUE DA ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA (EAB)

### 3.2.1 - Diagnóstico

O diagnóstico das pressões transitórias foi realizado a partir de simulações computacionais considerando a manobra causadora do regime transitório a parada súbita dos conjuntos elevatórios. Esta manobra é, em geral, muito mais desfavorável do ponto de vista das pressões extremas que a manobra de arranque dos grupos, uma vez que esta última pode ser realizada de forma controlada enquanto que a primeira é muitas vezes involuntária, resultante da falta de energia elétrica nos motores.

Pelos resultados obtidos na simulação #C1 pode-se concluir que, com o desligamento súbito dos grupos, surgirão pressões subatmosféricas ao longo de quase toda a adutora. Os resultados evidenciam que as subpressões atingirão a pressão de vapor da água. Os valores numéricos das pressões inferiores a pressão de vapor (- 9,9 m.c.a.), apresentados nos resultados já referidos, não têm significado no que se refere à quantificação das depressões, uma vez que resultariam em pressões inferiores ao zero absoluto. Entretanto, o modelo permite concluir, através dos valores obtidos, que ocorrerão fenômenos de macrocavitação, com possível ruptura da coluna líquida, configurando assim a necessidade de utilização de dispositivos de proteção. ( ver considerações acerca dos fenômenos de macrocavitação e ruptura da veia líquida no item 3.1 ).

Conclusão:

É indispensável a implantação de dispositivos de proteção para garantir a segurança do sistema frente aos transientes hidráulicos.

### 3.2.2 - Proteção

Para proteção do sistema contra as depressões que ocorrerão no sistema, conforme simulação #C1, são propostos os seguintes dispositivos:

- Implantação de três Tanques de Alimentação Unidirecional (TAU) ao longo da adutora. Os TAUs deverão ser posicionados respectivamente às seguintes distâncias da estação elevatória: TAU C1 a 600m (Estaca 30+0,0m), TAU C2 a 5420m (Estaca 271+0,0m) e TAU C3 a 10900m (Estaca 545+0,0m). O TAUs terão forma cilíndrica com altura de cerca de 10 metros sendo que o TAU C1 terá diâmetro interno de 2,50 metros enquanto que os TAUs C2 e C3 terão diâmetro interno de 1,50 metros. Ver desenho esquemático dos TAUs com todas as suas dimensões e características hidráulicas no capítulo 4.

- Implantação de quatro Ventosas de Fechamento Lento, DN 100mm, similares à ventosa modelo ARI-D-60-NS, posicionadas respectivamente nas estacas 3+0,0m, 478+0,0m, 531+0,0m e 582+0,0m. As ventosas poderão ter seu posicionamento ajustado em função de condicionantes do projeto geométrico da adutora.

O desempenho dos dispositivos propostos está caracterizado pelos resultados das simulações #C2 e #C3 apresentadas em anexo. Pelos resultados apresentados verifica-se que a utilização dos tanques unidirecionais propostos evitará a ocorrência de depressão generalizada na linha. As depressões que ocorrerão, com a utilização dos dispositivos, são de pequena monta e muito localizadas. Para a atenuação destas pequenas depressões foram previstas quatro ventosas de fechamento lento. As pressões máximas não excedem, na maior parte da linha, as pressões de regime permanente e estão abaixo das pressões admissíveis nas tubulações e acessórios. Recomenda-se que todos os acessórios e peças utilizadas ao longo da adutora tenham classe de  pressão PN-16.

Com a utilização dos dispositivos propostos o sistema estará seguro quanto aos efeitos dos transientes hidráulicos.

## 3.3 – SISTEMA DE RECALQUE DA ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 1 (EEAT 1)

### 3.3.1 - Diagnóstico

O diagnóstico das pressões transitórias foi realizado a partir de simulações computacionais considerando a manobra causadora do regime transitório a parada súbita dos conjuntos elevatórios, resultante da falta de energia elétrica para o acionamento dos motores. Toada a análise dos transientes foi realizada admitindo-se a situação mais desfavorável que consiste num bombeamento direto para a extremidade de jusante, admitindo-se que a derivação para IuIu (cuja vazão é bastante pequena em relação à vazão total) esteja fechada.

Pelos resultados obtidos na simulação #1.1 pode-se concluir que, com o desligamento súbito dos grupos, surgirão pressões subatmosféricas ao longo de quase toda a adutora. Os resultados evidenciam que as subpressões atingirão a pressão de vapor da água. Os valores numéricos das pressões inferiores a pressão de vapor (- 9,9 m.c.a.), apresentados nos resultados já referidos, não têm significado no que se refere à quantificação das depressões, uma vez que resultariam em pressões inferiores ao zero absoluto. Entretanto, o modelo permite concluir, através dos valores obtidos, que ocorrerão fenômenos de macrocavitação, com possível ruptura da coluna líquida, configurando assim a necessidade de utilização de dispositivos de proteção. ( ver considerações acerca dos fenômenos de macrocavitação e ruptura da veia líquida no item 3.1 ).

Conclusão:

É indispensável a implantação de dispositivos de proteção no sistema para garantir a segurança das instalações frente aos transientes hidráulicos.

### 3.3.2 - Proteção

Por se tratar de sistema de recalque longo com perfil que apresenta trechos longos de aclive contínuo, a proteção da adutora demandará a utilização de uma seqüencia Tanques Unidirecionais ao longo da linha. A alternativa para os TAUs seria a utilização de um reservatório hidropneumático, dispositivo que além de bastante oneroso envolve a necessidade de uma manutenção muito permanente, para controle do volume da gás dentro do reservatório. Em função destes aspectos optou-se pela proteção do sistema com Tanques Unidirecionais.

Para proteção do sistema contra as depressões que ocorrerão na linha, conforme simulação de diagnóstico, #1.1, são propostos os seguintes dispositivos:

- Implantação de cinco Tanques de Alimentação Unidirecional (TAU) ao longo da adutora. Os TAUs deverão ser posicionados respectivamente às seguintes distâncias da estação elevatória: TAU 1.1 a 1580m (Estaca 82+0,0m), TAU 1.2 a 10220m (Estaca 514+0,0m), TAU 1.3 a 17060m (Estaca 856+0,0m), TAU 1.4  a 21300m (Estaca 1068+0,0m) e o TAU 1.5 a 24040m (Estaca 1205+0,0m). Os TAUs terão forma cilíndrica com altura de cerca de 10 metros sendo que o TAU 1.1, TAU 1.2 e TAU 1.5 terão diâmetro interno de 2,50 metros enquanto que os TAU 1.3 e TAU 1.4 terão diâmetro interno de 1,50 metros. Ver desenho esquemático dos TAUs com todas as suas dimensões e características hidráulicas no capítulo 4.

- Implantação de quatro Ventosas de Fechamento Lento, DN 100mm, similares à ventosa modelo ARI-D-60-NS, posicionadas respectivamente nas estacas 307+0,0m, 1003+0,0m, 1339+0,0m e 1408+0,0m. As ventosas poderão ter seu posicionamento ajustado em função de condicionantes do projeto geométrico da adutora.

O desempenho dos dispositivos propostos está caracterizado pelos resultados das simulações #1.2 e #1.3 apresentadas em anexo. Pelos resultados apresentados verifica-se que a utilização dos Tanques Unidirecionais propostos evitará a ocorrência de depressão generalizada na linha. As depressões que ocorrerão, com a utilização dos dispositivos, são de pequena monta e muito localizadas. Para a atenuação destas pequenas depressões foram previstas a ventosas de fechamento lento. As pressões máximas não excedem, na maior parte da linha, as pressões de regime permanente e estão abaixo das pressões admissíveis nas tubulações e acessórios. Recomenda-se que todos os acessórios e peças utilizadas ao longo da adutora deverão ter classe de  pressão PN-16.

Com a utilização dos dispositivos propostos o sistema estará seguro quanto aos efeitos dos transientes hidráulicos.

## 3.4 – SISTEMA DE RECALQUE DA ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 2 (EEAT 2)

### 3.4.1 - Diagnóstico

O diagnóstico das pressões transitórias foi realizado a partir de simulações computacionais considerando a manobra causadora do regime transitório a parada súbita dos conjuntos elevatórios, resultante da falta de energia elétrica para o acionamento dos motores.

Toada a análise dos transientes foi realizada admitindo-se a situação mais desfavorável que consiste num bombeamento direto para a extremidade de jusante (poço de sucção da EEAT 3), admitindo-se que a derivação para Palmas de Monte Alto, cuja vazão representa cerca de 6,5% da vazão total, esteja fechada. Esta configuração é a mais desfavorável para a adutora principal pois resulta na maior vazão de escoamento ao longo de toda adutora.

Pelos resultados obtidos na simulação #2.1 pode-se concluir que, com o desligamento súbito dos grupos, surgirão pressões subatmosféricas ao longo de quase toda a adutora. Os resultados evidenciam que as subpressões atingirão, em muitos trechos, a pressão de vapor da água. Os valores numéricos das pressões inferiores a pressão de vapor (- 9,9 m.c.a.), apresentados nos resultados já referidos, não têm significado no que se refere à quantificação das depressões, uma vez que resultariam em pressões inferiores ao zero absoluto. Entretanto, o modelo permite concluir, através dos valores obtidos, que ocorrerão fenômenos de macrocavitação, com possível ruptura da coluna líquida, configurando assim a necessidade de utilização de dispositivos de proteção. ( ver considerações acerca dos fenômenos de macrocavitação e ruptura da veia líquida no item 3.1 ).

Conclusão:

É indispensável a implantação de dispositivos de proteção no sistema para garantir a segurança da adutora frente aos transientes hidráulicos.

### 3.4.2 - Proteção

A proteção proposta, assim como nos demais sistemas de recalque que integram o  sistema adutor, deverá combater as depressões que ocorreriam na linha com o desligamento dos grupos. Neste sistema, entretanto, verificou-se a necessidade de se adotar uma pequena alteração na configuração do perfil da adutora, como se irá relatar a seguir:

Alteração Proposta no Perfil da Adutora:

Analisando-se o perfil da adutora verifica-se um ponto alto nas imediações da estaca 2674+0,0m onde seria indispensável a implantação de um Tanque Unidirecional. Entretanto, este trecho apresenta elevações superiores à entrada da adutora no poço de EEAT 3. Com isso, ocorrerá esvaziamento completo do dispositivo e deste trecho da tubulação (aproximadamente entre as estacas 2674 e 2692), sempre que a elevatória for desligada. Assim, além de se constituir numa situação operacional indesejável, com esvaziamento e reenchimento da linha a cada manobra de desligamento e acionamento das bombas, também ocorreria o esvaziamento completo do tanque unidirecional, que só seria novamente enchido após o acionamento dos grupos. Esta situação representa um ponto de insegurança para a proteção do sistema pois, caso ocorra um desligamento súbito da elevatória sem que o tanque unidirecional esteja cheio, a proteção prevista não seria plena. Além disso, com o esvaziamento completo do trecho, existe o risco de acúmulo de bolhas de ar em ondulações do perfil da tubulação ou no barrilete do TAU.

Como se trata de adutora longa, de grande importância social, e ainda pela importância do dispositivo que será implantado nesta posição (ponto mais alto do perfil da adutora), considerou-se inadequada esta configuração. Deste modo, previu-se a escavação de um trecho de cerca de 400 metros da adutora (entre as estacas 2670 e 2690) com profundidades maiores que as normalmente adotadas (profundidade máxima de 13 metros), para a implantação da tubulação, e do tanque unidirecional a ser previsto no local, em elevação mais baixa que a extremidade de jusante da tubulação.

Tendo em conta a pequena modificação no perfil da tubulação descrita anteriormente, propõe-se um conjunto de dispositivos composto por tanques unidirecionais (TAUs) e ventosas de fechamento lento para a proteção do sistema contra as depressões. Os dispositivos propostos estão descritos a seguir:

- Implantação de quatro Tanques de Alimentação Unidirecional (TAU) ao longo da adutora. Os TAUs deverão ser posicionados respectivamente às seguintes distâncias da estação elevatória: TAU 2.1 a 17460m (Estaca 2330+0,0m), TAU 2.2 a 24680m (Estaca 2691+0,0m), TAU 2.3 a 31000m (Estaca 3007+0,0m) e TAU 2.4  a 36660m (Estaca 3290+0,0m). Os TAUs terão forma cilíndrica, sendo que os TAUs 2.1 e 2.4 terão altura de cerca de 10 metros, e diâmetro de 1,50m. O TAU 2.2 terá diâmetro de 6,0m e altura de cerca de 3,0m. O TAU 2.3 terá diâmetro de 4.5m e altura de cerca de 3,0m. Ver desenho esquemático dos TAUs, com todas as suas dimensões e características hidráulicas, no capítulo 4.

- Implantação de seis Ventosas de Fechamento Lento, DN 100mm, similares à ventosa modelo ARI-D-60-NS, posicionadas respectivamente à seguintes distâncias de estação elevatória EEAT 2: 400m (estaca 1477+0,0m), 23000m (estaca 2607+0,0m), 24280m (estaca 2671+0,0m), 28960m ( estaca 2905 + 0,0m), 31420m (estaca 3028+0,0m) e 38120m ( estaca 3363 + 0,0m) (ver gráficos das envoltórias com posicionamento aproximado). As ventosas poderão ter seu posicionamento ajustado em função de condicionantes do projeto geométrico da adutora.

O desempenho dos dispositivos propostos está caracterizado pelos resultados das simulações #2.2 e #2.3 apresentadas em anexo. Pelos resultados apresentados verifica-se que a utilização dos Tanques Unidirecionais propostos evitará a ocorrência de depressão generalizada na linha. As depressões que ocorrerão, com a utilização dos dispositivos, são de pequena monta e localizadas. Para a atenuação destas pequenas depressões foram previstas a ventosas de fechamento lento. As pressões máximas não excedem, na maior parte da linha, as pressões de regime permanente e estão abaixo das pressões admissíveis nas tubulações e acessórios. Recomenda-se que todos os acessórios e peças utilizadas ao longo da adutora deverão ter classe de  pressão PN-16.

Com a utilização dos dispositivos propostos o sistema estará seguro quanto aos efeitos dos transientes hidráulicos.

## 3.5 – SISTEMA DE RECALQUE DA ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 3 (EEAT 3)

### 3.5.1 - Diagnóstico

O diagnóstico das pressões transitórias foi realizado a partir de simulações computacionais considerando a manobra causadora do regime transitório a parada súbita dos conjuntos elevatórios, resultante da falta de energia elétrica para o acionamento dos motores.

Toda a análise dos transientes foi realizada admitindo-se a situação mais desfavorável que consiste num bombeamento direto para a extremidade de jusante, admitindo-se que as derivações para Mutãs e para Matina (cujas vazões totalizam cerca 13% da vazão total) estejam fechadas.Também admitiu-se fechada a derivação para Ceraíma, que já se encontra bem próxima da extremidade de jusante do sistema e não alteraria de forma significativa o perfil piezométrico do sistema. Esta configuração é a mais desfavorável para a adutora principal pois resulta na maior vazão de escoamento ao longo de toda adutora.

Pelos resultados obtidos na simulação #3.1 pode-se concluir que, com o desligamento súbito dos grupos, surgirão pressões subatmosféricas ao longo de quase toda a adutora. Os resultados evidenciam que as subpressões atingirão, em muitos trechos, a pressão de vapor da água. Os valores numéricos das pressões inferiores a pressão de vapor (- 9,9 m.c.a.), apresentados nos resultados já referidos, não têm significado no que se refere à quantificação das depressões, uma vez que resultariam em pressões inferiores ao zero absoluto. Entretanto, o modelo permite concluir, através dos valores obtidos, que ocorrerão fenômenos de macrocavitação, com possível ruptura da coluna líquida, configurando assim a necessidade de utilização de dispositivos de proteção. ( ver considerações acerca dos fenômenos de macrocavitação e ruptura da veia líquida no item 3.1 ).

Conclusão:

É indispensável a implantação de dispositivos de proteção no sistema para garantir a segurança das tubulações frente aos transientes hidráulicos.

### 3.5.2 - Proteção

Para proteção do sistema contra as depressões que ocorrerão na linha, conforme simulação de diagnóstico #3.1 são propostos os seguintes dispositivos:

- Implantação de um Tanque de Alimentação Unidirecional (TAU) posicionado a uma distância de 6420m da estação elevatória (Estaca 3861 + 0,0m). O TAU terá forma cilíndrica com altura de cerca de 10 metros e diâmetro interno 2,50 metros. Ver desenho esquemático dos TAUs com todas as suas dimensões e características hidráulicas no capítulo 4.

- Implantação de quatro Ventosas de Fechamento Lento, DN 100mm, similares à ventosa modelo ARI-D-60-NS, posicionadas respectivamente à seguintes distâncias de estação elevatória EEAT 3: 180m (estaca 3549+0,0m), 14260m (estaca 4253+0,0m), 27920m (estaca 36+0,0m) e 29980m ( estaca 139 + 0,0m) (ver gráficos das envoltórias com posicionamento aproximado). As ventosas poderão ter seu posicionamento ajustado em função de condicionantes do projeto geométrico da adutora.

O desempenho dos dispositivos propostos está caracterizado pelos resultados das simulações #3.2 e #3.3 apresentadas em anexo. Pelos resultados apresentados verifica-se que a utilização do Tanque Unidirecional proposto evitará a ocorrência de depressão generalizada na linha. As depressões que ocorrerão, com a utilização do dispositivo, são de pequena monta e muito localizadas. Para a atenuação destas pequenas depressões foram previstas a ventosas de fechamento lento.

Ocorrerão pressões máximas superiores às pressões de regime permanente num trecho relativamente longo da linha de recalque. Estas pressões estão abaixo da pressão máxima admissível na tubulação. Recomenda-se a utilização de acessórios com classe de pressão PN-16 ao longo de toda a adutora.

Com a utilização dos dispositivos propostos o sistema estará seguro quanto aos efeitos dos transientes hidráulicos.

# 4 – DESENHO ESQUEMÁTICO DOS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO

DESENHO ESQUEMÁTICO DO TAU – TANQUE DE AÇÃO UNIDIRECIONAL

# 5 – RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES

## 5.1 – GRÁFICOS

### 5.1.1 – Sistema de Recalque EEAB

TAU C1

TAU C2

TAU C3

Ventosa de Fechamento Lento DN 1000

TAU C1

TAU C2

TAU C3

Ventosa de Fechamento Lento DN 1000

### 5.1.2 – Sistema de Recalque EEAT 1

TAU 1.5

TAU 1.4

TAU 1.3

TAU 1.2

TAU 1.1

Ventosa de Fechamento Lento DN 100

TAU 1.5

TAU 1.4

TAU 1.3

TAU 1.2

TAU 1.1

Ventosa de Fechamento Lento DN 100

### 5.1.3 – Sistema de Recalque EEAT 2

TAU 2.4

TAU 2.3

TAU 2.2

TAU 2.1

Ventosa de Fechamento Lento DN 100

TAU 2.4

TAU 2.3

TAU 2.2

TAU 2.1

Ventosa de Fechamento Lento DN 100

### 5.1.4 – Sistema de Recalque EEAT 3

TAU 3.1

Ventosa de Fechamento Lento DN 100

TAU 3.1

Ventosa de Fechamento Lento DN 100

## 5.2 – LISTAGENS NUMÉRICAS

### 5.2.1 – Sistema de Recalque EEAB

-------------------------------------------------------------------------

SISTEMA ADUTOR DA REGIÃO DE GUANAMBI

SISTEMA DE RECALQUE DE ÁGUA BRUTA

ANALISE DE TRANSIENTES HIDRAULICOS

Simulação #C1 - Diagnóstico

Configuração do Sistema : N.A. mínimo na captação

3 conjuntos em operação

Origem do Transiente : Desligamento Súbito dos Grupos Elevatórios

Dezembro/2009

-------------------------------------------------------------------------

---- DADOS GERAIS

ZM= 431.60  DT= 0.090  TIMPT=  300.00  TDB=    0.00  TMAX=  300.00

RES 2:  ZJ2= 461.50  XK0=       0.000  TIF=    0.00  TFF=    0.00

RES 3:  ZJ3=   0.00  XK0=       0.000  TIF=    0.00  TFF=    0.00

---- CARACTERISTICAS DAS TUBULAÇÕES

TB TR NS      L       DX      D      K       C       Q       V

1  1  7    600.00  100.00  0.6106  0.20  1111.11   0.45516  1.55

1  2 20   1823.62   95.98  0.6106  0.20  1066.44   0.45516  1.55

1  3 21   1956.38   97.82  0.6106  0.20  1086.88   0.45516  1.55

1  4 19   1720.00   95.56  0.6106  0.20  1061.73   0.45516  1.55

2  1 14   1260.00   96.92  0.6106  0.20  1076.92   0.45517  1.55

2  2 24   2200.00   95.65  0.6106  0.20  1062.80   0.45517  1.55

2  3 15   1340.00   95.71  0.6106  0.20  1063.49   0.45517  1.55

2  4 14   1215.00   93.46  0.6106  0.20  1038.46   0.45517  1.55

---- ESTACAO ELEVATORIA

NB= 3  N0= 1775.00  Ib=  0.290  Im=  3.630

Kret=    14.34  Tret= 0.15  RS= 28.06  Vol.In=  0.000

Q=0.11100  HMT=  79.50  P=   131000.00

Q=0.15000  HMT=  72.00  P=   141120.00

Q=0.22200  HMT=  62.00  P=   172930.00

Q0= 0.45516  HB0=  71.703  H0= 500.332  QU= 0.15172

TPU=     141681.203  TPB0=     425043.625  MR0=     2286.68579

---- DISPOSITIVOS DE PROTECAO

---- ENVOLTORIAS DAS COTAS PIEZOMETRICAS

I  J  K     XL        CT      HMIN     PMIN     HMAX     PMAX     HPER

1  1  1      0.00   440.34   422.44   -17.90   500.33    59.99   500.33

1  1  2    100.00   439.69   422.24   -17.45   500.01    60.32   500.01

1  1  3    200.00   439.05   422.05   -16.99   499.69    60.64   499.69

1  1  4    300.00   438.40   421.86   -16.54   499.37    60.97   499.37

1  1  5    400.00   437.76   421.68   -16.08   499.05    61.29   499.05

1  1  6    500.00   437.11   421.49   -15.62   498.73    61.62   498.73

1  1  7    600.00   440.54   421.31   -19.23   498.41    57.87   498.41

1  2  1    600.00   440.54   421.31   -19.23   498.41    57.87   498.41

1  2  2    695.98   440.23   421.14   -19.09   498.10    57.87   498.10

1  2  3    791.96   439.92   420.98   -18.94   497.79    57.87   497.79

1  2  4    887.94   439.61   420.80   -18.81   497.49    57.88   497.49

1  2  5    983.92   439.30   420.61   -18.69   497.18    57.88   497.18

1  2  6   1079.90   438.99   420.42   -18.57   496.87    57.88   496.87

1  2  7   1175.88   438.68   420.22   -18.47   496.56    57.88   496.56

1  2  8   1271.86   438.37   420.08   -18.29   496.26    57.88   496.26

1  2  9   1367.84   438.06   419.89   -18.18   495.95    57.89   495.95

1  2 10   1463.82   437.78   419.70   -18.08   495.64    57.86   495.64

1  2 11   1559.80   437.57   419.51   -18.06   495.33    57.77   495.33

1  2 12   1655.78   437.36   419.32   -18.04   495.03    57.67   495.03

1  2 13   1751.76   437.47   419.13   -18.34   494.72    57.25   494.72

1  2 14   1847.74   437.56   418.95   -18.61   494.41    56.85   494.41

1  2 15   1943.72   436.89   418.76   -18.13   494.10    57.21   494.10

1  2 16   2039.70   436.22   418.57   -17.65   493.79    57.57   493.79

1  2 17   2135.68   435.56   418.39   -17.17   493.49    57.93   493.49

1  2 18   2231.66   434.89   418.20   -16.69   493.18    58.29   493.18

1  2 19   2327.64   434.22   418.02   -16.21   492.87    58.65   492.87

1  2 20   2423.62   438.24   417.81   -20.43   492.56    54.32   492.56

1  3  1   2423.62   438.24   417.81   -20.43   492.56    54.32   492.56

1  3  2   2521.44   437.12   417.61   -19.52   492.25    55.13   492.25

1  3  3   2619.26   436.01   417.42   -18.58   491.94    55.93   491.94

1  3  4   2717.08   436.04   417.24   -18.80   491.62    55.58   491.62

1  3  5   2814.90   436.09   417.06   -19.03   491.31    55.22   491.31

1  3  6   2912.72   436.13   416.88   -19.25   491.00    54.86   491.00

1  3  7   3010.53   436.18   416.70   -19.47   490.68    54.51   490.68

1  3  8   3108.35   436.22   416.53   -19.69   490.37    54.15   490.37

1  3  9   3206.17   436.27   416.36   -19.91   490.06    53.79   490.06

1  3 10   3303.99   436.31   416.19   -20.12   489.74    53.43   489.74

1  3 11   3401.81   436.36   416.03   -20.33   489.43    53.07   489.43

1  3 12   3499.63   436.40   415.88   -20.52   489.12    52.72   489.12

1  3 13   3597.45   436.44   415.77   -20.67   488.80    52.36   488.80

1  3 14   3695.27   436.49   415.59   -20.90   488.49    52.00   488.49

1  3 15   3793.09   436.53   415.39   -21.14   488.17    51.64   488.17

1  3 16   3890.91   436.58   415.20   -21.38   487.86    51.28   487.86

1  3 17   3988.72   436.62   415.00   -21.62   487.55    50.93   487.55

1  3 18   4086.54   436.67   414.79   -21.87   487.23    50.57   487.23

1  3 19   4184.36   436.71   414.58   -22.13   486.92    50.21   486.92

1  3 20   4282.18   436.76   414.38   -22.38   486.61    49.85   486.61

1  3 21   4380.00   436.80   414.16   -22.64   486.29    49.49   486.29

1  4  1   4380.00   436.80   414.16   -22.64   486.29    49.49   486.29

1  4  2   4475.56   436.86   413.95   -22.91   485.99    49.13   485.99

1  4  3   4571.11   436.92   413.74   -23.18   485.68    48.76   485.68

1  4  4   4666.67   436.98   413.53   -23.46   485.37    48.39   485.37

1  4  5   4762.22   437.05   413.32   -23.73   485.07    48.02   485.07

1  4  6   4857.78   437.11   413.11   -24.00   484.76    47.65   484.76

1  4  7   4953.33   437.17   412.92   -24.25   484.46    47.29   484.46

1  4  8   5048.89   437.23   412.74   -24.49   484.15    46.92   484.15

1  4  9   5144.44   437.29   412.56   -24.73   483.84    46.55   483.84

1  4 10   5240.00   437.35   412.38   -24.97   483.54    46.18   483.54

1  4 11   5335.56   437.42   412.20   -25.21   483.23    45.82   483.23

1  4 12   5431.11   437.46   412.03   -25.43   482.92    45.46   482.92

1  4 13   5526.67   437.38   411.85   -25.53   482.62    45.24   482.62

1  4 14   5622.22   437.29   411.67   -25.62   482.31    45.02   482.31

1  4 15   5717.78   437.21   411.50   -25.71   482.01    44.79   482.01

1  4 16   5813.33   437.13   411.33   -25.80   481.70    44.57   481.70

1  4 17   5908.89   437.05   411.17   -25.88   481.39    44.35   481.39

1  4 18   6004.44   436.96   411.01   -25.95   481.09    44.12   481.09

1  4 19   6100.00   436.88   410.82   -26.06   480.78    43.90   480.78

2  1  1   6100.00   436.88   410.82   -26.06   480.78    43.90   480.78

2  1  2   6196.92   436.80   410.64   -26.16   480.47    43.67   480.47

2  1  3   6293.85   436.72   410.50   -26.22   480.16    43.44   480.16

2  1  4   6390.77   436.64   410.38   -26.27   480.07    43.43   479.85

2  1  5   6487.69   436.57   410.25   -26.31   480.18    43.61   479.54

2  1  6   6584.62   436.49   410.07   -26.41   480.28    43.80   479.23

2  1  7   6681.54   436.41   409.90   -26.51   480.39    43.98   478.92

2  1  8   6778.46   436.33   409.72   -26.61   480.49    44.16   478.61

2  1  9   6875.38   436.25   409.54   -26.71   480.60    44.35   478.29

2  1 10   6972.31   436.17   409.36   -26.81   480.71    44.54   477.98

2  1 11   7069.23   436.10   409.19   -26.90   480.84    44.74   477.67

2  1 12   7166.15   436.02   409.02   -26.99   480.96    44.95   477.36

2  1 13   7263.08   435.94   408.87   -27.07   481.10    45.16   477.05

2  1 14   7360.00   435.86   408.67   -27.19   481.25    45.39   476.74

2  2  1   7360.00   435.86   408.67   -27.19   481.25    45.39   476.74

2  2  2   7455.65   435.71   408.50   -27.22   481.38    45.66   476.43

2  2  3   7551.30   435.57   408.36   -27.21   481.53    45.96   476.13

2  2  4   7646.96   435.42   408.18   -27.25   481.71    46.28   475.82

2  2  5   7742.61   435.28   407.96   -27.31   481.78    46.50   475.52

2  2  6   7838.26   435.17   407.75   -27.42   481.84    46.67   475.21

2  2  7   7933.91   435.13   407.54   -27.59   481.76    46.62   474.90

2  2  8   8029.57   435.10   407.33   -27.77   481.60    46.50   474.60

2  2  9   8125.22   435.06   407.12   -27.94   481.52    46.46   474.29

2  2 10   8220.87   435.02   406.90   -28.11   481.62    46.60   473.98

2  2 11   8316.52   434.98   406.69   -28.29   481.73    46.75   473.68

2  2 12   8412.17   434.94   406.48   -28.46   481.84    46.90   473.37

2  2 13   8507.83   434.90   406.27   -28.63   481.95    47.05   473.06

2  2 14   8603.48   434.86   406.24   -28.62   482.06    47.20   472.76

2  2 15   8699.13   434.82   406.16   -28.67   482.18    47.36   472.45

2  2 16   8794.78   435.31   406.03   -29.28   482.46    47.15   472.14

2  2 17   8890.43   435.80   405.88   -29.92   482.55    46.76   471.84

2  2 18   8986.09   436.08   405.72   -30.36   482.65    46.57   471.53

2  2 19   9081.74   436.14   405.54   -30.60   482.76    46.61   471.22

2  2 20   9177.39   436.20   405.36   -30.85   482.86    46.66   470.92

2  2 21   9273.04   436.26   405.17   -31.10   482.96    46.70   470.61

2  2 22   9368.70   436.33   404.97   -31.35   483.07    46.74   470.30

2  2 23   9464.35   436.39   404.77   -31.61   483.07    46.68   470.00

2  2 24   9560.00   436.45   404.57   -31.88   483.20    46.75   469.69

2  3  1   9560.00   436.45   404.57   -31.88   483.20    46.75   469.69

2  3  2   9655.71   436.06   404.36   -31.70   483.33    47.26   469.38

2  3  3   9751.43   435.68   404.16   -31.52   483.46    47.78   469.08

2  3  4   9847.14   435.29   411.05   -24.25   483.72    48.43   468.77

2  3  5   9942.86   434.91   410.85   -24.06   484.05    49.14   468.46

2  3  6  10038.57   434.52   410.65   -23.87   481.56    47.04   468.16

2  3  7  10134.29   434.14   410.45   -23.69   477.95    43.82   467.85

2  3  8  10230.00   433.75   410.23   -23.52   478.07    44.32   467.54

2  3  9  10325.71   433.37   410.02   -23.35   478.45    45.09   467.24

2  3 10  10421.43   435.79   409.81   -25.98   478.78    42.99   466.93

2  3 11  10517.14   436.83   409.62   -27.21   479.06    42.22   466.62

2  3 12  10612.86   436.70   409.52   -27.18   479.30    42.60   466.31

2  3 13  10708.57   439.38   409.51   -29.87   479.48    40.10   466.01

2  3 14  10804.29   442.29   409.59   -32.70   479.62    37.33   465.70

2  3 15  10900.00   445.20   409.79   -35.41   479.73    34.53   465.39

2  4  1  10900.00   445.20   409.79   -35.41   479.73    34.53   465.39

2  4  2  10993.46   447.58   410.12   -37.46   479.74    32.16   465.09

2  4  3  11086.92   449.96   410.61   -39.35   479.72    29.75   464.80

2  4  4  11180.38   452.34   411.30   -41.05   479.55    27.21   464.50

2  4  5  11273.85   453.16   412.23   -40.93   479.01    25.85   464.20

2  4  6  11367.31   453.71   413.50   -40.21   478.51    24.80   463.90

2  4  7  11460.77   454.25   415.20   -39.05   477.83    23.57   463.60

2  4  8  11554.23   454.80   417.51   -37.29   477.00    22.20   463.30

2  4  9  11647.69   455.34   420.20   -35.14   477.36    22.02   463.00

2  4 10  11741.15   455.69   423.86   -31.83   477.64    21.95   462.70

2  4 11  11834.62   455.95   428.89   -27.05   477.89    21.94   462.40

2  4 12  11928.08   456.20   435.96   -20.23   475.39    19.19   462.10

2  4 13  12021.54   456.45   446.19   -10.26   469.43    12.98   461.80

2  4 14  12115.00   456.70   461.50     4.80   461.50     4.80   461.50

TFX=  45.900

-------------------------------------------------------------------------

SISTEMA ADUTOR DA REGIÃO DE GUANAMBI

SISTEMA DE RECALQUE DE ÁGUA BRUTA

ANALISE DE TRANSIENTES HIDRAULICOS

Simulação #C2 - Proteção com 3 TAUs

Configuração do Sistema : N.A. mínimo na captação

3 conjuntos em operação

Origem do Transiente : Desligamento Súbito dos Grupos Elevatórios

Dezembro/2009

-------------------------------------------------------------------------

---- DADOS GERAIS

ZM= 431.60  DT= 0.090  TIMPT=  600.00  TDB=    0.00  TMAX=  600.00

RES 2:  ZJ2= 461.50  XK0=       0.000  TIF=    0.00  TFF=    0.00

RES 3:  ZJ3=   0.00  XK0=       0.000  TIF=    0.00  TFF=    0.00

---- CARACTERISTICAS DAS TUBULACOES

TB TR NS      L       DX      D      K       C       Q       V

1  1  7    600.00  100.00  0.6106  0.20  1111.11   0.45516  1.55

1  2 27   2500.00   96.15  0.6106  0.20  1068.38   0.45516  1.55

1  3 25   2320.00   96.67  0.6106  0.20  1074.07   0.45516  1.55

1  4  8    680.00   97.14  0.6106  0.20  1079.37   0.45516  1.55

2  1 14   1260.00   96.92  0.6106  0.20  1076.92   0.45517  1.55

2  2 24   2200.00   95.65  0.6106  0.20  1062.80   0.45517  1.55

2  3 15   1340.00   95.71  0.6106  0.20  1063.49   0.45517  1.55

2  4 14   1215.00   93.46  0.6106  0.20  1038.46   0.45517  1.55

---- ESTACAO ELEVATORIA

NB= 3  N0= 1775.00  Ib=  0.290  Im=  3.630

Kret=    14.34  Tret= 0.40  RS= 28.06  Vol.In=  0.000

Q=0.11100  HMT=  79.50  P=   131000.00

Q=0.15000  HMT=  72.00  P=   141120.00

Q=0.22200  HMT=  62.00  P=   172930.00

Q0= 0.45516  HB0=  71.703  H0= 500.332  QU= 0.15172

TPU=     141681.203  TPB0=     425043.625  MR0=     2286.68579

---- DISPOSITIVOS DE PROTECAO

TAU: 1: 2  N.A.max= 450.540  Ztub= 440.540  h.n.a.= 10.000

Stau=   4.908  Dtau= 2.500  Kloc=    6.620  C.P.per= 498.409

N.A.min= 447.850  Tmin=  83.88  hmin=  7.310  Qmax= -0.3864  V.dre.=13.204

TAU: 1: 4  N.A.max= 447.500  Ztub= 437.470  h.n.a.= 10.030

Stau=   1.767  Dtau= 1.500  Kloc=    6.620  C.P.per= 482.960

N.A.min= 447.213  Tmin=  15.66  hmin=  9.743  Qmax= -0.0879  V.dre.= 0.507

TAU: 2: 4  N.A.max= 455.200  Ztub= 445.200  h.n.a.= 10.000

Stau=   1.767  Dtau= 1.500  Kloc=    6.620  C.P.per= 465.395

N.A.min= 454.945  Tmin=  22.95  hmin=  9.745  Qmax= -0.1165  V.dre.= 0.451

---- ENVOLTORIAS DAS COTAS PIEZOMETRICAS

I  J  K     XL        CT      HMIN     PMIN     HMAX     PMAX     HPER

1  1  1      0.00   440.34   430.68    -9.66   500.33    59.99   500.33

1  1  2    100.00   439.69   430.68    -9.01   500.01    60.32   500.01

1  1  3    200.00   439.05   434.44    -4.61   499.69    60.64   499.69

1  1  4    300.00   438.40   437.15    -1.25   499.37    60.97   499.37

1  1  5    400.00   437.76   438.69     0.93   499.05    61.29   499.05

1  1  6    500.00   437.11   440.68     3.57   498.73    61.62   498.73

1  1  7    600.00   440.54   447.85     7.31   498.41    57.87   498.41

1  2  1    600.00   440.54   447.85     7.31   498.41    57.87   498.41

1  2  2    696.15   440.23   444.70     4.47   498.10    57.87   498.10

1  2  3    792.31   439.92   444.63     4.71   497.79    57.87   497.79

1  2  4    888.46   439.61   444.55     4.94   497.48    57.88   497.48

1  2  5    984.62   439.30   444.50     5.20   497.18    57.88   497.18

1  2  6   1080.77   438.99   444.42     5.43   496.87    57.88   496.87

1  2  7   1176.92   438.68   444.25     5.57   496.56    57.88   496.56

1  2  8   1273.08   438.37   444.14     5.78   496.25    57.88   496.25

1  2  9   1369.23   438.06   444.04     5.98   495.94    57.89   495.94

1  2 10   1465.38   437.77   444.00     6.22   495.64    57.86   495.64

1  2 11   1561.54   437.56   444.89     7.33   495.33    57.76   495.33

1  2 12   1657.69   437.35   444.74     7.39   495.02    57.67   495.02

1  2 13   1753.85   437.48   446.14     8.66   494.71    57.23   494.71

1  2 14   1850.00   437.54   446.10     8.55   494.40    56.86   494.40

1  2 15   1946.15   436.87   446.03     9.15   494.09    57.22   494.09

1  2 16   2042.31   436.21   445.74     9.53   493.79    57.58   493.79

1  2 17   2138.46   435.54   445.50     9.96   493.48    57.94   493.48

1  2 18   2234.62   434.87   445.27    10.40   493.17    58.30   493.17

1  2 19   2330.77   434.20   444.99    10.79   492.86    58.66   492.86

1  2 20   2426.92   438.20   444.75     6.55   492.55    54.35   492.55

1  2 21   2523.08   437.11   444.55     7.44   492.25    55.14   492.25

1  2 22   2619.23   436.01   444.32     8.31   491.94    55.93   491.94

1  2 23   2715.38   436.04   444.06     8.02   491.63    55.59   491.63

1  2 24   2811.54   436.09   443.84     7.75   491.32    55.23   491.32

1  2 25   2907.69   436.13   443.70     7.57   491.01    54.88   491.01

1  2 26   3003.85   436.17   443.51     7.34   490.70    54.53   490.70

1  2 27   3100.00   436.22   443.29     7.07   490.40    54.18   490.40

1  3  1   3100.00   436.22   443.29     7.07   490.40    54.18   490.40

1  3  2   3196.67   436.26   443.08     6.82   490.09    53.82   490.09

1  3  3   3293.33   436.31   442.92     6.61   489.78    53.47   489.78

1  3  4   3390.00   436.35   442.76     6.41   489.47    53.12   489.47

1  3  5   3486.67   436.39   442.61     6.22   489.16    52.76   489.16

1  3  6   3583.33   436.44   442.43     6.00   488.85    52.41   488.85

1  3  7   3680.00   436.48   442.24     5.75   488.54    52.06   488.54

1  3  8   3776.67   436.53   442.04     5.52   488.23    51.70   488.23

1  3  9   3873.33   436.57   441.86     5.29   487.92    51.35   487.92

1  3 10   3970.00   436.61   441.68     5.07   487.61    50.99   487.61

1  3 11   4066.67   436.66   441.51     4.85   487.30    50.64   487.30

1  3 12   4163.33   436.70   441.31     4.61   486.99    50.29   486.99

1  3 13   4260.00   436.75   441.10     4.35   486.68    49.93   486.68

1  3 14   4356.67   436.79   440.89     4.10   486.37    49.58   486.37

1  3 15   4453.33   436.85   440.68     3.84   486.06    49.21   486.06

1  3 16   4550.00   436.91   440.48     3.57   485.75    48.84   485.75

1  3 17   4646.67   436.97   440.28     3.31   485.44    48.47   485.44

1  3 18   4743.33   437.03   440.06     3.03   485.13    48.09   485.13

1  3 19   4840.00   437.10   439.83     2.74   484.82    47.72   484.82

1  3 20   4936.67   437.16   439.61     2.45   484.51    47.35   484.51

1  3 21   5033.33   437.22   439.38     2.16   484.20    46.98   484.20

1  3 22   5130.00   437.28   439.15     1.87   483.89    46.61   483.89

1  3 23   5226.67   437.35   439.55     2.20   483.58    46.23   483.58

1  3 24   5323.33   437.41   441.86     4.45   483.27    45.86   483.27

1  3 25   5420.00   437.47   447.17     9.70   482.96    45.49   482.96

1  4  1   5420.00   437.47   447.17     9.70   482.96    45.49   482.96

1  4  2   5517.14   437.39   446.93     9.54   482.65    45.26   482.65

1  4  3   5614.29   437.30   446.68     9.37   482.34    45.04   482.34

1  4  4   5711.43   437.22   446.43     9.21   482.03    44.81   482.03

1  4  5   5808.57   437.13   446.21     9.07   481.71    44.58   481.71

1  4  6   5905.71   437.05   445.96     8.91   481.40    44.35   481.40

1  4  7   6002.86   436.96   445.71     8.74   481.09    44.13   481.09

1  4  8   6100.00   436.88   445.46     8.58   480.78    43.90   480.78

2  1  1   6100.00   436.88   445.46     8.58   480.78    43.90   480.78

2  1  2   6196.92   436.80   445.21     8.40   480.47    43.67   480.47

2  1  3   6293.85   436.72   444.95     8.23   480.16    43.44   480.16

2  1  4   6390.77   436.64   444.70     8.06   479.85    43.20   479.85

2  1  5   6487.69   436.57   444.45     7.88   479.54    42.97   479.54

2  1  6   6584.62   436.49   444.20     7.71   479.23    42.74   479.23

2  1  7   6681.54   436.41   443.94     7.53   478.92    42.51   478.92

2  1  8   6778.46   436.33   443.68     7.35   478.61    42.27   478.61

2  1  9   6875.38   436.25   443.43     7.18   478.30    42.04   478.30

2  1 10   6972.31   436.17   443.18     7.01   477.98    41.81   477.98

2  1 11   7069.23   436.10   442.93     6.84   477.67    41.58   477.67

2  1 12   7166.15   436.02   442.68     6.67   477.36    41.35   477.36

2  1 13   7263.08   435.94   442.43     6.49   477.05    41.11   477.05

2  1 14   7360.00   435.86   442.18     6.32   476.74    40.88   476.74

2  2  1   7360.00   435.86   442.18     6.32   476.74    40.88   476.74

2  2  2   7455.65   435.71   441.93     6.22   476.44    40.72   476.44

2  2  3   7551.30   435.57   441.69     6.12   476.13    40.56   476.13

2  2  4   7646.96   435.42   441.44     6.02   475.82    40.40   475.82

2  2  5   7742.61   435.28   441.19     5.91   475.52    40.24   475.52

2  2  6   7838.26   435.17   440.94     5.77   475.21    40.03   475.21

2  2  7   7933.91   435.13   440.70     5.56   474.90    39.77   474.90

2  2  8   8029.57   435.10   440.45     5.35   474.60    39.50   474.60

2  2  9   8125.22   435.06   440.20     5.15   474.29    39.23   474.29

2  2 10   8220.87   435.02   439.96     4.94   473.98    38.97   473.98

2  2 11   8316.52   434.98   439.71     4.73   473.68    38.70   473.68

2  2 12   8412.17   434.94   439.46     4.52   473.37    38.43   473.37

2  2 13   8507.83   434.90   439.22     4.32   473.06    38.16   473.06

2  2 14   8603.48   434.86   438.97     4.11   473.09    38.23   472.76

2  2 15   8699.13   434.82   438.73     3.91   473.04    38.22   472.45

2  2 16   8794.78   435.31   438.51     3.20   472.14    36.84   472.14

2  2 17   8890.43   435.80   438.33     2.54   471.84    36.04   471.84

2  2 18   8986.09   436.08   438.19     2.11   471.53    35.45   471.53

2  2 19   9081.74   436.14   437.94     1.80   471.22    35.08   471.22

2  2 20   9177.39   436.20   437.70     1.49   470.92    34.71   470.92

2  2 21   9273.04   436.26   437.45     1.18   470.61    34.34   470.61

2  2 22   9368.70   436.33   437.20     0.88   470.30    33.98   470.30

2  2 23   9464.35   436.39   436.96     0.57   470.00    33.61   470.00

2  2 24   9560.00   436.45   436.71     0.26   469.69    33.24   469.69

2  3  1   9560.00   436.45   436.71     0.26   469.69    33.24   469.69

2  3  2   9655.71   436.06   436.46     0.40   469.38    33.32   469.38

2  3  3   9751.43   435.68   436.22     0.54   469.08    33.40   469.08

2  3  4   9847.14   435.29   435.97     0.68   468.77    33.48   468.77

2  3  5   9942.86   434.91   435.72     0.81   468.46    33.55   468.46

2  3  6  10038.57   434.52   435.48     0.96   468.57    34.04   468.16

2  3  7  10134.29   434.14   435.25     1.11   468.65    34.51   467.85

2  3  8  10230.00   433.75   435.02     1.27   468.68    34.93   467.54

2  3  9  10325.71   433.37   434.77     1.41   468.76    35.39   467.24

2  3 10  10421.43   435.79   434.53    -1.26   468.96    33.17   466.93

2  3 11  10517.14   436.83   434.28    -2.55   469.07    32.24   466.62

2  3 12  10612.86   436.70   434.14    -2.56   469.14    32.44   466.31

2  3 13  10708.57   439.38   434.99    -4.40   467.00    27.62   466.01

2  3 14  10804.29   442.29   443.72     1.43   467.02    24.72   465.70

2  3 15  10900.00   445.20   454.94     9.74   466.86    21.66   465.39

2  4  1  10900.00   445.20   454.94     9.74   466.86    21.66   465.39

2  4  2  10993.46   447.58   452.19     4.61   466.95    19.37   465.09

2  4  3  11086.92   449.96   452.00     2.04   467.10    17.14   464.80

2  4  4  11180.38   452.34   451.81    -0.53   467.18    14.84   464.50

2  4  5  11273.85   453.16   451.62    -1.55   467.24    14.07   464.20

2  4  6  11367.31   453.71   451.42    -2.29   467.29    13.59   463.90

2  4  7  11460.77   454.25   451.22    -3.04   467.31    13.06   463.60

2  4  8  11554.23   454.80   451.03    -3.77   467.35    12.55   463.30

2  4  9  11647.69   455.34   450.86    -4.48   467.41    12.07   463.00

2  4 10  11741.15   455.69   450.68    -5.02   467.46    11.77   462.70

2  4 11  11834.62   455.95   450.46    -5.49   467.52    11.58   462.40

2  4 12  11928.08   456.20   450.18    -6.02   467.53    11.33   462.10

2  4 13  12021.54   456.45   449.90    -6.55   467.48    11.04   461.80

2  4 14  12115.00   456.70   461.50     4.80   461.50     4.80   461.50

TFX=   5.670

-------------------------------------------------------------------------

SISTEMA ADUTOR DA REGIÃO DE GUANAMBI

SISTEMA DE RECALQUE DE ÁGUA BRUTA

ANALISE DE TRANSIENTES HIDRAULICOS

Simulação #C3 - Proteção com 3 TAUs

Configuração do Sistema : N.A. máximo na captação

3 conjuntos em operação

Origem do Transiente : Desligamento Súbito dos Grupos Elevatórios

Dezembro/2009

-------------------------------------------------------------------------

---- DADOS GERAIS

ZM= 441.40  DT= 0.090  TIMPT=  600.00  TDB=    0.00  TMAX=  600.00

RES 2:  ZJ2= 461.50  XK0=       0.000  TIF=    0.00  TFF=    0.00

RES 3:  ZJ3=   0.00  XK0=       0.000  TIF=    0.00  TFF=    0.00

---- CARACTERISTICAS DAS TUBULACOES

TB TR NS      L       DX      D      K       C       Q       V

1  1  7    600.00  100.00  0.6106  0.20  1111.11   0.49542  1.69

1  2 27   2500.00   96.15  0.6106  0.20  1068.38   0.49542  1.69

1  3 25   2320.00   96.67  0.6106  0.20  1074.07   0.49542  1.69

1  4  8    680.00   97.14  0.6106  0.20  1079.37   0.49542  1.69

2  1 14   1260.00   96.92  0.6106  0.20  1076.92   0.49538  1.69

2  2 24   2200.00   95.65  0.6106  0.20  1062.80   0.49538  1.69

2  3 15   1340.00   95.71  0.6106  0.20  1063.49   0.49538  1.69

2  4 14   1215.00   93.46  0.6106  0.20  1038.46   0.49538  1.69

---- ESTACAO ELEVATORIA

NB= 3  N0= 1775.00  Ib=  0.290  Im=  3.630

Kret=    14.34  Tret= 0.40  RS= 29.97  Vol.In=  0.000

Q=0.11100  HMT=  79.50  P=   131000.00

Q=0.15000  HMT=  72.00  P=   141120.00

Q=0.22200  HMT=  62.00  P=   172930.00

Q0= 0.49542  HB0=  69.483  H0= 507.363  QU= 0.16514

TPU=     146394.750  TPB0=     439184.250  MR0=     2362.76074

---- DISPOSITIVOS DE PROTECAO

TAU: 1: 2  N.A.max= 450.540  Ztub= 440.540  h.n.a.= 10.000

Stau=   4.908  Dtau= 2.500  Kloc=    6.620  C.P.per= 505.092

N.A.min= 447.745  Tmin=  91.62  hmin=  7.205  Qmax= -0.3887  V.dre.=13.716

TAU: 1: 4  N.A.max= 447.500  Ztub= 437.470  h.n.a.= 10.030

Stau=   1.767  Dtau= 1.500  Kloc=    6.620  C.P.per= 486.844

N.A.min= 447.169  Tmin=  15.75  hmin=  9.699  Qmax= -0.1042  V.dre.= 0.584

TAU: 2: 4  N.A.max= 455.200  Ztub= 445.200  h.n.a.= 10.000

Stau=   1.767  Dtau= 1.500  Kloc=    6.620  C.P.per= 466.099

N.A.min= 454.890  Tmin=  22.95  hmin=  9.690  Qmax= -0.1298  V.dre.= 0.547

---- ENVOLTORIAS DAS COTAS PIEZOMETRICAS

I  J  K     XL        CT      HMIN     PMIN     HMAX     PMAX     HPER

1  1  1      0.00   440.34   436.94    -3.40   507.36    67.02   507.36

1  1  2    100.00   439.69   438.13    -1.57   506.98    67.29   506.98

1  1  3    200.00   439.05   438.47    -0.57   506.61    67.56   506.61

1  1  4    300.00   438.40   439.22     0.82   506.23    67.83   506.23

1  1  5    400.00   437.76   440.47     2.71   505.85    68.09   505.85

1  1  6    500.00   437.11   442.33     5.22   505.47    68.36   505.47

1  1  7    600.00   440.54   447.74     7.20   505.09    64.55   505.09

1  2  1    600.00   440.54   447.74     7.20   505.09    64.55   505.09

1  2  2    696.15   440.23   445.99     5.76   504.73    64.50   504.73

1  2  3    792.31   439.92   445.95     6.03   504.36    64.44   504.36

1  2  4    888.46   439.61   445.88     6.27   504.00    64.39   504.00

1  2  5    984.62   439.30   445.80     6.50   503.64    64.34   503.64

1  2  6   1080.77   438.99   445.55     6.56   503.27    64.28   503.27

1  2  7   1176.92   438.68   445.38     6.70   502.91    64.23   502.91

1  2  8   1273.08   438.37   445.28     6.91   502.54    64.18   502.54

1  2  9   1369.23   438.06   445.19     7.13   502.18    64.12   502.18

1  2 10   1465.38   437.77   445.10     7.33   501.82    64.04   501.82

1  2 11   1561.54   437.56   445.02     7.46   501.45    63.89   501.45

1  2 12   1657.69   437.35   444.94     7.59   501.09    63.73   501.09

1  2 13   1753.85   437.48   444.87     7.39   500.72    63.24   500.72

1  2 14   1850.00   437.54   444.70     7.16   500.36    62.82   500.36

1  2 15   1946.15   436.87   444.68     7.81   500.00    63.12   500.00

1  2 16   2042.31   436.21   444.62     8.42   499.63    63.43   499.63

1  2 17   2138.46   435.54   444.54     9.00   499.27    63.73   499.27

1  2 18   2234.62   434.87   444.44     9.57   498.90    64.03   498.90

1  2 19   2330.77   434.20   444.23    10.03   498.54    64.34   498.54

1  2 20   2426.92   438.20   444.11     5.91   498.18    59.97   498.18

1  2 21   2523.08   437.11   444.06     6.95   497.81    60.71   497.81

1  2 22   2619.23   436.01   443.97     7.96   497.45    61.44   497.45

1  2 23   2715.38   436.04   443.85     7.81   497.08    61.04   497.08

1  2 24   2811.54   436.09   443.60     7.51   496.72    60.63   496.72

1  2 25   2907.69   436.13   443.40     7.27   496.36    60.22   496.36

1  2 26   3003.85   436.17   443.11     6.94   495.99    59.82   495.99

1  2 27   3100.00   436.22   442.82     6.60   495.63    59.41   495.63

1  3  1   3100.00   436.22   442.82     6.60   495.63    59.41   495.63

1  3  2   3196.67   436.26   442.52     6.26   495.27    59.00   495.26

1  3  3   3293.33   436.31   442.27     5.97   494.90    58.59   494.90

1  3  4   3390.00   436.35   442.03     5.68   494.54    58.19   494.53

1  3  5   3486.67   436.39   441.82     5.43   494.17    57.78   494.16

1  3  6   3583.33   436.44   441.55     5.12   493.80    57.37   493.80

1  3  7   3680.00   436.48   441.29     4.81   493.44    56.96   493.43

1  3  8   3776.67   436.53   441.02     4.50   493.07    56.55   493.07

1  3  9   3873.33   436.57   440.77     4.20   492.71    56.14   492.70

1  3 10   3970.00   436.61   440.51     3.90   492.34    55.73   492.33

1  3 11   4066.67   436.66   440.24     3.58   491.97    55.32   491.97

1  3 12   4163.33   436.70   439.97     3.27   491.61    54.91   491.60

1  3 13   4260.00   436.75   439.70     2.96   491.24    54.50   491.24

1  3 14   4356.67   436.79   439.44     2.65   490.88    54.09   490.87

1  3 15   4453.33   436.85   439.17     2.33   490.51    53.66   490.50

1  3 16   4550.00   436.91   438.91     2.00   490.14    53.23   490.14

1  3 17   4646.67   436.97   438.64     1.66   489.78    52.81   489.77

1  3 18   4743.33   437.03   438.36     1.33   489.41    52.38   489.41

1  3 19   4840.00   437.10   438.09     0.99   489.05    51.95   489.04

1  3 20   4936.67   437.16   437.82     0.66   488.68    51.52   488.67

1  3 21   5033.33   437.22   437.54     0.32   488.31    51.09   488.31

1  3 22   5130.00   437.28   438.62     1.34   487.95    50.67   487.94

1  3 23   5226.67   437.35   439.73     2.39   487.58    50.24   487.58

1  3 24   5323.33   437.41   442.97     5.56   487.22    49.81   487.21

1  3 25   5420.00   437.47   447.11     9.64   486.85    49.38   486.84

1  4  1   5420.00   437.47   447.11     9.64   486.85    49.38   486.84

1  4  2   5517.14   437.39   446.83     9.45   486.48    49.10   486.48

1  4  3   5614.29   437.30   446.54     9.24   486.11    48.81   486.11

1  4  4   5711.43   437.22   446.27     9.05   485.75    48.53   485.74

1  4  5   5808.57   437.13   445.99     8.85   485.38    48.25   485.37

1  4  6   5905.71   437.05   445.69     8.64   485.01    47.96   485.00

1  4  7   6002.86   436.96   445.39     8.43   484.64    47.68   484.64

1  4  8   6100.00   436.88   445.09     8.21   484.28    47.40   484.27

2  1  1   6100.00   436.88   445.09     8.21   484.28    47.40   484.27

2  1  2   6196.92   436.80   444.80     8.00   483.91    47.11   483.90

2  1  3   6293.85   436.72   444.50     7.78   483.54    46.82   483.54

2  1  4   6390.77   436.64   444.21     7.56   483.18    46.53   483.17

2  1  5   6487.69   436.57   443.91     7.34   482.81    46.24   482.80

2  1  6   6584.62   436.49   443.61     7.12   482.44    45.95   482.43

2  1  7   6681.54   436.41   443.31     6.90   482.07    45.67   482.07

2  1  8   6778.46   436.33   443.01     6.68   481.71    45.38   481.70

2  1  9   6875.38   436.25   442.72     6.46   481.34    45.09   481.33

2  1 10   6972.31   436.17   442.42     6.25   480.97    44.80   480.97

2  1 11   7069.23   436.10   442.13     6.03   480.61    44.51   480.60

2  1 12   7166.15   436.02   441.83     5.81   480.24    44.22   480.23

2  1 13   7263.08   435.94   441.53     5.59   479.87    43.93   479.87

2  1 14   7360.00   435.86   441.23     5.37   479.51    43.65   479.50

2  2  1   7360.00   435.86   441.23     5.37   479.51    43.65   479.50

2  2  2   7455.65   435.71   440.94     5.23   479.14    43.43   479.14

2  2  3   7551.30   435.57   440.65     5.08   478.78    43.21   478.78

2  2  4   7646.96   435.42   440.36     4.94   478.42    43.00   478.41

2  2  5   7742.61   435.28   440.07     4.79   478.06    42.78   478.05

2  2  6   7838.26   435.17   439.78     4.60   477.70    42.52   477.69

2  2  7   7933.91   435.13   439.49     4.35   477.33    42.20   477.33

2  2  8   8029.57   435.10   439.20     4.10   476.97    41.88   476.97

2  2  9   8125.22   435.06   438.91     3.85   476.61    41.55   476.60

2  2 10   8220.87   435.02   438.61     3.60   476.25    41.23   476.24

2  2 11   8316.52   434.98   438.32     3.35   475.89    40.91   475.88

2  2 12   8412.17   434.94   438.03     3.09   475.52    40.58   475.52

2  2 13   8507.83   434.90   437.74     2.84   475.16    40.26   475.15

2  2 14   8603.48   434.86   437.45     2.59   474.80    39.94   474.79

2  2 15   8699.13   434.82   437.17     2.35   474.44    39.62   474.43

2  2 16   8794.78   435.31   436.93     1.62   474.07    38.77   474.07

2  2 17   8890.43   435.80   436.70     0.91   473.71    37.92   473.71

2  2 18   8986.09   436.08   436.52     0.44   473.35    37.27   473.34

2  2 19   9081.74   436.14   436.23     0.08   472.99    36.85   472.98

2  2 20   9177.39   436.20   435.94    -0.27   472.63    36.42   472.62

2  2 21   9273.04   436.26   435.65    -0.62   472.26    36.00   472.26

2  2 22   9368.70   436.33   435.35    -0.97   471.90    35.58   471.90

2  2 23   9464.35   436.39   435.06    -1.32   471.72    35.33   471.53

2  2 24   9560.00   436.45   434.77    -1.68   471.80    35.35   471.17

2  3  1   9560.00   436.45   434.77    -1.68   471.80    35.35   471.17

2  3  2   9655.71   436.06   434.48    -1.58   470.82    34.75   470.81

2  3  3   9751.43   435.68   434.19    -1.49   470.45    34.77   470.45

2  3  4   9847.14   435.29   433.90    -1.39   470.09    34.80   470.08

2  3  5   9942.86   434.91   433.62    -1.29   469.73    34.82   469.72

2  3  6  10038.57   434.52   433.33    -1.19   469.37    34.84   469.36

2  3  7  10134.29   434.14   433.06    -1.08   469.00    34.87   469.00

2  3  8  10230.00   433.75   432.78    -0.97   468.64    34.89   468.64

2  3  9  10325.71   433.37   432.50    -0.86   468.28    34.91   468.27

2  3 10  10421.43   435.79   432.21    -3.58   468.29    32.50   467.91

2  3 11  10517.14   436.83   431.93    -4.90   468.35    31.52   467.55

2  3 12  10612.86   436.70   433.16    -3.54   468.44    31.74   467.19

2  3 13  10708.57   439.38   436.29    -3.09   468.49    29.11   466.82

2  3 14  10804.29   442.29   444.74     2.45   468.54    26.25   466.46

2  3 15  10900.00   445.20   454.88     9.68   466.65    21.45   466.10

2  4  1  10900.00   445.20   454.88     9.68   466.65    21.45   466.10

2  4  2  10993.46   447.58   454.00     6.42   467.13    19.55   465.75

2  4  3  11086.92   449.96   453.77     3.81   467.20    17.24   465.39

2  4  4  11180.38   452.34   453.46     1.12   467.28    14.94   465.04

2  4  5  11273.85   453.16   453.13    -0.04   467.38    14.21   464.68

2  4  6  11367.31   453.71   452.80    -0.91   467.48    13.77   464.33

2  4  7  11460.77   454.25   452.46    -1.79   467.54    13.29   463.98

2  4  8  11554.23   454.80   452.13    -2.67   467.62    12.82   463.62

2  4  9  11647.69   455.34   451.80    -3.54   467.75    12.41   463.27

2  4 10  11741.15   455.69   451.47    -4.23   467.84    12.14   462.92

2  4 11  11834.62   455.95   451.14    -4.81   467.93    11.99   462.56

2  4 12  11928.08   456.20   450.80    -5.39   468.01    11.82   462.21

2  4 13  12021.54   456.45   450.47    -5.98   466.33     9.88   461.85

2  4 14  12115.00   456.70   461.50     4.80   461.50     4.80   461.50

TFX=   9.540

### 5.2.2 – Sistema de Recalque EEAT 1

-------------------------------------------------------------------------

SISTEMA ADUTOR DA REGIÃO DE GUANAMBI

SISTEMA  DE  RECALQUE DE  ÁGUA  TRATADA 1

ANALISE DE TRANSIENTES HIDRAULICOS

Simulação #1.1 - Diagnóstico

Configuração do Sistema : N.A. mínimo no Poço

2 conjuntos em operação

Origem do Transiente : Desligamento Súbito dos Grupos Elevatórios

Dezembro/2009

-------------------------------------------------------------------------

---- DADOS GERAIS

ZM= 451.60  DT= 0.090  TIMPT=  400.00  TDB=    0.00  TMAX=  400.00

RES 2:  ZJ2= 504.13  XK0=       0.000  TIF=    0.00  TFF=    0.00

RES 3:  ZJ3=   0.00  XK0=       0.000  TIF=    0.00  TFF=    0.00

---- CARACTERISTICAS DAS TUBULACOES

TB TR NS      L       DX      D      K       C       Q       V

1  1 17   1580.00   98.75  0.6106  0.20  1097.22   0.40434  1.38

1  2 26   2400.00   96.00  0.6106  0.20  1066.67   0.40434  1.38

1  3 25   2340.00   97.50  0.6106  0.20  1083.33   0.40434  1.38

1  4 16   1440.00   96.00  0.6106  0.20  1066.67   0.40434  1.38

1  5 26   2460.00   98.40  0.6106  0.20  1093.33   0.40434  1.38

1  6 24   2200.00   95.65  0.6106  0.20  1062.80   0.40434  1.38

2  1 25   2320.00   96.67  0.6106  0.20  1074.07   0.40438  1.38

2  2 25   2320.00   96.67  0.6106  0.20  1074.07   0.40438  1.38

2  3 29   2680.00   95.71  0.6106  0.20  1063.49   0.40438  1.38

2  4 24   2180.00   94.78  0.6106  0.20  1053.14   0.40438  1.38

2  5 23   2120.00   96.36  0.6106  0.20  1070.71   0.40438  1.38

2  6 29   2680.00   95.71  0.6106  0.20  1063.49   0.40438  1.38

2  7 25   2360.00   98.33  0.6106  0.20  1092.59   0.40438  1.38

---- ESTACAO ELEVATORIA

NB= 2  N0= 1775.00  Ib=  3.500  Im=  8.140

Kret=     8.55  Tret= 0.40  RS= 20.99  Vol.In=  0.000

Q=0.16670  HMT= 133.00  P=   293600.00

Q=0.20440  HMT= 127.50  P=   319247.00

Q=0.33300  HMT= 105.00  P=   423030.00

Q0= 0.40434  HB0= 127.839  H0= 578.041  QU= 0.20217

TPU=     317670.875  TPB0=     635341.750  MR0=     3418.06543

---- DISPOSITIVOS DE PROTECAO

---- ENVOLTORIAS DAS COTAS PIEZOMETRICAS

I  J  K     XL        CT      HMIN     PMIN     HMAX     PMAX     HPER

1  1  1      0.00   450.18   443.26    -6.92   578.04   127.86   578.04

1  1  2     98.75   448.67   443.14    -5.53   577.79   129.12   577.79

1  1  3    197.50   447.16   443.02    -4.13   577.54   130.38   577.54

1  1  4    296.25   448.16   442.91    -5.25   577.29   129.13   577.29

1  1  5    395.00   449.23   442.79    -6.43   577.04   127.81   577.04

1  1  6    493.75   450.29   442.67    -7.62   576.79   126.49   576.79

1  1  7    592.50   451.36   442.56    -8.80   576.54   125.18   576.54

1  1  8    691.25   452.43   442.43   -10.00   576.28   123.86   576.28

1  1  9    790.00   453.49   442.31   -11.18   576.03   122.54   576.03

1  1 10    888.75   454.56   442.18   -12.37   575.78   121.22   575.78

1  1 11    987.50   453.32   442.06   -11.26   575.53   122.21   575.53

1  1 12   1086.25   451.78   441.91    -9.87   575.28   123.50   575.28

1  1 13   1185.00   453.20   441.75   -11.44   575.03   121.83   575.03

1  1 14   1283.75   455.08   441.60   -13.49   574.78   119.69   574.78

1  1 15   1382.50   456.97   441.44   -15.53   574.53   117.56   574.53

1  1 16   1481.25   458.86   441.29   -17.57   574.28   115.42   574.28

1  1 17   1580.00   460.75   441.14   -19.61   574.03   113.28   574.03

1  2  1   1580.00   460.75   441.14   -19.61   574.03   113.28   574.03

1  2  2   1676.00   460.16   440.99   -19.17   573.78   113.62   573.78

1  2  3   1772.00   459.57   440.84   -18.72   573.54   113.97   573.54

1  2  4   1868.00   458.97   440.70   -18.27   573.29   114.32   573.29

1  2  5   1964.00   458.38   440.55   -17.83   573.05   114.67   573.05

1  2  6   2060.00   457.79   440.41   -17.38   572.81   115.02   572.81

1  2  7   2156.00   457.19   440.27   -16.93   572.56   115.37   572.56

1  2  8   2252.00   456.87   440.13   -16.74   572.32   115.45   572.32

1  2  9   2348.00   457.07   439.99   -17.08   572.07   115.01   572.07

1  2 10   2444.00   457.27   439.88   -17.39   571.83   114.56   571.83

1  2 11   2540.00   457.47   439.78   -17.70   571.59   114.11   571.59

1  2 12   2636.00   457.67   439.67   -18.00   571.34   113.67   571.34

1  2 13   2732.00   457.88   439.57   -18.31   571.10   113.22   571.10

1  2 14   2828.00   458.08   439.46   -18.62   570.85   112.78   570.85

1  2 15   2924.00   458.28   439.36   -18.93   570.61   112.33   570.61

1  2 16   3020.00   458.48   439.25   -19.23   570.37   111.88   570.37

1  2 17   3116.00   458.68   439.15   -19.54   570.12   111.44   570.12

1  2 18   3212.00   458.89   439.04   -19.84   569.88   110.99   569.88

1  2 19   3308.00   459.09   438.94   -20.15   569.64   110.55   569.64

1  2 20   3404.00   459.29   438.83   -20.46   569.39   110.10   569.39

1  2 21   3500.00   459.49   438.73   -20.76   569.15   109.66   569.15

1  2 22   3596.00   459.69   438.63   -21.07   568.90   109.21   568.90

1  2 23   3692.00   459.90   438.52   -21.37   568.66   108.76   568.66

1  2 24   3788.00   460.10   438.42   -21.68   568.42   108.32   568.42

1  2 25   3884.00   460.30   438.32   -21.98   568.17   107.87   568.17

1  2 26   3980.00   460.50   438.21   -22.29   567.93   107.43   567.93

1  3  1   3980.00   460.50   438.21   -22.29   567.93   107.43   567.93

1  3  2   4077.50   460.71   438.11   -22.60   567.68   106.97   567.68

1  3  3   4175.00   460.91   438.00   -22.91   567.43   106.52   567.43

1  3  4   4272.50   461.12   437.90   -23.22   567.18   106.07   567.18

1  3  5   4370.00   461.32   437.79   -23.53   566.94   105.61   566.94

1  3  6   4467.50   461.53   437.69   -23.84   566.69   105.16   566.69

1  3  7   4565.00   461.73   437.59   -24.14   566.44   104.71   566.44

1  3  8   4662.50   461.94   437.49   -24.45   566.19   104.26   566.19

1  3  9   4760.00   461.70   437.39   -24.31   565.95   104.24   565.95

1  3 10   4857.50   459.77   437.30   -22.47   565.70   105.93   565.70

1  3 11   4955.00   457.84   437.21   -20.63   565.45   107.61   565.45

1  3 12   5052.50   455.91   437.14   -18.77   565.20   109.29   565.20

1  3 13   5150.00   455.96   437.02   -18.94   564.95   108.99   564.95

1  3 14   5247.50   460.49   436.91   -23.58   564.71   104.22   564.71

1  3 15   5345.00   462.17   436.80   -25.37   564.46   102.29   564.46

1  3 16   5442.50   462.43   436.69   -25.74   564.21   101.78   564.21

1  3 17   5540.00   462.69   436.57   -26.11   563.96   101.28   563.96

1  3 18   5637.50   462.94   436.46   -26.48   563.72   100.77   563.72

1  3 19   5735.00   463.20   436.35   -26.85   563.47   100.27   563.47

1  3 20   5832.50   463.46   436.23   -27.22   563.22    99.76   563.22

1  3 21   5930.00   463.71   436.12   -27.60   562.97    99.26   562.97

1  3 22   6027.50   463.97   436.00   -27.97   562.72    98.75   562.72

1  3 23   6125.00   464.00   435.88   -28.12   562.48    98.48   562.48

1  3 24   6222.50   463.75   435.76   -27.99   562.23    98.48   562.23

1  3 25   6320.00   463.50   435.64   -27.86   561.98    98.48   561.98

1  4  1   6320.00   463.50   435.64   -27.86   561.98    98.48   561.98

1  4  2   6416.00   462.12   435.51   -26.61   561.74    99.62   561.74

1  4  3   6512.00   460.74   435.36   -25.38   561.49   100.75   561.49

1  4  4   6608.00   459.36   435.21   -24.15   561.25   101.89   561.25

1  4  5   6704.00   457.99   435.07   -22.92   561.01   103.02   561.01

1  4  6   6800.00   456.61   434.92   -21.69   560.76   104.16   560.76

1  4  7   6896.00   455.23   434.78   -20.45   560.52   105.29   560.52

1  4  8   6992.00   453.85   434.63   -19.22   560.27   106.43   560.27

1  4  9   7088.00   452.47   434.49   -17.98   560.03   107.56   560.03

1  4 10   7184.00   451.09   434.35   -16.74   559.79   108.69   559.79

1  4 11   7280.00   450.00   434.25   -15.75   559.54   109.54   559.54

1  4 12   7376.00   449.99   434.14   -15.85   559.30   109.30   559.30

1  4 13   7472.00   449.99   434.04   -15.95   559.05   109.06   559.05

1  4 14   7568.00   449.99   433.94   -16.05   558.81   108.82   558.81

1  4 15   7664.00   449.98   433.84   -16.15   558.57   108.58   558.57

1  4 16   7760.00   449.98   433.74   -16.24   558.32   108.34   558.32

1  5  1   7760.00   449.98   433.74   -16.24   558.32   108.34   558.32

1  5  2   7858.40   449.97   433.63   -16.34   558.07   108.10   558.07

1  5  3   7956.80   449.97   433.53   -16.44   557.82   107.85   557.82

1  5  4   8055.20   449.97   433.42   -16.54   557.57   107.61   557.57

1  5  5   8153.60   449.96   433.32   -16.64   557.32   107.36   557.32

1  5  6   8252.00   449.96   433.22   -16.74   557.07   107.11   557.07

1  5  7   8350.40   449.95   433.13   -16.82   556.82   106.87   556.82

1  5  8   8448.80   450.29   433.04   -17.25   556.57   106.28   556.57

1  5  9   8547.20   451.47   432.94   -18.53   556.32   104.85   556.32

1  5 10   8645.60   452.65   432.85   -19.80   556.07   103.42   556.07

1  5 11   8744.00   453.83   432.75   -21.07   555.82   102.00   555.82

1  5 12   8842.40   455.00   432.66   -22.34   555.57   100.57   555.57

1  5 13   8940.80   456.18   432.57   -23.61   555.32    99.14   555.32

1  5 14   9039.20   457.36   432.48   -24.88   555.07    97.71   555.07

1  5 15   9137.60   458.54   432.39   -26.14   554.82    96.29   554.82

1  5 16   9236.00   459.71   432.31   -27.40   554.57    94.86   554.57

1  5 17   9334.40   459.79   432.24   -27.55   554.32    94.53   554.32

1  5 18   9432.80   459.52   432.19   -27.33   554.07    94.55   554.07

1  5 19   9531.20   459.25   432.08   -27.17   553.82    94.57   553.82

1  5 20   9629.60   458.98   431.98   -27.00   553.57    94.59   553.57

1  5 21   9728.00   458.71   431.87   -26.84   553.32    94.61   553.32

1  5 22   9826.40   458.44   431.76   -26.68   553.07    94.63   553.07

1  5 23   9924.80   459.15   431.65   -27.50   552.82    93.67   552.82

1  5 24  10023.20   461.04   431.54   -29.51   552.57    91.53   552.57

1  5 25  10121.60   462.94   431.43   -31.51   552.32    89.38   552.32

1  5 26  10220.00   464.83   431.32   -33.51   552.07    87.24   552.07

1  6  1  10220.00   464.83   431.32   -33.51   552.07    87.24   552.07

1  6  2  10315.65   464.96   431.22   -33.74   551.83    86.87   551.83

1  6  3  10411.30   465.10   431.11   -33.98   551.59    86.49   551.59

1  6  4  10506.96   465.23   431.01   -34.22   551.34    86.11   551.34

1  6  5  10602.61   465.36   430.91   -34.45   551.10    85.74   551.10

1  6  6  10698.26   465.50   430.81   -34.69   550.86    85.36   550.86

1  6  7  10793.91   465.63   430.69   -34.94   550.61    84.98   550.61

1  6  8  10889.57   465.76   430.58   -35.18   550.37    84.61   550.37

1  6  9  10985.22   465.89   430.48   -35.41   550.13    84.23   550.13

1  6 10  11080.87   466.03   430.38   -35.65   549.88    83.86   549.88

1  6 11  11176.52   466.16   430.28   -35.88   549.64    83.48   549.64

1  6 12  11272.17   466.29   430.18   -36.12   549.40    83.10   549.40

1  6 13  11367.83   466.43   430.08   -36.35   549.15    82.73   549.15

1  6 14  11463.48   466.56   429.99   -36.57   548.91    82.35   548.91

1  6 15  11559.13   466.69   429.90   -36.79   548.67    81.98   548.67

1  6 16  11654.78   466.83   429.81   -37.01   548.43    81.60   548.43

1  6 17  11750.43   466.96   429.73   -37.23   548.18    81.22   548.18

1  6 18  11846.09   467.00   429.65   -37.35   547.94    80.94   547.94

1  6 19  11941.74   467.00   429.57   -37.43   547.70    80.70   547.70

1  6 20  12037.39   467.00   429.51   -37.49   547.45    80.45   547.45

1  6 21  12133.04   467.00   429.47   -37.53   547.21    80.21   547.21

1  6 22  12228.70   467.00   429.38   -37.62   546.97    79.97   546.97

1  6 23  12324.35   467.00   429.27   -37.73   546.72    79.72   546.72

1  6 24  12420.00   467.00   429.17   -37.83   546.48    79.48   546.48

2  1  1  12420.00   467.00   429.17   -37.83   546.48    79.48   546.48

2  1  2  12516.67   466.92   429.07   -37.85   546.24    79.32   546.24

2  1  3  12613.33   466.83   428.97   -37.87   545.99    79.16   545.99

2  1  4  12710.00   466.75   428.87   -37.88   545.74    78.99   545.74

2  1  5  12806.67   466.67   428.76   -37.91   545.50    78.83   545.50

2  1  6  12903.33   466.58   428.65   -37.93   545.25    78.67   545.25

2  1  7  13000.00   466.50   428.55   -37.95   545.01    78.51   545.01

2  1  8  13096.67   466.42   428.44   -37.98   544.76    78.34   544.76

2  1  9  13193.33   466.33   428.33   -38.00   544.52    78.18   544.52

2  1 10  13290.00   466.25   428.23   -38.02   544.27    78.02   544.27

2  1 11  13386.67   466.17   428.12   -38.05   544.02    77.86   544.02

2  1 12  13483.33   466.08   428.02   -38.07   543.78    77.70   543.78

2  1 13  13580.00   466.00   427.91   -38.09   543.53    77.53   543.53

2  1 14  13676.67   465.92   427.80   -38.12   543.29    77.37   543.29

2  1 15  13773.33   465.83   427.69   -38.14   543.04    77.21   543.04

2  1 16  13870.00   465.75   427.58   -38.17   542.80    77.05   542.80

2  1 17  13966.67   465.67   427.48   -38.19   542.55    76.88   542.55

2  1 18  14063.33   465.58   427.37   -38.22   542.30    76.72   542.30

2  1 19  14160.00   465.50   427.26   -38.24   542.06    76.56   542.06

2  1 20  14256.67   465.42   427.15   -38.27   541.81    76.40   541.81

2  1 21  14353.33   465.33   427.04   -38.29   541.57    76.23   541.57

2  1 22  14450.00   465.25   426.93   -38.32   541.32    76.07   541.32

2  1 23  14546.67   465.17   426.81   -38.36   541.08    75.91   541.08

2  1 24  14643.33   465.08   426.70   -38.39   540.83    75.75   540.83

2  1 25  14740.00   465.00   426.59   -38.41   540.58    75.58   540.58

2  2  1  14740.00   465.00   426.59   -38.41   540.58    75.58   540.58

2  2  2  14836.67   465.17   426.47   -38.69   540.34    75.17   540.34

2  2  3  14933.33   465.33   426.36   -38.97   540.09    74.76   540.09

2  2  4  15030.00   465.50   426.24   -39.25   539.85    74.35   539.85

2  2  5  15126.67   465.66   426.13   -39.53   539.60    73.94   539.60

2  2  6  15223.33   465.83   426.02   -39.81   539.36    73.53   539.36

2  2  7  15320.00   465.99   425.91   -40.08   539.11    73.12   539.11

2  2  8  15416.67   466.16   425.80   -40.36   538.87    72.71   538.86

2  2  9  15513.33   466.33   425.69   -40.64   538.62    72.29   538.62

2  2 10  15610.00   466.49   425.58   -40.91   538.37    71.88   538.37

2  2 11  15706.67   466.66   425.47   -41.19   538.13    71.47   538.13

2  2 12  15803.33   466.82   425.36   -41.47   537.88    71.06   537.88

2  2 13  15900.00   466.99   425.24   -41.75   537.64    70.65   537.64

2  2 14  15996.67   467.15   425.13   -42.03   537.39    70.24   537.39

2  2 15  16093.33   467.32   425.01   -42.31   537.15    69.83   537.15

2  2 16  16190.00   467.49   424.89   -42.59   536.90    69.41   536.90

2  2 17  16286.67   467.65   424.77   -42.88   536.65    69.00   536.65

2  2 18  16383.33   467.82   424.63   -43.19   536.41    68.59   536.41

2  2 19  16480.00   467.98   424.48   -43.50   536.42    68.43   536.16

2  2 20  16576.67   468.15   424.33   -43.81   536.50    68.35   535.92

2  2 21  16673.33   468.31   424.19   -44.13   536.52    68.21   535.67

2  2 22  16770.00   468.48   424.04   -44.44   536.64    68.16   535.43

2  2 23  16866.67   468.65   423.94   -44.70   536.79    68.14   535.18

2  2 24  16963.33   468.81   423.87   -44.95   536.95    68.14   534.93

2  2 25  17060.00   468.98   423.77   -45.21   537.13    68.15   534.69

2  3  1  17060.00   468.98   423.77   -45.21   537.13    68.15   534.69

2  3  2  17155.71   469.14   423.67   -45.47   537.30    68.16   534.45

2  3  3  17251.43   469.31   423.58   -45.72   537.49    68.19   534.20

2  3  4  17347.14   469.47   423.49   -45.98   537.58    68.11   533.96

2  3  5  17442.86   469.63   423.40   -46.23   537.68    68.05   533.72

2  3  6  17538.57   469.80   423.31   -46.49   537.79    67.99   533.47

2  3  7  17634.29   470.07   423.21   -46.86   537.88    67.80   533.23

2  3  8  17730.00   470.35   423.12   -47.23   537.96    67.61   532.99

2  3  9  17825.71   470.63   423.03   -47.60   538.05    67.42   532.74

2  3 10  17921.43   470.91   422.94   -47.97   538.14    67.24   532.50

2  3 11  18017.14   471.18   422.85   -48.33   538.23    67.04   532.26

2  3 12  18112.86   471.46   422.77   -48.69   538.31    66.85   532.01

2  3 13  18208.57   471.74   422.70   -49.04   538.39    66.65   531.77

2  3 14  18304.29   472.02   422.63   -49.39   538.47    66.46   531.53

2  3 15  18400.00   472.29   422.56   -49.73   538.56    66.26   531.28

2  3 16  18495.71   472.57   424.44   -48.13   538.65    66.08   531.04

2  3 17  18591.43   472.85   424.39   -48.46   538.74    65.89   530.80

2  3 18  18687.14   473.13   424.36   -48.77   538.83    65.70   530.55

2  3 19  18782.86   473.40   424.36   -49.04   538.92    65.52   530.31

2  3 20  18878.57   473.68   424.40   -49.28   539.14    65.46   530.07

2  3 21  18974.29   473.96   424.52   -49.44   539.12    65.16   529.82

2  3 22  19070.00   474.24   424.38   -49.85   537.34    63.11   529.58

2  3 23  19165.71   474.51   424.25   -50.26   537.30    62.79   529.34

2  3 24  19261.43   474.79   424.12   -50.67   537.23    62.43   529.09

2  3 25  19357.14   475.07   423.99   -51.08   537.11    62.04   528.85

2  3 26  19452.86   475.35   423.86   -51.49   536.94    61.59   528.61

2  3 27  19548.57   475.62   423.65   -51.97   536.84    61.22   528.36

2  3 28  19644.29   475.90   423.45   -52.45   536.96    61.06   528.12

2  3 29  19740.00   476.18   423.26   -52.92   537.08    60.90   527.88

2  4  1  19740.00   476.18   423.26   -52.92   537.08    60.90   527.88

2  4  2  19834.78   476.31   423.08   -53.24   537.18    60.87   527.64

2  4  3  19929.57   476.44   422.90   -53.54   537.28    60.83   527.40

2  4  4  20024.35   476.58   422.73   -53.84   537.38    60.80   527.15

2  4  5  20119.13   476.71   422.57   -54.14   537.48    60.77   526.91

2  4  6  20213.91   476.84   422.41   -54.43   537.60    60.76   526.67

2  4  7  20308.70   476.97   422.25   -54.72   537.69    60.72   526.43

2  4  8  20403.48   477.10   422.09   -55.01   537.78    60.68   526.19

2  4  9  20498.26   477.23   421.94   -55.30   537.85    60.61   525.95

2  4 10  20593.04   477.37   421.78   -55.58   537.94    60.57   525.71

2  4 11  20687.83   477.50   421.63   -55.87   538.02    60.53   525.47

2  4 12  20782.61   477.63   421.48   -56.15   538.11    60.48   525.23

2  4 13  20877.39   477.76   421.33   -56.44   538.19    60.43   524.99

2  4 14  20972.17   477.89   421.18   -56.72   538.27    60.38   524.75

2  4 15  21066.96   478.02   421.03   -57.00   538.35    60.33   524.50

2  4 16  21161.74   478.16   420.88   -57.27   538.42    60.27   524.26

2  4 17  21256.52   478.29   420.74   -57.55   538.42    60.13   524.02

2  4 18  21351.30   478.42   420.59   -57.83   538.55    60.13   523.78

2  4 19  21446.09   478.55   420.49   -58.06   538.75    60.20   523.54

2  4 20  21540.87   478.68   420.40   -58.28   538.98    60.30   523.30

2  4 21  21635.65   478.81   420.31   -58.51   539.24    60.43   523.06

2  4 22  21730.43   478.95   420.22   -58.73   539.55    60.61   522.82

2  4 23  21825.22   479.08   420.13   -58.95   539.91    60.83   522.58

2  4 24  21920.00   479.21   420.05   -59.16   539.95    60.74   522.34

2  5  1  21920.00   479.21   420.05   -59.16   539.95    60.74   522.34

2  5  2  22016.36   479.63   419.97   -59.66   540.03    60.40   522.09

2  5  3  22112.73   480.05   419.89   -60.15   540.10    60.05   521.85

2  5  4  22209.09   480.46   419.82   -60.64   540.16    59.70   521.60

2  5  5  22305.45   480.88   419.76   -61.12   540.21    59.33   521.36

2  5  6  22401.82   481.30   419.71   -61.58   540.24    58.94   521.11

2  5  7  22498.18   481.72   419.68   -62.04   540.31    58.60   520.87

2  5  8  22594.55   482.13   419.66   -62.47   540.38    58.25   520.62

2  5  9  22690.91   482.55   419.68   -62.87   540.52    57.97   520.38

2  5 10  22787.27   482.97   419.74   -63.23   540.55    57.58   520.13

2  5 11  22883.64   483.39   419.65   -63.74   540.55    57.16   519.89

2  5 12  22980.00   483.80   419.56   -64.24   540.52    56.72   519.64

2  5 13  23076.36   484.22   419.47   -64.75   540.49    56.26   519.40

2  5 14  23172.73   484.64   419.39   -65.25   540.43    55.79   519.15

2  5 15  23269.09   485.06   419.30   -65.75   540.34    55.28   518.91

2  5 16  23365.46   485.48   419.22   -66.25   540.29    54.82   518.66

2  5 17  23461.82   485.89   419.14   -66.75   540.36    54.46   518.42

2  5 18  23558.18   486.31   419.06   -67.25   540.42    54.11   518.17

2  5 19  23654.55   486.73   418.99   -67.74   540.48    53.75   517.93

2  5 20  23750.91   487.15   418.91   -68.23   540.53    53.38   517.68

2  5 21  23847.27   487.56   418.84   -68.72   540.58    53.02   517.44

2  5 22  23943.64   487.98   418.77   -69.21   540.63    52.65   517.19

2  5 23  24040.00   488.40   418.71   -69.69   540.68    52.28   516.95

2  6  1  24040.00   488.40   418.71   -69.69   540.68    52.28   516.95

2  6  2  24135.71   486.98   418.64   -68.34   540.72    53.74   516.71

2  6  3  24231.43   485.56   418.58   -66.98   540.76    55.20   516.46

2  6  4  24327.14   484.14   418.51   -65.63   540.80    56.66   516.22

2  6  5  24422.86   482.72   418.46   -64.27   540.84    58.11   515.98

2  6  6  24518.57   483.11   418.40   -64.71   540.88    57.78   515.73

2  6  7  24614.29   483.88   418.33   -65.55   540.91    57.03   515.49

2  6  8  24710.00   484.65   418.27   -66.39   540.92    56.27   515.25

2  6  9  24805.71   485.43   418.20   -67.23   540.94    55.51   515.00

2  6 10  24901.43   486.20   418.11   -68.09   540.95    54.74   514.76

2  6 11  24997.14   486.98   418.01   -68.97   540.92    53.94   514.52

2  6 12  25092.86   487.42   417.87   -69.54   540.92    53.50   514.27

2  6 13  25188.57   487.85   417.89   -69.96   540.99    53.14   514.03

2  6 14  25284.29   488.28   417.92   -70.36   541.08    52.80   513.79

2  6 15  25380.00   488.71   417.96   -70.75   541.18    52.48   513.54

2  6 16  25475.71   489.14   418.01   -71.13   541.32    52.18   513.30

2  6 17  25571.43   489.57   418.07   -71.49   541.49    51.92   513.06

2  6 18  25667.14   490.00   418.15   -71.85   541.46    51.46   512.81

2  6 19  25762.86   490.43   418.24   -72.19   541.42    50.99   512.57

2  6 20  25858.57   490.86   418.35   -72.51   541.37    50.51   512.33

2  6 21  25954.29   491.29   418.48   -72.81   541.30    50.01   512.08

2  6 22  26050.00   491.72   418.62   -73.10   541.23    49.51   511.84

2  6 23  26145.71   492.15   418.79   -73.36   541.16    49.01   511.60

2  6 24  26241.43   492.58   418.98   -73.60   541.06    48.48   511.35

2  6 25  26337.14   493.01   419.19   -73.82   540.94    47.93   511.11

2  6 26  26432.86   493.44   419.44   -74.00   540.81    47.37   510.87

2  6 27  26528.57   493.87   419.72   -74.15   540.66    46.79   510.62

2  6 28  26624.29   494.30   420.04   -74.26   540.48    46.18   510.38

2  6 29  26720.00   494.73   420.39   -74.34   540.29    45.56   510.14

2  7  1  26720.00   494.73   420.39   -74.34   540.29    45.56   510.14

2  7  2  26818.33   494.37   420.80   -73.57   540.05    45.68   509.89

2  7  3  26916.67   494.01   421.26   -72.74   539.84    45.83   509.64

2  7  4  27015.00   493.64   421.79   -71.85   539.60    45.96   509.39

2  7  5  27113.33   493.28   422.40   -70.89   539.32    46.04   509.14

2  7  6  27211.67   492.92   423.09   -69.83   538.98    46.06   508.89

2  7  7  27310.00   492.56   423.90   -68.66   538.58    46.02   508.64

2  7  8  27408.33   492.20   424.85   -67.35   538.22    46.02   508.39

2  7  9  27506.67   491.83   425.97   -65.86   537.95    46.11   508.14

2  7 10  27605.00   491.47   426.96   -64.51   537.43    45.95   507.89

2  7 11  27703.33   491.50   428.10   -63.41   536.76    45.26   507.64

2  7 12  27801.67   492.03   429.40   -62.63   535.99    43.96   507.39

2  7 13  27900.00   492.55   430.90   -61.66   535.09    42.54   507.14

2  7 14  27998.33   493.08   432.64   -60.44   535.11    42.03   506.89

2  7 15  28096.67   493.61   434.68   -58.93   535.22    41.61   506.64

2  7 16  28195.00   494.13   437.06   -57.07   535.32    41.18   506.39

2  7 17  28293.33   494.66   439.88   -54.78   535.42    40.76   506.14

2  7 18  28391.67   495.19   443.24   -51.95   535.51    40.33   505.89

2  7 19  28490.00   495.71   447.27   -48.44   535.61    39.89   505.64

2  7 20  28588.33   496.24   452.19   -44.05   535.66    39.42   505.39

2  7 21  28686.67   496.76   458.23   -38.53   531.39    34.63   505.14

2  7 22  28785.00   497.29   465.78   -31.51   526.25    28.96   504.89

2  7 23  28883.33   497.82   475.36   -22.45   520.05    22.23   504.64

2  7 24  28981.67   498.34   487.77   -10.57   516.42    18.08   504.39

2  7 25  29080.00   498.87   504.13     5.27   504.13     5.27   504.13

TFX=  55.440

-------------------------------------------------------------------------

SISTEMA ADUTOR DA REGIÃO DE GUANAMBI

SISTEMA  DE  RECALQUE DE  ÁGUA  TRATADA 1

ANALISE DE TRANSIENTES HIDRAULICOS

Simulação #1.2 - Proteção com 5 TAUs e VFLs

Configuração do Sistema : N.A. mínimo no poço

2 conjuntos em operação

Origem do Transiente : Desligamento Súbito dos Grupos Elevatórios

Dezembro/2009

-------------------------------------------------------------------------

---- DADOS GERAIS

ZM= 451.60  DT= 0.090  TIMPT=  500.00  TDB=    0.00  TMAX=  500.00

RES 2:  ZJ2= 504.14  XK0=       0.000  TIF=    0.00  TFF=    0.00

RES 3:  ZJ3=   0.00  XK0=       0.000  TIF=    0.00  TFF=    0.00

---- CARACTERISTICAS DAS TUBULACOES

TB TR NS      L       DX      D      K       C       Q       V

1  1 17   1580.00   98.75  0.6106  0.20  1097.22   0.40434  1.38

1  2 26   2400.00   96.00  0.6106  0.20  1066.67   0.40434  1.38

1  3 25   2340.00   97.50  0.6106  0.20  1083.33   0.40434  1.38

1  4 16   1440.00   96.00  0.6106  0.20  1066.67   0.40434  1.38

1  5 26   2460.00   98.40  0.6106  0.20  1093.33   0.40434  1.38

1  6 24   2200.00   95.65  0.6106  0.20  1062.80   0.40434  1.38

2  1 25   2320.00   96.67  0.6106  0.20  1074.07   0.40438  1.38

2  2 25   2320.00   96.67  0.6106  0.20  1074.07   0.40438  1.38

2  3 29   2680.00   95.71  0.6106  0.20  1063.49   0.40438  1.38

2  4 17   1560.00   97.50  0.6106  0.20  1083.33   0.40438  1.38

2  5 29   2740.00   97.86  0.6106  0.20  1087.30   0.40438  1.38

2  6 29   2680.00   95.71  0.6106  0.20  1063.49   0.40438  1.38

2  7 25   2360.00   98.33  0.6106  0.20  1092.59   0.40438  1.38

---- ESTACAO ELEVATORIA

NB= 2  N0= 1775.00  Ib=  3.500  Im=  8.140

Kret=     8.55  Tret= 0.40  RS= 20.99  Vol.In=  0.000

Q=0.16670  HMT= 133.00  P=   293600.00

Q=0.20440  HMT= 127.50  P=   319247.00

Q=0.33300  HMT= 105.00  P=   423030.00

Q0= 0.40434  HB0= 127.839  H0= 578.041  QU= 0.20217

TPU=     317670.875  TPB0=     635341.750  MR0=     3418.06543

---- DISPOSITIVOS DE PROTECAO

TAU: 1: 2  N.A.max= 470.750  Ztub= 460.750  h.n.a.= 10.000

Stau=   4.908  Dtau= 2.500  Kloc=    6.620  C.P.per= 574.026

N.A.min= 469.532  Tmin=  69.03  hmin=  8.782  Qmax= -0.2151  V.dre.= 5.976

TAU: 1: 6  N.A.max= 474.840  Ztub= 464.840  h.n.a.= 10.000

Stau=   4.908  Dtau= 2.500  Kloc=    6.620  C.P.per= 552.071

N.A.min= 474.420  Tmin=  69.12  hmin=  9.580  Qmax= -0.0891  V.dre.= 2.059

TAU: 2: 3  N.A.max= 478.560  Ztub= 468.560  h.n.a.= 10.000

Stau=   1.767  Dtau= 1.500  Kloc=    6.620  C.P.per= 534.688

N.A.min= 478.149  Tmin=  32.31  hmin=  9.589  Qmax= -0.0789  V.dre.= 0.727

TAU: 2: 5  N.A.max= 487.950  Ztub= 477.950  h.n.a.= 10.000

Stau=   1.767  Dtau= 1.500  Kloc=    6.620  C.P.per= 523.913

N.A.min= 487.598  Tmin=  74.07  hmin=  9.648  Qmax= -0.0925  V.dre.= 0.622

TAU: 2: 6  N.A.max= 498.400  Ztub= 488.400  h.n.a.= 10.000

Stau=   4.908  Dtau= 2.500  Kloc=    6.620  C.P.per= 516.949

N.A.min= 496.737  Tmin= 180.09  hmin=  8.337  Qmax= -0.1981  V.dre.= 8.164

---- ENVOLTORIAS DAS COTAS PIEZOMETRICAS

I  J  K     XL        CT      HMIN     PMIN     HMAX     PMAX     HPER

1  1  1      0.00   450.18   453.93     3.75   578.04   127.86   578.04

1  1  2     98.75   448.67   453.93     5.26   577.79   129.12   577.79

1  1  3    197.50   447.16   455.55     8.39   577.54   130.38   577.54

1  1  4    296.25   448.16   456.25     8.09   577.29   129.13   577.29

1  1  5    395.00   449.23   456.80     7.57   577.04   127.81   577.04

1  1  6    493.75   450.29   457.41     7.12   576.79   126.49   576.79

1  1  7    592.50   451.36   458.09     6.73   576.54   125.18   576.54

1  1  8    691.25   452.43   458.85     6.43   576.28   123.86   576.28

1  1  9    790.00   453.49   459.69     6.20   576.03   122.54   576.03

1  1 10    888.75   454.56   460.60     6.05   575.78   121.22   575.78

1  1 11    987.50   453.32   461.32     8.00   575.53   122.21   575.53

1  1 12   1086.25   451.78   462.10    10.32   575.28   123.50   575.28

1  1 13   1185.00   453.20   462.96     9.77   575.03   121.83   575.03

1  1 14   1283.75   455.08   463.92     8.84   574.78   119.69   574.78

1  1 15   1382.50   456.97   464.98     8.01   574.53   117.56   574.53

1  1 16   1481.25   458.86   466.19     7.33   574.28   115.42   574.28

1  1 17   1580.00   460.75   469.53     8.78   574.03   113.28   574.03

1  2  1   1580.00   460.75   469.53     8.78   574.03   113.28   574.03

1  2  2   1676.00   460.16   468.38     8.22   573.78   113.62   573.78

1  2  3   1772.00   459.57   468.24     8.68   573.54   113.97   573.54

1  2  4   1868.00   458.97   468.11     9.14   573.29   114.32   573.29

1  2  5   1964.00   458.38   467.97     9.59   573.05   114.67   573.05

1  2  6   2060.00   457.79   467.83    10.04   572.81   115.02   572.81

1  2  7   2156.00   457.19   467.67    10.47   572.56   115.37   572.56

1  2  8   2252.00   456.87   467.55    10.68   572.32   115.45   572.32

1  2  9   2348.00   457.07   467.46    10.39   572.07   115.01   572.07

1  2 10   2444.00   457.27   467.37    10.10   571.83   114.56   571.83

1  2 11   2540.00   457.47   467.84    10.36   571.59   114.11   571.59

1  2 12   2636.00   457.67   467.70    10.03   571.34   113.67   571.34

1  2 13   2732.00   457.88   467.59     9.72   571.10   113.22   571.10

1  2 14   2828.00   458.08   467.47     9.39   570.85   112.78   570.85

1  2 15   2924.00   458.28   467.33     9.05   570.61   112.33   570.61

1  2 16   3020.00   458.48   467.19     8.71   570.37   111.88   570.37

1  2 17   3116.00   458.68   467.05     8.37   570.12   111.44   570.12

1  2 18   3212.00   458.89   466.91     8.02   569.88   110.99   569.88

1  2 19   3308.00   459.09   466.77     7.68   569.64   110.55   569.64

1  2 20   3404.00   459.29   466.63     7.34   569.39   110.10   569.39

1  2 21   3500.00   459.49   466.49     7.00   569.15   109.66   569.15

1  2 22   3596.00   459.69   466.35     6.66   568.90   109.21   568.90

1  2 23   3692.00   459.90   466.21     6.31   568.66   108.76   568.66

1  2 24   3788.00   460.10   466.07     5.97   568.42   108.32   568.42

1  2 25   3884.00   460.30   465.93     5.63   568.17   107.87   568.17

1  2 26   3980.00   460.50   465.79     5.29   567.93   107.43   567.93

1  3  1   3980.00   460.50   465.79     5.29   567.93   107.43   567.93

1  3  2   4077.50   460.71   465.65     4.95   567.68   106.97   567.68

1  3  3   4175.00   460.91   465.51     4.60   567.43   106.52   567.43

1  3  4   4272.50   461.12   465.37     4.26   567.18   106.07   567.18

1  3  5   4370.00   461.32   465.24     3.92   566.94   105.61   566.94

1  3  6   4467.50   461.53   465.12     3.59   566.69   105.16   566.69

1  3  7   4565.00   461.73   465.00     3.27   566.44   104.71   566.44

1  3  8   4662.50   461.94   464.89     2.95   566.19   104.26   566.19

1  3  9   4760.00   461.70   464.78     3.08   565.95   104.24   565.95

1  3 10   4857.50   459.77   464.68     4.91   565.70   105.93   565.70

1  3 11   4955.00   457.84   464.59     6.75   565.45   107.61   565.45

1  3 12   5052.50   455.91   464.50     8.59   565.20   109.29   565.20

1  3 13   5150.00   455.96   464.43     8.47   564.95   108.99   564.95

1  3 14   5247.50   460.49   464.38     3.89   564.71   104.22   564.71

1  3 15   5345.00   462.17   464.36     2.19   564.46   102.29   564.46

1  3 16   5442.50   462.43   464.33     1.90   564.21   101.78   564.21

1  3 17   5540.00   462.69   464.19     1.50   563.96   101.28   563.96

1  3 18   5637.50   462.94   464.06     1.11   563.72   100.77   563.72

1  3 19   5735.00   463.20   463.93     0.73   563.47   100.27   563.47

1  3 20   5832.50   463.46   463.73     0.28   563.22    99.76   563.22

1  3 21   5930.00   463.71   463.52    -0.20   562.97    99.26   562.97

1  3 22   6027.50   463.97   463.32    -0.66   562.72    98.75   562.72

1  3 23   6125.00   464.00   463.12    -0.87   562.48    98.48   562.48

1  3 24   6222.50   463.75   462.94    -0.81   562.23    98.48   562.23

1  3 25   6320.00   463.50   462.76    -0.74   561.98    98.48   561.98

1  4  1   6320.00   463.50   462.76    -0.74   561.98    98.48   561.98

1  4  2   6416.00   462.12   462.59     0.47   561.74    99.62   561.74

1  4  3   6512.00   460.74   462.42     1.68   561.49   100.75   561.49

1  4  4   6608.00   459.36   462.28     2.91   561.25   101.89   561.25

1  4  5   6704.00   457.99   462.14     4.15   561.01   103.02   561.01

1  4  6   6800.00   456.61   462.00     5.39   560.76   104.16   560.76

1  4  7   6896.00   455.23   461.86     6.63   560.52   105.29   560.52

1  4  8   6992.00   453.85   461.72     7.87   560.27   106.43   560.27

1  4  9   7088.00   452.47   461.58     9.11   560.03   107.56   560.03

1  4 10   7184.00   451.09   461.44    10.34   559.79   108.69   559.79

1  4 11   7280.00   450.00   461.30    11.30   559.54   109.54   559.54

1  4 12   7376.00   449.99   461.16    11.16   559.30   109.30   559.30

1  4 13   7472.00   449.99   461.01    11.02   559.05   109.06   559.05

1  4 14   7568.00   449.99   460.87    10.89   558.81   108.82   558.81

1  4 15   7664.00   449.98   460.73    10.75   558.57   108.58   558.57

1  4 16   7760.00   449.98   460.59    10.62   558.32   108.34   558.32

1  5  1   7760.00   449.98   460.59    10.62   558.32   108.34   558.32

1  5  2   7858.40   449.97   460.46    10.49   558.07   108.10   558.07

1  5  3   7956.80   449.97   460.33    10.36   557.82   107.85   557.82

1  5  4   8055.20   449.97   460.19    10.23   557.57   107.61   557.57

1  5  5   8153.60   449.96   460.06    10.10   557.32   107.36   557.32

1  5  6   8252.00   449.96   459.92     9.97   557.07   107.11   557.07

1  5  7   8350.40   449.95   459.79     9.84   556.82   106.87   556.82

1  5  8   8448.80   450.29   459.66     9.36   556.57   106.28   556.57

1  5  9   8547.20   451.47   459.52     8.05   556.32   104.85   556.32

1  5 10   8645.60   452.65   459.39     6.74   556.07   103.42   556.07

1  5 11   8744.00   453.83   459.26     5.43   555.82   102.00   555.82

1  5 12   8842.40   455.00   459.12     4.12   555.57   100.57   555.57

1  5 13   8940.80   456.18   458.98     2.80   555.32    99.14   555.32

1  5 14   9039.20   457.36   459.15     1.79   555.07    97.71   555.07

1  5 15   9137.60   458.54   459.24     0.70   554.82    96.29   554.82

1  5 16   9236.00   459.71   459.26    -0.45   554.57    94.86   554.57

1  5 17   9334.40   459.79   459.26    -0.54   554.32    94.53   554.32

1  5 18   9432.80   459.52   459.22    -0.31   554.07    94.55   554.07

1  5 19   9531.20   459.25   459.16    -0.09   553.82    94.57   553.82

1  5 20   9629.60   458.98   459.69     0.71   553.57    94.59   553.57

1  5 21   9728.00   458.71   460.33     1.62   553.32    94.61   553.32

1  5 22   9826.40   458.44   462.36     3.92   553.07    94.63   553.07

1  5 23   9924.80   459.15   464.74     5.58   552.82    93.67   552.82

1  5 24  10023.20   461.04   467.53     6.49   552.57    91.53   552.57

1  5 25  10121.60   462.94   470.86     7.92   552.32    89.38   552.32

1  5 26  10220.00   464.83   474.41     9.58   552.07    87.24   552.07

1  6  1  10220.00   464.83   474.41     9.58   552.07    87.24   552.07

1  6  2  10315.65   464.96   473.20     8.24   551.83    86.87   551.83

1  6  3  10411.30   465.10   473.08     7.98   551.59    86.49   551.59

1  6  4  10506.96   465.23   472.96     7.73   551.34    86.11   551.34

1  6  5  10602.61   465.36   472.85     7.49   551.10    85.74   551.10

1  6  6  10698.26   465.50   472.75     7.25   550.86    85.36   550.86

1  6  7  10793.91   465.63   472.64     7.01   550.61    84.98   550.61

1  6  8  10889.57   465.76   472.53     6.77   550.37    84.61   550.37

1  6  9  10985.22   465.89   472.42     6.53   550.13    84.23   550.13

1  6 10  11080.87   466.03   472.31     6.29   549.88    83.86   549.88

1  6 11  11176.52   466.16   472.26     6.10   549.64    83.48   549.64

1  6 12  11272.17   466.29   472.21     5.91   549.40    83.10   549.40

1  6 13  11367.83   466.43   472.10     5.67   549.15    82.73   549.15

1  6 14  11463.48   466.56   471.99     5.43   548.91    82.35   548.91

1  6 15  11559.13   466.69   471.89     5.19   548.67    81.98   548.67

1  6 16  11654.78   466.83   472.06     5.23   548.43    81.60   548.43

1  6 17  11750.43   466.96   471.90     4.94   548.18    81.22   548.18

1  6 18  11846.09   467.00   471.75     4.75   547.94    80.94   547.94

1  6 19  11941.74   467.00   471.59     4.59   547.70    80.70   547.70

1  6 20  12037.39   467.00   471.44     4.44   547.45    80.45   547.45

1  6 21  12133.04   467.00   471.29     4.29   547.21    80.21   547.21

1  6 22  12228.70   467.00   471.13     4.13   546.97    79.97   546.97

1  6 23  12324.35   467.00   470.98     3.98   546.72    79.72   546.72

1  6 24  12420.00   467.00   470.82     3.82   546.48    79.48   546.48

2  1  1  12420.00   467.00   470.82     3.82   546.48    79.48   546.48

2  1  2  12516.67   466.92   470.67     3.75   546.24    79.32   546.24

2  1  3  12613.33   466.83   470.51     3.68   545.99    79.16   545.99

2  1  4  12710.00   466.75   470.35     3.60   545.74    78.99   545.74

2  1  5  12806.67   466.67   470.20     3.53   545.50    78.83   545.50

2  1  6  12903.33   466.58   470.04     3.46   545.25    78.67   545.25

2  1  7  13000.00   466.50   469.88     3.38   545.01    78.51   545.01

2  1  8  13096.67   466.42   469.73     3.31   544.76    78.34   544.76

2  1  9  13193.33   466.33   469.57     3.24   544.52    78.18   544.52

2  1 10  13290.00   466.25   469.41     3.16   544.27    78.02   544.27

2  1 11  13386.67   466.17   469.26     3.09   544.02    77.86   544.02

2  1 12  13483.33   466.08   469.10     3.02   543.78    77.70   543.78

2  1 13  13580.00   466.00   468.94     2.94   543.53    77.53   543.53

2  1 14  13676.67   465.92   468.79     2.87   543.29    77.37   543.29

2  1 15  13773.33   465.83   468.63     2.80   543.04    77.21   543.04

2  1 16  13870.00   465.75   468.47     2.72   542.80    77.05   542.80

2  1 17  13966.67   465.67   468.32     2.65   542.55    76.88   542.55

2  1 18  14063.33   465.58   468.16     2.57   542.30    76.72   542.30

2  1 19  14160.00   465.50   468.00     2.50   542.06    76.56   542.06

2  1 20  14256.67   465.42   467.84     2.43   541.81    76.40   541.81

2  1 21  14353.33   465.33   467.69     2.35   541.57    76.23   541.57

2  1 22  14450.00   465.25   467.53     2.28   541.32    76.07   541.32

2  1 23  14546.67   465.17   467.37     2.20   541.08    75.91   541.08

2  1 24  14643.33   465.08   467.21     2.13   540.83    75.75   540.83

2  1 25  14740.00   465.00   467.05     2.05   540.58    75.58   540.58

2  2  1  14740.00   465.00   467.05     2.05   540.58    75.58   540.58

2  2  2  14836.67   465.17   466.90     1.73   540.34    75.17   540.34

2  2  3  14933.33   465.33   466.75     1.41   540.09    74.76   540.09

2  2  4  15030.00   465.50   466.59     1.10   539.85    74.35   539.85

2  2  5  15126.67   465.66   466.44     0.78   539.60    73.94   539.60

2  2  6  15223.33   465.83   466.29     0.46   539.36    73.53   539.36

2  2  7  15320.00   465.99   466.14     0.15   539.11    73.12   539.11

2  2  8  15416.67   466.16   465.99    -0.17   538.87    72.71   538.86

2  2  9  15513.33   466.33   465.84    -0.49   538.62    72.29   538.62

2  2 10  15610.00   466.49   465.69    -0.80   538.37    71.88   538.37

2  2 11  15706.67   466.66   465.54    -1.12   538.13    71.47   538.13

2  2 12  15803.33   466.82   465.38    -1.44   537.88    71.06   537.88

2  2 13  15900.00   466.99   465.24    -1.75   537.64    70.65   537.64

2  2 14  15996.67   467.15   465.10    -2.06   537.39    70.24   537.39

2  2 15  16093.33   467.32   464.96    -2.36   537.15    69.83   537.15

2  2 16  16190.00   467.49   464.82    -2.67   536.90    69.41   536.90

2  2 17  16286.67   467.65   464.67    -2.98   536.65    69.00   536.65

2  2 18  16383.33   467.82   464.57    -3.25   536.41    68.59   536.41

2  2 19  16480.00   467.98   464.50    -3.49   536.16    68.18   536.16

2  2 20  16576.67   468.15   464.40    -3.75   535.92    67.77   535.92

2  2 21  16673.33   468.31   464.29    -4.02   535.67    67.36   535.67

2  2 22  16770.00   468.48   465.21    -3.27   535.43    66.95   535.43

2  2 23  16866.67   468.65   467.47    -1.18   535.18    66.53   535.18

2  2 24  16963.33   468.81   472.44     3.63   534.93    66.12   534.93

2  2 25  17060.00   468.98   478.13     9.15   534.69    65.71   534.69

2  3  1  17060.00   468.98   478.13     9.15   534.69    65.71   534.69

2  3  2  17155.71   469.14   477.22     8.08   534.45    65.30   534.45

2  3  3  17251.43   469.31   477.08     7.78   534.20    64.90   534.20

2  3  4  17347.14   469.47   476.95     7.48   533.96    64.49   533.96

2  3  5  17442.86   469.63   476.81     7.18   533.72    64.08   533.72

2  3  6  17538.57   469.80   476.67     6.88   533.47    63.67   533.47

2  3  7  17634.29   470.07   476.54     6.46   533.23    63.16   533.23

2  3  8  17730.00   470.35   476.40     6.05   532.99    62.63   532.99

2  3  9  17825.71   470.63   476.26     5.64   532.74    62.11   532.74

2  3 10  17921.43   470.91   476.13     5.22   532.50    61.59   532.50

2  3 11  18017.14   471.18   475.99     4.81   532.26    61.07   532.26

2  3 12  18112.86   471.46   475.85     4.39   532.01    60.55   532.01

2  3 13  18208.57   471.74   475.72     3.98   531.77    60.03   531.77

2  3 14  18304.29   472.02   475.55     3.53   531.53    59.51   531.53

2  3 15  18400.00   472.29   475.39     3.09   531.28    58.99   531.28

2  3 16  18495.71   472.57   475.26     2.69   531.04    58.47   531.04

2  3 17  18591.43   472.85   475.09     2.24   530.80    57.95   530.80

2  3 18  18687.14   473.13   474.88     1.76   530.55    57.43   530.55

2  3 19  18782.86   473.40   474.68     1.28   530.31    56.91   530.31

2  3 20  18878.57   473.68   474.52     0.84   530.07    56.39   530.07

2  3 21  18974.29   473.96   474.35     0.39   529.82    55.86   529.82

2  3 22  19070.00   474.24   474.19    -0.05   529.58    55.34   529.58

2  3 23  19165.71   474.51   474.02    -0.49   529.34    54.82   529.34

2  3 24  19261.43   474.79   473.86    -0.94   529.09    54.30   529.09

2  3 25  19357.14   475.07   473.69    -1.38   528.85    53.78   528.85

2  3 26  19452.86   475.35   473.53    -1.82   528.61    53.26   528.61

2  3 27  19548.57   475.62   473.36    -2.26   528.36    52.74   528.36

2  3 28  19644.29   475.90   473.20    -2.70   528.12    52.22   528.12

2  3 29  19740.00   476.18   473.03    -3.15   527.88    51.70   527.88

2  4  1  19740.00   476.18   473.03    -3.15   527.88    51.70   527.88

2  4  2  19837.50   476.32   472.87    -3.45   527.63    51.31   527.63

2  4  3  19935.00   476.45   472.70    -3.75   527.38    50.93   527.38

2  4  4  20032.50   476.59   472.53    -4.05   527.13    50.55   527.13

2  4  5  20130.00   476.72   472.36    -4.36   526.89    50.16   526.89

2  4  6  20227.50   476.86   472.20    -4.66   526.64    49.78   526.64

2  4  7  20325.00   476.99   472.03    -4.96   526.39    49.40   526.39

2  4  8  20422.50   477.13   471.86    -5.26   526.14    49.01   526.14

2  4  9  20520.00   477.26   471.70    -5.57   525.90    48.63   525.89

2  4 10  20617.50   477.40   471.53    -5.87   525.65    48.25   525.65

2  4 11  20715.00   477.54   471.36    -6.17   525.40    47.86   525.40

2  4 12  20812.50   477.67   471.20    -6.47   525.15    47.48   525.15

2  4 13  20910.00   477.81   471.05    -6.76   524.90    47.10   524.90

2  4 14  21007.50   477.94   470.89    -7.05   524.66    46.71   524.66

2  4 15  21105.00   478.08   472.43    -5.65   524.41    46.33   524.41

2  4 16  21202.50   478.21   478.66     0.45   524.16    45.95   524.16

2  4 17  21300.00   478.35   487.58     9.23   523.91    45.56   523.91

2  5  1  21300.00   478.35   487.58     9.23   523.91    45.56   523.91

2  5  2  21397.86   478.48   486.47     7.98   523.66    45.18   523.66

2  5  3  21495.71   478.62   486.38     7.76   523.42    44.80   523.42

2  5  4  21593.57   478.76   486.30     7.54   523.17    44.41   523.17

2  5  5  21691.43   478.89   486.18     7.29   522.92    44.03   522.92

2  5  6  21789.29   479.03   486.10     7.07   522.67    43.64   522.67

2  5  7  21887.14   479.16   486.24     7.07   522.42    43.26   522.42

2  5  8  21985.00   479.49   486.23     6.73   522.17    42.68   522.17

2  5  9  22082.86   479.92   486.09     6.18   521.92    42.01   521.92

2  5 10  22180.71   480.34   485.95     5.61   521.67    41.33   521.67

2  5 11  22278.57   480.76   485.76     5.00   521.43    40.66   521.43

2  5 12  22376.43   481.19   485.58     4.39   521.18    39.99   521.18

2  5 13  22474.29   481.61   485.39     3.78   520.93    39.32   520.93

2  5 14  22572.14   482.04   485.20     3.16   520.68    38.64   520.68

2  5 15  22670.00   482.46   485.01     2.55   520.43    37.97   520.43

2  5 16  22767.86   482.89   484.82     1.94   520.18    37.30   520.18

2  5 17  22865.71   483.31   484.63     1.32   519.93    36.62   519.93

2  5 18  22963.57   483.73   484.44     0.71   519.68    35.95   519.68

2  5 19  23061.43   484.16   484.25     0.09   519.44    35.28   519.44

2  5 20  23159.29   484.58   484.06    -0.52   519.19    34.61   519.19

2  5 21  23257.14   485.01   483.87    -1.13   518.94    33.93   518.94

2  5 22  23355.00   485.43   483.68    -1.75   519.02    33.59   518.69

2  5 23  23452.86   485.85   483.49    -2.36   518.98    33.13   518.44

2  5 24  23550.71   486.28   483.31    -2.97   519.08    32.80   518.19

2  5 25  23648.57   486.70   483.13    -3.58   519.20    32.50   517.94

2  5 26  23746.43   487.13   482.97    -4.16   519.30    32.18   517.70

2  5 27  23844.29   487.55   482.97    -4.58   519.39    31.83   517.45

2  5 28  23942.14   487.98   485.92    -2.06   519.42    31.44   517.20

2  5 29  24040.00   488.40   496.73     8.33   519.50    31.10   516.95

2  6  1  24040.00   488.40   496.73     8.33   519.50    31.10   516.95

2  6  2  24135.71   486.98   494.99     8.01   519.62    32.64   516.71

2  6  3  24231.43   485.56   494.86     9.30   519.71    34.15   516.46

2  6  4  24327.14   484.14   494.65    10.51   518.12    33.98   516.22

2  6  5  24422.86   482.72   494.44    11.72   515.99    33.27   515.98

2  6  6  24518.57   483.11   494.23    11.12   515.80    32.70   515.73

2  6  7  24614.29   483.88   494.02    10.14   515.62    31.74   515.49

2  6  8  24710.00   484.65   493.81     9.15   515.43    30.78   515.25

2  6  9  24805.71   485.43   493.59     8.17   515.24    29.81   515.00

2  6 10  24901.43   486.20   493.38     7.18   515.06    28.85   514.76

2  6 11  24997.14   486.98   493.17     6.19   514.87    27.89   514.52

2  6 12  25092.86   487.42   492.96     5.54   514.68    27.26   514.27

2  6 13  25188.57   487.85   492.75     4.90   514.49    26.65   514.03

2  6 14  25284.29   488.28   492.54     4.26   514.31    26.03   513.79

2  6 15  25380.00   488.71   492.33     3.62   514.12    25.41   513.54

2  6 16  25475.71   489.14   492.11     2.98   513.93    24.79   513.30

2  6 17  25571.43   489.57   491.90     2.33   513.75    24.18   513.06

2  6 18  25667.14   490.00   491.69     1.69   513.56    23.56   512.81

2  6 19  25762.86   490.43   491.48     1.05   513.46    23.03   512.57

2  6 20  25858.57   490.86   491.27     0.41   513.51    22.65   512.33

2  6 21  25954.29   491.29   491.05    -0.23   513.52    22.23   512.08

2  6 22  26050.00   491.72   490.84    -0.88   513.52    21.80   511.84

2  6 23  26145.71   492.15   490.63    -1.52   513.52    21.38   511.60

2  6 24  26241.43   492.58   490.42    -2.16   513.51    20.93   511.35

2  6 25  26337.14   493.01   490.21    -2.80   512.94    19.93   511.11

2  6 26  26432.86   493.44   489.99    -3.45   512.99    19.55   510.87

2  6 27  26528.57   493.87   489.78    -4.09   513.03    19.16   510.62

2  6 28  26624.29   494.30   489.45    -4.85   513.03    18.73   510.38

2  6 29  26720.00   494.73   489.08    -5.65   513.14    18.41   510.14

2  7  1  26720.00   494.73   489.08    -5.65   513.14    18.41   510.14

2  7  2  26818.33   494.37   488.86    -5.51   513.30    18.93   509.89

2  7  3  26916.67   494.01   488.64    -5.37   513.42    19.41   509.64

2  7  4  27015.00   493.64   488.42    -5.22   513.52    19.88   509.39

2  7  5  27113.33   493.28   488.20    -5.08   513.58    20.30   509.14

2  7  6  27211.67   492.92   487.98    -4.94   513.63    20.71   508.89

2  7  7  27310.00   492.56   487.76    -4.79   513.71    21.15   508.64

2  7  8  27408.33   492.20   487.55    -4.65   513.85    21.65   508.39

2  7  9  27506.67   491.83   487.33    -4.51   513.64    21.80   508.14

2  7 10  27605.00   491.47   487.11    -4.37   513.68    22.21   507.89

2  7 11  27703.33   491.50   486.89    -4.61   513.68    22.18   507.64

2  7 12  27801.67   492.03   486.67    -5.36   513.72    21.69   507.39

2  7 13  27900.00   492.55   486.45    -6.10   513.79    21.23   507.14

2  7 14  27998.33   493.08   486.23    -6.85   513.83    20.75   506.89

2  7 15  28096.67   493.61   486.01    -7.60   513.88    20.27   506.64

2  7 16  28195.00   494.13   485.79    -8.34   513.83    19.70   506.39

2  7 17  28293.33   494.66   485.57    -9.09   513.79    19.13   506.14

2  7 18  28391.67   495.19   485.35    -9.83   513.85    18.67   505.89

2  7 19  28490.00   495.71   485.13   -10.58   513.89    18.17   505.64

2  7 20  28588.33   496.24   484.92   -11.32   513.90    17.67   505.39

2  7 21  28686.67   496.76   484.70   -12.07   513.91    17.15   505.14

2  7 22  28785.00   497.29   484.48   -12.81   513.96    16.67   504.89

2  7 23  28883.33   497.82   484.26   -13.56   514.01    16.19   504.64

2  7 24  28981.67   498.34   487.75   -10.59   512.69    14.35   504.39

2  7 25  29080.00   498.87   504.14     5.27   504.14     5.27   504.14

TFX=   8.730

-------------------------------------------------------------------------

SISTEMA ADUTOR DA REGIÃO DE GUANAMBI

SISTEMA  DE  RECALQUE DE  ÁGUA  TRATADA 1

ANALISE DE TRANSIENTES HIDRAULICOS

Simulação #1.3 - Proteção com 5 TAUs e VFLs

Configuração do Sistema : N.A. máximo no poço

2 conjuntos em operação

Origem do Transiente : Desligamento Súbito dos Grupos Elevatórios

Dezembro/2009

-------------------------------------------------------------------------

---- DADOS GERAIS

ZM= 456.00  DT= 0.090  TIMPT=  500.00  TDB=    0.00  TMAX=  500.00

RES 2:  ZJ2= 504.13  XK0=       0.000  TIF=    0.00  TFF=    0.00

RES 3:  ZJ3=   0.00  XK0=       0.000  TIF=    0.00  TFF=    0.00

---- CARACTERISTICAS DAS TUBULACOES

TB TR NS      L       DX      D      K       C       Q       V

1  1 17   1580.00   98.75  0.6106  0.20  1097.22   0.41426  1.41

1  2 26   2400.00   96.00  0.6106  0.20  1066.67   0.41426  1.41

1  3 25   2340.00   97.50  0.6106  0.20  1083.33   0.41426  1.41

1  4 16   1440.00   96.00  0.6106  0.20  1066.67   0.41426  1.41

1  5 26   2460.00   98.40  0.6106  0.20  1093.33   0.41426  1.41

1  6 24   2200.00   95.65  0.6106  0.20  1062.80   0.41426  1.41

2  1 25   2320.00   96.67  0.6106  0.20  1074.07   0.41424  1.41

2  2 25   2320.00   96.67  0.6106  0.20  1074.07   0.41424  1.41

2  3 29   2680.00   95.71  0.6106  0.20  1063.49   0.41424  1.41

2  4 17   1560.00   97.50  0.6106  0.20  1083.33   0.41424  1.41

2  5 29   2740.00   97.86  0.6106  0.20  1087.30   0.41424  1.41

2  6 29   2680.00   95.71  0.6106  0.20  1063.49   0.41424  1.41

2  7 25   2360.00   98.33  0.6106  0.20  1092.59   0.41424  1.41

---- ESTACAO ELEVATORIA

NB= 2  N0= 1775.00  Ib=  3.500  Im=  8.140

Kret=     8.55  Tret= 0.40  RS= 21.34  Vol.In=  0.000

Q=0.16670  HMT= 133.00  P=   293600.00

Q=0.20440  HMT= 127.50  P=   319247.00

Q=0.33300  HMT= 105.00  P=   423030.00

Q0= 0.41426  HB0= 127.082  H0= 581.615  QU= 0.20713

TPU=     321189.625  TPB0=     642379.250  MR0=     3455.92627

---- DISPOSITIVOS DE PROTECAO

TAU: 1: 2  N.A.max= 470.750  Ztub= 460.750  h.n.a.= 10.000

Stau=   4.908  Dtau= 2.500  Kloc=    6.620  C.P.per= 577.405

N.A.min= 469.526  Tmin=  69.93  hmin=  8.776  Qmax= -0.2114  V.dre.= 6.009

TAU: 1: 6  N.A.max= 474.840  Ztub= 464.840  h.n.a.= 10.000

Stau=   4.908  Dtau= 2.500  Kloc=    6.620  C.P.per= 554.382

N.A.min= 474.408  Tmin=  69.48  hmin=  9.568  Qmax= -0.0915  V.dre.= 2.120

TAU: 2: 3  N.A.max= 478.560  Ztub= 468.560  h.n.a.= 10.000

Stau=   1.767  Dtau= 1.500  Kloc=    6.620  C.P.per= 536.156

N.A.min= 478.135  Tmin=  32.31  hmin=  9.575  Qmax= -0.0816  V.dre.= 0.750

TAU: 2: 5  N.A.max= 487.950  Ztub= 477.950  h.n.a.= 10.000

Stau=   1.767  Dtau= 1.500  Kloc=    6.620  C.P.per= 524.859

N.A.min= 487.588  Tmin=  74.25  hmin=  9.638  Qmax= -0.0946  V.dre.= 0.640

TAU: 2: 6  N.A.max= 498.400  Ztub= 488.400  h.n.a.= 10.000

Stau=   4.908  Dtau= 2.500  Kloc=    6.620  C.P.per= 517.559

N.A.min= 496.712  Tmin= 180.27  hmin=  8.312  Qmax= -0.2021  V.dre.= 8.286

---- ENVOLTORIAS DAS COTAS PIEZOMETRICAS

I  J  K     XL        CT      HMIN     PMIN     HMAX     PMAX     HPER

1  1  1      0.00   450.18   458.01     7.83   581.61   131.43   581.61

1  1  2     98.75   448.67   458.01     9.34   581.35   132.68   581.35

1  1  3    197.50   447.16   458.75    11.59   581.09   133.93   581.09

1  1  4    296.25   448.16   459.38    11.22   580.83   132.67   580.83

1  1  5    395.00   449.23   459.79    10.57   580.56   131.34   580.56

1  1  6    493.75   450.29   460.26     9.96   580.30   130.01   580.30

1  1  7    592.50   451.36   460.77     9.41   580.04   128.68   580.04

1  1  8    691.25   452.43   461.35     8.92   579.77   127.35   579.77

1  1  9    790.00   453.49   461.72     8.23   579.51   126.02   579.51

1  1 10    888.75   454.56   462.46     7.90   579.25   124.69   579.25

1  1 11    987.50   453.32   463.23     9.91   578.98   125.66   578.98

1  1 12   1086.25   451.78   464.10    12.32   578.72   126.94   578.72

1  1 13   1185.00   453.20   465.07    11.87   578.46   125.26   578.46

1  1 14   1283.75   455.08   466.05    10.96   578.19   123.11   578.19

1  1 15   1382.50   456.97   467.17    10.19   577.93   120.96   577.93

1  1 16   1481.25   458.86   468.34     9.47   577.67   118.81   577.67

1  1 17   1580.00   460.75   469.52     8.77   577.40   116.65   577.40

1  2  1   1580.00   460.75   469.52     8.77   577.40   116.65   577.40

1  2  2   1676.00   460.16   468.35     8.20   577.15   116.99   577.15

1  2  3   1772.00   459.57   468.27     8.71   576.89   117.33   576.89

1  2  4   1868.00   458.97   468.18     9.21   576.64   117.66   576.64

1  2  5   1964.00   458.38   468.08     9.70   576.38   118.00   576.38

1  2  6   2060.00   457.79   467.98    10.20   576.13   118.34   576.13

1  2  7   2156.00   457.19   467.86    10.67   575.87   118.67   575.87

1  2  8   2252.00   456.87   467.75    10.88   575.61   118.75   575.61

1  2  9   2348.00   457.07   467.65    10.58   575.36   118.29   575.36

1  2 10   2444.00   457.27   467.54    10.27   575.10   117.83   575.10

1  2 11   2540.00   457.47   467.48    10.01   574.85   117.37   574.85

1  2 12   2636.00   457.67   467.48     9.80   574.59   116.92   574.59

1  2 13   2732.00   457.88   467.35     9.47   574.34   116.46   574.33

1  2 14   2828.00   458.08   467.23     9.15   574.08   116.00   574.08

1  2 15   2924.00   458.28   467.10     8.82   573.82   115.54   573.82

1  2 16   3020.00   458.48   467.00     8.52   573.57   115.09   573.57

1  2 17   3116.00   458.68   466.85     8.17   573.31   114.63   573.31

1  2 18   3212.00   458.89   466.71     7.82   573.06   114.17   573.06

1  2 19   3308.00   459.09   466.56     7.47   572.80   113.71   572.80

1  2 20   3404.00   459.29   466.41     7.12   572.54   113.25   572.54

1  2 21   3500.00   459.49   466.27     6.77   572.29   112.80   572.29

1  2 22   3596.00   459.69   466.12     6.43   572.03   112.34   572.03

1  2 23   3692.00   459.90   465.97     6.08   571.78   111.88   571.78

1  2 24   3788.00   460.10   465.83     5.73   571.52   111.42   571.52

1  2 25   3884.00   460.30   465.68     5.38   571.27   110.97   571.27

1  2 26   3980.00   460.50   465.53     5.03   571.01   110.51   571.01

1  3  1   3980.00   460.50   465.53     5.03   571.01   110.51   571.01

1  3  2   4077.50   460.71   465.39     4.68   570.75   110.04   570.75

1  3  3   4175.00   460.91   465.24     4.33   570.49   109.58   570.49

1  3  4   4272.50   461.12   465.12     4.00   570.23   109.11   570.23

1  3  5   4370.00   461.32   464.99     3.67   569.97   108.65   569.97

1  3  6   4467.50   461.53   464.86     3.34   569.71   108.18   569.71

1  3  7   4565.00   461.73   464.74     3.01   569.45   107.72   569.45

1  3  8   4662.50   461.94   464.62     2.68   569.19   107.25   569.19

1  3  9   4760.00   461.70   464.51     2.80   568.93   107.23   568.93

1  3 10   4857.50   459.77   464.39     4.62   568.67   108.90   568.67

1  3 11   4955.00   457.84   464.29     6.45   568.41   110.57   568.41

1  3 12   5052.50   455.91   464.22     8.31   568.15   112.24   568.15

1  3 13   5150.00   455.96   464.16     8.20   567.89   111.93   567.89

1  3 14   5247.50   460.49   464.13     3.64   567.63   107.14   567.63

1  3 15   5345.00   462.17   464.13     1.96   567.37   105.20   567.37

1  3 16   5442.50   462.43   464.17     1.74   567.11   104.68   567.11

1  3 17   5540.00   462.69   464.05     1.37   566.85   104.17   566.85

1  3 18   5637.50   462.94   463.93     0.98   566.59   103.65   566.59

1  3 19   5735.00   463.20   463.73     0.53   566.33   103.13   566.33

1  3 20   5832.50   463.46   463.49     0.04   566.07   102.62   566.07

1  3 21   5930.00   463.71   463.27    -0.44   565.81   102.10   565.81

1  3 22   6027.50   463.97   463.06    -0.91   565.55   101.58   565.55

1  3 23   6125.00   464.00   462.86    -1.13   565.29   101.30   565.29

1  3 24   6222.50   463.75   462.67    -1.07   565.03   101.29   565.03

1  3 25   6320.00   463.50   462.49    -1.01   564.78   101.28   564.77

1  4  1   6320.00   463.50   462.49    -1.01   564.78   101.28   564.77

1  4  2   6416.00   462.12   462.31     0.19   564.52   102.40   564.52

1  4  3   6512.00   460.74   462.14     1.40   564.27   103.52   564.26

1  4  4   6608.00   459.36   461.97     2.61   564.01   104.65   564.01

1  4  5   6704.00   457.99   461.81     3.82   563.76   105.77   563.75

1  4  6   6800.00   456.61   461.65     5.05   563.50   106.89   563.49

1  4  7   6896.00   455.23   461.51     6.28   563.24   108.02   563.24

1  4  8   6992.00   453.85   461.36     7.51   562.99   109.14   562.98

1  4  9   7088.00   452.47   461.22     8.74   562.73   110.26   562.73

1  4 10   7184.00   451.09   461.07     9.98   562.48   111.38   562.47

1  4 11   7280.00   450.00   460.92    10.92   562.22   112.22   562.22

1  4 12   7376.00   449.99   460.78    10.78   561.96   111.97   561.96

1  4 13   7472.00   449.99   460.63    10.64   561.71   111.72   561.70

1  4 14   7568.00   449.99   460.48    10.50   561.45   111.47   561.45

1  4 15   7664.00   449.98   460.34    10.35   561.20   111.21   561.19

1  4 16   7760.00   449.98   460.19    10.21   560.94   110.96   560.94

1  5  1   7760.00   449.98   460.19    10.21   560.94   110.96   560.94

1  5  2   7858.40   449.97   460.05    10.07   560.68   110.71   560.67

1  5  3   7956.80   449.97   459.91     9.94   560.42   110.45   560.41

1  5  4   8055.20   449.97   459.76     9.80   560.16   110.19   560.15

1  5  5   8153.60   449.96   459.62     9.66   559.89   109.93   559.89

1  5  6   8252.00   449.96   459.48     9.52   559.63   109.67   559.63

1  5  7   8350.40   449.95   459.34     9.38   559.37   109.42   559.36

1  5  8   8448.80   450.29   459.20     8.90   559.11   108.81   559.10

1  5  9   8547.20   451.47   459.05     7.58   558.84   107.37   558.84

1  5 10   8645.60   452.65   458.91     6.26   558.58   105.93   558.58

1  5 11   8744.00   453.83   458.77     4.94   558.32   104.49   558.31

1  5 12   8842.40   455.00   458.93     3.93   558.06   103.05   558.05

1  5 13   8940.80   456.18   459.01     2.83   557.80   101.61   557.79

1  5 14   9039.20   457.36   459.03     1.67   557.53   100.17   557.53

1  5 15   9137.60   458.54   459.01     0.48   557.27    98.74   557.27

1  5 16   9236.00   459.71   458.97    -0.74   557.01    97.30   557.00

1  5 17   9334.40   459.79   458.90    -0.89   556.75    96.95   556.74

1  5 18   9432.80   459.52   458.82    -0.70   556.48    96.96   556.48

1  5 19   9531.20   459.25   459.12    -0.13   556.22    96.97   556.22

1  5 20   9629.60   458.98   460.14     1.16   555.96    96.98   555.95

1  5 21   9728.00   458.71   461.73     3.02   555.70    96.99   555.69

1  5 22   9826.40   458.44   463.57     5.13   555.44    97.00   555.43

1  5 23   9924.80   459.15   465.72     6.57   555.17    96.02   555.17

1  5 24  10023.20   461.04   468.26     7.21   554.91    93.87   554.91

1  5 25  10121.60   462.94   471.26     8.32   554.65    91.71   554.64

1  5 26  10220.00   464.83   474.39     9.56   554.39    89.56   554.38

1  6  1  10220.00   464.83   474.39     9.56   554.39    89.56   554.38

1  6  2  10315.65   464.96   474.05     9.09   554.13    89.17   554.13

1  6  3  10411.30   465.10   473.95     8.85   553.88    88.78   553.87

1  6  4  10506.96   465.23   473.71     8.48   553.62    88.39   553.62

1  6  5  10602.61   465.36   473.49     8.13   553.37    88.00   553.36

1  6  6  10698.26   465.50   473.35     7.86   553.11    87.62   553.11

1  6  7  10793.91   465.63   473.22     7.59   552.86    87.23   552.85

1  6  8  10889.57   465.76   473.08     7.32   552.60    86.84   552.60

1  6  9  10985.22   465.89   472.94     7.05   552.35    86.45   552.34

1  6 10  11080.87   466.03   472.81     6.78   552.09    86.07   552.09

1  6 11  11176.52   466.16   472.67     6.51   551.84    85.68   551.83

1  6 12  11272.17   466.29   472.55     6.26   551.58    85.29   551.58

1  6 13  11367.83   466.43   472.42     5.99   551.33    84.90   551.32

1  6 14  11463.48   466.56   472.26     5.70   551.07    84.51   551.07

1  6 15  11559.13   466.69   472.10     5.41   550.82    84.13   550.81

1  6 16  11654.78   466.83   471.94     5.11   550.56    83.74   550.56

1  6 17  11750.43   466.96   471.78     4.82   550.31    83.35   550.30

1  6 18  11846.09   467.00   471.62     4.62   550.05    83.05   550.05

1  6 19  11941.74   467.00   471.45     4.45   549.80    82.80   549.79

1  6 20  12037.39   467.00   471.29     4.29   549.54    82.54   549.54

1  6 21  12133.04   467.00   471.13     4.13   549.29    82.29   549.28

1  6 22  12228.70   467.00   470.97     3.97   549.03    82.03   549.03

1  6 23  12324.35   467.00   470.81     3.81   548.78    81.78   548.77

1  6 24  12420.00   467.00   470.65     3.65   548.52    81.52   548.52

2  1  1  12420.00   467.00   470.65     3.65   548.52    81.52   548.52

2  1  2  12516.67   466.92   470.48     3.57   548.27    81.35   548.26

2  1  3  12613.33   466.83   470.32     3.49   548.01    81.18   548.00

2  1  4  12710.00   466.75   470.16     3.41   547.75    81.00   547.75

2  1  5  12806.67   466.67   469.99     3.33   547.49    80.83   547.49

2  1  6  12903.33   466.58   469.83     3.25   547.24    80.65   547.23

2  1  7  13000.00   466.50   469.67     3.17   546.98    80.48   546.97

2  1  8  13096.67   466.42   469.50     3.08   546.72    80.31   546.72

2  1  9  13193.33   466.33   469.34     3.00   546.46    80.13   546.46

2  1 10  13290.00   466.25   469.17     2.92   546.21    79.96   546.20

2  1 11  13386.67   466.17   469.01     2.84   545.95    79.78   545.94

2  1 12  13483.33   466.08   468.85     2.76   545.69    79.61   545.69

2  1 13  13580.00   466.00   468.68     2.68   545.43    79.43   545.43

2  1 14  13676.67   465.92   468.52     2.60   545.18    79.26   545.17

2  1 15  13773.33   465.83   468.35     2.52   544.92    79.09   544.91

2  1 16  13870.00   465.75   468.19     2.44   544.66    78.91   544.66

2  1 17  13966.67   465.67   468.02     2.36   544.40    78.74   544.40

2  1 18  14063.33   465.58   467.86     2.28   544.15    78.56   544.14

2  1 19  14160.00   465.50   467.69     2.19   543.89    78.39   543.88

2  1 20  14256.67   465.42   467.53     2.11   543.63    78.21   543.63

2  1 21  14353.33   465.33   467.36     2.03   543.37    78.04   543.37

2  1 22  14450.00   465.25   467.20     1.95   543.12    77.87   543.11

2  1 23  14546.67   465.17   467.03     1.87   542.86    77.69   542.85

2  1 24  14643.33   465.08   466.87     1.79   542.60    77.52   542.60

2  1 25  14740.00   465.00   466.70     1.70   542.34    77.34   542.34

2  2  1  14740.00   465.00   466.70     1.70   542.34    77.34   542.34

2  2  2  14836.67   465.17   466.54     1.37   542.09    76.92   542.08

2  2  3  14933.33   465.33   466.38     1.05   541.83    76.50   541.82

2  2  4  15030.00   465.50   466.22     0.72   541.57    76.07   541.57

2  2  5  15126.67   465.66   466.06     0.40   541.31    75.65   541.31

2  2  6  15223.33   465.83   465.90     0.08   541.06    75.23   541.05

2  2  7  15320.00   465.99   465.75    -0.25   540.80    74.80   540.79

2  2  8  15416.67   466.16   465.59    -0.57   540.54    74.38   540.53

2  2  9  15513.33   466.33   465.43    -0.90   540.28    73.96   540.28

2  2 10  15610.00   466.49   465.27    -1.22   540.03    73.53   540.02

2  2 11  15706.67   466.66   465.12    -1.54   539.77    73.11   539.76

2  2 12  15803.33   466.82   464.97    -1.86   539.51    72.69   539.50

2  2 13  15900.00   466.99   464.82    -2.17   539.25    72.26   539.25

2  2 14  15996.67   467.15   464.67    -2.49   538.99    71.84   538.99

2  2 15  16093.33   467.32   464.52    -2.80   538.74    71.42   538.73

2  2 16  16190.00   467.49   464.37    -3.12   538.48    70.99   538.47

2  2 17  16286.67   467.65   464.21    -3.44   538.22    70.57   538.22

2  2 18  16383.33   467.82   464.14    -3.67   537.96    70.15   537.96

2  2 19  16480.00   467.98   464.05    -3.93   537.71    69.72   537.70

2  2 20  16576.67   468.15   463.94    -4.21   537.45    69.30   537.44

2  2 21  16673.33   468.31   463.82    -4.50   537.19    68.88   537.19

2  2 22  16770.00   468.48   465.32    -3.16   536.93    68.45   536.93

2  2 23  16866.67   468.65   467.60    -1.04   536.68    68.03   536.67

2  2 24  16963.33   468.81   472.51     3.70   536.42    67.61   536.41

2  2 25  17060.00   468.98   478.12     9.14   536.16    67.18   536.16

2  3  1  17060.00   468.98   478.12     9.14   536.16    67.18   536.16

2  3  2  17155.71   469.14   477.95     8.81   535.91    66.77   535.90

2  3  3  17251.43   469.31   477.68     8.37   535.65    66.35   535.65

2  3  4  17347.14   469.47   477.40     7.93   535.40    65.93   535.39

2  3  5  17442.86   469.63   477.15     7.51   535.14    65.51   535.14

2  3  6  17538.57   469.80   476.94     7.14   534.89    65.09   534.88

2  3  7  17634.29   470.07   476.75     6.68   534.63    64.56   534.63

2  3  8  17730.00   470.35   476.57     6.22   534.38    64.03   534.37

2  3  9  17825.71   470.63   476.39     5.76   534.12    63.49   534.12

2  3 10  17921.43   470.91   476.21     5.30   533.87    62.96   533.86

2  3 11  18017.14   471.18   476.03     4.84   533.61    62.43   533.61

2  3 12  18112.86   471.46   475.85     4.39   533.36    61.89   533.35

2  3 13  18208.57   471.74   475.66     3.93   533.10    61.36   533.10

2  3 14  18304.29   472.02   475.48     3.47   532.85    60.83   532.84

2  3 15  18400.00   472.29   475.30     3.01   532.59    60.30   532.59

2  3 16  18495.71   472.57   475.12     2.55   532.34    59.76   532.33

2  3 17  18591.43   472.85   474.94     2.09   532.08    59.23   532.08

2  3 18  18687.14   473.13   474.72     1.60   531.83    58.70   531.82

2  3 19  18782.86   473.40   474.52     1.11   531.57    58.17   531.57

2  3 20  18878.57   473.68   474.34     0.66   531.32    57.63   531.31

2  3 21  18974.29   473.96   474.17     0.21   531.06    57.10   531.06

2  3 22  19070.00   474.24   474.00    -0.24   530.81    56.57   530.80

2  3 23  19165.71   474.51   473.82    -0.69   530.55    56.04   530.55

2  3 24  19261.43   474.79   473.65    -1.14   530.30    55.50   530.29

2  3 25  19357.14   475.07   473.48    -1.59   530.04    54.97   530.04

2  3 26  19452.86   475.35   473.30    -2.04   529.79    54.44   529.78

2  3 27  19548.57   475.62   473.13    -2.49   529.53    53.91   529.53

2  3 28  19644.29   475.90   472.96    -2.94   529.28    53.37   529.27

2  3 29  19740.00   476.18   472.79    -3.39   529.02    52.84   529.02

2  4  1  19740.00   476.18   472.79    -3.39   529.02    52.84   529.02

2  4  2  19837.50   476.32   472.61    -3.70   528.76    52.45   528.76

2  4  3  19935.00   476.45   472.44    -4.02   528.50    52.05   528.50

2  4  4  20032.50   476.59   472.26    -4.33   528.24    51.65   528.24

2  4  5  20130.00   476.72   472.09    -4.64   527.98    51.26   527.98

2  4  6  20227.50   476.86   471.91    -4.95   527.72    50.86   527.72

2  4  7  20325.00   476.99   471.73    -5.26   527.46    50.47   527.46

2  4  8  20422.50   477.13   471.56    -5.57   527.20    50.07   527.20

2  4  9  20520.00   477.26   471.38    -5.88   526.94    49.68   526.94

2  4 10  20617.50   477.40   471.21    -6.19   526.68    49.28   526.68

2  4 11  20715.00   477.54   471.03    -6.50   526.42    48.89   526.42

2  4 12  20812.50   477.67   470.87    -6.80   526.16    48.49   526.16

2  4 13  20910.00   477.81   470.71    -7.10   525.90    48.10   525.90

2  4 14  21007.50   477.94   470.55    -7.40   525.64    47.70   525.64

2  4 15  21105.00   478.08   473.65    -4.42   525.38    47.31   525.38

2  4 16  21202.50   478.21   478.74     0.53   525.12    46.91   525.12

2  4 17  21300.00   478.35   487.57     9.22   524.86    46.52   524.86

2  5  1  21300.00   478.35   487.57     9.22   524.86    46.52   524.86

2  5  2  21397.86   478.48   485.90     7.42   524.60    46.12   524.60

2  5  3  21495.71   478.62   485.83     7.21   524.34    45.72   524.34

2  5  4  21593.57   478.76   485.76     7.00   524.08    45.33   524.08

2  5  5  21691.43   478.89   485.67     6.78   523.82    44.93   523.82

2  5  6  21789.29   479.03   485.72     6.69   523.56    44.53   523.56

2  5  7  21887.14   479.16   485.85     6.69   523.30    44.14   523.29

2  5  8  21985.00   479.49   485.92     6.43   523.04    43.55   523.03

2  5  9  22082.86   479.92   485.96     6.04   522.78    42.86   522.77

2  5 10  22180.71   480.34   485.86     5.52   522.52    42.18   522.51

2  5 11  22278.57   480.76   485.67     4.90   522.26    41.49   522.25

2  5 12  22376.43   481.19   485.47     4.28   522.00    40.81   521.99

2  5 13  22474.29   481.61   485.26     3.65   521.74    40.12   521.73

2  5 14  22572.14   482.04   485.06     3.03   521.47    39.44   521.47

2  5 15  22670.00   482.46   484.87     2.40   521.21    38.75   521.21

2  5 16  22767.86   482.89   484.67     1.78   520.95    38.07   520.95

2  5 17  22865.71   483.31   484.47     1.16   520.69    37.38   520.69

2  5 18  22963.57   483.73   484.27     0.54   520.43    36.70   520.43

2  5 19  23061.43   484.16   484.07    -0.09   520.17    36.01   520.17

2  5 20  23159.29   484.58   483.87    -0.71   519.91    35.33   519.91

2  5 21  23257.14   485.01   483.67    -1.33   519.65    34.64   519.64

2  5 22  23355.00   485.43   483.47    -1.96   519.39    33.96   519.38

2  5 23  23452.86   485.85   483.28    -2.58   519.13    33.27   519.12

2  5 24  23550.71   486.28   483.08    -3.20   518.87    32.59   518.86

2  5 25  23648.57   486.70   482.90    -3.81   518.61    31.90   518.60

2  5 26  23746.43   487.13   482.73    -4.40   518.35    31.22   518.34

2  5 27  23844.29   487.55   482.71    -4.84   518.08    30.53   518.08

2  5 28  23942.14   487.98   486.68    -1.29   517.82    29.85   517.82

2  5 29  24040.00   488.40   496.71     8.31   517.91    29.51   517.56

2  6  1  24040.00   488.40   496.71     8.31   517.91    29.51   517.56

2  6  2  24135.71   486.98   493.94     6.96   518.04    31.06   517.30

2  6  3  24231.43   485.56   493.80     8.24   518.12    32.56   517.05

2  6  4  24327.14   484.14   493.74     9.59   518.15    34.01   516.79

2  6  5  24422.86   482.72   494.79    12.07   516.54    33.82   516.54

2  6  6  24518.57   483.11   494.96    11.85   516.29    33.18   516.28

2  6  7  24614.29   483.88   494.74    10.86   516.03    32.15   516.03

2  6  8  24710.00   484.65   494.52     9.86   515.78    31.12   515.77

2  6  9  24805.71   485.43   494.29     8.86   515.52    30.09   515.52

2  6 10  24901.43   486.20   494.07     7.87   515.27    29.07   515.26

2  6 11  24997.14   486.98   493.85     6.87   515.01    28.04   515.01

2  6 12  25092.86   487.42   493.62     6.21   514.76    27.34   514.75

2  6 13  25188.57   487.85   493.40     5.55   514.50    26.66   514.50

2  6 14  25284.29   488.28   493.18     4.90   514.25    25.97   514.24

2  6 15  25380.00   488.71   492.95     4.25   513.99    25.29   513.99

2  6 16  25475.71   489.14   492.73     3.59   513.74    24.60   513.73

2  6 17  25571.43   489.57   492.51     2.94   513.67    24.10   513.48

2  6 18  25667.14   490.00   492.29     2.29   513.78    23.78   513.22

2  6 19  25762.86   490.43   492.06     1.63   513.87    23.44   512.97

2  6 20  25858.57   490.86   491.84     0.98   513.93    23.07   512.71

2  6 21  25954.29   491.29   491.62     0.33   513.96    22.67   512.46

2  6 22  26050.00   491.72   491.39    -0.33   513.93    22.21   512.20

2  6 23  26145.71   492.15   491.17    -0.98   513.95    21.80   511.95

2  6 24  26241.43   492.58   490.95    -1.63   513.96    21.38   511.69

2  6 25  26337.14   493.01   490.72    -2.29   513.01    20.00   511.44

2  6 26  26432.86   493.44   490.50    -2.94   513.05    19.61   511.18

2  6 27  26528.57   493.87   490.28    -3.59   513.10    19.23   510.93

2  6 28  26624.29   494.30   489.93    -4.37   513.13    18.83   510.67

2  6 29  26720.00   494.73   489.55    -5.18   513.34    18.61   510.42

2  7  1  26720.00   494.73   489.55    -5.18   513.34    18.61   510.42

2  7  2  26818.33   494.37   489.32    -5.05   513.48    19.11   510.16

2  7  3  26916.67   494.01   489.09    -4.92   513.61    19.60   509.89

2  7  4  27015.00   493.64   488.86    -4.78   513.71    20.06   509.63

2  7  5  27113.33   493.28   488.63    -4.65   513.90    20.62   509.37

2  7  6  27211.67   492.92   488.40    -4.52   513.94    21.02   509.11

2  7  7  27310.00   492.56   488.17    -4.39   513.96    21.40   508.85

2  7  8  27408.33   492.20   487.94    -4.26   514.04    21.84   508.58

2  7  9  27506.67   491.83   487.71    -4.13   514.07    22.24   508.32

2  7 10  27605.00   491.47   487.48    -4.00   514.02    22.55   508.06

2  7 11  27703.33   491.50   487.25    -4.26   514.02    22.52   507.80

2  7 12  27801.67   492.03   487.02    -5.01   514.04    22.01   507.54

2  7 13  27900.00   492.55   486.79    -5.77   514.12    21.56   507.27

2  7 14  27998.33   493.08   486.55    -6.53   514.18    21.10   507.01

2  7 15  28096.67   493.61   486.32    -7.28   514.22    20.61   506.75

2  7 16  28195.00   494.13   486.09    -8.04   514.16    20.02   506.49

2  7 17  28293.33   494.66   485.86    -8.80   514.14    19.48   506.23

2  7 18  28391.67   495.19   485.63    -9.56   514.18    18.99   505.96

2  7 19  28490.00   495.71   485.40   -10.31   514.27    18.55   505.70

2  7 20  28588.33   496.24   485.17   -11.07   514.31    18.07   505.44

2  7 21  28686.67   496.76   484.94   -11.83   514.32    17.56   505.18

2  7 22  28785.00   497.29   484.71   -12.58   514.37    17.08   504.92

2  7 23  28883.33   497.82   484.48   -13.34   514.42    16.61   504.65

2  7 24  28981.67   498.34   487.83   -10.51   512.51    14.17   504.39

2  7 25  29080.00   498.87   504.13     5.26   504.13     5.26   504.13

TFX=  10.080

### 5.2.3 – Sistema de Recalque EEAT 2

-------------------------------------------------------------------------

SISTEMA ADUTOR DA REGIÃO DE GUANAMBI

SISTEMA  DE  RECALQUE DE  ÁGUA  TRATADA 2

ANALISE DE TRANSIENTES HIDRAULICOS

Simulação #2.1 - Diagnóstico

Configuração do Sistema : N.A. mínimo no Poço

2 conjuntos em operação

Origem do Transiente : Desligamento Súbito dos Grupos Elevatórios

Dezembro/2009

-------------------------------------------------------------------------

---- DADOS GERAIS

ZM= 498.87  DT= 0.150  TIMPT=  700.00  TDB=    0.00  TMAX=  700.00

RES 2:  ZJ2= 528.67  XK0=       0.000  TIF=    0.00  TFF=    0.00

RES 3:  ZJ3=   0.00  XK0=       0.000  TIF=    0.00  TFF=    0.00

---- CARACTERISTICAS DAS TUBULACOES

TB TR NS      L       DX      D      K       C       Q       V

1  1  4    480.00  160.00  0.6106  0.20  1066.67   0.38720  1.32

1  2 29   4580.00  163.57  0.6106  0.20  1090.48   0.38720  1.32

1  3 29   4500.00  160.71  0.6106  0.20  1071.43   0.38720  1.32

1  4 29   4500.00  160.71  0.6106  0.20  1071.43   0.38720  1.32

1  5 22   3400.00  161.90  0.6106  0.20  1079.36   0.38720  1.32

1  6 16   2400.00  160.00  0.6106  0.20  1066.67   0.38720  1.32

1  7 21   3200.00  160.00  0.6106  0.20  1066.67   0.38720  1.32

1  8  9   1280.00  160.00  0.6106  0.20  1066.67   0.38720  1.32

1  9 12   1740.00  158.18  0.6106  0.20  1054.55   0.38720  1.32

2  1 17   2580.00  161.25  0.6106  0.20  1075.00   0.38717  1.32

2  2 18   2760.00  162.35  0.6106  0.20  1082.35   0.38717  1.32

2  3 16   2360.00  157.33  0.6106  0.20  1048.89   0.38717  1.32

2  4 19   2880.00  160.00  0.6106  0.20  1066.67   0.38717  1.32

2  5 14   2080.00  160.00  0.6106  0.20  1066.67   0.38717  1.32

2  6 19   2920.00  162.22  0.6106  0.20  1081.48   0.38717  1.32

---- ESTACAO ELEVATORIA

NB= 2  N0= 1775.00  Ib=  3.500  Im=  8.140

Kret=    12.37  Tret= 0.40  RS= 20.42  Vol.In=  0.000

Q=0.16670  HMT= 133.50  P=   294000.00

Q=0.19740  HMT= 128.25  P=   310127.00

Q=0.33300  HMT= 105.70  P=   425800.00

Q0= 0.38720  HB0= 128.897  H0= 625.913  QU= 0.19360

TPU=     307928.875  TPB0=     615857.750  MR0=     3313.24365

---- DISPOSITIVOS DE PROTECAO

---- ENVOLTORIAS DAS COTAS PIEZOMETRICAS

I  J  K     XL        CT      HMIN     PMIN     HMAX     PMAX     HPER

1  1  1      0.00   498.87   488.53   -10.34   625.91   127.04   625.91

1  1  2    160.00   499.10   488.35   -10.75   625.54   126.44   625.54

1  1  3    320.00   499.38   488.18   -11.19   625.17   125.79   625.17

1  1  4    480.00   499.65   488.01   -11.64   624.79   125.14   624.79

1  2  1    480.00   499.65   488.01   -11.64   624.79   125.14   624.79

1  2  2    643.57   498.25   487.84   -10.41   624.41   126.16   624.41

1  2  3    807.14   496.85   487.66    -9.19   624.03   127.18   624.03

1  2  4    970.71   495.45   487.49    -7.96   623.65   128.19   623.65

1  2  5   1134.29   495.74   487.31    -8.43   623.26   127.53   623.26

1  2  6   1297.86   497.26   487.14   -10.13   622.88   125.62   622.88

1  2  7   1461.43   497.50   486.96   -10.54   622.50   125.00   622.50

1  2  8   1625.00   496.44   486.78    -9.66   622.12   125.68   622.12

1  2  9   1788.57   495.38   486.61    -8.78   621.74   126.35   621.74

1  2 10   1952.14   494.33   486.42    -7.90   621.36   127.03   621.36

1  2 11   2115.71   493.27   486.24    -7.03   620.97   127.71   620.97

1  2 12   2279.29   492.87   486.05    -6.82   620.59   127.72   620.59

1  2 13   2442.86   492.72   485.85    -6.88   620.21   127.49   620.21

1  2 14   2606.43   492.57   485.63    -6.94   619.83   127.26   619.83

1  2 15   2770.00   492.42   485.42    -7.00   619.45   127.02   619.45

1  2 16   2933.57   492.27   485.20    -7.07   619.06   126.79   619.06

1  2 17   3097.14   492.12   485.03    -7.09   618.68   126.56   618.68

1  2 18   3260.71   491.97   484.86    -7.11   618.30   126.33   618.30

1  2 19   3424.29   491.82   484.69    -7.13   617.92   126.09   617.92

1  2 20   3587.86   491.68   484.52    -7.15   617.54   125.86   617.54

1  2 21   3751.43   491.53   484.35    -7.17   617.16   125.63   617.16

1  2 22   3915.00   491.38   484.18    -7.19   616.77   125.40   616.77

1  2 23   4078.57   491.23   484.01    -7.21   616.39   125.17   616.39

1  2 24   4242.14   491.08   483.84    -7.23   616.01   124.93   616.01

1  2 25   4405.71   490.93   483.67    -7.25   615.63   124.70   615.63

1  2 26   4569.29   490.78   483.50    -7.27   615.25   124.47   615.25

1  2 27   4732.86   490.63   483.34    -7.29   614.86   124.24   614.86

1  2 28   4896.43   490.48   483.17    -7.31   614.48   124.00   614.48

1  2 29   5060.00   490.33   483.00    -7.33   614.10   123.77   614.10

1  3  1   5060.00   490.33   483.00    -7.33   614.10   123.77   614.10

1  3  2   5220.71   489.84   482.83    -7.01   613.73   123.88   613.73

1  3  3   5381.43   489.36   482.66    -6.70   613.35   123.99   613.35

1  3  4   5542.14   488.87   482.49    -6.38   612.98   124.10   612.98

1  3  5   5702.86   488.39   482.33    -6.06   612.60   124.21   612.60

1  3  6   5863.57   487.90   482.16    -5.74   612.23   124.33   612.23

1  3  7   6024.29   487.41   481.99    -5.42   611.85   124.44   611.85

1  3  8   6185.00   486.93   481.82    -5.10   611.47   124.55   611.47

1  3  9   6345.71   486.44   481.66    -4.79   611.10   124.66   611.10

1  3 10   6506.43   485.96   481.49    -4.47   610.72   124.77   610.72

1  3 11   6667.14   485.47   481.31    -4.16   610.35   124.88   610.35

1  3 12   6827.86   484.98   481.14    -3.84   609.97   124.99   609.97

1  3 13   6988.57   484.50   480.97    -3.53   609.60   125.10   609.60

1  3 14   7149.29   484.01   480.79    -3.22   609.22   125.21   609.22

1  3 15   7310.00   483.53   480.60    -2.92   608.85   125.32   608.85

1  3 16   7470.71   483.04   480.39    -2.65   608.47   125.43   608.47

1  3 17   7631.43   482.55   480.18    -2.38   608.10   125.54   608.10

1  3 18   7792.14   482.07   479.96    -2.10   607.72   125.66   607.72

1  3 19   7952.86   481.58   479.75    -1.83   607.35   125.77   607.35

1  3 20   8113.57   481.10   479.59    -1.50   606.97   125.88   606.97

1  3 21   8274.29   480.61   479.43    -1.17   606.60   125.99   606.60

1  3 22   8435.00   480.12   479.28    -0.85   606.22   126.10   606.22

1  3 23   8595.71   479.64   479.12    -0.51   605.85   126.21   605.85

1  3 24   8756.43   479.15   478.97    -0.18   605.47   126.32   605.47

1  3 25   8917.14   478.67   478.83     0.16   605.10   126.43   605.10

1  3 26   9077.86   478.18   478.68     0.50   604.72   126.54   604.72

1  3 27   9238.57   477.69   478.53     0.84   604.35   126.65   604.35

1  3 28   9399.29   477.21   478.39     1.19   603.97   126.76   603.97

1  3 29   9560.00   476.72   478.26     1.54   603.60   126.87   603.60

1  4  1   9560.00   476.72   478.26     1.54   603.60   126.87   603.60

1  4  2   9720.71   476.24   478.14     1.90   603.22   126.99   603.22

1  4  3   9881.43   475.75   478.02     2.27   602.85   127.10   602.85

1  4  4  10042.14   475.26   477.93     2.67   602.47   127.21   602.47

1  4  5  10202.86   474.78   477.89     3.11   602.10   127.32   602.10

1  4  6  10363.57   474.29   477.91     3.62   601.72   127.43   601.72

1  4  7  10524.29   473.46   477.74     4.28   601.35   127.88   601.35

1  4  8  10685.00   472.11   477.58     5.46   600.97   128.86   600.97

1  4  9  10845.71   470.77   477.42     6.65   600.60   129.83   600.60

1  4 10  11006.43   469.42   477.25     7.83   600.22   130.80   600.22

1  4 11  11167.14   468.07   477.09     9.01   599.84   131.77   599.84

1  4 12  11327.86   466.73   476.92    10.19   599.47   132.74   599.47

1  4 13  11488.57   465.38   476.75    11.37   599.09   133.72   599.09

1  4 14  11649.29   464.03   476.59    12.55   598.72   134.69   598.72

1  4 15  11810.00   462.69   476.42    13.73   598.34   135.66   598.34

1  4 16  11970.71   461.34   476.25    14.91   597.97   136.63   597.97

1  4 17  12131.43   461.06   476.08    15.02   597.59   136.54   597.59

1  4 18  12292.14   462.11   475.91    13.80   597.22   135.11   597.22

1  4 19  12452.86   463.16   475.74    12.58   596.84   133.68   596.84

1  4 20  12613.57   464.21   475.56    11.35   596.47   132.25   596.47

1  4 21  12774.29   465.27   475.38    10.11   596.09   130.83   596.09

1  4 22  12935.00   466.32   475.19     8.87   595.72   129.40   595.72

1  4 23  13095.71   467.37   474.98     7.61   595.34   127.97   595.34

1  4 24  13256.43   468.42   474.82     6.39   594.97   126.55   594.97

1  4 25  13417.14   469.48   474.65     5.17   594.60   125.12   594.59

1  4 26  13577.86   470.53   474.48     3.95   594.22   123.69   594.22

1  4 27  13738.57   471.58   474.32     2.74   593.85   122.27   593.84

1  4 28  13899.29   472.63   474.15     1.51   593.47   120.84   593.47

1  4 29  14060.00   473.68   473.98     0.30   593.10   119.41   593.09

1  5  1  14060.00   473.68   473.98     0.30   593.10   119.41   593.09

1  5  2  14221.90   474.74   473.81    -0.93   592.72   117.97   592.71

1  5  3  14383.81   475.80   473.64    -2.17   592.34   116.54   592.34

1  5  4  14545.71   476.86   473.46    -3.40   591.96   115.10   591.96

1  5  5  14707.62   477.92   473.26    -4.66   591.58   113.66   591.58

1  5  6  14869.52   478.98   473.04    -5.94   591.21   112.22   591.20

1  5  7  15031.43   480.05   472.83    -7.22   590.83   110.78   590.82

1  5  8  15193.33   481.11   472.61    -8.50   590.45   109.35   590.45

1  5  9  15355.24   482.17   472.39    -9.77   590.07   107.91   590.07

1  5 10  15517.14   483.23   472.17   -11.05   589.70   106.47   589.69

1  5 11  15679.05   484.29   471.96   -12.33   589.32   105.03   589.31

1  5 12  15840.95   485.35   471.80   -13.55   588.94   103.59   588.93

1  5 13  16002.86   486.48   471.64   -14.84   588.56   102.08   588.56

1  5 14  16164.76   487.63   471.48   -16.15   588.18   100.56   588.18

1  5 15  16326.67   488.77   471.33   -17.45   587.81    99.03   587.80

1  5 16  16488.57   489.92   471.17   -18.75   587.43    97.51   587.42

1  5 17  16650.48   491.07   471.03   -20.04   587.05    95.98   587.04

1  5 18  16812.38   492.21   470.88   -21.33   586.67    94.46   586.67

1  5 19  16974.29   493.36   470.75   -22.62   586.29    92.93   586.29

1  5 20  17136.19   494.51   470.61   -23.89   585.92    91.41   585.91

1  5 21  17298.10   495.65   470.50   -25.15   585.54    89.88   585.53

1  5 22  17460.00   496.80   470.41   -26.39   585.16    88.36   585.16

1  6  1  17460.00   496.80   470.41   -26.39   585.16    88.36   585.16

1  6  2  17620.00   494.54   470.25   -24.28   584.79    90.25   584.78

1  6  3  17780.00   492.27   470.09   -22.18   584.41    92.14   584.41

1  6  4  17940.00   490.01   469.94   -20.07   584.04    94.03   584.03

1  6  5  18100.00   487.74   469.78   -17.97   583.67    95.92   583.66

1  6  6  18260.00   485.48   469.62   -15.86   583.29    97.81   583.29

1  6  7  18420.00   483.22   469.46   -13.76   582.92    99.70   582.91

1  6  8  18580.00   483.72   469.29   -14.42   582.55    98.83   582.54

1  6  9  18740.00   485.14   469.14   -16.01   582.17    97.03   582.17

1  6 10  18900.00   486.57   468.98   -17.59   581.80    95.23   581.79

1  6 11  19060.00   487.99   468.82   -19.18   581.43    93.43   581.42

1  6 12  19220.00   489.42   468.66   -20.76   581.05    91.63   581.05

1  6 13  19380.00   490.84   468.50   -22.35   580.68    89.83   580.67

1  6 14  19540.00   492.27   468.34   -23.93   580.31    88.04   580.30

1  6 15  19700.00   493.69   468.18   -25.52   579.93    86.24   579.93

1  6 16  19860.00   494.28   468.02   -26.26   579.56    85.28   579.55

1  7  1  19860.00   494.28   468.02   -26.26   579.56    85.28   579.55

1  7  2  20020.00   494.59   467.86   -26.73   579.18    84.59   579.18

1  7  3  20180.00   494.90   467.70   -27.20   578.81    83.91   578.81

1  7  4  20340.00   495.21   467.54   -27.67   578.44    83.23   578.43

1  7  5  20500.00   495.52   467.38   -28.14   578.06    82.54   578.06

1  7  6  20660.00   495.83   467.22   -28.61   577.69    81.86   577.69

1  7  7  20820.00   496.14   467.06   -29.08   577.32    81.18   577.31

1  7  8  20980.00   496.70   466.90   -29.80   576.94    80.24   576.94

1  7  9  21140.00   497.34   466.74   -30.60   576.57    79.23   576.57

1  7 10  21300.00   497.98   466.58   -31.40   576.20    78.22   576.19

1  7 11  21460.00   498.62   466.42   -32.20   575.82    77.20   575.82

1  7 12  21620.00   499.26   466.26   -33.00   575.45    76.19   575.44

1  7 13  21780.00   499.90   466.10   -33.80   575.08    75.18   575.07

1  7 14  21940.00   500.54   465.94   -34.60   574.70    74.16   574.70

1  7 15  22100.00   501.18   465.79   -35.39   574.33    73.15   574.32

1  7 16  22260.00   501.82   465.63   -36.19   573.96    72.14   573.95

1  7 17  22420.00   502.46   465.47   -36.99   573.58    71.12   573.58

1  7 18  22580.00   503.10   465.31   -37.79   573.21    70.11   573.20

1  7 19  22740.00   503.74   465.15   -38.59   572.84    69.10   572.83

1  7 20  22900.00   504.38   465.00   -39.38   572.46    68.08   572.46

1  7 21  23060.00   505.02   464.85   -40.17   572.09    67.07   572.08

1  8  1  23060.00   505.02   464.85   -40.17   572.09    67.07   572.08

1  8  2  23220.00   505.66   464.69   -40.97   571.72    66.06   571.71

1  8  3  23380.00   507.93   464.55   -43.39   571.34    63.41   571.34

1  8  4  23540.00   512.92   464.40   -48.52   570.97    58.05   570.96

1  8  5  23700.00   517.91   464.26   -53.66   570.60    52.68   570.59

1  8  6  23860.00   522.91   464.13   -58.78   570.22    47.32   570.22

1  8  7  24020.00   527.90   464.01   -63.89   569.85    41.95   569.84

1  8  8  24180.00   532.89   463.90   -68.99   569.48    36.59   569.47

1  8  9  24340.00   537.88   463.84   -74.04   569.10    31.22   569.10

1  9  1  24340.00   537.88   463.84   -74.04   569.10    31.22   569.10

1  9  2  24498.18   535.49   463.68   -71.81   568.73    33.24   568.73

1  9  3  24656.36   533.11   463.52   -69.59   568.36    35.25   568.36

1  9  4  24814.54   530.72   463.36   -67.36   567.99    37.27   567.99

1  9  5  24972.73   528.34   463.20   -65.14   567.63    39.29   567.62

1  9  6  25130.91   525.95   463.04   -62.91   567.26    41.30   567.25

1  9  7  25289.09   523.57   462.88   -60.69   566.89    43.32   566.88

1  9  8  25447.27   521.18   462.72   -58.46   566.52    45.34   566.51

1  9  9  25605.46   518.80   462.56   -56.24   566.15    47.35   566.14

1  9 10  25763.64   516.41   462.40   -54.01   565.78    49.37   565.77

1  9 11  25921.82   514.03   462.23   -51.79   565.41    51.38   565.40

1  9 12  26080.00   511.64   462.07   -49.57   565.04    53.40   565.03

2  1  1  26080.00   511.64   462.07   -49.57   565.04    53.40   565.03

2  1  2  26241.25   512.55   461.90   -50.64   564.66    52.12   564.66

2  1  3  26402.50   513.45   461.74   -51.71   564.29    50.83   564.28

2  1  4  26563.75   514.36   461.57   -52.79   563.91    49.55   563.90

2  1  5  26725.00   515.27   461.40   -53.87   563.53    48.27   563.53

2  1  6  26886.25   516.17   461.23   -54.95   563.16    46.98   563.15

2  1  7  27047.50   517.08   461.05   -56.03   562.78    45.70   562.78

2  1  8  27208.75   517.99   460.86   -57.12   562.41    44.42   562.40

2  1  9  27370.00   518.90   460.67   -58.23   562.03    43.13   562.02

2  1 10  27531.25   519.80   460.45   -59.35   561.65    41.85   561.65

2  1 11  27692.50   520.71   460.23   -60.48   561.28    40.57   561.27

2  1 12  27853.75   521.62   460.06   -61.55   560.90    39.28   560.89

2  1 13  28015.00   522.52   459.90   -62.62   560.52    38.00   560.52

2  1 14  28176.25   523.43   459.73   -63.70   560.15    36.72   560.14

2  1 15  28337.50   524.34   459.57   -64.77   559.77    35.43   559.76

2  1 16  28498.75   525.24   459.40   -65.84   559.39    34.15   559.39

2  1 17  28660.00   526.15   459.24   -66.91   559.02    32.87   559.01

2  2  1  28660.00   526.15   459.24   -66.91   559.02    32.87   559.01

2  2  2  28822.35   525.10   459.07   -66.02   558.64    33.54   558.63

2  2  3  28984.71   524.04   458.90   -65.14   558.26    34.22   558.25

2  2  4  29147.06   522.99   458.74   -64.25   557.88    34.89   557.88

2  2  5  29309.41   521.93   458.57   -63.36   557.50    35.57   557.50

2  2  6  29471.77   520.88   458.40   -62.48   557.12    36.25   557.12

2  2  7  29634.12   519.82   458.24   -61.59   556.74    36.92   556.74

2  2  8  29796.47   518.77   458.07   -60.70   556.37    37.60   556.36

2  2  9  29958.82   517.71   457.90   -59.81   555.99    38.27   555.98

2  2 10  30121.18   516.66   457.74   -58.92   555.61    38.95   555.60

2  2 11  30283.53   515.61   457.57   -58.03   555.23    39.62   555.22

2  2 12  30445.88   514.55   457.41   -57.15   554.85    40.30   554.84

2  2 13  30608.23   516.55   457.24   -59.31   554.47    37.92   554.46

2  2 14  30770.59   518.83   457.07   -61.76   554.09    35.26   554.09

2  2 15  30932.94   521.12   456.89   -64.23   553.71    32.59   553.71

2  2 16  31095.29   523.41   456.73   -66.68   553.33    29.93   553.33

2  2 17  31257.65   525.69   456.56   -69.13   552.96    27.26   552.95

2  2 18  31420.00   527.98   458.18   -69.80   552.58    24.60   552.57

2  3  1  31420.00   527.98   458.18   -69.80   552.58    24.60   552.57

2  3  2  31577.33   526.07   457.97   -68.11   552.71    26.64   552.20

2  3  3  31734.67   524.17   457.76   -66.41   552.81    28.64   551.84

2  3  4  31892.00   522.26   457.55   -64.71   552.91    30.65   551.47

2  3  5  32049.33   520.36   457.35   -63.00   553.01    32.65   551.10

2  3  6  32206.67   518.45   457.16   -61.29   553.10    34.65   550.73

2  3  7  32364.00   516.55   456.97   -59.58   553.19    36.65   550.37

2  3  8  32521.33   514.64   456.78   -57.86   553.28    38.64   550.00

2  3  9  32678.67   512.73   456.59   -56.14   553.38    40.64   549.63

2  3 10  32836.00   510.83   456.41   -54.42   553.47    42.64   549.27

2  3 11  32993.33   508.92   456.24   -52.69   553.65    44.73   548.90

2  3 12  33150.67   509.19   456.06   -53.13   553.92    44.73   548.53

2  3 13  33308.00   509.91   455.89   -54.02   554.16    44.25   548.16

2  3 14  33465.33   510.62   455.72   -54.90   554.36    43.74   547.80

2  3 15  33622.67   511.34   455.56   -55.78   554.54    43.20   547.43

2  3 16  33780.00   512.05   455.40   -56.65   554.69    42.64   547.06

2  4  1  33780.00   512.05   455.40   -56.65   554.69    42.64   547.06

2  4  2  33940.00   512.78   455.24   -57.54   554.77    41.99   546.69

2  4  3  34100.00   513.50   455.08   -58.42   554.85    41.34   546.31

2  4  4  34260.00   514.23   454.94   -59.29   554.93    40.70   545.94

2  4  5  34420.00   513.95   454.79   -59.16   555.01    41.06   545.57

2  4  6  34580.00   513.33   454.64   -58.69   555.09    41.76   545.19

2  4  7  34740.00   512.71   454.50   -58.21   555.17    42.46   544.82

2  4  8  34900.00   512.09   454.37   -57.72   555.25    43.15   544.45

2  4  9  35060.00   511.48   454.25   -57.23   555.33    43.85   544.07

2  4 10  35220.00   510.86   454.13   -56.73   555.41    44.55   543.70

2  4 11  35380.00   510.24   454.02   -56.22   555.49    45.25   543.33

2  4 12  35540.00   509.62   453.92   -55.70   555.57    45.95   542.95

2  4 13  35700.00   509.00   453.83   -55.17   555.65    46.65   542.58

2  4 14  35860.00   508.39   453.76   -54.63   555.76    47.37   542.21

2  4 15  36020.00   509.10   453.70   -55.41   555.87    46.77   541.83

2  4 16  36180.00   512.04   453.66   -58.38   555.97    43.92   541.46

2  4 17  36340.00   514.99   453.67   -61.31   556.05    41.07   541.09

2  4 18  36500.00   517.93   453.73   -64.20   556.14    38.21   540.71

2  4 19  36660.00   520.87   453.89   -66.98   556.23    35.36   540.34

2  5  1  36660.00   520.87   453.89   -66.98   556.23    35.36   540.34

2  5  2  36820.00   520.84   453.83   -67.01   556.38    35.54   539.97

2  5  3  36980.00   520.81   453.78   -67.03   556.50    35.68   539.59

2  5  4  37140.00   520.78   453.75   -67.03   556.61    35.83   539.22

2  5  5  37300.00   520.75   453.73   -67.02   556.71    35.96   538.85

2  5  6  37460.00   520.72   453.73   -66.99   556.81    36.09   538.47

2  5  7  37620.00   520.69   453.74   -66.95   556.91    36.22   538.10

2  5  8  37780.00   520.66   453.78   -66.88   557.01    36.35   537.73

2  5  9  37940.00   520.63   453.84   -66.79   557.18    36.55   537.35

2  5 10  38100.00   520.60   453.93   -66.68   557.42    36.81   536.98

2  5 11  38260.00   518.49   454.05   -64.44   557.61    39.13   536.61

2  5 12  38420.00   516.08   454.21   -61.87   557.80    41.72   536.23

2  5 13  38580.00   513.66   454.41   -59.26   557.96    44.29   535.86

2  5 14  38740.00   511.25   454.66   -56.59   558.10    46.85   535.49

2  6  1  38740.00   511.25   454.66   -56.59   558.10    46.85   535.49

2  6  2  38902.22   508.80   454.97   -53.84   558.17    49.36   535.11

2  6  3  39064.45   506.36   455.35   -51.01   558.25    51.89   534.73

2  6  4  39226.67   503.91   455.81   -48.10   558.33    54.42   534.35

2  6  5  39388.89   505.21   456.38   -48.83   558.42    53.21   533.97

2  6  6  39551.11   507.47   457.07   -50.40   558.50    51.03   533.59

2  6  7  39713.33   509.73   457.90   -51.82   558.58    48.86   533.21

2  6  8  39875.55   511.98   458.93   -53.06   558.67    46.69   532.83

2  6  9  40037.78   514.24   460.18   -54.06   558.76    44.51   532.46

2  6 10  40200.00   514.34   461.73   -52.61   558.84    44.50   532.08

2  6 11  40362.22   512.22   463.66   -48.56   558.90    46.68   531.70

2  6 12  40524.45   510.09   466.08   -44.01   558.96    48.86   531.32

2  6 13  40686.67   507.97   469.16   -38.81   559.03    51.06   530.94

2  6 14  40848.89   505.85   473.12   -32.72   557.50    51.65   530.56

2  6 15  41011.11   509.03   478.30   -30.73   553.70    44.67   530.18

2  6 16  41173.33   512.61   485.21   -27.39   548.90    36.30   529.81

2  6 17  41335.55   516.18   494.96   -21.22   542.88    26.70   529.43

2  6 18  41497.78   519.76   508.70   -11.06   535.98    16.23   529.05

2  6 19  41660.00   523.33   528.67     5.34   528.67     5.34   528.67

TFX=  79.650

-------------------------------------------------------------------------

SISTEMA ADUTOR DA REGIÃO DE GUANAMBI

SISTEMA  DE  RECALQUE DE  ÁGUA  TRATADA 2

ANALISE DE TRANSIENTES HIDRAULICOS

Simulação #2.2 - Proteção - 4 TAUs e VFLs

Configuração do Sistema : N.A. mínimo no Poço

2 conjuntos em operação

Origem do Transiente : Desligamento Súbito dos Grupos Elevatórios

Dezembro/2009

-------------------------------------------------------------------------

---- DADOS GERAIS

ZM= 498.87  DT= 0.150  TIMPT= 1400.00  TDB=    0.00  TMAX= 1400.00

RES 2:  ZJ2= 528.67  XK0=       0.000  TIF=    0.00  TFF=    0.00

RES 3:  ZJ3=   0.00  XK0=       0.000  TIF=    0.00  TFF=    0.00

---- CARACTERISTICAS DAS TUBULACOES

TB TR NS      L       DX      D      K       C       Q       V

1  1  4    480.00  160.00  0.6106  0.20  1066.67   0.38720  1.32

1  2 29   4580.00  163.57  0.6106  0.20  1090.48   0.38720  1.32

1  3 29   4500.00  160.71  0.6106  0.20  1071.43   0.38720  1.32

1  4 29   4500.00  160.71  0.6106  0.20  1071.43   0.38720  1.32

1  5 22   3400.00  161.90  0.6106  0.20  1079.36   0.38720  1.32

1  6 16   2400.00  160.00  0.6106  0.20  1066.67   0.38720  1.32

1  7 21   3200.00  160.00  0.6106  0.20  1066.67   0.38720  1.32

1  8 11   1620.00  162.00  0.6106  0.20  1080.00   0.38720  1.32

1  9 10   1400.00  155.56  0.6106  0.20  1037.04   0.38720  1.32

2  1 17   2580.00  161.25  0.6106  0.20  1075.00   0.38717  1.32

2  2 16   2340.00  156.00  0.6106  0.20  1040.00   0.38717  1.32

2  3 18   2780.00  163.53  0.6106  0.20  1090.20   0.38717  1.32

2  4 19   2880.00  160.00  0.6106  0.20  1066.67   0.38717  1.32

2  5 14   2080.00  160.00  0.6106  0.20  1066.67   0.38717  1.32

2  6 19   2920.00  162.22  0.6106  0.20  1081.48   0.38717  1.32

---- ESTACAO ELEVATORIA

NB= 2  N0= 1775.00  Ib=  3.500  Im=  8.140

Kret=    12.37  Tret= 0.40  RS= 20.42  Vol.In=  0.000

Q=0.16670  HMT= 133.50  P=   294000.00

Q=0.19740  HMT= 128.25  P=   310127.00

Q=0.33300  HMT= 105.70  P=   425800.00

Q0= 0.38720  HB0= 128.897  H0= 625.913  QU= 0.19360

TPU=     307928.875  TPB0=     615857.750  MR0=     3313.24365

---- DISPOSITIVOS DE PROTECAO

TAU: 1: 6  N.A.max= 506.790  Ztub= 496.790  h.n.a.= 10.000

Stau=   1.767  Dtau= 1.500  Kloc=    6.620  C.P.per= 585.155

N.A.min= 505.914  Tmin=  31.05  hmin=  9.124  Qmax= -0.1448  V.dre.= 1.547

TAU: 1: 9  N.A.max= 527.500  Ztub= 524.000  h.n.a.=  2.500

Stau=  28.270  Dtau= 6.000  Kloc=    6.620  C.P.per= 568.301

N.A.min= 526.479  Tmin= 448.64  hmin=  1.479  Qmax= -0.2510  V.dre.=28.865

TAU: 2: 3  N.A.max= 527.500  Ztub= 524.000  h.n.a.=  2.500

Stau=  15.900  Dtau= 4.499  Kloc=    6.620  C.P.per= 553.550

N.A.min= 527.230  Tmin= 483.29  hmin=  2.230  Qmax= -0.0725  V.dre.= 4.298

TAU: 2: 5  N.A.max= 526.000  Ztub= 520.000  h.n.a.=  6.000

Stau=   1.767  Dtau= 1.500  Kloc=    6.620  C.P.per= 540.340

N.A.min= 525.654  Tmin= 477.29  hmin=  5.654  Qmax= -0.0694  V.dre.= 0.611

---- ENVOLTORIAS DAS COTAS PIEZOMETRICAS

I  J  K     XL        CT      HMIN     PMIN     HMAX     PMAX     HPER

1  1  1      0.00   498.87   494.72    -4.15   625.91   127.04   625.91

1  1  2    160.00   499.10   494.60    -4.51   625.54   126.44   625.54

1  1  3    320.00   499.38   494.47    -4.90   625.17   125.79   625.17

1  1  4    480.00   499.65   494.35    -5.30   624.79   125.14   624.79

1  2  1    480.00   499.65   494.35    -5.30   624.79   125.14   624.79

1  2  2    643.57   498.25   494.19    -4.06   624.41   126.16   624.41

1  2  3    807.14   496.85   494.04    -2.82   624.03   127.18   624.03

1  2  4    970.71   495.45   493.88    -1.58   623.65   128.19   623.65

1  2  5   1134.29   495.74   493.72    -2.02   623.26   127.53   623.26

1  2  6   1297.86   497.26   493.56    -3.71   622.88   125.62   622.88

1  2  7   1461.43   497.50   493.39    -4.11   622.50   125.00   622.50

1  2  8   1625.00   496.44   493.23    -3.21   622.12   125.68   622.12

1  2  9   1788.57   495.38   493.07    -2.31   621.74   126.35   621.74

1  2 10   1952.14   494.33   492.91    -1.42   621.36   127.03   621.36

1  2 11   2115.71   493.27   492.76    -0.51   620.97   127.71   620.97

1  2 12   2279.29   492.87   492.59    -0.28   620.59   127.72   620.59

1  2 13   2442.86   492.72   492.42    -0.30   620.21   127.49   620.21

1  2 14   2606.43   492.57   492.25    -0.32   619.83   127.26   619.83

1  2 15   2770.00   492.42   492.06    -0.36   619.45   127.02   619.45

1  2 16   2933.57   492.27   491.86    -0.42   619.06   126.79   619.06

1  2 17   3097.14   492.12   491.65    -0.47   618.68   126.56   618.68

1  2 18   3260.71   491.97   491.45    -0.52   618.30   126.33   618.30

1  2 19   3424.29   491.82   491.25    -0.57   617.92   126.09   617.92

1  2 20   3587.86   491.68   491.09    -0.58   617.54   125.86   617.54

1  2 21   3751.43   491.53   490.93    -0.59   617.16   125.63   617.16

1  2 22   3915.00   491.38   490.77    -0.60   616.77   125.40   616.77

1  2 23   4078.57   491.23   490.61    -0.61   616.39   125.17   616.39

1  2 24   4242.14   491.08   490.45    -0.62   616.01   124.93   616.01

1  2 25   4405.71   490.93   490.30    -0.63   615.63   124.70   615.63

1  2 26   4569.29   490.78   490.14    -0.64   615.25   124.47   615.25

1  2 27   4732.86   490.63   489.98    -0.65   614.86   124.24   614.86

1  2 28   4896.43   490.48   489.82    -0.66   614.48   124.00   614.48

1  2 29   5060.00   490.33   489.66    -0.67   614.10   123.77   614.10

1  3  1   5060.00   490.33   489.66    -0.67   614.10   123.77   614.10

1  3  2   5220.71   489.84   489.50    -0.34   613.73   123.88   613.73

1  3  3   5381.43   489.36   489.34    -0.01   613.35   123.99   613.35

1  3  4   5542.14   488.87   489.19     0.31   612.98   124.10   612.98

1  3  5   5702.86   488.39   489.03     0.64   612.60   124.21   612.60

1  3  6   5863.57   487.90   488.87     0.97   612.23   124.33   612.23

1  3  7   6024.29   487.41   488.72     1.30   611.85   124.44   611.85

1  3  8   6185.00   486.93   488.56     1.63   611.47   124.55   611.47

1  3  9   6345.71   486.44   488.40     1.96   611.10   124.66   611.10

1  3 10   6506.43   485.96   488.25     2.29   610.72   124.77   610.72

1  3 11   6667.14   485.47   488.07     2.60   610.35   124.88   610.35

1  3 12   6827.86   484.98   487.91     2.93   609.97   124.99   609.97

1  3 13   6988.57   484.50   487.75     3.25   609.60   125.10   609.60

1  3 14   7149.29   484.01   487.71     3.70   609.22   125.21   609.22

1  3 15   7310.00   483.53   487.62     4.09   608.85   125.32   608.85

1  3 16   7470.71   483.04   487.49     4.45   608.47   125.43   608.47

1  3 17   7631.43   482.55   487.34     4.79   608.10   125.54   608.10

1  3 18   7792.14   482.07   487.18     5.12   607.72   125.66   607.72

1  3 19   7952.86   481.58   488.63     7.05   607.35   125.77   607.35

1  3 20   8113.57   481.10   488.43     7.34   606.97   125.88   606.97

1  3 21   8274.29   480.61   488.24     7.63   606.60   125.99   606.60

1  3 22   8435.00   480.12   488.06     7.94   606.22   126.10   606.22

1  3 23   8595.71   479.64   487.88     8.24   605.85   126.21   605.85

1  3 24   8756.43   479.15   487.70     8.55   605.47   126.32   605.47

1  3 25   8917.14   478.67   487.53     8.86   605.10   126.43   605.10

1  3 26   9077.86   478.18   487.36     9.18   604.72   126.54   604.72

1  3 27   9238.57   477.69   487.20     9.50   604.35   126.65   604.35

1  3 28   9399.29   477.21   487.04     9.83   603.97   126.76   603.97

1  3 29   9560.00   476.72   486.88    10.16   603.60   126.87   603.60

1  4  1   9560.00   476.72   486.88    10.16   603.60   126.87   603.60

1  4  2   9720.71   476.24   486.73    10.49   603.22   126.99   603.22

1  4  3   9881.43   475.75   486.58    10.83   602.85   127.10   602.85

1  4  4  10042.14   475.26   486.44    11.18   602.47   127.21   602.47

1  4  5  10202.86   474.78   486.30    11.52   602.10   127.32   602.10

1  4  6  10363.57   474.29   486.17    11.88   601.72   127.43   601.72

1  4  7  10524.29   473.46   486.04    12.58   601.35   127.88   601.35

1  4  8  10685.00   472.11   485.92    13.81   600.97   128.86   600.97

1  4  9  10845.71   470.77   485.81    15.05   600.60   129.83   600.60

1  4 10  11006.43   469.42   485.71    16.29   600.22   130.80   600.22

1  4 11  11167.14   468.07   485.60    17.53   599.84   131.77   599.84

1  4 12  11327.86   466.73   485.47    18.75   599.47   132.74   599.47

1  4 13  11488.57   465.38   485.35    19.97   599.09   133.72   599.09

1  4 14  11649.29   464.03   485.24    21.21   598.72   134.69   598.72

1  4 15  11810.00   462.69   485.14    22.45   598.34   135.66   598.34

1  4 16  11970.71   461.34   485.04    23.70   597.97   136.63   597.97

1  4 17  12131.43   461.06   484.96    23.90   597.59   136.54   597.59

1  4 18  12292.14   462.11   484.89    22.78   597.22   135.11   597.22

1  4 19  12452.86   463.16   484.83    21.67   596.84   133.68   596.84

1  4 20  12613.57   464.21   484.80    20.59   596.47   132.25   596.47

1  4 21  12774.29   465.27   484.79    19.53   596.09   130.83   596.09

1  4 22  12935.00   466.32   484.83    18.51   595.72   129.40   595.72

1  4 23  13095.71   467.37   484.94    17.57   595.34   127.97   595.34

1  4 24  13256.43   468.42   485.15    16.73   594.97   126.55   594.97

1  4 25  13417.14   469.48   485.12    15.64   594.60   125.12   594.59

1  4 26  13577.86   470.53   485.10    14.57   594.22   123.69   594.22

1  4 27  13738.57   471.58   485.09    13.51   593.85   122.27   593.84

1  4 28  13899.29   472.63   485.10    12.47   593.47   120.84   593.47

1  4 29  14060.00   473.68   485.13    11.45   593.10   119.41   593.09

1  5  1  14060.00   473.68   485.13    11.45   593.10   119.41   593.09

1  5  2  14221.90   474.74   485.18    10.44   592.72   117.97   592.71

1  5  3  14383.81   475.80   485.26     9.46   592.34   116.54   592.34

1  5  4  14545.71   476.86   485.36     8.50   591.96   115.10   591.96

1  5  5  14707.62   477.92   485.50     7.58   591.58   113.66   591.58

1  5  6  14869.52   478.98   485.67     6.69   591.21   112.22   591.20

1  5  7  15031.43   480.05   485.89     5.85   590.83   110.78   590.82

1  5  8  15193.33   481.11   486.16     5.05   590.45   109.35   590.45

1  5  9  15355.24   482.17   486.49     4.32   590.07   107.91   590.07

1  5 10  15517.14   483.23   486.88     3.66   589.70   106.47   589.69

1  5 11  15679.05   484.29   487.36     3.08   589.32   105.03   589.31

1  5 12  15840.95   485.35   487.93     2.59   588.94   103.59   588.93

1  5 13  16002.86   486.48   488.57     2.08   588.56   102.08   588.56

1  5 14  16164.76   487.63   489.33     1.71   588.18   100.56   588.18

1  5 15  16326.67   488.77   490.26     1.49   587.81    99.03   587.80

1  5 16  16488.57   489.92   491.39     1.47   587.43    97.51   587.42

1  5 17  16650.48   491.07   492.77     1.70   587.05    95.98   587.04

1  5 18  16812.38   492.21   494.46     2.24   586.67    94.46   586.67

1  5 19  16974.29   493.36   496.55     3.19   586.29    92.93   586.29

1  5 20  17136.19   494.51   499.18     4.67   585.92    91.41   585.91

1  5 21  17298.10   495.65   502.51     6.85   585.54    89.89   585.53

1  5 22  17460.00   496.80   505.82     9.02   585.16    88.36   585.16

1  6  1  17460.00   496.80   505.82     9.02   585.16    88.36   585.16

1  6  2  17620.00   494.54   505.64    11.11   584.79    90.25   584.78

1  6  3  17780.00   492.27   505.38    13.11   584.41    92.14   584.41

1  6  4  17940.00   490.01   505.07    15.06   584.04    94.03   584.03

1  6  5  18100.00   487.74   504.79    17.04   583.67    95.92   583.66

1  6  6  18260.00   485.48   504.52    19.04   583.29    97.81   583.29

1  6  7  18420.00   483.22   504.27    21.05   582.92    99.70   582.91

1  6  8  18580.00   483.72   504.04    20.32   582.55    98.83   582.54

1  6  9  18740.00   485.14   503.80    18.66   582.17    97.03   582.17

1  6 10  18900.00   486.57   503.57    17.00   581.80    95.23   581.79

1  6 11  19060.00   487.99   503.34    15.34   581.43    93.43   581.42

1  6 12  19220.00   489.42   503.13    13.71   581.05    91.63   581.05

1  6 13  19380.00   490.84   502.92    12.08   580.68    89.84   580.67

1  6 14  19540.00   492.27   502.71    10.45   580.31    88.04   580.30

1  6 15  19700.00   493.69   502.51     8.81   579.93    86.24   579.93

1  6 16  19860.00   494.28   502.30     8.02   579.56    85.28   579.55

1  7  1  19860.00   494.28   502.30     8.02   579.56    85.28   579.55

1  7  2  20020.00   494.59   502.09     7.50   579.19    84.59   579.18

1  7  3  20180.00   494.90   501.88     6.98   578.81    83.91   578.81

1  7  4  20340.00   495.21   501.68     6.46   578.44    83.23   578.43

1  7  5  20500.00   495.52   501.47     5.95   578.07    82.54   578.06

1  7  6  20660.00   495.83   501.26     5.43   577.69    81.86   577.69

1  7  7  20820.00   496.14   501.05     4.91   577.32    81.18   577.31

1  7  8  20980.00   496.70   500.85     4.15   576.94    80.24   576.94

1  7  9  21140.00   497.34   500.64     3.30   576.57    79.23   576.57

1  7 10  21300.00   497.98   500.43     2.45   576.20    78.22   576.19

1  7 11  21460.00   498.62   500.22     1.60   575.82    77.20   575.82

1  7 12  21620.00   499.26   500.02     0.76   575.45    76.19   575.44

1  7 13  21780.00   499.90   499.81    -0.09   575.08    75.18   575.07

1  7 14  21940.00   500.54   499.60    -0.94   574.70    74.16   574.70

1  7 15  22100.00   501.18   499.40    -1.78   574.33    73.15   574.32

1  7 16  22260.00   501.82   499.19    -2.63   573.96    72.14   573.95

1  7 17  22420.00   502.46   498.99    -3.47   573.58    71.12   573.58

1  7 18  22580.00   503.10   498.78    -4.32   573.21    70.11   573.20

1  7 19  22740.00   503.74   498.57    -5.17   572.84    69.10   572.83

1  7 20  22900.00   504.38   498.37    -6.01   572.46    68.08   572.46

1  7 21  23060.00   505.02   498.16    -6.86   572.09    67.07   572.08

1  8  1  23060.00   505.02   498.16    -6.86   572.09    67.07   572.08

1  8  2  23222.00   505.67   497.95    -7.72   571.71    66.04   571.70

1  8  3  23384.00   507.32   497.74    -9.58   571.33    64.01   571.33

1  8  4  23546.00   510.52   497.52   -12.99   570.96    60.44   570.95

1  8  5  23708.00   513.71   497.30   -16.41   570.58    56.86   570.57

1  8  6  23870.00   516.91   497.59   -19.32   570.20    53.29   570.19

1  8  7  24032.00   520.11   498.76   -21.34   569.82    49.71   569.81

1  8  8  24194.00   523.30   501.37   -21.93   569.44    46.14   569.44

1  8  9  24356.00   525.00   507.48   -17.52   569.07    44.07   569.06

1  8 10  24518.00   525.00   515.71    -9.29   568.69    43.69   568.68

1  8 11  24680.00   525.00   526.48     1.48   568.31    43.31   568.30

1  9  1  24680.00   525.00   526.48     1.48   568.31    43.31   568.30

1  9  2  24835.55   523.52   523.93     0.42   567.95    44.43   567.94

1  9  3  24991.11   522.03   523.92     1.89   567.58    45.55   567.58

1  9  4  25146.67   520.55   523.83     3.28   567.22    46.67   567.21

1  9  5  25302.22   519.06   523.71     4.65   566.86    47.79   566.85

1  9  6  25457.78   517.58   523.59     6.02   566.49    48.92   566.49

1  9  7  25613.33   516.09   523.46     7.36   566.13    50.04   566.12

1  9  8  25768.89   514.61   523.27     8.66   565.77    51.16   565.76

1  9  9  25924.45   513.12   523.00     9.87   565.40    52.28   565.40

1  9 10  26080.00   511.64   523.00    11.36   565.04    53.40   565.03

2  1  1  26080.00   511.64   523.00    11.36   565.04    53.40   565.03

2  1  2  26241.25   512.55   522.73    10.18   564.66    52.12   564.66

2  1  3  26402.50   513.45   522.68     9.23   564.29    50.83   564.28

2  1  4  26563.75   514.36   522.92     8.56   563.91    49.55   563.90

2  1  5  26725.00   515.27   522.87     7.60   563.54    48.27   563.53

2  1  6  26886.25   516.17   522.67     6.50   563.16    46.99   563.15

2  1  7  27047.50   517.08   522.38     5.30   562.78    45.70   562.78

2  1  8  27208.75   517.99   522.10     4.11   562.41    44.42   562.40

2  1  9  27370.00   518.90   521.81     2.91   562.03    43.14   562.02

2  1 10  27531.25   519.80   521.52     1.72   561.65    41.85   561.65

2  1 11  27692.50   520.71   521.24     0.53   561.28    40.57   561.27

2  1 12  27853.75   521.62   520.98    -0.64   560.90    39.29   560.89

2  1 13  28015.00   522.52   520.75    -1.77   560.52    38.00   560.52

2  1 14  28176.25   523.43   520.52    -2.91   560.15    36.72   560.14

2  1 15  28337.50   524.34   520.47    -3.86   559.77    35.44   559.76

2  1 16  28498.75   525.24   520.43    -4.82   559.40    34.15   559.39

2  1 17  28660.00   526.15   520.14    -6.01   559.02    32.87   559.01

2  2  1  28660.00   526.15   520.14    -6.01   559.02    32.87   559.01

2  2  2  28816.00   525.14   519.86    -5.28   558.66    33.52   558.65

2  2  3  28972.00   524.12   519.58    -4.55   558.29    34.17   558.28

2  2  4  29128.00   523.11   519.30    -3.81   557.93    34.82   557.92

2  2  5  29284.00   522.10   519.02    -3.08   557.56    35.47   557.56

2  2  6  29440.00   521.08   518.74    -2.35   557.20    36.11   557.19

2  2  7  29596.00   520.07   518.32    -1.75   556.83    36.76   556.83

2  2  8  29752.00   519.06   517.64    -1.42   556.47    37.41   556.46

2  2  9  29908.00   518.04   517.36    -0.69   556.11    38.06   556.10

2  2 10  30064.00   517.03   517.08     0.05   555.74    38.71   555.73

2  2 11  30220.00   516.02   516.81     0.79   555.38    39.36   555.37

2  2 12  30376.00   515.01   516.55     1.55   555.01    40.01   555.01

2  2 13  30532.00   516.02   516.33     0.31   554.65    38.63   554.64

2  2 14  30688.00   519.40   516.11    -3.29   554.29    34.89   554.28

2  2 15  30844.00   522.78   516.60    -6.17   553.92    31.14   553.91

2  2 16  31000.00   526.16   527.23     1.07   553.56    27.40   553.55

2  3  1  31000.00   526.16   527.23     1.07   553.56    27.40   553.55

2  3  2  31163.53   526.87   523.34    -3.53   553.18    26.31   553.17

2  3  3  31327.06   527.58   523.03    -4.55   552.79    25.22   552.79

2  3  4  31490.59   527.13   522.72    -4.41   552.41    25.29   552.41

2  3  5  31654.12   525.14   522.40    -2.74   552.03    26.89   552.02

2  3  6  31817.65   523.16   522.09    -1.08   551.65    28.49   551.64

2  3  7  31981.18   521.18   521.77     0.59   551.27    30.08   551.26

2  3  8  32144.71   519.20   521.46     2.26   550.89    31.68   550.88

2  3  9  32308.23   517.22   521.15     3.92   550.50    33.28   550.50

2  3 10  32471.77   515.24   520.83     5.59   550.12    34.88   550.12

2  3 11  32635.29   513.26   520.52     7.26   549.74    36.48   549.73

2  3 12  32798.82   511.28   520.20     8.92   549.36    38.08   549.35

2  3 13  32962.35   509.30   519.89    10.59   548.98    39.68   548.97

2  3 14  33125.88   509.08   519.57    10.49   548.60    39.51   548.59

2  3 15  33289.41   509.82   519.26     9.44   548.21    38.39   548.21

2  3 16  33452.94   510.57   518.94     8.38   547.83    37.27   547.83

2  3 17  33616.47   511.31   518.76     7.46   547.45    36.14   547.44

2  3 18  33780.00   512.05   518.63     6.58   547.07    35.02   547.06

2  4  1  33780.00   512.05   518.63     6.58   547.07    35.02   547.06

2  4  2  33940.00   512.78   518.32     5.54   546.69    33.92   546.69

2  4  3  34100.00   513.50   518.01     4.51   546.32    32.82   546.31

2  4  4  34260.00   514.23   517.70     3.47   545.95    31.72   545.94

2  4  5  34420.00   513.95   517.39     3.45   545.57    31.63   545.57

2  4  6  34580.00   513.33   517.08     3.75   545.20    31.87   545.19

2  4  7  34740.00   512.71   516.77     4.06   544.83    32.12   544.82

2  4  8  34900.00   512.09   516.47     4.37   544.45    32.36   544.45

2  4  9  35060.00   511.48   516.16     4.68   544.08    32.60   544.07

2  4 10  35220.00   510.86   515.85     4.99   543.71    32.85   543.70

2  4 11  35380.00   510.24   515.54     5.30   543.33    33.09   543.33

2  4 12  35540.00   509.62   515.23     5.61   542.96    33.34   542.95

2  4 13  35700.00   509.00   514.92     5.92   542.59    33.58   542.58

2  4 14  35860.00   508.39   514.61     6.22   542.21    33.83   542.21

2  4 15  36020.00   509.10   514.30     5.20   541.84    32.74   541.83

2  4 16  36180.00   512.04   513.99     1.95   541.47    29.42   541.46

2  4 17  36340.00   514.99   513.68    -1.31   541.09    26.11   541.09

2  4 18  36500.00   517.93   513.37    -4.56   540.72    22.79   540.71

2  4 19  36660.00   520.87   525.65     4.78   540.35    19.48   540.34

2  5  1  36660.00   520.87   525.65     4.78   540.35    19.48   540.34

2  5  2  36820.00   520.84   521.38     0.54   541.59    20.75   539.97

2  5  3  36980.00   520.81   521.05     0.24   541.29    20.48   539.59

2  5  4  37140.00   520.78   520.73    -0.06   541.00    20.22   539.22

2  5  5  37300.00   520.75   520.40    -0.35   540.70    19.95   538.85

2  5  6  37460.00   520.72   520.07    -0.65   540.40    19.68   538.47

2  5  7  37620.00   520.69   519.74    -0.95   540.11    19.41   538.10

2  5  8  37780.00   520.66   519.41    -1.25   539.81    19.15   537.73

2  5  9  37940.00   520.63   519.08    -1.55   539.51    18.88   537.35

2  5 10  38100.00   520.60   518.75    -1.85   539.22    18.61   536.98

2  5 11  38260.00   518.49   518.42    -0.07   538.92    20.43   536.61

2  5 12  38420.00   516.08   518.09     2.01   538.62    22.55   536.23

2  5 13  38580.00   513.66   517.76     4.10   538.33    24.66   535.86

2  5 14  38740.00   511.25   517.30     6.05   538.03    26.78   535.49

2  6  1  38740.00   511.25   517.30     6.05   538.03    26.78   535.49

2  6  2  38902.22   508.80   516.97     8.16   537.84    29.04   535.11

2  6  3  39064.45   506.36   516.63    10.28   537.55    31.19   534.73

2  6  4  39226.67   503.91   516.30    12.39   537.25    33.33   534.35

2  6  5  39388.89   505.21   515.96    10.76   536.95    31.74   533.97

2  6  6  39551.11   507.47   515.63     8.16   536.67    29.21   533.59

2  6  7  39713.33   509.73   515.29     5.57   536.26    26.53   533.21

2  6  8  39875.55   511.98   514.96     2.97   535.96    23.97   532.83

2  6  9  40037.78   514.24   514.62     0.38   535.66    21.41   532.46

2  6 10  40200.00   514.34   514.28    -0.06   535.36    21.01   532.08

2  6 11  40362.22   512.22   513.95     1.73   535.06    22.84   531.70

2  6 12  40524.45   510.09   513.61     3.52   534.76    24.67   531.32

2  6 13  40686.67   507.97   513.28     5.31   534.46    26.49   530.94

2  6 14  40848.89   505.85   512.94     7.10   534.16    28.32   530.56

2  6 15  41011.11   509.03   512.60     3.57   533.86    24.83   530.18

2  6 16  41173.33   512.61   512.27    -0.34   533.56    20.96   529.81

2  6 17  41335.55   516.18   511.93    -4.25   533.27    17.09   529.43

2  6 18  41497.78   519.76   511.59    -8.16   533.15    13.40   529.05

2  6 19  41660.00   523.33   528.67     5.34   528.67     5.34   528.67

TFX=  60.600

-------------------------------------------------------------------------

SISTEMA ADUTOR DA REGIÃO DE GUANAMBI

SISTEMA  DE  RECALQUE DE  ÁGUA  TRATADA 2

ANALISE DE TRANSIENTES HIDRAULICOS

Simulacao #2.3 - Proteção - 4 TAUs e VFLs

Configuracao do Sistema : N.A. máximo no Poço

2 conjuntos em operação

Origem do Transiente : Desligamento Subito dos Grupos Elevatorios

Dezembro/2009

-------------------------------------------------------------------------

---- DADOS GERAIS

ZM= 502.77  DT= 0.150  TIMPT= 1400.00  TDB=    0.00  TMAX= 1400.00

RES 2:  ZJ2= 528.67  XK0=       0.000  TIF=    0.00  TFF=    0.00

RES 3:  ZJ3=   0.00  XK0=       0.000  TIF=    0.00  TFF=    0.00

---- CARACTERISTICAS DAS TUBULACOES

TB TR NS      L       DX      D      K       C       Q       V

1  1  4    480.00  160.00  0.6106  0.20  1066.67   0.39380  1.34

1  2 29   4580.00  163.57  0.6106  0.20  1090.48   0.39380  1.34

1  3 29   4500.00  160.71  0.6106  0.20  1071.43   0.39380  1.34

1  4 29   4500.00  160.71  0.6106  0.20  1071.43   0.39380  1.34

1  5 22   3400.00  161.90  0.6106  0.20  1079.36   0.39380  1.34

1  6 16   2400.00  160.00  0.6106  0.20  1066.67   0.39380  1.34

1  7 21   3200.00  160.00  0.6106  0.20  1066.67   0.39380  1.34

1  8 11   1620.00  162.00  0.6106  0.20  1080.00   0.39380  1.34

1  9 10   1400.00  155.56  0.6106  0.20  1037.04   0.39380  1.34

2  1 17   2580.00  161.25  0.6106  0.20  1075.00   0.39379  1.34

2  2 16   2340.00  156.00  0.6106  0.20  1040.00   0.39379  1.34

2  3 18   2780.00  163.53  0.6106  0.20  1090.20   0.39379  1.34

2  4 19   2880.00  160.00  0.6106  0.20  1066.67   0.39379  1.34

2  5 14   2080.00  160.00  0.6106  0.20  1066.67   0.39379  1.34

2  6 19   2920.00  162.22  0.6106  0.20  1081.48   0.39379  1.34

---- ESTACAO ELEVATORIA

NB= 2  N0= 1775.00  Ib=  3.500  Im=  8.140

Kret=    12.37  Tret= 0.40  RS= 20.66  Vol.In=  0.000

Q=0.16670  HMT= 133.50  P=   294000.00

Q=0.19740  HMT= 128.25  P=   310127.00

Q=0.33300  HMT= 105.70  P=   425800.00

Q0= 0.39380  HB0= 128.335  H0= 629.187  QU= 0.19690

TPU=     309833.375  TPB0=     619666.750  MR0=     3333.73584

---- DISPOSITIVOS DE PROTECAO

TAU: 1: 6  N.A.max= 506.790  Ztub= 496.790  h.n.a.= 10.000

Stau=   1.767  Dtau= 1.500  Kloc=    6.620  C.P.per= 587.059

N.A.min= 506.012  Tmin=  31.05  hmin=  9.222  Qmax= -0.1310  V.dre.= 1.375

TAU: 1: 9  N.A.max= 527.500  Ztub= 524.000  h.n.a.=  2.500

Stau=  28.270  Dtau= 6.000  Kloc=    6.620  C.P.per= 569.638

N.A.min= 526.490  Tmin= 469.94  hmin=  1.490  Qmax= -0.2292  V.dre.=28.560

TAU: 2: 3  N.A.max= 527.500  Ztub= 524.000  h.n.a.=  2.500

Stau=  15.900  Dtau= 4.499  Kloc=    6.620  C.P.per= 554.390

N.A.min= 527.222  Tmin= 479.54  hmin=  2.222  Qmax= -0.0737  V.dre.= 4.418

TAU: 2: 5  N.A.max= 526.000  Ztub= 520.000  h.n.a.=  6.000

Stau=   1.767  Dtau= 1.500  Kloc=    6.620  C.P.per= 540.734

N.A.min= 525.624  Tmin= 365.24  hmin=  5.624  Qmax= -0.0656  V.dre.= 0.665

---- ENVOLTORIAS DAS COTAS PIEZOMETRICAS

I  J  K     XL        CT      HMIN     PMIN     HMAX     PMAX     HPER

1  1  1      0.00   498.87   498.18    -0.69   629.19   130.32   629.19

1  1  2    160.00   499.10   498.04    -1.06   628.80   129.70   628.80

1  1  3    320.00   499.38   497.92    -1.46   628.42   129.04   628.42

1  1  4    480.00   499.65   497.79    -1.86   628.03   128.38   628.03

1  2  1    480.00   499.65   497.79    -1.86   628.03   128.38   628.03

1  2  2    643.57   498.25   497.66    -0.59   627.63   129.38   627.63

1  2  3    807.14   496.85   497.49     0.64   627.24   130.39   627.24

1  2  4    970.71   495.45   497.33     1.87   626.85   131.39   626.84

1  2  5   1134.29   495.74   497.16     1.42   626.45   130.71   626.45

1  2  6   1297.86   497.26   496.99    -0.27   626.06   128.79   626.06

1  2  7   1461.43   497.50   496.82    -0.68   625.66   128.16   625.66

1  2  8   1625.00   496.44   496.66     0.21   625.27   128.82   625.27

1  2  9   1788.57   495.38   496.49     1.10   624.87   129.49   624.87

1  2 10   1952.14   494.33   496.32     1.99   624.48   130.15   624.48

1  2 11   2115.71   493.27   496.15     2.88   624.08   130.82   624.08

1  2 12   2279.29   492.87   495.97     3.10   623.69   130.82   623.69

1  2 13   2442.86   492.72   495.80     3.08   623.29   130.57   623.29

1  2 14   2606.43   492.57   495.62     3.05   622.90   130.33   622.90

1  2 15   2770.00   492.42   495.45     3.03   622.50   130.08   622.50

1  2 16   2933.57   492.27   495.24     2.97   622.11   129.84   622.11

1  2 17   3097.14   492.12   495.03     2.91   621.71   129.59   621.71

1  2 18   3260.71   491.97   494.82     2.85   621.32   129.35   621.32

1  2 19   3424.29   491.82   494.61     2.79   620.93   129.10   620.92

1  2 20   3587.86   491.68   494.44     2.77   620.53   128.86   620.53

1  2 21   3751.43   491.53   494.28     2.75   620.14   128.61   620.14

1  2 22   3915.00   491.38   494.11     2.74   619.74   128.36   619.74

1  2 23   4078.57   491.23   493.95     2.72   619.35   128.12   619.35

1  2 24   4242.14   491.08   493.78     2.70   618.95   127.87   618.95

1  2 25   4405.71   490.93   493.62     2.69   618.56   127.63   618.56

1  2 26   4569.29   490.78   493.45     2.67   618.16   127.38   618.16

1  2 27   4732.86   490.63   493.28     2.65   617.77   127.14   617.77

1  2 28   4896.43   490.48   493.12     2.64   617.37   126.89   617.37

1  2 29   5060.00   490.33   492.95     2.62   616.98   126.65   616.98

1  3  1   5060.00   490.33   492.95     2.62   616.98   126.65   616.98

1  3  2   5220.71   489.84   492.79     2.94   616.59   126.75   616.59

1  3  3   5381.43   489.36   492.63     3.27   616.20   126.85   616.20

1  3  4   5542.14   488.87   492.46     3.59   615.82   126.94   615.81

1  3  5   5702.86   488.39   492.30     3.91   615.43   127.04   615.43

1  3  6   5863.57   487.90   492.14     4.24   615.04   127.14   615.04

1  3  7   6024.29   487.41   491.97     4.56   614.65   127.24   614.65

1  3  8   6185.00   486.93   491.81     4.88   614.26   127.34   614.26

1  3  9   6345.71   486.44   491.65     5.21   613.88   127.43   613.88

1  3 10   6506.43   485.96   491.48     5.53   613.49   127.53   613.49

1  3 11   6667.14   485.47   491.32     5.85   613.10   127.63   613.10

1  3 12   6827.86   484.98   491.16     6.17   612.71   127.73   612.71

1  3 13   6988.57   484.50   490.99     6.50   612.33   127.83   612.32

1  3 14   7149.29   484.01   490.83     6.82   611.94   127.93   611.94

1  3 15   7310.00   483.53   490.65     7.12   611.55   128.02   611.55

1  3 16   7470.71   483.04   490.49     7.45   611.16   128.12   611.16

1  3 17   7631.43   482.55   490.33     7.77   610.77   128.22   610.77

1  3 18   7792.14   482.07   490.23     8.16   610.39   128.32   610.39

1  3 19   7952.86   481.58   490.15     8.56   610.00   128.42   610.00

1  3 20   8113.57   481.10   490.03     8.93   609.61   128.52   609.61

1  3 21   8274.29   480.61   489.87     9.26   609.22   128.61   609.22

1  3 22   8435.00   480.12   489.70     9.58   608.84   128.71   608.83

1  3 23   8595.71   479.64   489.54     9.90   608.45   128.81   608.45

1  3 24   8756.43   479.15   491.09    11.93   608.06   128.91   608.06

1  3 25   8917.14   478.67   490.89    12.22   607.67   129.01   607.67

1  3 26   9077.86   478.18   490.69    12.51   607.28   129.10   607.28

1  3 27   9238.57   477.69   490.51    12.81   606.90   129.20   606.90

1  3 28   9399.29   477.21   490.32    13.12   606.51   129.30   606.51

1  3 29   9560.00   476.72   490.15    13.43   606.12   129.40   606.12

1  4  1   9560.00   476.72   490.15    13.43   606.12   129.40   606.12

1  4  2   9720.71   476.24   489.98    13.74   605.73   129.50   605.73

1  4  3   9881.43   475.75   489.81    14.06   605.35   129.60   605.34

1  4  4  10042.14   475.26   489.65    14.39   604.96   129.69   604.96

1  4  5  10202.86   474.78   489.50    14.72   604.57   129.79   604.57

1  4  6  10363.57   474.29   489.35    15.06   604.18   129.89   604.18

1  4  7  10524.29   473.46   489.21    15.74   603.79   130.33   603.79

1  4  8  10685.00   472.11   489.07    16.96   603.41   131.29   603.41

1  4  9  10845.71   470.77   488.94    18.18   603.02   132.25   603.02

1  4 10  11006.43   469.42   488.82    19.40   602.63   133.21   602.63

1  4 11  11167.14   468.07   488.71    20.64   602.24   134.17   602.24

1  4 12  11327.86   466.73   488.57    21.84   601.86   135.13   601.85

1  4 13  11488.57   465.38   488.43    23.05   601.47   136.09   601.47

1  4 14  11649.29   464.03   488.30    24.27   601.08   137.05   601.08

1  4 15  11810.00   462.69   488.18    25.49   600.69   138.01   600.69

1  4 16  11970.71   461.34   488.06    26.72   600.30   138.97   600.30

1  4 17  12131.43   461.06   487.96    26.90   599.92   138.86   599.92

1  4 18  12292.14   462.11   487.86    25.76   599.53   137.42   599.53

1  4 19  12452.86   463.16   487.79    24.63   599.14   135.98   599.14

1  4 20  12613.57   464.21   487.73    23.51   598.75   134.54   598.75

1  4 21  12774.29   465.27   487.69    22.43   598.37   133.10   598.36

1  4 22  12935.00   466.32   487.69    21.37   597.98   131.66   597.98

1  4 23  13095.71   467.37   487.75    20.38   597.59   130.22   597.59

1  4 24  13256.43   468.42   487.88    19.46   597.20   128.78   597.20

1  4 25  13417.14   469.48   487.98    18.50   596.82   127.34   596.81

1  4 26  13577.86   470.53   487.94    17.41   596.43   125.90   596.43

1  4 27  13738.57   471.58   487.91    16.33   596.04   124.46   596.04

1  4 28  13899.29   472.63   487.90    15.27   595.65   123.02   595.65

1  4 29  14060.00   473.68   487.91    14.22   595.26   121.58   595.26

1  5  1  14060.00   473.68   487.91    14.22   595.26   121.58   595.26

1  5  2  14221.90   474.74   487.93    13.19   594.87   120.13   594.87

1  5  3  14383.81   475.80   487.98    12.18   594.48   118.68   594.48

1  5  4  14545.71   476.86   488.06    11.19   594.09   117.23   594.09

1  5  5  14707.62   477.92   488.16    10.24   593.70   115.78   593.70

1  5  6  14869.52   478.98   488.30     9.32   593.31   114.33   593.31

1  5  7  15031.43   480.05   488.48     8.43   592.92   112.88   592.92

1  5  8  15193.33   481.11   488.70     7.60   592.53   111.43   592.53

1  5  9  15355.24   482.17   488.98     6.82   592.14   109.97   592.14

1  5 10  15517.14   483.23   489.32     6.10   591.75   108.52   591.75

1  5 11  15679.05   484.29   489.74     5.45   591.36   107.07   591.36

1  5 12  15840.95   485.35   490.24     4.90   590.97   105.62   590.97

1  5 13  16002.86   486.48   490.85     4.37   590.58   104.10   590.57

1  5 14  16164.76   487.63   491.53     3.90   590.19   102.56   590.18

1  5 15  16326.67   488.77   492.35     3.57   589.80   101.02   589.79

1  5 16  16488.57   489.92   493.34     3.42   589.41    99.48   589.40

1  5 17  16650.48   491.07   494.55     3.49   589.01    97.95   589.01

1  5 18  16812.38   492.21   496.04     3.83   588.62    96.41   588.62

1  5 19  16974.29   493.36   497.88     4.52   588.23    94.87   588.23

1  5 20  17136.19   494.51   500.18     5.67   587.84    93.34   587.84

1  5 21  17298.10   495.65   503.08     7.43   587.45    91.80   587.45

1  5 22  17460.00   496.80   505.93     9.13   587.06    90.26   587.06

1  6  1  17460.00   496.80   505.93     9.13   587.06    90.26   587.06

1  6  2  17620.00   494.54   505.75    11.21   586.68    92.14   586.67

1  6  3  17780.00   492.27   505.46    13.18   586.29    94.02   586.29

1  6  4  17940.00   490.01   505.14    15.14   585.90    95.90   585.90

1  6  5  18100.00   487.74   504.85    17.11   585.52    97.77   585.51

1  6  6  18260.00   485.48   504.58    19.10   585.13    99.65   585.13

1  6  7  18420.00   483.22   504.32    21.10   584.75   101.53   584.74

1  6  8  18580.00   483.72   504.07    20.35   584.36   100.64   584.36

1  6  9  18740.00   485.14   503.83    18.68   583.97    98.83   583.97

1  6 10  18900.00   486.57   503.59    17.02   583.59    97.02   583.58

1  6 11  19060.00   487.99   503.34    15.35   583.20    95.21   583.20

1  6 12  19220.00   489.42   503.13    13.71   582.82    93.40   582.81

1  6 13  19380.00   490.84   502.91    12.07   582.43    91.59   582.43

1  6 14  19540.00   492.27   502.69    10.42   582.04    89.77   582.04

1  6 15  19700.00   493.69   502.48     8.78   581.66    87.96   581.65

1  6 16  19860.00   494.28   502.26     7.98   581.27    86.99   581.27

1  7  1  19860.00   494.28   502.26     7.98   581.27    86.99   581.27

1  7  2  20020.00   494.59   502.04     7.45   580.89    86.29   580.88

1  7  3  20180.00   494.90   501.82     6.92   580.50    85.60   580.50

1  7  4  20340.00   495.21   501.61     6.39   580.11    84.90   580.11

1  7  5  20500.00   495.52   501.39     5.87   579.73    84.20   579.72

1  7  6  20660.00   495.83   501.17     5.34   579.34    83.51   579.34

1  7  7  20820.00   496.14   500.95     4.81   578.95    82.81   578.95

1  7  8  20980.00   496.70   500.74     4.04   578.57    81.87   578.57

1  7  9  21140.00   497.34   500.52     3.18   578.18    80.84   578.18

1  7 10  21300.00   497.98   500.30     2.32   577.80    79.82   577.79

1  7 11  21460.00   498.62   500.09     1.47   577.41    78.79   577.41

1  7 12  21620.00   499.26   499.87     0.61   577.02    77.76   577.02

1  7 13  21780.00   499.90   499.65    -0.25   576.64    76.74   576.64

1  7 14  21940.00   500.54   499.44    -1.10   576.25    75.71   576.25

1  7 15  22100.00   501.18   499.22    -1.96   575.87    74.69   575.86

1  7 16  22260.00   501.82   499.00    -2.82   575.48    73.66   575.48

1  7 17  22420.00   502.46   498.79    -3.67   575.09    72.63   575.09

1  7 18  22580.00   503.10   498.57    -4.53   574.71    71.61   574.71

1  7 19  22740.00   503.74   498.36    -5.38   574.32    70.58   574.32

1  7 20  22900.00   504.38   498.14    -6.24   573.94    69.56   573.93

1  7 21  23060.00   505.02   497.92    -7.10   573.55    68.53   573.55

1  8  1  23060.00   505.02   497.92    -7.10   573.55    68.53   573.55

1  8  2  23222.00   505.67   497.70    -7.97   573.16    67.49   573.16

1  8  3  23384.00   507.32   497.48    -9.85   572.77    65.45   572.77

1  8  4  23546.00   510.52   497.25   -13.27   572.38    61.86   572.37

1  8  5  23708.00   513.71   497.30   -16.41   571.99    58.27   571.98

1  8  6  23870.00   516.91   497.48   -19.43   571.60    54.68   571.59

1  8  7  24032.00   520.11   498.72   -21.39   571.20    51.10   571.20

1  8  8  24194.00   523.30   501.68   -21.62   570.81    47.51   570.81

1  8  9  24356.00   525.00   507.70   -17.30   570.42    45.42   570.42

1  8 10  24518.00   525.00   515.83    -9.17   570.03    45.03   570.03

1  8 11  24680.00   525.00   526.49     1.49   569.64    44.64   569.64

1  9  1  24680.00   525.00   526.49     1.49   569.64    44.64   569.64

1  9  2  24835.55   523.52   522.12    -1.40   569.27    45.75   569.26

1  9  3  24991.11   522.03   521.67    -0.36   568.89    46.86   568.89

1  9  4  25146.67   520.55   521.87     1.32   568.52    47.97   568.51

1  9  5  25302.22   519.06   521.88     2.82   568.14    49.08   568.14

1  9  6  25457.78   517.58   522.11     4.53   567.77    50.19   567.76

1  9  7  25613.33   516.09   522.01     5.92   567.39    51.30   567.39

1  9  8  25768.89   514.61   522.03     7.42   567.01    52.41   567.01

1  9  9  25924.45   513.12   521.78     8.65   566.64    53.51   566.64

1  9 10  26080.00   511.64   521.86    10.22   566.26    54.62   566.26

2  1  1  26080.00   511.64   521.86    10.22   566.26    54.62   566.26

2  1  2  26241.25   512.55   521.65     9.10   565.87    53.33   565.87

2  1  3  26402.50   513.45   521.79     8.34   565.49    52.03   565.48

2  1  4  26563.75   514.36   521.77     7.41   565.10    50.74   565.09

2  1  5  26725.00   515.27   522.20     6.93   564.71    49.44   564.70

2  1  6  26886.25   516.17   521.80     5.62   564.32    48.14   564.31

2  1  7  27047.50   517.08   522.14     5.06   563.93    46.85   563.93

2  1  8  27208.75   517.99   521.94     3.95   563.54    45.55   563.54

2  1  9  27370.00   518.90   521.64     2.75   563.15    44.26   563.15

2  1 10  27531.25   519.80   521.35     1.55   562.76    42.96   562.76

2  1 11  27692.50   520.71   521.07     0.36   562.37    41.66   562.37

2  1 12  27853.75   521.62   520.81    -0.81   561.98    40.37   561.98

2  1 13  28015.00   522.52   520.57    -1.96   561.59    39.07   561.59

2  1 14  28176.25   523.43   520.32    -3.11   561.21    37.78   561.20

2  1 15  28337.50   524.34   520.27    -4.07   560.82    36.48   560.81

2  1 16  28498.75   525.24   520.22    -5.02   560.43    35.18   560.42

2  1 17  28660.00   526.15   519.92    -6.23   560.04    33.89   560.04

2  2  1  28660.00   526.15   519.92    -6.23   560.04    33.89   560.04

2  2  2  28816.00   525.14   519.64    -5.50   559.66    34.53   559.66

2  2  3  28972.00   524.12   519.35    -4.78   559.29    35.16   559.28

2  2  4  29128.00   523.11   519.06    -4.05   558.91    35.80   558.91

2  2  5  29284.00   522.10   518.77    -3.33   558.53    36.44   558.53

2  2  6  29440.00   521.08   518.48    -2.60   558.16    37.07   558.15

2  2  7  29596.00   520.07   518.06    -2.01   557.78    37.71   557.78

2  2  8  29752.00   519.06   517.37    -1.69   557.40    38.35   557.40

2  2  9  29908.00   518.04   517.08    -0.96   557.03    38.98   557.02

2  2 10  30064.00   517.03   516.80    -0.23   556.65    39.62   556.65

2  2 11  30220.00   516.02   516.53     0.51   556.27    40.26   556.27

2  2 12  30376.00   515.01   516.27     1.27   555.90    40.89   555.90

2  2 13  30532.00   516.02   516.04     0.02   555.52    39.50   555.52

2  2 14  30688.00   519.40   515.80    -3.60   555.15    35.75   555.14

2  2 15  30844.00   522.78   517.75    -5.03   554.77    31.99   554.77

2  2 16  31000.00   526.16   527.22     1.06   554.39    28.23   554.39

2  3  1  31000.00   526.16   527.22     1.06   554.39    28.23   554.39

2  3  2  31163.53   526.87   524.15    -2.72   554.00    27.13   554.00

2  3  3  31327.06   527.58   523.88    -3.70   553.60    26.03   553.60

2  3  4  31490.59   527.13   523.61    -3.51   553.21    26.08   553.21

2  3  5  31654.12   525.14   523.49    -1.65   552.81    27.67   552.81

2  3  6  31817.65   523.16   523.17     0.00   552.42    29.26   552.42

2  3  7  31981.18   521.18   522.84     1.66   552.03    30.84   552.02

2  3  8  32144.71   519.20   522.52     3.31   551.63    32.43   551.63

2  3  9  32308.23   517.22   522.19     4.97   551.24    34.01   551.23

2  3 10  32471.77   515.24   521.86     6.62   550.84    35.60   550.84

2  3 11  32635.29   513.26   521.54     8.28   550.45    37.19   550.44

2  3 12  32798.82   511.28   521.21     9.93   550.05    38.77   550.05

2  3 13  32962.35   509.30   520.88    11.58   549.66    40.36   549.66

2  3 14  33125.88   509.08   520.55    11.47   549.26    40.18   549.26

2  3 15  33289.41   509.82   520.23    10.40   548.87    39.05   548.87

2  3 16  33452.94   510.57   519.90     9.33   548.47    37.91   548.47

2  3 17  33616.47   511.31   519.71     8.40   548.08    36.77   548.08

2  3 18  33780.00   512.05   519.55     7.51   547.68    35.64   547.68

2  4  1  33780.00   512.05   519.55     7.51   547.68    35.64   547.68

2  4  2  33940.00   512.78   519.23     6.46   547.30    34.52   547.30

2  4  3  34100.00   513.50   518.91     5.41   546.91    33.41   546.91

2  4  4  34260.00   514.23   518.59     4.37   546.53    32.30   546.52

2  4  5  34420.00   513.95   518.27     4.33   546.14    32.19   546.14

2  4  6  34580.00   513.33   517.95     4.62   545.75    32.43   545.75

2  4  7  34740.00   512.71   517.63     4.92   545.37    32.66   545.37

2  4  8  34900.00   512.09   517.31     5.22   544.98    32.89   544.98

2  4  9  35060.00   511.48   516.99     5.51   544.60    33.12   544.59

2  4 10  35220.00   510.86   516.67     5.81   544.21    33.35   544.21

2  4 11  35380.00   510.24   516.35     6.11   543.82    33.58   543.82

2  4 12  35540.00   509.62   516.03     6.40   543.44    33.82   543.44

2  4 13  35700.00   509.00   515.70     6.70   543.05    34.05   543.05

2  4 14  35860.00   508.39   515.38     7.00   542.67    34.28   542.66

2  4 15  36020.00   509.10   515.06     5.96   542.28    33.18   542.28

2  4 16  36180.00   512.04   514.74     2.69   541.89    29.85   541.89

2  4 17  36340.00   514.99   514.42    -0.57   541.51    26.52   541.51

2  4 18  36500.00   517.93   514.09    -3.83   541.12    23.19   541.12

2  4 19  36660.00   520.87   525.62     4.75   540.74    19.87   540.73

2  5  1  36660.00   520.87   525.62     4.75   540.74    19.87   540.73

2  5  2  36820.00   520.84   521.99     1.15   541.34    20.49   540.35

2  5  3  36980.00   520.81   521.65     0.84   541.03    20.22   539.96

2  5  4  37140.00   520.78   521.31     0.53   540.72    19.94   539.58

2  5  5  37300.00   520.75   520.97     0.22   540.41    19.66   539.19

2  5  6  37460.00   520.72   520.63    -0.10   540.10    19.38   538.80

2  5  7  37620.00   520.69   520.28    -0.41   539.79    19.10   538.42

2  5  8  37780.00   520.66   519.94    -0.72   539.49    18.82   538.03

2  5  9  37940.00   520.63   519.60    -1.03   539.18    18.55   537.65

2  5 10  38100.00   520.60   519.26    -1.35   538.87    18.27   537.26

2  5 11  38260.00   518.49   518.92     0.43   538.56    20.08   536.87

2  5 12  38420.00   516.08   518.57     2.50   538.26    22.18   536.49

2  5 13  38580.00   513.66   518.23     4.57   537.95    24.29   536.10

2  5 14  38740.00   511.25   517.77     6.52   537.64    26.39   535.72

2  6  1  38740.00   511.25   517.77     6.52   537.64    26.39   535.72

2  6  2  38902.22   508.80   517.42     8.61   537.45    28.64   535.32

2  6  3  39064.45   506.36   517.07    10.71   537.13    30.78   534.93

2  6  4  39226.67   503.91   516.72    12.81   536.82    32.91   534.54

2  6  5  39388.89   505.21   516.37    11.17   536.51    31.31   534.15

2  6  6  39551.11   507.47   516.03     8.56   536.22    28.76   533.76

2  6  7  39713.33   509.73   515.68     5.95   535.80    26.07   533.37

2  6  8  39875.55   511.98   515.33     3.35   535.49    23.50   532.98

2  6  9  40037.78   514.24   514.98     0.74   535.18    20.93   532.58

2  6 10  40200.00   514.34   514.63     0.29   534.87    20.53   532.19

2  6 11  40362.22   512.22   514.28     2.07   534.56    22.34   531.80

2  6 12  40524.45   510.09   513.94     3.84   534.30    24.20   531.41

2  6 13  40686.67   507.97   513.59     5.62   534.32    26.35   531.02

2  6 14  40848.89   505.85   513.24     7.39   534.23    28.39   530.63

2  6 15  41011.11   509.03   512.89     3.86   534.45    25.42   530.24

2  6 16  41173.33   512.61   512.54    -0.06   534.47    21.86   529.84

2  6 17  41335.55   516.18   512.19    -3.99   534.68    18.50   529.45

2  6 18  41497.78   519.76   511.84    -7.91   534.22    14.46   529.06

2  6 19  41660.00   523.33   528.67     5.34   528.67     5.34   528.67

TFX=  60.750

### 5.2.4 – Sistema de Recalque EEAT 3

-------------------------------------------------------------------------

SISTEMA ADUTOR DA REGIÃO DE GUANAMBI

SISTEMA  DE  RECALQUE DE  ÁGUA  TRATADA 3

ANALISE DE TRANSIENTES HIDRAULICOS

Simulação #3.1 - Diagnóstico

Configuração do Sistema : N.A. mínimo no Poço

2 conjuntos em operação

Origem do Transiente : Desligamento Súbito dos Grupos Elevatórios

Dezembro/2009

-------------------------------------------------------------------------

---- DADOS GERAIS

ZM= 523.33  DT= 0.150  TIMPT=  700.00  TDB=    0.00  TMAX=  700.00

RES 2:  ZJ2= 596.75  XK0=       0.000  TIF=    0.00  TFF=    0.00

RES 3:  ZJ3=   0.00  XK0=       0.000  TIF=    0.00  TFF=    0.00

---- CARACTERISTICAS DAS TUBULACOES

TB TR NS      L       DX      D      K       C       Q       V

1  1 11   1600.00  160.00  0.6106  0.20  1066.67   0.34226  1.17

1  2 20   3060.00  161.05  0.6106  0.20  1073.68   0.34226  1.17

1  3 12   1760.00  160.00  0.6106  0.20  1066.67   0.34226  1.17

1  4 13   1940.00  161.67  0.6106  0.20  1077.78   0.34226  1.17

1  5 13   1920.00  160.00  0.6106  0.20  1066.67   0.34226  1.17

1  6 26   3960.00  158.40  0.6106  0.20  1056.00   0.34226  1.17

1  7 13   1960.00  163.33  0.6106  0.20  1088.89   0.34226  1.17

2  1 17   2600.00  162.50  0.6106  0.20  1083.33   0.34224  1.17

2  2 24   3640.00  158.26  0.6106  0.20  1055.07   0.34224  1.17

2  3 20   3100.00  163.16  0.6106  0.20  1087.72   0.34224  1.17

2  4 16   2380.00  158.67  0.6106  0.20  1057.78   0.34224  1.17

2  5 14   2060.00  158.46  0.6106  0.20  1056.41   0.34224  1.17

2  6  9   1302.35  162.79  0.6106  0.20  1085.29   0.34224  1.17

---- ESTACAO ELEVATORIA

NB= 2  N0= 1775.00  Ib=  3.500  Im=  8.140

Kret=    12.33  Tret= 0.40  RS= 18.83  Vol.In=  0.000

Q=0.16670  HMT= 133.00  P=   293600.00

Q=0.18400  HMT= 130.00  P=   293020.00

Q=0.33300  HMT= 105.00  P=   423030.00

Q0= 0.34226  HB0= 132.230  H0= 654.115  QU= 0.17113

TPU=     293140.781  TPB0=     586281.563  MR0=     3154.12720

---- DISPOSITIVOS DE PROTECAO

---- ENVOLTORIAS DAS COTAS PIEZOMETRICAS

I  J  K     XL        CT      HMIN     PMIN     HMAX     PMAX     HPER

1  1  1      0.00   523.33   519.02    -4.31   669.60   146.27   654.12

1  1  2    160.00   521.86   518.88    -2.98   655.53   133.66   653.82

1  1  3    320.00   520.39   518.73    -1.66   653.53   133.13   653.53

1  1  4    480.00   518.93   518.52    -0.41   653.24   134.31   653.24

1  1  5    640.00   517.46   518.26     0.80   652.94   135.48   652.94

1  1  6    800.00   515.99   518.02     2.03   652.65   136.66   652.65

1  1  7    960.00   515.98   517.81     1.83   652.38   136.40   652.35

1  1  8   1120.00   515.97   517.61     1.64   652.26   136.29   652.06

1  1  9   1280.00   515.96   517.42     1.46   652.23   136.28   651.77

1  1 10   1440.00   515.94   517.30     1.36   652.20   136.26   651.47

1  1 11   1600.00   520.65   517.19    -3.46   652.16   131.51   651.18

1  2  1   1600.00   520.65   517.19    -3.46   652.16   131.51   651.18

1  2  2   1761.05   519.17   517.07    -2.10   652.11   132.95   650.89

1  2  3   1922.11   517.68   516.96    -0.72   652.05   134.36   650.59

1  2  4   2083.16   516.20   516.85     0.65   651.96   135.76   650.30

1  2  5   2244.21   514.72   516.75     2.03   651.86   137.14   650.00

1  2  6   2405.26   513.24   516.64     3.40   651.73   138.50   649.70

1  2  7   2566.32   511.75   516.53     4.78   651.55   139.80   649.41

1  2  8   2727.37   510.27   516.42     6.15   651.33   141.06   649.11

1  2  9   2888.42   508.79   516.31     7.53   651.07   142.28   648.82

1  2 10   3049.47   507.31   516.21     8.90   650.80   143.49   648.52

1  2 11   3210.53   506.01   516.10    10.09   650.62   144.60   648.23

1  2 12   3371.58   507.43   516.00     8.57   650.39   142.96   647.93

1  2 13   3532.63   508.86   515.90     7.04   650.16   141.31   647.64

1  2 14   3693.68   510.28   515.79     5.51   650.05   139.77   647.34

1  2 15   3854.74   511.70   515.68     3.98   650.06   138.36   647.05

1  2 16   4015.79   513.12   515.57     2.46   650.09   136.98   646.75

1  2 17   4176.84   514.54   515.47     0.93   650.12   135.58   646.46

1  2 18   4337.89   515.96   515.37    -0.59   650.18   134.21   646.16

1  2 19   4498.95   518.75   515.28    -3.47   650.19   131.45   645.86

1  2 20   4660.00   522.39   515.19    -7.20   650.19   127.80   645.57

1  3  1   4660.00   522.39   515.19    -7.20   650.19   127.80   645.57

1  3  2   4820.00   521.69   515.11    -6.57   650.17   128.49   645.28

1  3  3   4980.00   520.98   515.05    -5.93   650.19   129.20   644.98

1  3  4   5140.00   520.28   514.99    -5.28   650.28   130.00   644.69

1  3  5   5300.00   519.57   514.96    -4.61   650.37   130.80   644.40

1  3  6   5460.00   518.87   514.96    -3.90   650.47   131.60   644.10

1  3  7   5620.00   518.16   515.01    -3.15   650.58   132.41   643.81

1  3  8   5780.00   517.46   515.06    -2.39   650.86   133.40   643.52

1  3  9   5940.00   520.16   515.00    -5.16   650.54   130.38   643.22

1  3 10   6100.00   523.35   514.89    -8.45   650.37   127.03   642.93

1  3 11   6260.00   526.53   514.77   -11.76   650.41   123.88   642.64

1  3 12   6420.00   529.72   514.65   -15.07   650.44   120.72   642.34

1  4  1   6420.00   529.72   514.65   -15.07   650.44   120.72   642.34

1  4  2   6581.67   528.10   514.52   -13.58   650.52   122.42   642.05

1  4  3   6743.33   526.48   514.40   -12.09   650.60   124.11   641.75

1  4  4   6905.00   524.86   514.27   -10.59   650.69   125.83   641.45

1  4  5   7066.67   523.24   514.14    -9.11   650.78   127.54   641.16

1  4  6   7228.33   521.62   514.01    -7.62   650.88   129.26   640.86

1  4  7   7390.00   520.00   513.87    -6.14   650.97   130.97   640.56

1  4  8   7551.67   518.39   513.72    -4.66   651.07   132.69   640.27

1  4  9   7713.33   517.11   513.57    -3.54   651.18   134.07   639.97

1  4 10   7875.00   519.65   513.27    -6.39   651.28   131.63   639.67

1  4 11   8036.67   522.20   512.96    -9.24   651.40   129.20   639.38

1  4 12   8198.33   524.74   512.69   -12.06   651.53   126.78   639.08

1  4 13   8360.00   527.29   512.45   -14.84   651.67   124.38   638.78

1  5  1   8360.00   527.29   512.45   -14.84   651.67   124.38   638.78

1  5  2   8520.00   525.03   512.23   -12.80   651.74   126.72   638.49

1  5  3   8680.00   522.77   512.03   -10.74   651.82   129.06   638.20

1  5  4   8840.00   520.50   511.83    -8.67   651.68   131.18   637.90

1  5  5   9000.00   518.24   511.72    -6.52   652.21   133.97   637.61

1  5  6   9160.00   515.98   511.60    -4.38   652.56   136.58   637.32

1  5  7   9320.00   513.72   511.49    -2.23   652.66   138.94   637.02

1  5  8   9480.00   511.46   511.37    -0.08   652.76   141.30   636.73

1  5  9   9640.00   509.72   511.26     1.54   652.86   143.14   636.44

1  5 10   9800.00   509.55   511.14     1.59   652.97   143.42   636.14

1  5 11   9960.00   509.38   511.03     1.65   653.09   143.71   635.85

1  5 12  10120.00   509.21   510.92     1.70   653.22   144.01   635.56

1  5 13  10280.00   509.04   510.80     1.76   653.37   144.32   635.26

1  6  1  10280.00   509.04   510.80     1.76   653.37   144.32   635.26

1  6  2  10438.40   508.88   510.69     1.82   653.47   144.60   634.97

1  6  3  10596.80   508.71   510.59     1.88   653.57   144.86   634.68

1  6  4  10755.20   508.54   510.49     1.94   653.66   145.12   634.39

1  6  5  10913.60   508.37   510.38     2.01   653.75   145.37   634.10

1  6  6  11072.00   508.21   510.28     2.08   653.83   145.62   633.81

1  6  7  11230.40   508.04   510.19     2.15   653.91   145.87   633.52

1  6  8  11388.80   507.87   510.11     2.24   654.00   146.13   633.23

1  6  9  11547.20   507.71   510.03     2.33   654.08   146.38   632.94

1  6 10  11705.60   507.54   509.97     2.43   654.17   146.63   632.65

1  6 11  11864.00   507.37   509.92     2.55   654.26   146.89   632.36

1  6 12  12022.40   507.21   509.90     2.69   654.35   147.15   632.07

1  6 13  12180.80   507.04   509.91     2.87   654.45   147.41   631.78

1  6 14  12339.20   506.87   509.98     3.11   654.56   147.69   631.49

1  6 15  12497.60   506.70   510.13     3.43   654.83   148.13   631.20

1  6 16  12656.00   506.54   510.01     3.48   654.50   147.96   630.91

1  6 17  12814.40   506.37   509.90     3.53   654.34   147.97   630.62

1  6 18  12972.80   506.20   509.78     3.57   654.40   148.20   630.32

1  6 19  13131.20   507.05   509.66     2.60   654.45   147.40   630.03

1  6 20  13289.60   510.04   509.54    -0.50   654.50   144.46   629.74

1  6 21  13448.00   513.02   509.42    -3.60   654.55   141.53   629.45

1  6 22  13606.40   516.01   509.30    -6.70   654.58   138.58   629.16

1  6 23  13764.80   518.99   509.18    -9.81   654.60   135.62   628.87

1  6 24  13923.20   521.97   509.06   -12.91   654.60   132.63   628.58

1  6 25  14081.60   524.96   508.95   -16.01   654.57   129.61   628.29

1  6 26  14240.00   527.94   508.83   -19.11   654.48   126.54   628.00

1  7  1  14240.00   527.94   508.83   -19.11   654.48   126.54   628.00

1  7  2  14403.33   526.04   508.71   -17.33   654.55   128.51   627.70

1  7  3  14566.67   524.13   508.60   -15.54   654.61   130.47   627.40

1  7  4  14730.00   522.23   508.49   -13.74   654.71   132.48   627.10

1  7  5  14893.33   520.33   508.39   -11.94   654.81   134.48   626.80

1  7  6  15056.67   518.42   508.30   -10.12   654.95   136.52   626.50

1  7  7  15220.00   516.52   508.16    -8.36   654.97   138.45   626.20

1  7  8  15383.33   514.62   508.01    -6.61   655.03   140.41   625.90

1  7  9  15546.67   512.71   507.85    -4.86   655.15   142.43   625.60

1  7 10  15710.00   510.81   507.70    -3.11   655.26   144.45   625.30

1  7 11  15873.33   508.91   507.53    -1.38   655.37   146.46   625.01

1  7 12  16036.67   507.00   507.72     0.71   655.48   148.48   624.71

1  7 13  16200.00   505.10   507.40     2.30   654.68   149.58   624.41

2  1  1  16200.00   505.10   507.40     2.30   654.68   149.58   624.41

2  1  2  16362.50   508.76   507.12    -1.64   654.83   146.06   624.11

2  1  3  16525.00   512.42   506.88    -5.54   654.97   142.55   623.81

2  1  4  16687.50   514.03   506.65    -7.37   655.09   141.07   623.51

2  1  5  16850.00   513.87   506.45    -7.42   655.22   141.35   623.21

2  1  6  17012.50   513.71   506.25    -7.47   655.14   141.43   622.92

2  1  7  17175.00   513.56   506.11    -7.45   655.81   142.25   622.62

2  1  8  17337.50   513.40   505.97    -7.43   656.25   142.84   622.32

2  1  9  17500.00   513.25   505.84    -7.41   656.37   143.13   622.02

2  1 10  17662.50   513.09   505.70    -7.39   656.50   143.41   621.72

2  1 11  17825.00   512.94   505.57    -7.37   656.63   143.69   621.43

2  1 12  17987.50   512.78   505.43    -7.34   656.75   143.97   621.13

2  1 13  18150.00   512.62   505.30    -7.32   656.89   144.27   620.83

2  1 14  18312.50   512.47   505.17    -7.30   657.04   144.58   620.53

2  1 15  18475.00   512.31   505.04    -7.27   657.21   144.90   620.23

2  1 16  18637.50   512.16   504.91    -7.24   657.41   145.26   619.94

2  1 17  18800.00   512.00   504.79    -7.21   657.67   145.67   619.64

2  2  1  18800.00   512.00   504.79    -7.21   657.67   145.67   619.64

2  2  2  18958.26   510.89   504.67    -6.23   657.78   146.88   619.35

2  2  3  19116.52   509.78   504.54    -5.24   657.90   148.12   619.06

2  2  4  19274.78   508.67   504.42    -4.25   657.99   149.31   618.77

2  2  5  19433.04   507.56   504.31    -3.26   658.07   150.51   618.48

2  2  6  19591.30   506.45   504.19    -2.26   658.16   151.70   618.19

2  2  7  19749.56   505.34   504.08    -1.26   658.24   152.90   617.90

2  2  8  19907.83   504.23   503.98    -0.26   658.32   154.08   617.61

2  2  9  20066.09   503.13   503.88     0.75   658.39   155.26   617.32

2  2 10  20224.35   502.02   503.78     1.76   658.47   156.46   617.03

2  2 11  20382.61   500.91   503.69     2.78   658.56   157.65   616.74

2  2 12  20540.87   499.80   503.61     3.82   658.64   158.84   616.45

2  2 13  20699.13   498.69   503.56     4.87   658.73   160.04   616.16

2  2 14  20857.39   497.58   503.53     5.95   658.81   161.23   615.87

2  2 15  21015.65   497.30   503.56     6.25   658.95   161.65   615.58

2  2 16  21173.91   497.94   503.44     5.50   658.84   160.90   615.29

2  2 17  21332.17   498.57   503.32     4.75   658.80   160.23   615.00

2  2 18  21490.43   499.20   503.20     4.00   658.86   159.66   614.71

2  2 19  21648.70   499.83   503.09     3.26   658.91   159.08   614.42

2  2 20  21806.96   500.47   502.98     2.52   658.95   158.48   614.12

2  2 21  21965.22   502.78   502.88     0.10   658.96   156.18   613.83

2  2 22  22123.48   507.48   502.78    -4.70   658.96   151.48   613.54

2  2 23  22281.74   512.18   502.69    -9.49   658.92   146.74   613.25

2  2 24  22440.00   516.88   502.62   -14.26   658.84   141.96   612.96

2  3  1  22440.00   516.88   502.62   -14.26   658.84   141.96   612.96

2  3  2  22603.16   511.92   502.56    -9.36   658.92   147.01   612.66

2  3  3  22766.32   506.95   502.53    -4.42   658.98   152.03   612.37

2  3  4  22929.47   501.99   502.55     0.56   659.15   157.17   612.07

2  3  5  23092.63   502.93   502.41    -0.51   659.07   156.15   611.77

2  3  6  23255.79   506.51   502.28    -4.23   659.06   152.55   611.47

2  3  7  23418.95   510.10   502.15    -7.95   659.17   149.07   611.17

2  3  8  23582.11   513.69   502.02   -11.67   659.27   145.58   610.87

2  3  9  23745.26   513.37   501.88   -11.49   659.37   146.01   610.57

2  3 10  23908.42   511.87   501.74   -10.12   659.48   147.61   610.27

2  3 11  24071.58   510.37   501.60    -8.76   659.58   149.22   609.97

2  3 12  24234.74   508.86   501.45    -7.41   659.69   150.83   609.67

2  3 13  24397.89   507.36   501.29    -6.07   659.80   152.44   609.37

2  3 14  24561.05   506.63   501.06    -5.57   659.91   153.28   609.07

2  3 15  24724.21   508.19   500.85    -7.34   660.02   151.83   608.78

2  3 16  24887.37   509.75   500.65    -9.09   660.07   150.32   608.48

2  3 17  25050.53   511.31   500.57   -10.74   660.41   149.10   608.18

2  3 18  25213.68   512.86   500.48   -12.38   660.67   147.81   607.88

2  3 19  25376.84   514.42   500.40   -14.02   660.84   146.42   607.58

2  3 20  25540.00   515.98   500.33   -15.65   661.06   145.08   607.28

2  4  1  25540.00   515.98   500.33   -15.65   661.06   145.08   607.28

2  4  2  25698.67   510.23   500.27    -9.96   661.13   150.90   606.99

2  4  3  25857.33   506.67   500.22    -6.45   661.21   154.54   606.70

2  4  4  26016.00   506.97   500.19    -6.78   661.25   154.28   606.41

2  4  5  26174.67   507.27   500.17    -7.10   661.28   154.01   606.12

2  4  6  26333.33   507.57   500.17    -7.40   661.30   153.73   605.83

2  4  7  26492.00   507.87   500.20    -7.67   661.32   153.45   605.53

2  4  8  26650.67   508.17   500.28    -7.89   661.38   153.21   605.24

2  4  9  26809.33   508.47   500.28    -8.19   661.25   152.78   604.95

2  4 10  26968.00   509.12   500.28    -8.84   661.18   152.06   604.66

2  4 11  27126.67   511.39   500.29   -11.10   661.17   149.78   604.37

2  4 12  27285.33   513.66   500.33   -13.33   661.14   147.48   604.08

2  4 13  27444.00   515.93   500.39   -15.55   661.11   145.18   603.79

2  4 14  27602.67   518.20   500.47   -17.73   661.06   142.86   603.50

2  4 15  27761.33   520.47   500.57   -19.90   660.99   140.52   603.21

2  4 16  27920.00   522.74   500.71   -22.03   660.91   138.17   602.92

2  5  1  27920.00   522.74   500.71   -22.03   660.91   138.17   602.92

2  5  2  28078.46   520.31   500.89   -19.42   660.79   140.48   602.62

2  5  3  28236.92   517.88   501.11   -16.77   660.64   142.76   602.33

2  5  4  28395.38   515.44   501.38   -14.06   660.46   145.01   602.04

2  5  5  28553.85   514.96   501.72   -13.24   660.23   145.27   601.75

2  5  6  28712.31   515.24   502.14   -13.10   659.94   144.70   601.46

2  5  7  28870.77   515.52   502.66   -12.86   659.59   144.07   601.17

2  5  8  29029.23   515.80   503.29   -12.51   659.17   143.37   600.88

2  5  9  29187.69   516.08   504.07   -12.01   658.65   142.57   600.59

2  5 10  29346.15   517.85   505.03   -12.82   658.00   140.15   600.30

2  5 11  29504.62   523.25   506.21   -17.04   657.20   133.95   600.01

2  5 12  29663.08   528.65   507.67   -20.98   656.15   127.50   599.72

2  5 13  29821.54   534.04   509.63   -24.42   655.00   120.96   599.43

2  5 14  29980.00   539.44   512.10   -27.34   653.47   114.03   599.14

2  6  1  29980.00   539.44   512.10   -27.34   653.47   114.03   599.14

2  6  2  30142.79   537.64   515.29   -22.34   651.58   113.95   598.84

2  6  3  30305.59   535.83   519.41   -16.43   649.18   113.34   598.54

2  6  4  30468.38   534.03   524.76    -9.27   646.16   112.13   598.24

2  6  5  30631.18   535.21   531.82    -3.39   642.24   107.03   597.94

2  6  6  30793.97   548.99   541.26    -7.73   637.10    88.11   597.65

2  6  7  30956.76   562.76   554.07    -8.69   630.27    67.51   597.35

2  6  8  31119.56   576.54   571.78    -4.77   621.02    44.48   597.05

2  6  9  31282.35   590.32   596.75     6.43   596.75     6.43   596.75

TFX=  59.250

-------------------------------------------------------------------------

SISTEMA ADUTOR DA REGIÃO DE GUANAMBI

SISTEMA  DE  RECALQUE DE  ÁGUA  TRATADA 3

ANALISE DE TRANSIENTES HIDRAULICOS

Simulação #3.2 - Proteção - TAU e VFLs

Configuração do Sistema : N.A. mínimo no Poço

2 conjuntos em operação

Origem do Transiente : Desligamento Súbito dos Grupos Elevatórios

Dezembro/2009

-------------------------------------------------------------------------

---- DADOS GERAIS

ZM= 523.33  DT= 0.150  TIMPT=  700.00  TDB=    0.00  TMAX=  700.00

RES 2:  ZJ2= 596.75  XK0=       0.000  TIF=    0.00  TFF=    0.00

RES 3:  ZJ3=   0.00  XK0=       0.000  TIF=    0.00  TFF=    0.00

---- CARACTERISTICAS DAS TUBULACOES

TB TR NS      L       DX      D      K       C       Q       V

1  1 11   1600.00  160.00  0.6106  0.20  1066.67   0.34226  1.17

1  2 20   3060.00  161.05  0.6106  0.20  1073.68   0.34226  1.17

1  3 12   1760.00  160.00  0.6106  0.20  1066.67   0.34226  1.17

1  4 13   1940.00  161.67  0.6106  0.20  1077.78   0.34226  1.17

1  5 13   1920.00  160.00  0.6106  0.20  1066.67   0.34226  1.17

1  6 26   3960.00  158.40  0.6106  0.20  1056.00   0.34226  1.17

1  7 13   1960.00  163.33  0.6106  0.20  1088.89   0.34226  1.17

2  1 17   2600.00  162.50  0.6106  0.20  1083.33   0.34224  1.17

2  2 24   3640.00  158.26  0.6106  0.20  1055.07   0.34224  1.17

2  3 20   3100.00  163.16  0.6106  0.20  1087.72   0.34224  1.17

2  4 16   2380.00  158.67  0.6106  0.20  1057.78   0.34224  1.17

2  5 14   2060.00  158.46  0.6106  0.20  1056.41   0.34224  1.17

2  6  9   1302.35  162.79  0.6106  0.20  1085.29   0.34224  1.17

---- ESTACAO ELEVATORIA

NB= 2  N0= 1775.00  Ib=  3.500  Im=  8.140

Kret=    12.33  Tret= 0.40  RS= 18.83  Vol.In=  0.000

Q=0.16670  HMT= 133.00  P=   293600.00

Q=0.18400  HMT= 130.00  P=   293020.00

Q=0.33300  HMT= 105.00  P=   423030.00

Q0= 0.34226  HB0= 132.230  H0= 654.115  QU= 0.17113

TPU=     293140.781  TPB0=     586281.563  MR0=     3154.12720

---- DISPOSITIVOS DE PROTECAO

TAU: 1: 4  N.A.max= 539.720  Ztub= 529.720  h.n.a.= 10.000

Stau=   4.908  Dtau= 2.500  Kloc=    6.620  C.P.per= 642.342

N.A.min= 538.630  Tmin=  52.80  hmin=  8.910  Qmax= -0.1906  V.dre.= 5.350

---- ENVOLTORIAS DAS COTAS PIEZOMETRICAS

I  J  K     XL        CT      HMIN     PMIN     HMAX     PMAX     HPER

1  1  1      0.00   523.33   521.97    -1.36   654.47   131.14   654.12

1  1  2    160.00   521.86   524.00     2.14   654.33   132.47   653.82

1  1  3    320.00   520.39   523.86     3.47   654.30   133.90   653.53

1  1  4    480.00   518.93   523.64     4.72   654.31   135.38   653.24

1  1  5    640.00   517.46   523.44     5.98   654.26   136.80   652.94

1  1  6    800.00   515.99   523.26     7.27   654.13   138.14   652.65

1  1  7    960.00   515.98   523.08     7.10   653.99   138.01   652.35

1  1  8   1120.00   515.97   522.95     6.98   653.87   137.91   652.06

1  1  9   1280.00   515.96   522.87     6.91   653.77   137.82   651.77

1  1 10   1440.00   515.94   522.79     6.85   653.70   137.76   651.47

1  1 11   1600.00   520.65   522.72     2.07   653.71   133.06   651.18

1  2  1   1600.00   520.65   522.72     2.07   653.71   133.06   651.18

1  2  2   1761.05   519.17   522.66     3.49   653.66   134.50   650.89

1  2  3   1922.11   517.68   522.61     4.93   653.56   135.88   650.59

1  2  4   2083.16   516.20   522.57     6.37   653.46   137.26   650.30

1  2  5   2244.21   514.72   522.54     7.82   653.33   138.61   650.00

1  2  6   2405.26   513.24   522.54     9.30   653.19   139.96   649.70

1  2  7   2566.32   511.75   522.56    10.80   653.04   141.29   649.41

1  2  8   2727.37   510.27   522.61    12.34   652.76   142.49   649.11

1  2  9   2888.42   508.79   522.66    13.87   652.52   143.74   648.82

1  2 10   3049.47   507.31   522.65    15.35   652.24   144.93   648.52

1  2 11   3210.53   506.01   522.67    16.65   651.94   145.93   648.23

1  2 12   3371.58   507.43   522.70    15.26   651.54   144.10   647.93

1  2 13   3532.63   508.86   522.75    13.89   650.99   142.14   647.64

1  2 14   3693.68   510.28   522.82    12.54   650.33   140.05   647.34

1  2 15   3854.74   511.70   522.92    11.22   649.52   137.82   647.05

1  2 16   4015.79   513.12   523.06     9.94   649.31   136.19   646.75

1  2 17   4176.84   514.54   523.23     8.69   649.19   134.65   646.46

1  2 18   4337.89   515.96   523.45     7.49   649.22   133.26   646.16

1  2 19   4498.95   518.75   523.72     4.97   649.20   130.45   645.86

1  2 20   4660.00   522.39   524.06     1.67   649.10   126.71   645.57

1  3  1   4660.00   522.39   524.06     1.67   649.10   126.71   645.57

1  3  2   4820.00   521.69   524.47     2.79   648.97   127.28   645.28

1  3  3   4980.00   520.98   524.98     4.00   648.85   127.86   644.98

1  3  4   5140.00   520.28   525.60     5.32   648.71   128.44   644.69

1  3  5   5300.00   519.57   526.36     6.79   648.61   129.04   644.40

1  3  6   5460.00   518.87   527.30     8.44   648.57   129.70   644.10

1  3  7   5620.00   518.16   528.45    10.29   648.46   130.29   643.81

1  3  8   5780.00   517.46   529.74    12.28   648.36   130.90   643.52

1  3  9   5940.00   520.16   531.34    11.18   648.23   128.07   643.22

1  3 10   6100.00   523.35   532.90     9.55   648.08   124.74   642.93

1  3 11   6260.00   526.53   534.86     8.33   647.95   121.42   642.64

1  3 12   6420.00   529.72   538.50     8.78   645.12   115.40   642.34

1  4  1   6420.00   529.72   538.50     8.78   645.12   115.40   642.34

1  4  2   6581.67   528.10   538.12    10.02   642.05   113.94   642.05

1  4  3   6743.33   526.48   537.74    11.26   641.75   115.27   641.75

1  4  4   6905.00   524.86   537.44    12.57   641.45   116.59   641.45

1  4  5   7066.67   523.24   537.16    13.92   641.16   117.91   641.16

1  4  6   7228.33   521.62   536.92    15.30   640.86   119.24   640.86

1  4  7   7390.00   520.00   536.69    16.69   640.56   120.56   640.56

1  4  8   7551.67   518.39   536.49    18.10   640.27   121.88   640.27

1  4  9   7713.33   517.11   536.33    19.22   639.97   122.86   639.97

1  4 10   7875.00   519.65   536.17    16.52   639.67   120.02   639.67

1  4 11   8036.67   522.20   536.02    13.82   639.38   117.18   639.38

1  4 12   8198.33   524.74   535.86    11.12   639.08   114.34   639.08

1  4 13   8360.00   527.29   535.71     8.42   638.79   111.50   638.78

1  5  1   8360.00   527.29   535.71     8.42   638.79   111.50   638.78

1  5  2   8520.00   525.03   535.56    10.53   638.49   113.47   638.49

1  5  3   8680.00   522.77   535.40    12.63   638.20   115.43   638.20

1  5  4   8840.00   520.50   535.25    14.74   637.91   117.40   637.90

1  5  5   9000.00   518.24   535.10    16.85   637.61   119.37   637.61

1  5  6   9160.00   515.98   534.95    18.96   637.32   121.34   637.32

1  5  7   9320.00   513.72   534.79    21.08   637.03   123.31   637.02

1  5  8   9480.00   511.46   534.65    23.19   636.73   125.28   636.73

1  5  9   9640.00   509.72   534.50    24.78   636.44   126.72   636.44

1  5 10   9800.00   509.55   534.36    24.81   636.15   126.60   636.14

1  5 11   9960.00   509.38   534.19    24.81   635.85   126.47   635.85

1  5 12  10120.00   509.21   534.03    24.82   635.56   126.35   635.56

1  5 13  10280.00   509.04   533.84    24.80   635.27   126.22   635.26

1  6  1  10280.00   509.04   533.84    24.80   635.27   126.22   635.26

1  6  2  10438.40   508.88   533.65    24.78   634.98   126.10   634.97

1  6  3  10596.80   508.71   533.50    24.79   634.69   125.98   634.68

1  6  4  10755.20   508.54   533.37    24.83   634.39   125.85   634.39

1  6  5  10913.60   508.37   533.25    24.88   634.10   125.73   634.10

1  6  6  11072.00   508.21   533.10    24.89   633.81   125.61   633.81

1  6  7  11230.40   508.04   532.99    24.95   633.52   125.48   633.52

1  6  8  11388.80   507.87   532.90    25.03   633.23   125.36   633.23

1  6  9  11547.20   507.71   532.81    25.10   632.94   125.24   632.94

1  6 10  11705.60   507.54   532.66    25.12   632.65   125.11   632.65

1  6 11  11864.00   507.37   532.51    25.14   632.36   124.99   632.36

1  6 12  12022.40   507.21   532.36    25.15   632.07   124.87   632.07

1  6 13  12180.80   507.04   532.26    25.22   631.78   124.74   631.78

1  6 14  12339.20   506.87   532.18    25.31   631.49   124.62   631.49

1  6 15  12497.60   506.70   532.12    25.42   631.20   124.50   631.20

1  6 16  12656.00   506.54   532.10    25.56   630.91   124.37   630.91

1  6 17  12814.40   506.37   532.02    25.65   630.62   124.25   630.62

1  6 18  12972.80   506.20   531.88    25.67   630.33   124.13   630.32

1  6 19  13131.20   507.05   531.73    24.68   630.46   123.41   630.03

1  6 20  13289.60   510.04   531.58    21.55   630.59   120.55   629.74

1  6 21  13448.00   513.02   531.44    18.42   630.71   117.69   629.45

1  6 22  13606.40   516.01   531.29    15.29   630.84   114.83   629.16

1  6 23  13764.80   518.99   531.14    12.16   630.98   111.99   628.87

1  6 24  13923.20   521.97   531.02     9.05   631.08   109.11   628.58

1  6 25  14081.60   524.96   530.84     5.88   631.19   106.23   628.29

1  6 26  14240.00   527.94   530.46     2.52   631.28   103.34   628.00

1  7  1  14240.00   527.94   530.46     2.52   631.28   103.34   628.00

1  7  2  14403.33   526.04   530.14     4.10   631.36   105.33   627.70

1  7  3  14566.67   524.13   529.85     5.72   631.42   107.29   627.40

1  7  4  14730.00   522.23   529.60     7.37   631.54   109.31   627.10

1  7  5  14893.33   520.33   529.37     9.04   631.67   111.34   626.80

1  7  6  15056.67   518.42   529.15    10.73   631.80   113.38   626.50

1  7  7  15220.00   516.52   528.99    12.47   631.94   115.42   626.20

1  7  8  15383.33   514.62   528.84    14.22   632.04   117.42   625.90

1  7  9  15546.67   512.71   528.69    15.98   632.12   119.41   625.60

1  7 10  15710.00   510.81   528.54    17.73   632.11   121.30   625.30

1  7 11  15873.33   508.91   528.39    19.48   632.05   123.14   625.01

1  7 12  16036.67   507.00   528.23    21.23   632.03   125.02   624.71

1  7 13  16200.00   505.10   528.09    22.99   632.18   127.08   624.41

2  1  1  16200.00   505.10   528.09    22.99   632.18   127.08   624.41

2  1  2  16362.50   508.76   527.94    19.18   632.32   123.56   624.11

2  1  3  16525.00   512.42   527.80    15.38   632.45   120.03   623.81

2  1  4  16687.50   514.03   527.65    13.63   632.56   118.53   623.51

2  1  5  16850.00   513.87   527.51    13.64   632.67   118.80   623.21

2  1  6  17012.50   513.71   527.38    13.67   632.75   119.04   622.92

2  1  7  17175.00   513.56   527.21    13.65   632.80   119.24   622.62

2  1  8  17337.50   513.40   527.04    13.64   632.84   119.44   622.32

2  1  9  17500.00   513.25   526.89    13.64   632.92   119.67   622.02

2  1 10  17662.50   513.09   526.74    13.64   633.13   120.04   621.72

2  1 11  17825.00   512.94   526.58    13.65   633.29   120.35   621.43

2  1 12  17987.50   512.78   526.47    13.69   633.42   120.64   621.13

2  1 13  18150.00   512.62   526.39    13.76   633.49   120.87   620.83

2  1 14  18312.50   512.47   526.29    13.82   633.65   121.19   620.53

2  1 15  18475.00   512.31   526.14    13.83   633.83   121.52   620.23

2  1 16  18637.50   512.16   525.99    13.83   633.98   121.83   619.94

2  1 17  18800.00   512.00   525.83    13.83   634.12   122.12   619.64

2  2  1  18800.00   512.00   525.83    13.83   634.12   122.12   619.64

2  2  2  18958.26   510.89   525.69    14.80   634.24   123.35   619.35

2  2  3  19116.52   509.78   525.54    15.76   634.38   124.60   619.06

2  2  4  19274.78   508.67   525.39    16.72   634.48   125.81   618.77

2  2  5  19433.04   507.56   525.25    17.69   634.58   127.02   618.48

2  2  6  19591.30   506.45   525.11    18.65   634.64   128.18   618.19

2  2  7  19749.56   505.34   524.96    19.62   634.68   129.33   617.90

2  2  8  19907.83   504.23   524.81    20.58   634.73   130.49   617.61

2  2  9  20066.09   503.13   524.67    21.54   634.90   131.78   617.32

2  2 10  20224.35   502.02   524.52    22.50   635.05   133.04   617.03

2  2 11  20382.61   500.91   524.38    23.47   635.17   134.27   616.74

2  2 12  20540.87   499.80   524.23    24.43   635.36   135.56   616.45

2  2 13  20699.13   498.69   524.11    25.42   635.67   136.98   616.16

2  2 14  20857.39   497.58   523.99    26.41   635.93   138.35   615.87

2  2 15  21015.65   497.30   523.89    26.59   636.21   138.90   615.58

2  2 16  21173.91   497.94   523.80    25.86   636.36   138.42   615.29

2  2 17  21332.17   498.57   523.72    25.16   636.49   137.92   615.00

2  2 18  21490.43   499.20   523.68    24.48   636.59   137.39   614.71

2  2 19  21648.70   499.83   523.69    23.86   636.69   136.86   614.42

2  2 20  21806.96   500.47   523.55    23.08   636.79   136.32   614.12

2  2 21  21965.22   502.78   523.40    20.63   636.90   134.12   613.83

2  2 22  22123.48   507.48   523.26    15.78   637.02   129.54   613.54

2  2 23  22281.74   512.18   523.03    10.85   637.13   124.95   613.25

2  2 24  22440.00   516.88   522.64     5.76   637.32   120.44   612.96

2  3  1  22440.00   516.88   522.64     5.76   637.32   120.44   612.96

2  3  2  22603.16   511.92   522.30    10.39   637.49   125.58   612.66

2  3  3  22766.32   506.95   522.01    15.06   637.70   130.75   612.37

2  3  4  22929.47   501.99   521.75    19.76   637.97   135.98   612.07

2  3  5  23092.63   502.93   521.51    18.58   638.25   135.33   611.77

2  3  6  23255.79   506.51   521.29    14.78   638.41   131.89   611.47

2  3  7  23418.95   510.10   521.12    11.02   638.55   128.45   611.17

2  3  8  23582.11   513.69   520.99     7.30   638.68   124.99   610.87

2  3  9  23745.26   513.37   520.86     7.49   638.82   125.45   610.57

2  3 10  23908.42   511.87   520.71     8.84   638.97   127.11   610.27

2  3 11  24071.58   510.37   520.55    10.19   639.13   128.76   609.97

2  3 12  24234.74   508.86   520.40    11.53   639.28   130.41   609.67

2  3 13  24397.89   507.36   520.24    12.88   639.42   132.05   609.37

2  3 14  24561.05   506.63   520.08    13.45   639.54   132.91   609.07

2  3 15  24724.21   508.19   519.93    11.74   639.65   131.46   608.78

2  3 16  24887.37   509.75   519.78    10.03   639.75   130.00   608.48

2  3 17  25050.53   511.31   519.63     8.32   639.81   128.50   608.18

2  3 18  25213.68   512.86   519.48     6.61   639.85   126.98   607.88

2  3 19  25376.84   514.42   519.33     4.91   639.93   125.51   607.58

2  3 20  25540.00   515.98   519.18     3.20   640.08   124.10   607.28

2  4  1  25540.00   515.98   519.18     3.20   640.08   124.10   607.28

2  4  2  25698.67   510.23   519.03     8.80   640.24   130.00   606.99

2  4  3  25857.33   506.67   518.88    12.22   640.38   133.71   606.70

2  4  4  26016.00   506.97   518.74    11.77   640.50   133.53   606.41

2  4  5  26174.67   507.27   518.59    11.32   640.52   133.25   606.12

2  4  6  26333.33   507.57   518.45    10.88   640.53   132.96   605.83

2  4  7  26492.00   507.87   518.33    10.46   640.55   132.68   605.53

2  4  8  26650.67   508.17   518.21    10.04   640.61   132.44   605.24

2  4  9  26809.33   508.47   518.12     9.64   640.74   132.27   604.95

2  4 10  26968.00   509.12   518.02     8.90   640.85   131.73   604.66

2  4 11  27126.67   511.39   517.94     6.55   640.95   129.56   604.37

2  4 12  27285.33   513.66   517.90     4.24   641.01   127.35   604.08

2  4 13  27444.00   515.93   517.90     1.97   641.05   125.12   603.79

2  4 14  27602.67   518.20   517.76    -0.44   641.10   122.90   603.50

2  4 15  27761.33   520.47   517.62    -2.85   641.14   120.67   603.21

2  4 16  27920.00   522.74   517.47    -5.27   641.30   118.56   602.92

2  5  1  27920.00   522.74   517.47    -5.27   641.30   118.56   602.92

2  5  2  28078.46   520.31   517.33    -2.98   641.54   121.23   602.62

2  5  3  28236.92   517.88   517.19    -0.69   641.70   123.82   602.33

2  5  4  28395.38   515.44   517.06     1.62   641.68   126.23   602.04

2  5  5  28553.85   514.96   516.94     1.98   641.57   126.60   601.75

2  5  6  28712.31   515.24   516.84     1.59   641.54   126.30   601.46

2  5  7  28870.77   515.52   516.74     1.22   641.52   126.00   601.17

2  5  8  29029.23   515.80   516.67     0.87   641.48   125.68   600.88

2  5  9  29187.69   516.08   516.63     0.55   641.37   125.29   600.59

2  5 10  29346.15   517.85   516.64    -1.22   641.22   123.37   600.30

2  5 11  29504.62   523.25   516.49    -6.76   641.03   117.78   600.01

2  5 12  29663.08   528.65   516.35   -12.30   640.93   112.28   599.72

2  5 13  29821.54   534.04   516.21   -17.84   640.86   106.81   599.43

2  5 14  29980.00   539.44   516.06   -23.38   640.86   101.42   599.14

2  6  1  29980.00   539.44   516.06   -23.38   640.86   101.42   599.14

2  6  2  30142.79   537.64   515.89   -21.75   640.83   103.19   598.84

2  6  3  30305.59   535.83   519.41   -16.43   640.67   104.84   598.54

2  6  4  30468.38   534.03   524.76    -9.27   637.56   103.53   598.24

2  6  5  30631.18   535.21   531.82    -3.39   632.74    97.53   597.94

2  6  6  30793.97   548.99   541.26    -7.73   626.79    77.81   597.65

2  6  7  30956.76   562.76   554.07    -8.69   619.79    57.03   597.35

2  6  8  31119.56   576.54   571.78    -4.77   615.38    38.83   597.05

2  6  9  31282.35   590.32   596.75     6.43   596.75     6.43   596.75

TFX=  15.000

-------------------------------------------------------------------------

SISTEMA ADUTOR DA REGIÃO DE GUANAMBI

SISTEMA  DE  RECALQUE DE  ÁGUA  TRATADA 3

ANALISE DE TRANSIENTES HIDRAULICOS

Simulação #3.3 - Proteção - TAU e VFLs

Configuração do Sistema : N.A. máximo no Poço

2 conjuntos em operação

Origem do Transiente : Desligamento Súbito dos Grupos Elevatórios

Dezembro/2009

-------------------------------------------------------------------------

---- DADOS GERAIS

ZM= 527.23  DT= 0.150  TIMPT=  700.00  TDB=    0.00  TMAX=  700.00

RES 2:  ZJ2= 596.75  XK0=       0.000  TIF=    0.00  TFF=    0.00

RES 3:  ZJ3=   0.00  XK0=       0.000  TIF=    0.00  TFF=    0.00

---- CARACTERISTICAS DAS TUBULACOES

TB TR NS      L       DX      D      K       C       Q       V

1  1 11   1600.00  160.00  0.6106  0.20  1066.67   0.35138  1.20

1  2 20   3060.00  161.05  0.6106  0.20  1073.68   0.35138  1.20

1  3 12   1760.00  160.00  0.6106  0.20  1066.67   0.35138  1.20

1  4 13   1940.00  161.67  0.6106  0.20  1077.78   0.35138  1.20

1  5 13   1920.00  160.00  0.6106  0.20  1066.67   0.35138  1.20

1  6 26   3960.00  158.40  0.6106  0.20  1056.00   0.35138  1.20

1  7 13   1960.00  163.33  0.6106  0.20  1088.89   0.35138  1.20

2  1 17   2600.00  162.50  0.6106  0.20  1083.33   0.35139  1.20

2  2 24   3640.00  158.26  0.6106  0.20  1055.07   0.35139  1.20

2  3 20   3100.00  163.16  0.6106  0.20  1087.72   0.35139  1.20

2  4 16   2380.00  158.67  0.6106  0.20  1057.78   0.35139  1.20

2  5 14   2060.00  158.46  0.6106  0.20  1056.41   0.35139  1.20

2  6  9   1302.35  162.79  0.6106  0.20  1085.29   0.35139  1.20

---- ESTACAO ELEVATORIA

NB= 2  N0= 1775.00  Ib=  3.500  Im=  8.140

Kret=    12.33  Tret= 0.40  RS= 19.17  Vol.In=  0.000

Q=0.16670  HMT= 133.00  P=   293600.00

Q=0.18400  HMT= 130.00  P=   293020.00

Q=0.33300  HMT= 105.00  P=   423030.00

Q0= 0.35138  HB0= 131.438  H0= 657.146  QU= 0.17569

TPU=     292891.531  TPB0=     585783.063  MR0=     3151.44531

---- DISPOSITIVOS DE PROTECAO

TAU: 1: 4  N.A.max= 539.720  Ztub= 529.720  h.n.a.= 10.000

Stau=   4.908  Dtau= 2.500  Kloc=    6.620  C.P.per= 644.751

N.A.min= 538.609  Tmin=  52.95  hmin=  8.890  Qmax= -0.1857  V.dre.= 5.450

---- ENVOLTORIAS DAS COTAS PIEZOMETRICAS

I  J  K     XL        CT      HMIN     PMIN     HMAX     PMAX     HPER

1  1  1      0.00   523.33   527.04     3.71   657.15   133.82   657.15

1  1  2    160.00   521.86   527.88     6.02   656.84   134.97   656.84

1  1  3    320.00   520.39   527.75     7.35   656.53   136.13   656.53

1  1  4    480.00   518.93   527.60     8.68   656.22   137.29   656.22

1  1  5    640.00   517.46   527.39     9.94   655.91   138.45   655.91

1  1  6    800.00   515.99   527.20    11.21   655.60   139.61   655.60

1  1  7    960.00   515.98   527.02    11.04   655.29   139.31   655.29

1  1  8   1120.00   515.97   526.84    10.87   654.98   139.02   654.98

1  1  9   1280.00   515.96   526.71    10.75   654.67   138.72   654.67

1  1 10   1440.00   515.94   526.63    10.68   654.37   138.42   654.37

1  1 11   1600.00   520.65   526.55     5.90   654.06   133.41   654.06

1  2  1   1600.00   520.65   526.55     5.90   654.06   133.41   654.06

1  2  2   1761.05   519.17   526.48     7.31   653.75   134.58   653.75

1  2  3   1922.11   517.68   526.42     8.73   653.43   135.75   653.43

1  2  4   2083.16   516.20   526.37    10.16   653.12   136.92   653.12

1  2  5   2244.21   514.72   526.33    11.61   652.81   138.09   652.81

1  2  6   2405.26   513.24   526.30    13.06   652.50   139.27   652.50

1  2  7   2566.32   511.75   526.29    14.54   652.19   140.44   652.19

1  2  8   2727.37   510.27   526.31    16.04   651.88   141.61   651.88

1  2  9   2888.42   508.79   526.37    17.58   651.57   142.78   651.57

1  2 10   3049.47   507.31   526.41    19.11   651.26   143.95   651.26

1  2 11   3210.53   506.01   526.41    20.40   650.95   144.93   650.95

1  2 12   3371.58   507.43   526.42    18.99   650.64   143.20   650.64

1  2 13   3532.63   508.86   526.46    17.60   650.33   141.47   650.33

1  2 14   3693.68   510.28   526.51    16.23   650.01   139.74   650.01

1  2 15   3854.74   511.70   526.59    14.89   649.70   138.01   649.70

1  2 16   4015.79   513.12   526.69    13.57   649.49   136.37   649.39

1  2 17   4176.84   514.54   526.83    12.29   649.45   134.91   649.08

1  2 18   4337.89   515.96   527.00    11.04   649.46   133.50   648.77

1  2 19   4498.95   518.75   527.22     8.47   649.39   130.65   648.46

1  2 20   4660.00   522.39   527.49     5.10   649.27   126.88   648.15

1  3  1   4660.00   522.39   527.49     5.10   649.27   126.88   648.15

1  3  2   4820.00   521.69   527.83     6.15   649.16   127.48   647.84

1  3  3   4980.00   520.98   528.24     7.26   649.00   128.02   647.53

1  3  4   5140.00   520.28   528.75     8.48   648.89   128.61   647.22

1  3  5   5300.00   519.57   529.37     9.80   648.62   129.05   646.91

1  3  6   5460.00   518.87   530.13    11.26   648.55   129.68   646.60

1  3  7   5620.00   518.16   530.59    12.43   648.38   130.21   646.30

1  3  8   5780.00   517.46   531.57    14.11   648.27   130.81   645.99

1  3  9   5940.00   520.16   532.78    12.62   648.15   127.99   645.68

1  3 10   6100.00   523.35   534.27    10.92   648.05   124.70   645.37

1  3 11   6260.00   526.53   536.25     9.72   647.89   121.36   645.06

1  3 12   6420.00   529.72   538.42     8.70   645.36   115.64   644.75

1  4  1   6420.00   529.72   538.42     8.70   645.36   115.64   644.75

1  4  2   6581.67   528.10   538.06     9.95   644.44   116.34   644.44

1  4  3   6743.33   526.48   537.68    11.19   644.13   117.65   644.13

1  4  4   6905.00   524.86   537.36    12.50   643.82   118.95   643.81

1  4  5   7066.67   523.24   537.09    13.84   643.50   120.26   643.50

1  4  6   7228.33   521.62   536.84    15.21   643.19   121.57   643.19

1  4  7   7390.00   520.00   536.60    16.60   642.88   122.87   642.88

1  4  8   7551.67   518.39   536.38    18.00   642.57   124.18   642.57

1  4  9   7713.33   517.11   536.18    19.07   642.25   125.14   642.25

1  4 10   7875.00   519.65   536.02    16.37   641.94   122.29   641.94

1  4 11   8036.67   522.20   535.86    13.66   641.63   119.43   641.63

1  4 12   8198.33   524.74   535.70    10.95   641.32   116.57   641.32

1  4 13   8360.00   527.29   535.54     8.25   641.01   113.72   641.01

1  5  1   8360.00   527.29   535.54     8.25   641.01   113.72   641.01

1  5  2   8520.00   525.03   535.37    10.35   640.70   115.67   640.70

1  5  3   8680.00   522.77   535.21    12.45   640.39   117.62   640.39

1  5  4   8840.00   520.50   535.05    14.55   640.08   119.58   640.08

1  5  5   9000.00   518.24   534.89    16.65   639.77   121.53   639.77

1  5  6   9160.00   515.98   534.74    18.76   639.46   123.48   639.46

1  5  7   9320.00   513.72   534.58    20.86   639.15   125.43   639.15

1  5  8   9480.00   511.46   534.42    22.96   638.84   127.39   638.84

1  5  9   9640.00   509.72   534.27    24.55   638.53   128.82   638.53

1  5 10   9800.00   509.55   534.11    24.56   638.23   128.68   638.23

1  5 11   9960.00   509.38   533.94    24.55   637.92   128.54   637.92

1  5 12  10120.00   509.21   533.78    24.56   637.61   128.40   637.61

1  5 13  10280.00   509.04   533.63    24.59   637.30   128.26   637.30

1  6  1  10280.00   509.04   533.63    24.59   637.30   128.26   637.30

1  6  2  10438.40   508.88   533.49    24.61   636.99   128.12   636.99

1  6  3  10596.80   508.71   533.35    24.64   636.69   127.98   636.69

1  6  4  10755.20   508.54   533.21    24.66   636.38   127.84   636.38

1  6  5  10913.60   508.37   533.04    24.67   636.08   127.70   636.08

1  6  6  11072.00   508.21   532.90    24.70   635.77   127.56   635.77

1  6  7  11230.40   508.04   532.78    24.74   635.46   127.42   635.46

1  6  8  11388.80   507.87   532.61    24.74   635.16   127.29   635.16

1  6  9  11547.20   507.71   532.45    24.75   634.85   127.15   634.85

1  6 10  11705.60   507.54   532.30    24.76   634.55   127.01   634.55

1  6 11  11864.00   507.37   532.14    24.77   634.24   126.87   634.24

1  6 12  12022.40   507.21   532.02    24.82   633.94   126.73   633.94

1  6 13  12180.80   507.04   531.92    24.88   633.63   126.59   633.63

1  6 14  12339.20   506.87   531.83    24.96   633.32   126.45   633.32

1  6 15  12497.60   506.70   531.76    25.06   633.02   126.31   633.02

1  6 16  12656.00   506.54   531.73    25.19   632.71   126.18   632.71

1  6 17  12814.40   506.37   531.72    25.35   632.41   126.04   632.41

1  6 18  12972.80   506.20   531.56    25.36   632.10   125.90   632.10

1  6 19  13131.20   507.05   531.41    24.35   631.79   124.74   631.79

1  6 20  13289.60   510.04   531.25    21.21   631.49   121.45   631.49

1  6 21  13448.00   513.02   531.09    18.07   631.18   118.16   631.18

1  6 22  13606.40   516.01   530.94    14.93   630.88   114.87   630.88

1  6 23  13764.80   518.99   530.80    11.81   630.89   111.90   630.57

1  6 24  13923.20   521.97   530.66     8.69   630.97   109.00   630.27

1  6 25  14081.60   524.96   530.44     5.49   631.04   106.09   629.96

1  6 26  14240.00   527.94   530.06     2.12   631.15   103.21   629.65

1  7  1  14240.00   527.94   530.06     2.12   631.15   103.21   629.65

1  7  2  14403.33   526.04   529.73     3.69   630.95   104.91   629.34

1  7  3  14566.67   524.13   529.44     5.31   631.37   107.24   629.02

1  7  4  14730.00   522.23   529.18     6.95   631.50   109.27   628.71

1  7  5  14893.33   520.33   528.94     8.61   631.60   111.27   628.39

1  7  6  15056.67   518.42   528.71    10.29   631.70   113.28   628.08

1  7  7  15220.00   516.52   528.51    11.99   631.89   115.37   627.76

1  7  8  15383.33   514.62   528.34    13.73   632.01   117.39   627.45

1  7  9  15546.67   512.71   528.18    15.47   632.10   119.39   627.13

1  7 10  15710.00   510.81   528.02    17.21   632.36   121.55   626.82

1  7 11  15873.33   508.91   527.86    18.95   632.56   123.66   626.50

1  7 12  16036.67   507.00   527.70    20.69   632.68   125.67   626.19

1  7 13  16200.00   505.10   527.54    22.44   632.76   127.66   625.87

2  1  1  16200.00   505.10   527.54    22.44   632.76   127.66   625.87

2  1  2  16362.50   508.76   527.39    18.63   632.83   124.07   625.56

2  1  3  16525.00   512.42   527.22    14.80   632.92   120.50   625.24

2  1  4  16687.50   514.03   527.05    13.03   632.99   118.97   624.93

2  1  5  16850.00   513.87   526.88    13.01   633.03   119.16   624.61

2  1  6  17012.50   513.71   526.71    13.00   632.98   119.27   624.30

2  1  7  17175.00   513.56   526.53    12.97   633.11   119.55   623.99

2  1  8  17337.50   513.40   526.36    12.96   633.91   120.51   623.67

2  1  9  17500.00   513.25   526.20    12.96   634.03   120.78   623.36

2  1 10  17662.50   513.09   526.05    12.96   634.15   121.06   623.05

2  1 11  17825.00   512.94   525.92    12.98   634.28   121.34   622.73

2  1 12  17987.50   512.78   525.81    13.03   634.43   121.65   622.42

2  1 13  18150.00   512.62   525.71    13.09   634.55   121.93   622.10

2  1 14  18312.50   512.47   525.64    13.17   634.68   122.21   621.79

2  1 15  18475.00   512.31   525.52    13.21   634.90   122.59   621.48

2  1 16  18637.50   512.16   525.36    13.21   635.10   122.94   621.16

2  1 17  18800.00   512.00   525.20    13.20   635.21   123.21   620.85

2  2  1  18800.00   512.00   525.20    13.20   635.21   123.21   620.85

2  2  2  18958.26   510.89   525.05    14.15   635.34   124.45   620.54

2  2  3  19116.52   509.78   524.89    15.11   635.45   125.67   620.24

2  2  4  19274.78   508.67   524.73    16.06   635.67   127.00   619.93

2  2  5  19433.04   507.56   524.58    17.02   636.10   128.54   619.63

2  2  6  19591.30   506.45   524.43    17.97   636.23   129.77   619.32

2  2  7  19749.56   505.34   524.27    18.93   636.36   131.01   619.02

2  2  8  19907.83   504.23   524.11    19.88   636.49   132.26   618.71

2  2  9  20066.09   503.13   523.96    20.83   636.63   133.51   618.41

2  2 10  20224.35   502.02   523.80    21.79   636.77   134.76   618.10

2  2 11  20382.61   500.91   523.65    22.74   636.89   135.98   617.79

2  2 12  20540.87   499.80   523.51    23.71   637.06   137.26   617.49

2  2 13  20699.13   498.69   523.38    24.69   637.25   138.57   617.18

2  2 14  20857.39   497.58   523.25    25.67   637.38   139.80   616.88

2  2 15  21015.65   497.30   523.14    25.84   637.51   140.21   616.57

2  2 16  21173.91   497.94   523.04    25.10   637.65   139.72   616.27

2  2 17  21332.17   498.57   522.95    24.38   637.79   139.22   615.96

2  2 18  21490.43   499.20   522.90    23.70   637.93   138.73   615.66

2  2 19  21648.70   499.83   522.90    23.06   638.04   138.20   615.35

2  2 20  21806.96   500.47   522.75    22.28   638.12   137.65   615.04

2  2 21  21965.22   502.78   522.59    19.81   638.19   135.41   614.74

2  2 22  22123.48   507.48   522.43    14.96   638.27   130.79   614.43

2  2 23  22281.74   512.18   522.27    10.09   638.34   126.16   614.13

2  2 24  22440.00   516.88   521.87     4.99   638.41   121.53   613.82

2  3  1  22440.00   516.88   521.87     4.99   638.41   121.53   613.82

2  3  2  22603.16   511.92   521.53     9.61   638.48   126.57   613.51

2  3  3  22766.32   506.95   521.23    14.28   638.53   131.57   613.19

2  3  4  22929.47   501.99   520.96    18.97   638.53   136.55   612.88

2  3  5  23092.63   502.93   520.71    17.79   638.64   135.71   612.56

2  3  6  23255.79   506.51   520.48    13.97   638.74   132.23   612.25

2  3  7  23418.95   510.10   520.27    10.17   638.95   128.85   611.93

2  3  8  23582.11   513.69   520.12     6.43   639.02   125.33   611.62

2  3  9  23745.26   513.37   519.95     6.58   639.09   125.73   611.30

2  3 10  23908.42   511.87   519.79     7.92   639.41   127.55   610.99

2  3 11  24071.58   510.37   519.62     9.26   639.61   129.25   610.67

2  3 12  24234.74   508.86   519.46    10.59   639.66   130.80   610.36

2  3 13  24397.89   507.36   519.29    11.93   639.74   132.38   610.04

2  3 14  24561.05   506.63   519.13    12.49   639.79   133.16   609.73

2  3 15  24724.21   508.19   518.96    10.77   639.74   131.55   609.41

2  3 16  24887.37   509.75   518.80     9.05   639.55   129.80   609.10

2  3 17  25050.53   511.31   518.64     7.33   639.40   128.09   608.78

2  3 18  25213.68   512.86   518.48     5.62   639.38   126.52   608.47

2  3 19  25376.84   514.42   518.32     3.90   639.32   124.90   608.15

2  3 20  25540.00   515.98   518.16     2.18   639.19   123.21   607.84

2  4  1  25540.00   515.98   518.16     2.18   639.19   123.21   607.84

2  4  2  25698.67   510.23   518.00     7.77   638.59   128.36   607.53

2  4  3  25857.33   506.67   517.85    11.18   636.73   130.06   607.22

2  4  4  26016.00   506.97   517.69    10.72   636.43   129.46   606.92

2  4  5  26174.67   507.27   517.54    10.27   636.47   129.20   606.61

2  4  6  26333.33   507.57   517.40     9.83   636.54   128.97   606.31

2  4  7  26492.00   507.87   517.27     9.40   636.61   128.73   606.00

2  4  8  26650.67   508.17   517.15     8.98   636.71   128.54   605.69

2  4  9  26809.33   508.47   517.04     8.56   636.87   128.40   605.39

2  4 10  26968.00   509.12   516.93     7.81   637.00   127.87   605.08

2  4 11  27126.67   511.39   516.84     5.45   637.12   125.73   604.77

2  4 12  27285.33   513.66   516.79     3.13   637.18   123.52   604.47

2  4 13  27444.00   515.93   516.78     0.85   637.23   121.30   604.16

2  4 14  27602.67   518.20   516.63    -1.57   637.27   119.07   603.85

2  4 15  27761.33   520.47   516.48    -3.99   637.32   116.85   603.55

2  4 16  27920.00   522.74   516.32    -6.42   637.40   114.66   603.24

2  5  1  27920.00   522.74   516.32    -6.42   637.40   114.66   603.24

2  5  2  28078.46   520.31   516.17    -4.14   637.65   117.34   602.94

2  5  3  28236.92   517.88   516.03    -1.85   637.81   119.94   602.63

2  5  4  28395.38   515.44   515.90     0.45   637.78   122.34   602.32

2  5  5  28553.85   514.96   515.77     0.81   637.67   122.71   602.02

2  5  6  28712.31   515.24   515.65     0.41   637.62   122.38   601.71

2  5  7  28870.77   515.52   515.54     0.02   637.62   122.09   601.41

2  5  8  29029.23   515.80   515.46    -0.34   637.59   121.78   601.10

2  5  9  29187.69   516.08   515.40    -0.68   637.47   121.39   600.79

2  5 10  29346.15   517.85   515.40    -2.45   637.28   119.43   600.49

2  5 11  29504.62   523.25   515.24    -8.00   637.24   113.99   600.18

2  5 12  29663.08   528.65   515.09   -13.56   637.23   108.58   599.88

2  5 13  29821.54   534.04   514.93   -19.11   637.16   103.12   599.57

2  5 14  29980.00   539.44   514.90   -24.54   636.97    97.53   599.26

2  6  1  29980.00   539.44   514.90   -24.54   636.97    97.53   599.26

2  6  2  30142.79   537.64   517.36   -20.27   636.83    99.19   598.95

2  6  3  30305.59   535.83   521.34   -14.49   635.87   100.04   598.64

2  6  4  30468.38   534.03   526.53    -7.50   632.73    98.71   598.32

2  6  5  30631.18   535.21   533.37    -1.84   628.63    93.43   598.01

2  6  6  30793.97   548.99   542.53    -6.46   624.29    75.30   597.69

2  6  7  30956.76   562.76   554.98    -7.78   624.14    61.38   597.38

2  6  8  31119.56   576.54   572.26    -4.28   615.09    38.54   597.06

2  6  9  31282.35   590.32   596.75     6.43   596.75     6.43   596.75

TFX=  16.050