MEMÓRIA DE CÁLCULO DA ETA E ETL

# ETA

## DADOS

    - Vazão na 1ª Etapa							350 L/s

    - Vazão na 2ª Etapa							450 L/s

    - Vazão de Recirculação nas duas etapas				30 L/s

    - Água Bruta do Rio São Francisco

    - Ponto de Captação							Malhada/BA

## POÇO DE CHEGADA DE ÁGUA BRUTA

    - Seção									2,30 x 1,50m

    - Velocidade no escoamento						< 0,30 m/s

    - Cota da Laje de fundo						455,50m

## CALHA PARSHALL

    - Capacidade da Calha Parshall (padrão com garganta de 24”)	500 L/s

    - Altura da água a montante da Calha Parshall na 1ª Etapa		42,60 cm

    - Altura da água a montante da Calha Parshall na 2ª Etapa		49,53 cm

    - Cota do NA na 1ª Etapa						462,032m

    - Cota do NA na 2ª Etapa						462,101m

    - Cota na borda superior na Calha Parshall				462,521m

## FLOCULADOR

    - Modulação com capacidade						80,00 L/s

    - Seção de cada célula							0,80 x 0,80m

    - Número de células							32 und/módulo

    - Altura útil do Floculador						4,50 m

    - Tempo de Detenção							20 min

    - Velocidade da água bruta no floculador				0,125 m/s

    - Gradiente as velocidade nos orifícios do floculador			60,30 e 20 m/s.m

    - Perda de Carga Total no floculador					0,20m

    - Quadro resumo dos orifícios para proporcionar os gradientes mencionados no item 1.4.7

| Grupo | Células/Grupo | Oríficio Inferior Base x Altura (cm) | Oríficio Superior Base x Altura (cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 53 x 53 | 45 x 45 |
| 2 | 10 | 75 x 75 | 64 x 64 |
| 3 | 12 | 80 x 105 | 80 x 77 |

## CANAL DE SAÍDA DO FLOCULADOR (SEÇÕES MOLHADAS)

    - Seção 1								0,80 x 0,80 m

    - Seção 2								1,0 x 1,2916 m

    - Seção 3								1,0 x 1,9375 m

    - Seção 1 – Cota sobre a laje de fundo					460,378 m

    - Seção 2 – Cota sobre a laje de fundo					459,8816 m

    - Seção 3 – Cota sobre a laje de fundo					459,240 m

    - Cota Superior da borda seca						461,80m

## CANAL DISTRIBUIDOR DE ÁGUA PARA OS DECANTADORES (SEÇÕES MALHADAS)

Base (m)		 Altura Malhada (m)

    - Seção 1	 2,000 		x	1.938m

    - Seção 2	 1,665		x	1,938m

    - Seção 3	 1,3316	x	1,938m

    - Seção 4	 0,9987	x	1,938m

    - Seção 5	 0,6658	x	1,938m

    - Seção 6	 0,6658	x	0,970m

## DECANTADOR

    - Modulação na 1ª etapa 						80L/s

    - Seção de um decantador						9 x 9m

    - Taxa aparente de operação na 1ª etapa				81,06m³/m².d

    - Nº de decantadores 1ª etapa						5 unid.

    - Nº de decantadores 2ª etapa						6 unid.

    - Taxa aparente de operação na 2ª etapa				85,33m³/m².d

    - Canal de alimentação dos decantadores				DN 700mm

    - Câmara de lodo por decantador					16unid.

    - Volume de uma camara de lodo					3,287m³

    - Volume total para uma descarga					13,148m³

    - Vazão máxima em uma descarga					46,84L/s

    - Tempo mínimo para uma descarga					4,68min

    - Dimensões de um bloco de modulo tubular				1,5 x 1,5 x 1m

    - Número de Reynolds 							66

    - Calha vertedora de água decantada					4 unid.

    - Medidas internas da calha						0,35 x 0,40m

    - Lâmina vertente de água decantada					1,076L/s.m

    - Distância entre calhas de eixo a eixo					2,25m

    - Difusor de água no decantador					2 unid./dec.

    - Diâmetro em cada difusor						100m

    - Número total de difusor						80 unid./dec.

    - Seção no início do difusor						0,5 x 0,5m

    - Última seção do difusor						0,125 x 0,1033m

## FILTRO

    - Área do filtro								4 x 4m

    - Número de filtros na 1ª etapa						10 unid.

    - Taxa normal de operação						205,20m³/m².d

    - Taxa máxima de operação						256,50m³/m².d

    - Número de filtros na 2ª etapa						12 unid.

    - Taxa normal de operação						216,00m³/m².d

    - Taxa máxima de operação						259,20m³/m².d

    - Vertedor triangular na entrada de água no filtro			1 unid./filtro

    - Altura máxima de água no vertedor triangular

e na condição de operação mais desfavorável			0,258m

    - Altura de vertedor							0,30m

    - Ângulo de abertura							90°

    - Cota de implantação do vertedor triangular				460,478

    - Medidas internas da calha coletora de água de lavagem		0,40 x 0,40m

    - Camada filtrante – Areia para filtro

- Tamanho efetivo							0,6 a 07mm

- Coeficiente de uniformidade					< 1,6

- Diâmetro do grão							0,7 a 1mm

- Camada de areia							60cm

- Volume necessário para um filtro					9,6m³ + 5%

    - Camada suporte de seixo rolado

- 1ª Camada (superior)				 2,4 a 1mm camada de 5cm

- 2ª Camada						 4,8 a 2,4mm camada de 7,5cm

- 3ª Camada						 12,5 a 4,8mm camada de 7,5cm

- 4ª Camada						 19,0 a 12,5mm camada de 10cm

- 5 ª Camada						 38,0 a 19,0mm camada de 10cm

- 6ª Camada						 63 a 38mm camada de 15cm

    - Bloco universal tipo Leopold ou similar. Cota de implantação	457,328

## RESERVATORIO DE ÁGUA DE LAVAGEM DOS FILTROS

    - Vazão de escoamento na lavagem					12,8m³/min

    - Tempo de lavagem do filtro						10min

    - Volume gasto para lavar um filtro					128m³

    - Volume do reservatório para atender os filtros, casa

de química e ETL							200m³

    - Número de filtro em fim de plano					12 unid.

    - Volume para lavar todos os filtros					1.536m³/d

    - Vazão para realimentar o reservatório elevado			30L/s

    - Perda de carga no trecho						0,622m

    - Potência instalada							15,00CV/conj.

    - Conjunto Motor bomba						2 unid.

    - Barrilete (reservatorio – filtro)					 400mm

    - Perda de carga total durante a lavagem e na condição

mais favorável (inclusive fator de segurança)			12m

    - Cota superior da laje de fundo do reservatório de lavagem		474,45m

## RESERVATÓRIO DE RECIRCULAÇÃO (R. REC)

    - Capacidade do reservatório						200m³

    - Vazão de recirculação						30L/s

    - Diâmetro do tubo para o escoamento	 de água de lavagem		500mm

    - Cota superior da laje de fundo de reservatório de recirculação	453,00m

    - Perda de carga no escoamento da calha de

água de lavagem até o reservatório de recirculação			0,725m

    - Cota do NA máximo no reservatório 				456,52

    - Desnível de NA na condição mais desfavorável			1,35 m

## RECALQUE DA ÁGUA QUE SERÁ RECIRCULADA NO PROCESSO

    - Desnível na condição mais desfavorável				8,656m

    - Vazão de recalque							30L/s

    - Diâmetro do tubo de recalque					200mm

    - Perda da carga								1,748m

    - Potência instalada							7,8CV/conj.

## CASA DA QUÍMICA

    - Produto - Sulfato de Alumínio Granular

- Dosagem estimada							60g/m³

- Consumo de sulfato							100,44kg/h

- Concentração de solução						5%

- Consumo de solução						2008,8L/h

- Volume de uma tina de sulfato					5000L

- Número de tinas							6 unid.

- Estoque para 30 dias						72.316,8kg

- Número de sacos de 50kg						1.446 sacos/ 30 dias

- Área necessária para estoque de 30 dias				35m³

    - Produto - Cal Hidratada

- Dosagem estimada							30g/m³

- Consumo								50,22kg/h

- Concentração da suspensão						10%

- Consumo da suspensão						502,20L/h

- Estoque para 30 dias						36.158,40kg

- Número de sacos de 20kg						1.808 sacos/30d

- Área para estocagem						22m²

    - Flúor (ácido fluocilício)

- Dosagem máxima							0,7g/m³

- Consumo de flúor							1,17kg/h

- Concentração de flúor no ácido					18%

- Densidade								1,2

- Consumo do ácido fluocilício					5,4L/h

- Estoque para 30 dias						3.888L

    - Cloro (Cloro gás e Hipoclorito)

Obs: O cloro será aplicado em cada reservatório de distribuição por razões técnicas. Estas unidades serão estudadas e projetadas separadamente da ETA e ETL.

    - Equipamentos para Casa de Química – Sulfato de Alumínio

- Bomba dosadora Tipo NEMO (Netzsch) ou similar, com especificações e condições de trabalho

  - Motor para 						220 volts

  - Variador de velocidade mecânico

  - Rotor tipo 						parafuso

  - Capacidade de dosagem até				4.000L/h

  - Pressão de serviço					20m.c.a

  - Líquido a ser bombeado				Sulfato de alumínio a 	5%

  - Temperatura						Ambiente (20 a 30°C)

  - Quantidade						2 unid.

- Tanque de fibra fundo cônico, sem tampa altura máxima total de 4,0m e diâmetro de 1,60m. O tanque terá cocho de fibra perfurado segundo projeto, com encaixe ou soldado no reservatório e também duas saídas de 50mm flangeadas para registro e conexões.

- Quantidade						6 unid.

- Misturador lento de eixo vertical modelo SQ - 09 – 06 Degremont ou similar

- Motor							2CV

- Redutor de velocidade				222RPM

- Hélice							2 unid. Com  250mm

- Comprimento do eixo					1,60m

- Quantidade						6 unid.

    - Equipamento para casa de química – Cal Hidratada

- Misturador de cal (extintor) de 2000L modelo SQ – 02 – 04 Degremont ou similar, equipado com moto-redutor com potência de 2CV.

- Quantidade						2 unid.

- Dosador de leito de cal modelo (SQ – 15 – 10) Degremont ou similar, equipado com moto-redutor com potência de 2CV.

- Quantidade						2 unid.

- Motobomba com rotor aberto para recalque de suspensão de cal hidratada para as condições de trabalho: Vazão de 1m³/h e altura manométrica total de 20 m.c.a.

- Quantidade						2 unid.

    - Equipamento para casa de química – flúor

- Bomba dosadora Simplex vazão até 50L/h e pressão de serviço 20m.c.a

- Quantidade						2 unid.

- Tanques de fibra, capacidade					500L

- Quantidade						2 unid.

# ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE LODO

## RESERVATÓRIO DE LAMINAÇÃO (R.L.)

    - Volume estimado de lodo na condição

mais desfavorável do ano						946,728m³/d

    - Volume de descarga de um decantador				52,6m³/decantador

.

    - Número de descarga necessária na

condição mais desfavorável						3/dia

    - Vazão máxima na descarga						46,84L/s . descarga

    - Tempo recomendado para cada descarga				4 a 8min/descarga

    - Volume do reservatório de laminação				100m³

    - Escoamento da calha de lodo do decantador para o reservatório de laminação

- Diâmetro de tubo para escoamento

do lodo drenado	 						300mm

- Perda de carga no escoamento					0,711m

- Cota do NA no canal						456,10m

- Cota máxima no R.L.						454,80m

    - Vazão máxima de laminação						11 L/s

    - Escoamento da caixa bóia até o concentrador de lodo

- Diâmetro de tubo 							200mm

- Perda de carga							 0,10m

- Cota mínima do NA na caixa bóia					452,00m

- Cota máxima do NA no concentrador

de lodo								451,70	m

## CONCENTRADOR DE LODO (C.L.)

    - Volume do concentrador de lodo					500m³

    - Diâmetro interno							14m

    - Altura de lodo e água							3,254m

    - Vertedores triangulares						16 unid.

- Ângulo de abertura							90°

- Altura do vertedor							10cm

- Largura								20cm

- Lâmina máxima de líquido

no vertedor								5,43cm

- Diâmetro dos tubos coletores					50 e 150mm

- Vazão máxima em cada vertedor					2,475m³/h

- Cota de implantação do vertedor					451,646m

- Cota máxima do NA no vertedor					451,700m

    - Cota do NA no C.L.							451,70m

    - Cota superior da laje de fundo					448,446m

    - Cota da passarela							451,946m

## RESERVATÓRIO DE ÁGUA SOBRENADANTE DO C.L.

    - Capacidade								50m³

## ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA OBTIDA NO CONCENTRADOR DE LODO (SOBRENADANTE)

- Vazão máxima							11L/s

- Diâmetro do tubo de recalque					150mm

- Cota sobre a laje de fundo						446,60

- Cota do NA Maximo no reservatório

de recirculação							456,52m

- Cota do NA mínimo do reservatório

sobrenadante							446,60

- Desnível máximo							9,92m

- Perda de carga							0,563m

- Potência instalada							3,5CV

## RESERVATÓRIO DE HOMOGENEIZAÇÃO DE LODO

    - Medidas internas							4 x 2 x 1,20

    - Capacidade útil							8m³

    - Cota sobre a laje de fundo						446,80m

    - Cota do máximo de lodo						447,80m

    - Misturador lento de eixo vertical, tipo Degremont

modelo SQ – 01 – 05, ou similar					02 unid.

- Motor				2HP

- Rotação na Hélice		222 RPM

- Diâmetro na Hélice		300 mm

- Comprimento do Eixo	1,15m

## SISTEMA DE RECALQUE DE LODO HOMOGENEIZADO

    - Conjunto motor bomba de deslocamento positivo tipo NEMO ou similar para a condição de trabalho:

- Material a ser recalcado						Lodo de ETA

- Temperatura								20 a 30°C

- Vazão regulável com variador de

velocidade mecânico							até 8m³/h

- Pressão máxima de serviço						6bar

- Potência em cada conjunto						2CV/conjunto

## SISTEMA DE DOSAGEM DE POLÍMERO

    - Vazão máxima de lodo bombeado					8m³/h

    - Dosagem máxima estimada						200g/m³

    - Consumo de polímero						1,6kg/h

    - Concentração da solução						0,5%

    - Consumo da solução							320L/h

    - Volume necessário para um turno de 8h				2.560L

    - Volume do tanque							2.000L

    - Bomba dosadora tipo NEMO modelo 3NU constituído de motor, variador de velocidade mecânico (regulador de vazão) e bomba de recalque tipo parafuso para as condições de serviço:

- Produto a ser bombeado						Polímero

- Vazão até								600L/h

- Pressão até								12bar

- Potência								  1CV

- Quantidade								2 unid.

    - Misturador lento tipo Degremont modelo (SQ – 09 – 01) ou similar segundo especificações:

- Motor elétrico com 1,5CV para					220volts

- Redutor de velocidade para						320RPM no eixo

- Diâmetro da hélice							150mm

- Eixo com  1” e comprimento					1m

- Capacidade								2m³

- Quantidade								2 unid.