## Memória
S.I.A.A. DE GUANAMBI
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 03
1 - INTRODUÇÃO
A presente Memória de Cálculo define os grupos elevatórios da Estação Elevatória de Água Tratada 03. Nesta Elevatória serão instalados dois conjuntos motor-bomba, eixo horizontal em paralelo. O recalque será complementado com uma linha de recalque, que interligará esta elevatória ao RAD 3.000 de Guanambi.
2 - DADOS DO SISTEMA
N.A. chegada...................................................................... |  |  | 596.746 | m
Cota do Terreno Chegada ........................................... |  |  | 595.219 | m
N.A. máx. no RAD .................................................... |  |  | 527.334 | m
N.A. mín. no RAD...................................................... |  |  | 523.334 | m
Cota do Terreno na Elevatória........................................... |  |  | 523.334 | m
Cota do Eixo da Bomba (C.B.) ........................................... |  |  | 522.834 | m
Vazão do Sistema 1º Trecho (QSIS) ...................................... |  |  | 368.1007 | l/s (FINAL DE PLANO)
Vazão do Sistema 2º Trecho (QSIS) ...................................... |  |  | 332.7569 | l/s (FINAL DE PLANO)
Vazão do Sistema 3º Trecho (QSIS) ...................................... |  |  | 317.7453 | l/s (FINAL DE PLANO)
Vazão do Sistema 4º Trecho (QSIS) ...................................... |  |  | 213.0288 | l/s (FINAL DE PLANO)
Tipo do Fluido a recalcar : |  |  | Água Tratada
ALTURA GEOMÉTRICA MÁXIMA: HG MAX = N.A. CHEG - N.A. MIN
HG MAX = | 73.412 | (m) |  | HG MED = | 71.412 | (m)
ALTURA GEOMÉTRICA MÍNIMA: HG MIN = N.A. CHEG - N.A. MAX
HG MIN = | 69.412 | (m)
3 - CROQUÍS DO SISTEMA
653.3338
[7 empty] | C. Piezom. = | 596.746
NA máx. = | 527.334
NA mín. = | 523.334 | [5 empty] | C do Terr. = | 595.219
523.334
RAD 3000
EEAT 03
|  |  | DN = | 610.6
|  |  | EXTENSÃO = | 31282.35 | m
4 - PERDAS LOCALIZADAS
PEÇA |  |  | VALOR | QUANTIDADE DE PEÇAS
|  |  |  | BOMBA |  | BARRILETE
|  |  | K | SUCÇÃO | RECALQUE | SUCÇÃO | RECALQUE
CRIVO |  |  | 0.75
CURVA 90 |  |  | 0.4
CURVA 22 |  |  | 0.1
CURVA 45 |  |  | 0.2
AMPLIAÇÃO |  |  | 0.3 |  | 1
REDUÇÃO |  |  | 0.15 | 1
REGISTRO GAVETA ABERTO |  |  | 0.2 |  |  | 1 | 1
REGISTRO GLOBO ABERTO |  |  | 10
TE PASSAGEM DIRETA |  |  | 0.6
TE SAÍDA DE LADO |  |  | 1.3 |  |  | 1 | 1
TE SAÍDA BILATERAL |  |  | 1.8
VÁLVULA DE PÉ |  |  | 1.75
VÁLVULA DE RETENÇÃO |  |  | 2.75 |  |  |  | 1
S K => |  |  | - | 0.15 | 0.3 | 1.5 | 4.25
PEÇA |  |  | VALOR | QUANTIDADE DE PEÇAS |  | QUANT DE PEÇAS NA ADUTORA
|  |  | K | NO MEDIDOR |  | 1º Trc | 2º Trc | 3º Trc
AMPLIAÇÃO |  |  | 0.3
REDUÇÃO |  |  | 0.15
CURVA 90 |  |  | 0.4 |  |  | 7
CURVA 22 |  |  | 0.1 |  |  | 8
CURVA 45 |  |  | 0.2 |  |  | 2
REGISTRO GAVETA ABERTO |  |  | 0.2
REGISTRO GLOBO ABERTO |  |  | 10
TE PASSAGEM DIRETA |  |  | 0.6 |  |  | 4
TE SAÍDA DE LADO |  |  | 1.3
TE SAÍDA BILATERAL |  |  | 1.8
VÁLVULA DE RETENÇÃO |  |  | 2.75
S K => |  |  | - | 0 |  | 6.4 | 0 | 0
5 - CÁLCULO DA ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA - AMT MAX
TRECHO | DIÂMETRO | EXTENSÂO | COEF. RUG. | VAZÃO | VEL. | HF DIST | S K | HF LOC
| mm | m | - | l/s | m/s | m | - | m
Redução SUCÇÃO | 300 | 0 | 0.2 | 184.0503 | 2.6038 | 0 | 0.15 | 0.051832
Ampliação RECALQUE | 200 | 0 | 0.2 | 184.0503 | 5.8585 | 0 | 0.3 | 0.5248
BARR. SUCÇÃO | 407.4 | 0 | 0.2 | 184.0503 | 1.4119 | 0 | 1.5 | 0.15241
BARR. RECALQUE | 407.4 | 0 | 0.2 | 184.0503 | 1.4119 | 0 | 4.25 | 0.43182
MEDIDOR | 610.6 | 0 | 0.2 | 368.1007 | 1.2571 | 0 | 0 | 0
ADUTORA (1º) | 610.6 | 6841.3 | 0.2 | 368.1007 | 1.2571 | 14.5235 | 6.4 | 0.51547
ADUTORA (2º) | 610.6 | 16222.95 | 0.2 | 332.7569 | 1.1364 | 28.2885 | 0 | 0
ADUTORA (3º) | 610.6 | 7055.08 | 0.2 | 317.7453 | 1.0851 | 11.2451 | 0 | 0
ADUTORA (4º) | 610.6 | 1163.02 | 0.2 | 213.0288 | 0.7275 | 0.85451 | 0 | 0
TOTAL DAS PERDAS DE CARGA (m) => | [5 empty] | 54.9115 | - | 1.6763
AMT MAX = HG MAX + HF DIST + HF LOC |  |  |  | Assim, | AMT MÁx = | 129.9998 | (m)
As perdas de carga distribuidas (HF DIST) e localizadas (HF LOC) foram calculadas a partir das seguintes equações:
| HF DIST = f * L / D * V2 / 2g |  |  | FÓRMULA UNIVERSAL (DARCY)
| 1 / f1/2 = -2 * LOG ( 0,27 * k / D + 2,51 / (Rey * f1/2) ) |  |  |  |  | FATOR DE FRICÇÃO (COLEBROOK)
| V = 4 * Q / (p * D 2) |  | VELOCIDADE
| Rey = V * D / n |  | NÚMERO DE REYNOLDS |  |  | ( n = 10-6 m2/s )
| HF LOC = K * V2 / 2g |  | PERDA DE CARGA LOCALIZADA
6 - SELEÇÃO DO CONJUNTO ELEVATÓRIO
Para a elaboração desta memória de cálculo foi utilizada uma curva de bomba de um fabricante consagrado no mercado de onde foram extraídos o rendimento, a rotação, o NPSH e os pontos da curva característica da bomba para atender o ponto de trabalho requerido pelo sistema. Portanto, a bomba a ser escolhida deverá satisfazer a estes requisitos.
7 - VAZÃO MÁXIMA (Q MAX) E ALTURA MANOMÉTRICA MÍNIMA (AMTMIN) DO SISTEMA
Este ítem define, a partir do equipamento mencionado anteriormente, a Vazão máxima (QMAX) do sistema, que ocorre quando a AMT mínima (AMTMIN) se estabelece. Esta vazão será encontrada na interseção entre a Curva do Sistema e a Curva da Bomba, conforme pode ser visualizado no gráfico em anexo e demonstrado a seguir.
a) CURVA DO SISTEMA
A Curva do Sistema, considerando-se a altura geométrica mínima (HGMIN) e as características físicas do sistema, é função da vazão, ou seja :
| AMT = HGMIN + S H LOC + S H DIS | [5 empty] | (Curva 01)
B) CURVA DA BOMBA
A Curva da Bomba é definida por um polinômio de grau 4, ou seja :
| A.M.T. = A4 * Q4 + A3 * Q3 + A2 * Q2+ A1 * Q + A0 | [5 empty] | (Curva 02)
Para o cálculo dos coeficientes A4, A3, A2, A1 e A0, utilizou-se os dados apresentados na tabela a seguir, os quais foram extraídos da curva da bomba.
| Ponto | Q1B (m3/h) | Q1B (m3/s) | A.M.T. (m) | Coef. | 01 B | 02 B
| P1 | 600 | 0.16667 | 131.69 | A0 = | 144.3 | 144.3
| P2 | 700 | 0.19444 | 128.41 | A1 = | 140.8798 | 70.44
| P3 | 800 | 0.22222 | 125.1 | A2 = | -2906.2791 | -726.57
| P4 | 900 | 0.25 | 121.2 | A3 = | 13141.4384 | 1642.6799
| P5 | 1000 | 0.27778 | 115.85 | A4 = | -20995.1985 | -1312.2
Calculando-se a interseção entre a Curva 01 e a Curva 02, tem-se :
|  |  | 1 Bomba |  | 2 Bombas
|  | Q MAX = | 306.8769 | (L/s) | 378.3933 | (L/s)
|  | AMT MIN = | 107.4227 | (m) | 129.0199 | (m)
8 - CÁLCULO DA POTÊNCIA DO MOTOR
A Potência do motor, conforme demonstrado a seguir, será definida tendo em conta as duas situações de projeto, quais sejam: HGMAX (QSIS) e HGMIN (QMAX) :
1 BOMBA
SITUAÇAO | VAZÃO | AMT | ROTOR | NPSHREQ | h (%) | BHP | REFPOT (R) | POT
| l/s | m | pol | m | % | cv | % | cv
HGMAX | 300.2655 | 109.6709 | - | 4 | 83 | 529.002 | 3.9694 | 550
HGMIN | 306.8769 | 107.4227 |  | 4 | 83 | 529.5671 | 3.8584 | 550
2 BOMBAS
SITUAÇAO | VAZÃO | AMT | ROTOR | NPSHREQ | h (%) | BHP/Bomba | REFPOT (R) | POT
| l/s | m | pol | m | % | cv | % | cv
HGMAX | 368.1192 | 129.6193 | - | 2.5 | 78 | 407.8235 | 34.8623 | 550
HGMIN | 378.3933 | 129.0199 |  | 2.5 | 78 | 417.2674 | 31.81 | 550
Sendo :
POT BHP = Q * A.M.T. / ( 75 * h )
Analisando-se as duas situações e considerando-se as potências comerciais praticadas pelos diversos fabricantes, adotou-se:
|  | POT = | 550 | cv
9 - ANÁLISE DO NPSH :
Neste ítem, será verificado se a Energia Disponível pelo Sistema (NPSHDISP) é superior a Energia Máxima Requerida pelo Equipamento (NPSHREQ), condição para que a bomba opere de forma satisfatória.
NPSHd = PATM ABS. / g + (+ ou - ha) - ( hv + DHs ) , onde :
PATM ABS. - pressão atmosférica absoluta no local onde a elevatória será implantada. Varia conforme a
altitude do local em relação ao nível do mar. É prática adotar o valor de 10,33 m.c.a. .
ha - altura de aspiração na sucção da bomba (m). Se o nível de água da captação estiver acima do eixo
da bomba então ha > 0. Caso contrário, ha < 0.
hv - tensão de vapor da água (m). Varia conforme a temperatura, tendo sido adotada a temperatura
máxima de 30º C, o que equivale a hv = 0,428 m.
DHs - perdas de carga localizadas e distribuídas na sucção da bomba (m).
| ha = | 0.5 | m |  | DHs = | 0.20424 | m
| NPSHd = | 10.1978 | m
Como o valor do NPSHREQ está inferior ao NPSHDisp., então a condição pré-estabelecida foi atendida.
10 - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DOS CONJUNTOS ELEVATÓRIOS
Bomba : | [5 empty] | Motor :
Vazão = | 1325.2293 | m³/h = | 368.1192 | l/s |  | Alto Eficiência
AMT = | 129.6193 | m |  |  |  | Elétrico, Trifásico, 380/220, 60 Hz
Rotação : | 1775 | Rpm |  |  |  | POT (cv) = | 550
Antes de iniciar a digitação dos dados de uma nova elevatória é importante tornar o cálculo manual seguindo os seguintes passos: "Ferramentas", "opções", "cálculo" e "manual".
Para retornar ao modo automático siga os seguintes passos:"Ferramentas", "opções", "cálculo" e "automático".

## Gráficos
PLANILHA PARA ELABORAÇÃO DOS GRÁFICOS
|  | Q (m³/h) início Gráfico = | 500
|  | Q (m³/h) acréscimo Gráfico = | 40 |  |  | Curva do Sistema
|  |  |  | 01 BOMBA |  | 02 BOMBAS |  | 03 BOMBAS |  | Curvas das bombas isoladas e de suas associações em paralelo
|  |  | Abcissa | Sist.mín.(m) | Sist.máx.(m) | Sist.mín.(m) | Sist.máx.(m) | Sist.mín.(m) | Sist.máx.(m) | Primeira Etapa |  | Segunda Etapa
2*Q(m3/h) | 3*Q(m3/h) | Q (m3/h) | Q (m3/s) | (Hg mín.) | (Hg máx.) | (Hg mín.) | (Hg máx.) | (Hg mín.) | (Hg máx.) | 01 B | 02 B // | 01 B | 02 B // | 03 B //
1000 | 1500 | 500 | 0.13889 | 75.787 | 79.787 |  |  |  |  | 135.2 | 143.9805
1080 | 1620 | 540 | 0.15 | 77.0505 | 81.0505 |  |  |  |  | 133.7642 | 143.3979
1160 | 1740 | 580 | 0.16111 | 78.4277 | 82.4277 |  |  |  |  | 132.3706 | 142.7747
1240 | 1860 | 620 | 0.17222 | 79.9186 | 83.9186 |  |  |  |  | 131.0196 | 142.1176
1320 | 1980 | 660 | 0.18333 | 81.5228 | 85.5228 |  |  |  |  | 129.7043 | 141.433
1400 | 2100 | 700 | 0.19444 | 83.2403 | 87.2403 |  |  |  |  | 128.41 | 140.7267
1480 | 2220 | 740 | 0.20556 | 85.0711 | 89.0711 |  |  |  |  | 127.1142 | 140.0041
1560 | 2340 | 780 | 0.21667 | 87.0149 | 91.0149 |  |  |  |  | 125.787 | 139.27
1640 | 2460 | 820 | 0.22778 | 89.0718 | 93.0718 |  |  |  |  | 124.3904 | 138.5288
1720 | 2580 | 860 | 0.23889 | 91.2416 | 95.2416 |  |  |  |  | 122.8791 | 137.7845
1800 | 2700 | 900 | 0.25 | 93.5244 | 97.5244 |  |  |  |  | 121.2 | 137.0405
1880 | 2820 | 940 | 0.26111 | 95.9201 | 99.9201 |  |  |  |  | 119.2922 | 136.2997
1960 | 2940 | 980 | 0.27222 | 98.4286 | 102.4286 |  |  |  |  | 117.0874 | 135.5647
2040 | 3060 | 1020 | 0.28333 | 101.0499 | 105.0499 |  |  |  |  | 114.5092 | 134.8374
2120 | 3180 | 1060 | 0.29444 | 103.784 | 107.784 |  |  |  |  | 111.4739 | 134.1194
2200 | 3300 | 1100 | 0.30556 | 106.6308 | 110.6308 |  |  |  |  | 107.89 | 133.4117
2280 | 3420 | 1140 | 0.31667 | 109.5904 | 113.5904 |  |  |  |  | 103.6583 | 132.7149
2360 | 3540 | 1180 | 0.32778 | 112.6627 | 116.6627 |  |  |  |  | 98.6718 | 132.029
2440 | 3660 | 1220 | 0.33889 | 115.8477 | 119.8477 |  |  |  |  | 92.816 | 131.3536
2520 | 3780 | 1260 | 0.35 | 119.1453 | 123.1453 |  |  |  |  | 85.9687 | 130.6879
2600 | 3900 | 1300 | 0.36111 | 122.5557 | 126.5557 |  |  |  |  | 78 | 130.0305
2680 | 4020 | 1340 | 0.37222 | 126.0787 | 130.0787 |  |  |  |  | 68.7723 | 129.3795
2760 | 4140 | 1380 | 0.38333 | 129.7143 | 133.7143 |  |  |  |  | 58.1402 | 128.7327
2840 | 4260 | 1420 | 0.39444 | 133.4626 | 137.4626 |  |  |  |  | 45.9508 | 128.0872
2920 | 4380 | 1460 | 0.40556 | 137.3231 | 141.3231 |  |  |  |  | 32.0435 | 127.4398
3000 | 4500 | 1500 | 0.41667 | 141.2966 | 145.2966 |  |  |  |  | 16.25 | 126.7867
3080 | 4620 | 1540 | 0.42778 | 145.3827 | 149.3827 |  |  |  |  | -1.6057 | 126.1237
3160 | 4740 | 1580 | 0.43889 | 149.5805 | 153.5805 |  |  |  |  | -21.7074 | 125.446
3240 | 4860 | 1620 | 0.45 | 153.8918 | 157.8918 |  |  |  |  | -44.2464 | 124.7484
3320 | 4980 | 1660 | 0.46111 | 158.3153 | 162.3153 |  |  |  |  | -69.4217 | 124.0253
3400 | 5100 | 1700 | 0.47222 | 162.8519 | 166.8519 |  |  |  |  | -97.44 | 123.2705
UTILIZE A LINHA ABAIXO PARA TESTAR ALGUM VALOR QUE DESEJE VERIFICAR
|  |  |  | 01 BOMBA |  | 02 BOMBAS |  | 03 BOMBAS |  | Curvas das bombas isoladas e de suas associações em paralelo
|  |  | Abcissa | Sist.mín.(m) | Sist.máx.(m) | Sist.mín.(m) | Sist.máx.(m) | Sist.mín.(m) | Sist.máx.(m) | Primeira Etapa |  | Segunda Etapa
2*Q(m3/h) | 3*Q(m3/h) | Q (m3/h) | Q (m3/s) | (Hg mín.) | (Hg máx.) | (Hg mín.) | (Hg máx.) | (Hg mín.) | (Hg máx.) | 01 B | 02 B // | 01 B | 02 B // | 03 B //
150 | 225 | 75 | 0.020833 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | 146.0885 | 145.4667

## RESUMO
S.I.A.A. DE GUANAMBI / BA
DIÂMETRO ECONÔMICO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 03
1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS
Para definição do Diâmetro Econômico da Adutora de Água Tratada 03 do S.I.A.A. de Guanambi, foram consideradas as seguintes premissas :
a - | o material selecionado para a tubulação foi o ferro fundido;
b - | Os custos com energia elétrica referem-se a Setembro / 2009, sendo :
|  | Custo de Consumo ( R$ / KW.H ) = |  |  | 0.13954
|  | Custo de Demanda ( R$ / KW ) = |  |  | 16.1798
c - | A perda de carga localizada foi estimada com k = 20,81 ;
d - | Os custos referentes a implantação da estação elevatória, com seus conjuntos motor-bombas, foram contemplados, uma vez que os mesmos são significativos;
e- | Os preços dos tubos foram corrigidos para Agosto / 2009.
2 - RESUMO DOS CUSTOS
O Quadro a seguir apresenta o Resumo dos Custos das Alternativas estudadas, as quais encontram-se detalhadas nas Memórias de Cálculos em anexo.
DN | Q (l/s) | VEL (m/s) | AMT (m) | CUSTOS V.P. (R$)
|  |  |  | ENERGIA | IMPLANTAÇÃO | TOTAL
368.0991
500 |  | 1.809 | 214.4427 | 8017278.2792 | 18706535.3401 | 26723813.6193
600 |  | 1.2571 | 127.9998 | 4785475.1214 | 20577823.2517 | 25363298.3732
700 |  | 0.92921 | 97.749 | 3654501.5464 | 28845721.57 | 32500223.1164
Os custos de implantação contemplam os materiais e serviços das adutoras e estações elevatórias necessárias.
3 - CONCLUSÃO
Conforme os custos apresentados no Quadro anterior, observa-se que o diâmetro econômico da adutora por recalque é DN 600
No entanto, devido a diferença ser relativamente pequena entre os custos em valor presente apresentado para os diâmetros 500 e 600 avaliados, optou-se em selecionar a opção com DN 600 que proporciona uma menor velocidade e menor quantidade de estações elevatórias e consequetemente menor desgaste das unidades além das vantagens operacionais que terão menor custo.

## DN 500
S.I.A.A. DE GUANAMBI / BA
DIÂMETRO ECONÔMICO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 03
Reforço = |  | 0 |  | Hg médio (m) = |  |  | 71.412 |  | Q 2010 (l/s) = |  | 183.31 |  | K1 = | 1.2
DN = |  | 500 |  | Rendimento (%) = |  |  | 83 |  | Q 2020 (l/s) = |  | 242.4962 |  | K2 = | 1.5
Ø INT (mm) = |  | 509 |  | Cons. (R$/kWh) |  | Dem. (R$/kW) |  |  | Q 2030 (l/s) = |  | 306.7492 |  | KTOT LOC = | 20.8129
Extensão (m) = |  | 30119.33 |  | Ponta | F.Ponta | Ponta | F.Ponta |  | Preço unit (R$/m) = |  | 474.9951 |  | QBOMB 1(l/s)= | 290.9955
k (mm) = |  | 0.2 |  | 1.5638 | 0.13954 | 16.1798 | 16.1798 | [5 empty] | QBOMB 2(l/s)= | 368.0991
ANO | QMÉD. | Q (l/s) da | V | PERDAS (m) |  |  | HMT | POT | HORAS | CONSUMO | CUSTOS - VALOR CORRENTE (R$) |  |  | VALOR
| (l/s) | Linha | (m/s) | LOC. | DIST. | TOTAL | (m) | (KW) | TRAB. | (Kw.h) | CONSUMO | DEMANDA | TOTAL | PRESENTE
2010 | 183.31 | 368.0991 | 1.809 | 3.4715 | 139.5592 | 143.0307 | 214.4427 | 1025.9164 | 4365.3885 | 4478523.5024 | 624933.1695 | 199189.8301 | 824122.9996 | 824122.9996
2011 | 188.5116 | 368.0991 | 1.809 | 3.4715 | 139.5592 | 143.0307 | 214.4427 | 1025.9164 | 4489.2602 | 4605605.5838 | 642666.2032 | 199189.8301 | 841856.0332 | 751657.1725
2012 | 193.8608 | 368.0991 | 1.809 | 3.4715 | 139.5592 | 143.0307 | 214.4427 | 1025.9164 | 4616.647 | 4736293.7321 | 660902.4274 | 199189.8301 | 860092.2574 | 685660.2818
2013 | 199.3617 | 368.0991 | 1.809 | 3.4715 | 139.5592 | 143.0307 | 214.4427 | 1025.9164 | 4747.6484 | 4870690.2726 | 679656.1206 | 199189.8301 | 878845.9507 | 625545.1886
2014 | 205.0188 | 368.0991 | 1.809 | 3.4715 | 139.5592 | 143.0307 | 214.4427 | 1025.9164 | 4882.3672 | 5008900.4343 | 698941.9666 | 199189.8301 | 898131.7967 | 570778.9936
2015 | 210.8364 | 368.0991 | 1.809 | 3.4715 | 139.5592 | 143.0307 | 214.4427 | 1025.9164 | 5020.9087 | 5151032.4321 | 718775.0656 | 199189.8301 | 917964.8956 | 520877.9344
2016 | 216.8191 | 368.0991 | 1.809 | 3.4715 | 139.5592 | 143.0307 | 214.4427 | 1025.9164 | 5163.3814 | 5297197.5515 | 739170.9463 | 199189.8301 | 938360.7764 | 475402.7722
2017 | 222.9715 | 368.0991 | 1.809 | 3.4715 | 139.5592 | 143.0307 | 214.4427 | 1025.9164 | 5309.897 | 5447510.236 | 760145.5783 | 199189.8301 | 959335.4084 | 433954.6192
2018 | 229.2985 | 368.0991 | 1.809 | 3.4715 | 139.5592 | 143.0307 | 214.4427 | 1025.9164 | 5460.57 | 5602088.1764 | 781715.3841 | 199189.8301 | 980905.2142 | 396171.1643
2019 | 235.8051 | 368.0991 | 1.809 | 3.4715 | 139.5592 | 143.0307 | 214.4427 | 1025.9164 | 5615.5185 | 5761052.4031 | 803897.2523 | 199189.8301 | 1003087.0824 | 361723.2578
2020 | 242.4962 | 368.0991 | 1.809 | 3.4715 | 139.5592 | 143.0307 | 214.4427 | 1025.9164 | 5774.8639 | 5924527.3809 | 826708.5507 | 199189.8301 | 1025898.3808 | 330311.8221
2021 | 248.2635 | 368.0991 | 1.809 | 3.4715 | 139.5592 | 143.0307 | 214.4427 | 1025.9164 | 5912.2065 | 6065429.4832 | 846370.0301 | 199189.8301 | 1045559.8601 | 300573.4752
2022 | 254.1679 | 368.0991 | 1.809 | 3.4715 | 139.5592 | 143.0307 | 214.4427 | 1025.9164 | 6052.8156 | 6209682.638 | 866499.1153 | 199189.8301 | 1065688.9454 | 273535.8091
2023 | 260.2127 | 368.0991 | 1.809 | 3.4715 | 139.5592 | 143.0307 | 214.4427 | 1025.9164 | 6196.7688 | 6357366.5428 | 887106.9274 | 199189.8301 | 1086296.7574 | 248951.1796
2024 | 266.4013 | 368.0991 | 1.809 | 3.4715 | 139.5592 | 143.0307 | 214.4427 | 1025.9164 | 6344.1456 | 6508562.7907 | 908204.8518 | 199189.8301 | 1107394.6819 | 226594.8923
2025 | 272.7371 | 368.0991 | 1.809 | 3.4715 | 139.5592 | 143.0307 | 214.4427 | 1025.9164 | 6495.0274 | 6663354.9152 | 929804.5449 | 199189.8301 | 1128994.3749 | 206263.0513
2026 | 279.2236 | 368.0991 | 1.809 | 3.4715 | 139.5592 | 143.0307 | 214.4427 | 1025.9164 | 6649.4976 | 6821828.4364 | 951917.94 | 199189.8301 | 1151107.7701 | 187770.6124
2027 | 285.8643 | 368.0991 | 1.809 | 3.4715 | 139.5592 | 143.0307 | 214.4427 | 1025.9164 | 6807.6415 | 6984070.9084 | 974557.2546 | 199189.8301 | 1173747.0846 | 170949.6206
2028 | 292.663 | 368.0991 | 1.809 | 3.4715 | 139.5592 | 143.0307 | 214.4427 | 1025.9164 | 6969.5466 | 7150171.9676 | 997734.9964 | 199189.8301 | 1196924.8264 | 155647.6138
2029 | 299.6233 | 368.0991 | 1.809 | 3.4715 | 139.5592 | 143.0307 | 214.4427 | 1025.9164 | 7135.3022 | 7320223.3821 | 1021463.9707 | 199189.8301 | 1220653.8008 | 141726.1785
2030 | 306.7492 | 368.0991 | 1.809 | 3.4715 | 139.5592 | 143.0307 | 214.4427 | 1025.9164 | 7305 | 7494319.1027 | 1045757.2876 | 199189.8301 | 1244947.1176 | 129059.6404
Nota : |  | Taxa de Juros = | 12 | % a.a. | [7 empty] | TOTAL | 21549916.0147 | 8017278.2792
Custo Total de Tubos = R$ |  |  |  | 14306535.3401 |  | (em valor presente : Serviços de Tubulação + Materiais de Tubulação)
Custo Total de Elevatórias = R$ |  |  |  | 4400000 |  | (em valor presente : Serviços + Materiais e Equipamentos) (02 unidades totalizando 1025,92 KW de potência)
Custo Energia Elétrica = R$ |  |  |  | 8017278.2792 |  | (em valor presente : Energia Elétrica)
Custo Total (Tubo + Energia) = R$ |  |  |  | 22323813.6193 |  | (em valor presente : Energia Elétrica + Serviços de Tubulação + Materiais de Tubulação)

## DN 600
S.I.A.A. DE GUANAMBI / BA
DIÂMETRO ECONÔMICO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 03
Reforço = |  | 0 |  | Hg médio (m) = |  |  | 71.412 |  | Q 2010 (l/s) = |  | 183.31 |  | K1 = | 1.2
DN = |  | 600 |  | Rendimento (%) = |  |  | 83 |  | Q 2020 (l/s) = |  | 242.4962 |  | K2 = | 1.5
Ø INT (mm) = |  | 610.6 |  | Cons. (R$/kWh) |  | Dem. (R$/kW) |  |  | Q 2030 (l/s) = |  | 306.7492 |  | KTOT LOC = | 20.8129
Extensão (m) = |  | 30119.33 |  | Ponta | F.Ponta | Ponta | F.Ponta |  | Preço unit (R$/m) = |  | 610.1671 |  | QBOMB 1(l/s)= | 290.9955
k (mm) = |  | 0.2 |  | 1.5638 | 0.13954 | 16.1798 | 16.1798 | [5 empty] | QBOMB 2(l/s)= | 368.0991
ANO | QMÉD. | Q (l/s) da | V | PERDAS (m) |  |  | HMT | POT | HORAS | CONSUMO | CUSTOS - VALOR CORRENTE (R$) |  |  | VALOR
| (l/s) | Linha | (m/s) | LOC. | DIST. | TOTAL | (m) | (KW) | TRAB. | (Kw.h) | CONSUMO | DEMANDA | TOTAL | PRESENTE
2010 | 183.31 | 368.0991 | 1.2571 | 1.6763 | 54.9115 | 56.5878 | 127.9998 | 612.3646 | 4365.3885 | 2673209.2932 | 373019.6248 | 118895.4584 | 491915.0832 | 491915.0832
2011 | 188.5116 | 368.0991 | 1.2571 | 1.6763 | 54.9115 | 56.5878 | 127.9998 | 612.3646 | 4489.2602 | 2749063.9807 | 383604.3879 | 118895.4584 | 502499.8463 | 448660.577
2012 | 193.8608 | 368.0991 | 1.2571 | 1.6763 | 54.9115 | 56.5878 | 127.9998 | 612.3646 | 4616.647 | 2827071.1123 | 394489.503 | 118895.4584 | 513384.9614 | 409267.3481
2013 | 199.3617 | 368.0991 | 1.2571 | 1.6763 | 54.9115 | 56.5878 | 127.9998 | 612.3646 | 4747.6484 | 2907291.7656 | 405683.493 | 118895.4584 | 524578.9514 | 373384.936
2014 | 205.0188 | 368.0991 | 1.2571 | 1.6763 | 54.9115 | 56.5878 | 127.9998 | 612.3646 | 4882.3672 | 2989788.7512 | 417195.1223 | 118895.4584 | 536090.5807 | 340695.2557
2015 | 210.8364 | 368.0991 | 1.2571 | 1.6763 | 54.9115 | 56.5878 | 127.9998 | 612.3646 | 5020.9087 | 3074626.662 | 429033.4044 | 118895.4584 | 547928.8628 | 310909.5518
2016 | 216.8191 | 368.0991 | 1.2571 | 1.6763 | 54.9115 | 56.5878 | 127.9998 | 612.3646 | 5163.3814 | 3161871.9238 | 441207.6082 | 118895.4584 | 560103.0667 | 283765.6446
2017 | 222.9715 | 368.0991 | 1.2571 | 1.6763 | 54.9115 | 56.5878 | 127.9998 | 612.3646 | 5309.897 | 3251592.8474 | 453727.2659 | 118895.4584 | 572622.7243 | 259025.44
2018 | 229.2985 | 368.0991 | 1.2571 | 1.6763 | 54.9115 | 56.5878 | 127.9998 | 612.3646 | 5460.57 | 3343859.6819 | 466602.18 | 118895.4584 | 585497.6384 | 236472.6762
2019 | 235.8051 | 368.0991 | 1.2571 | 1.6763 | 54.9115 | 56.5878 | 127.9998 | 612.3646 | 5615.5185 | 3438744.6698 | 479842.4312 | 118895.4584 | 598737.8896 | 215910.8853
2020 | 242.4962 | 368.0991 | 1.2571 | 1.6763 | 54.9115 | 56.5878 | 127.9998 | 612.3646 | 5774.8639 | 3536322.1034 | 493458.3863 | 118895.4584 | 612353.8447 | 197161.5493
2021 | 248.2635 | 368.0991 | 1.2571 | 1.6763 | 54.9115 | 56.5878 | 127.9998 | 612.3646 | 5912.2065 | 3620425.8954 | 505194.2294 | 118895.4584 | 624089.6879 | 179410.8721
2022 | 254.1679 | 368.0991 | 1.2571 | 1.6763 | 54.9115 | 56.5878 | 127.9998 | 612.3646 | 6052.8156 | 3706529.9147 | 517209.1843 | 118895.4584 | 636104.6427 | 163272.2183
2023 | 260.2127 | 368.0991 | 1.2571 | 1.6763 | 54.9115 | 56.5878 | 127.9998 | 612.3646 | 6196.7688 | 3794681.7323 | 529509.8889 | 118895.4584 | 648405.3473 | 148597.7703
2024 | 266.4013 | 368.0991 | 1.2571 | 1.6763 | 54.9115 | 56.5878 | 127.9998 | 612.3646 | 6344.1456 | 3884930.0506 | 542103.1393 | 118895.4584 | 660998.5977 | 135253.4092
2025 | 272.7371 | 368.0991 | 1.2571 | 1.6763 | 54.9115 | 56.5878 | 127.9998 | 612.3646 | 6495.0274 | 3977324.7306 | 554995.8929 | 118895.4584 | 673891.3513 | 123117.4304
2026 | 279.2236 | 368.0991 | 1.2571 | 1.6763 | 54.9115 | 56.5878 | 127.9998 | 612.3646 | 6649.4976 | 4071916.8187 | 568195.2729 | 118895.4584 | 687090.7313 | 112079.3819
2027 | 285.8643 | 368.0991 | 1.2571 | 1.6763 | 54.9115 | 56.5878 | 127.9998 | 612.3646 | 6807.6415 | 4168758.5755 | 581708.5716 | 118895.4584 | 700604.03 | 102039.0122
2028 | 292.663 | 368.0991 | 1.2571 | 1.6763 | 54.9115 | 56.5878 | 127.9998 | 612.3646 | 6969.5466 | 4267903.5046 | 595543.255 | 118895.4584 | 714438.7134 | 92905.3175
2029 | 299.6233 | 368.0991 | 1.2571 | 1.6763 | 54.9115 | 56.5878 | 127.9998 | 612.3646 | 7135.3022 | 4369406.3819 | 609706.9665 | 118895.4584 | 728602.4249 | 84595.6792
2030 | 306.7492 | 368.0991 | 1.2571 | 1.6763 | 54.9115 | 56.5878 | 127.9998 | 612.3646 | 7305 | 4473323.2862 | 624207.5314 | 118895.4584 | 743102.9898 | 77035.0831
Nota : |  | Taxa de Juros = | 12 | % a.a. | [7 empty] | TOTAL | 12863041.9659 | 4785475.1214
Custo Total de Tubos = R$ |  |  |  | 18377823.2517 |  | (em valor presente : Serviços de Tubulação + Materiais de Tubulação)
Custo Total de Elevatórias = R$ |  |  |  | 2200000 |  | (em valor presente : Serviços + Materiais e Equipamentos) (01 unidade com 612,36 KW de potência)
Custo Energia Elétrica = R$ |  |  |  | 4785475.1214 |  | (em valor presente : Energia Elétrica)
Custo Total (Tubo + Energia) = R$ |  |  |  | 23163298.3732 |  | (em valor presente : Energia Elétrica + Serviços de Tubulação + Materiais de Tubulação)

## DN 700
S.I.A.A. DE GUANAMBI / BA
DIÂMETRO ECONÔMICO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 03
Reforço = |  | 0 |  | Hg médio (m) = |  |  | 71.412 |  | Q 2010 (l/s) = |  | 183.31 |  | K1 = | 1.2
DN = |  | 700 |  | Rendimento (%) = |  |  | 83 |  | Q 2020 (l/s) = |  | 242.4962 |  | K2 = | 1.5
Ø INT (mm) = |  | 710.2 |  | Cons. (R$/kWh) |  | Dem. (R$/kW) |  |  | Q 2030 (l/s) = |  | 306.7492 |  | KTOT LOC = | 20.8129
Extensão (m) = |  | 30119.33 |  | Ponta | F.Ponta | Ponta | F.Ponta |  | Preço unit (R$/m) = |  | 888.6559 |  | QBOMB 1(l/s)= | 290.9955
k (mm) = |  | 0.2 |  | 1.5638 | 0.13954 | 16.1798 | 16.1798 | [5 empty] | QBOMB 2(l/s)= | 368.0991
ANO | QMÉD. | Q (l/s) da | V | PERDAS (m) |  |  | HMT | POT | HORAS | CONSUMO | CUSTOS - VALOR CORRENTE (R$) |  |  | VALOR
| (l/s) | Linha | (m/s) | LOC. | DIST. | TOTAL | (m) | (KW) | TRAB. | (Kw.h) | CONSUMO | DEMANDA | TOTAL | PRESENTE
2010 | 183.31 | 368.0991 | 0.92921 | 0.91593 | 25.4211 | 26.337 | 97.749 | 467.6416 | 4365.3885 | 2041437.3177 | 284862.1633 | 90796.3422 | 375658.5055 | 375658.5055
2011 | 188.5116 | 368.0991 | 0.92921 | 0.91593 | 25.4211 | 26.337 | 97.749 | 467.6416 | 4489.2602 | 2099364.9144 | 292945.3802 | 90796.3422 | 383741.7223 | 342626.5378
2012 | 193.8608 | 368.0991 | 0.92921 | 0.91593 | 25.4211 | 26.337 | 97.749 | 467.6416 | 4616.647 | 2158936.2581 | 301257.9655 | 90796.3422 | 392054.3076 | 312543.2937
2013 | 199.3617 | 368.0991 | 0.92921 | 0.91593 | 25.4211 | 26.337 | 97.749 | 467.6416 | 4747.6484 | 2220197.9916 | 309806.4277 | 90796.3422 | 400602.7699 | 285141.1388
2014 | 205.0188 | 368.0991 | 0.92921 | 0.91593 | 25.4211 | 26.337 | 97.749 | 467.6416 | 4882.3672 | 2283198.0811 | 318597.4602 | 90796.3422 | 409393.8024 | 260177.1626
2015 | 210.8364 | 368.0991 | 0.92921 | 0.91593 | 25.4211 | 26.337 | 97.749 | 467.6416 | 5020.9087 | 2347985.8542 | 327637.9461 | 90796.3422 | 418434.2883 | 237430.8525
2016 | 216.8191 | 368.0991 | 0.92921 | 0.91593 | 25.4211 | 26.337 | 97.749 | 467.6416 | 5163.3814 | 2414612.0378 | 336934.9638 | 90796.3422 | 427731.3059 | 216701.9911
2017 | 222.9715 | 368.0991 | 0.92921 | 0.91593 | 25.4211 | 26.337 | 97.749 | 467.6416 | 5309.897 | 2483128.7986 | 346495.7926 | 90796.3422 | 437292.1347 | 197808.754
2018 | 229.2985 | 368.0991 | 0.92921 | 0.91593 | 25.4211 | 26.337 | 97.749 | 467.6416 | 5460.57 | 2553589.7833 | 356327.9184 | 90796.3422 | 447124.2605 | 180585.9897
2019 | 235.8051 | 368.0991 | 0.92921 | 0.91593 | 25.4211 | 26.337 | 97.749 | 467.6416 | 5615.5185 | 2626050.161 | 366439.0395 | 90796.3422 | 457235.3816 | 164883.6624
2020 | 242.4962 | 368.0991 | 0.92921 | 0.91593 | 25.4211 | 26.337 | 97.749 | 467.6416 | 5774.8639 | 2700566.6663 | 376837.0726 | 90796.3422 | 467633.4148 | 150565.4441
2021 | 248.2635 | 368.0991 | 0.92921 | 0.91593 | 25.4211 | 26.337 | 97.749 | 467.6416 | 5912.2065 | 2764793.8183 | 385799.3294 | 90796.3422 | 476595.6716 | 137009.8669
2022 | 254.1679 | 368.0991 | 0.92921 | 0.91593 | 25.4211 | 26.337 | 97.749 | 467.6416 | 6052.8156 | 2830548.4745 | 394974.7341 | 90796.3422 | 485771.0763 | 124685.3362
2023 | 260.2127 | 368.0991 | 0.92921 | 0.91593 | 25.4211 | 26.337 | 97.749 | 467.6416 | 6196.7688 | 2897866.9634 | 404368.3561 | 90796.3422 | 495164.6983 | 113478.9687
2024 | 266.4013 | 368.0991 | 0.92921 | 0.91593 | 25.4211 | 26.337 | 97.749 | 467.6416 | 6344.1456 | 2966786.4773 | 413985.385 | 90796.3422 | 504781.7272 | 103288.3424
2025 | 272.7371 | 368.0991 | 0.92921 | 0.91593 | 25.4211 | 26.337 | 97.749 | 467.6416 | 6495.0274 | 3037345.0931 | 423831.1343 | 90796.3422 | 514627.4765 | 94020.5159
2026 | 279.2236 | 368.0991 | 0.92921 | 0.91593 | 25.4211 | 26.337 | 97.749 | 467.6416 | 6649.4976 | 3109581.7935 | 433911.0435 | 90796.3422 | 524707.3856 | 85591.1407
2027 | 285.8643 | 368.0991 | 0.92921 | 0.91593 | 25.4211 | 26.337 | 97.749 | 467.6416 | 6807.6415 | 3183536.4878 | 444230.6815 | 90796.3422 | 535027.0237 | 77923.6582
2028 | 292.663 | 368.0991 | 0.92921 | 0.91593 | 25.4211 | 26.337 | 97.749 | 467.6416 | 6969.5466 | 3259250.0351 | 454795.7499 | 90796.3422 | 545592.0921 | 70948.572
2029 | 299.6233 | 368.0991 | 0.92921 | 0.91593 | 25.4211 | 26.337 | 97.749 | 467.6416 | 7135.3022 | 3336764.2657 | 465612.0856 | 90796.3422 | 556408.4278 | 64602.7892
2030 | 306.7492 | 368.0991 | 0.92921 | 0.91593 | 25.4211 | 26.337 | 97.749 | 467.6416 | 7305 | 3416122.005 | 476685.6646 | 90796.3422 | 567482.0068 | 58829.0239
Nota : |  | Taxa de Juros = | 12 | % a.a. | [7 empty] | TOTAL | 9823059.4795 | 3654501.5464
Custo Total de Tubos = R$ |  |  |  | 26765721.57 |  | (em valor presente : Serviços de Tubulação + Materiais de Tubulação)
Custo Total de Elevatórias = R$ |  |  |  | 2080000 |  | (em valor presente : Serviços + Materiais e Equipamentos) (01 unidade com 467,64 KW de potência)
Custo Energia Elétrica = R$ |  |  |  | 3654501.5464 |  | (em valor presente : Energia Elétrica)
Custo Total (Tubo + Energia) = R$ |  |  |  | 30420223.1164 |  | (em valor presente : Energia Elétrica + Serviços de Tubulação + Materiais de Tubulação)