## Memória
S.I.A.A. DE GUANAMBI
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 04
1 - INTRODUÇÃO
A presente Memória de Cálculo define os grupos elevatórios da Estação Elevatória de Água Tratada 04. Nesta Elevatória serão instalados dois conjuntos motor-bomba, eixo horizontal em paralelo sendo 01 de reserva. O recalque será complementado com uma linha de recalque, que interligará esta elevatória ao centro de reservação de Palmas de Monte Alto.
2 - DADOS DO SISTEMA
N.A. chegada...................................................................... |  |  | 609.817 | m
Cota do Terreno Chegada ........................................... |  |  | 604.845 | m
N.A. máx. no RAD .................................................... |  |  | 536.487 | m
N.A. mín. no RAD...................................................... |  |  | 531.287 | m
Cota do Terreno na Elevatória........................................... |  |  | 531.287 | m
Cota do Eixo da Bomba (C.B.) ........................................... |  |  | 530.887 | m
Vazão do Sistema (QSIS) ...................................... |  |  | 26.6079 | l/s (FINAL DE PLANO)
Tipo do Fluido a recalcar : |  |  | Água Tratada
ALTURA GEOMÉTRICA MÁXIMA: HG MAX = N.A. CHEG - N.A. MIN
HG MAX = | 78.53 | (m) |  | HG MED = | 75.93 | (m)
ALTURA GEOMÉTRICA MÍNIMA: HG MIN = N.A. CHEG - N.A. MAX
HG MIN = | 73.33 | (m)
3 - CROQUÍS DO SISTEMA
617.2872
[7 empty] | C. Piezom. = | 609.817
NA máx. = | 536.487
NA mín. = | 531.287 | [5 empty] | C do Terr. = | 604.845
531.287
RAD
EEAT 04
|  |  | DN = | 204.2
|  |  | EXTENSÃO = | 1837.17 | m
4 - PERDAS LOCALIZADAS
PEÇA |  |  | VALOR | QUANTIDADE DE PEÇAS
|  |  |  | BOMBA |  | BARRILETE
|  |  | K | SUCÇÃO | RECALQUE | SUCÇÃO | RECALQUE
CRIVO |  |  | 0.75 |  |  | 1
CURVA 90 |  |  | 0.4 |  |  | 3 | 5
CURVA 22 |  |  | 0.1
CURVA 45 |  |  | 0.2 |  |  |  | 2
AMPLIAÇÃO |  |  | 0.3 |  | 1
REDUÇÃO |  |  | 0.15 | 1
REGISTRO GAVETA ABERTO |  |  | 0.2 |  |  | 1 | 1
REGISTRO GLOBO ABERTO |  |  | 10
TE PASSAGEM DIRETA |  |  | 0.6 |  |  | 1
TE SAÍDA DE LADO |  |  | 1.3 |  |  |  | 1
TE SAÍDA BILATERAL |  |  | 1.8
VÁLVULA DE PÉ |  |  | 1.75
VÁLVULA DE RETENÇÃO |  |  | 2.75 |  |  |  | 1
S K => |  |  | - | 0.15 | 0.3 | 2.75 | 6.65
PEÇA |  |  | VALOR | QUANTIDADE DE PEÇAS |  | QUANT DE PEÇAS NA ADUTORA
|  |  | K | NO MEDIDOR |  | 1º Trc | 2º Trc | 3º Trc
AMPLIAÇÃO |  |  | 0.3
REDUÇÃO |  |  | 0.15
CURVA 90 |  |  | 0.4 |  |  | 5
CURVA 22 |  |  | 0.1 |  |  | 4
CURVA 45 |  |  | 0.2 |  |  | 3
REGISTRO GAVETA ABERTO |  |  | 0.2
REGISTRO GLOBO ABERTO |  |  | 10
TE PASSAGEM DIRETA |  |  | 0.6
TE SAÍDA DE LADO |  |  | 1.3
TE SAÍDA BILATERAL |  |  | 1.8
VÁLVULA DE RETENÇÃO |  |  | 2.75
S K => |  |  | - | 0 |  | 3 | 0 | 0
5 - CÁLCULO DA ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA - AMT MAX
TRECHO | DIÂMETRO | EXTENSÂO | COEF. RUG. | VAZÃO | VEL. | HF DIST | S K | HF LOC
| mm | m | - | l/s | m/s | m | - | m
Redução SUCÇÃO | 100 | 0 | 0.2 | 26.6079 | 3.3878 | 0 | 0.15 | 0.087747
Ampliação RECALQUE | 75 | 0 | 0.2 | 26.6079 | 6.0228 | 0 | 0.3 | 0.55465
BARR. SUCÇÃO | 206.2 | 0 | 0.2 | 26.6079 | 0.79679 | 0 | 2.75 | 0.088986
BARR. RECALQUE | 206.2 | 0 | 0.2 | 26.6079 | 0.79679 | 0 | 6.65 | 0.21518
MEDIDOR | 206.2 | 0 | 0.2 | 26.6079 | 0.79679 | 0 | 0 | 0
ADUTORA (1º) | 204.2 | 1837.17 | 0.2 | 26.6079 | 0.81247 | 6.4227 | 3 | 0.10093
TOTAL DAS PERDAS DE CARGA (m) => | [5 empty] | 6.4227 | - | 1.0475
AMT MAX = HG MAX + HF DIST + HF LOC |  |  |  | Assim, | AMT MÁx = | 86.0002 | (m)
As perdas de carga distribuidas (HF DIST) e localizadas (HF LOC) foram calculadas a partir das seguintes equações:
| HF DIST = f * L / D * V2 / 2g |  |  | FÓRMULA UNIVERSAL (DARCY)
| 1 / f1/2 = -2 * LOG ( 0,27 * k / D + 2,51 / (Rey * f1/2) ) |  |  |  |  | FATOR DE FRICÇÃO (COLEBROOK)
| V = 4 * Q / (p * D 2) |  | VELOCIDADE
| Rey = V * D / n |  | NÚMERO DE REYNOLDS |  |  | ( n = 10-6 m2/s )
| HF LOC = K * V2 / 2g |  | PERDA DE CARGA LOCALIZADA
6 - SELEÇÃO DO CONJUNTO ELEVATÓRIO
Para a elaboração desta memória de cálculo foi utilizada uma curva de bomba de um fabricante consagrado no mercado de onde foram extraídos o rendimento, a rotação, o NPSH e os pontos da curva característica da bomba para atender o ponto de trabalho requerido pelo sistema. Portanto, a bomba a ser escolhida deverá satisfazer a estes requisitos.
7 - VAZÃO MÁXIMA (Q MAX) E ALTURA MANOMÉTRICA MÍNIMA (AMTMIN) DO SISTEMA
Este ítem define, a partir do equipamento mencionado anteriormente, a Vazão máxima (QMAX) do sistema, que ocorre quando a AMT mínima (AMTMIN) se estabelece. Esta vazão será encontrada na interseção entre a Curva do Sistema e a Curva da Bomba, conforme pode ser visualizado no gráfico em anexo e demonstrado a seguir.
a) CURVA DO SISTEMA
A Curva do Sistema, considerando-se a altura geométrica mínima (HGMIN) e as características físicas do sistema, é função da vazão, ou seja :
| AMT = HGMIN + S H LOC + S H DIS | [5 empty] | (Curva 01)
B) CURVA DA BOMBA
A Curva da Bomba é definida por um polinômio de grau 4, ou seja :
| A.M.T. = A4 * Q4 + A3 * Q3 + A2 * Q2+ A1 * Q + A0 | [5 empty] | (Curva 02)
Para o cálculo dos coeficientes A4, A3, A2, A1 e A0, utilizou-se os dados apresentados na tabela a seguir, os quais foram extraídos da curva da bomba.
| Ponto | Q1B (m3/h) | Q1B (m3/s) | A.M.T. (m) | Coef. | 01 B | 02 B
| P1 | 60 | 0.016667 | 90.32 | A0 = | 92.41 | 92.41
| P2 | 80 | 0.022222 | 87.99 | A1 = | 363.3 | 181.65
| P3 | 100 | 0.027778 | 85.46 | A2 = | -46251.0003 | -11562.7501
| P4 | 120 | 0.033333 | 82.65 | A3 = | 1234440.0107 | 154305.0013
| P5 | 140 | 0.038889 | 79.18 | A4 = | -13122000.1328 | -820125.0083
Calculando-se a interseção entre a Curva 01 e a Curva 02, tem-se :
|  |  | 1 Bomba |  | 2 Bombas
|  | Q MAX = | 31.4348 | (L/s) | #VALUE! | (L/s)
|  | AMT MIN = | 83.6591 | (m) | #VALUE! | (m)
8 - CÁLCULO DA POTÊNCIA DO MOTOR
A Potência do motor, conforme demonstrado a seguir, será definida tendo em conta as duas situações de projeto, quais sejam: HGMAX (QSIS) e HGMIN (QMAX) :
1 BOMBA
SITUAÇAO | VAZÃO | AMT | ROTOR | NPSHREQ | h (%) | BHP | REFPOT (R) | POT
| l/s | m | pol | m | % | cv | % | cv
HGMAX | 26.6165 | 86.0049 | - | 3.5 | 69 | 44.2347 | 13.0334 | 50
HGMIN | 31.4348 | 83.6591 |  | 3.5 | 69 | 50.8176 | -1.6089 | 50
2 BOMBAS
SITUAÇAO | VAZÃO | AMT | ROTOR | NPSHREQ | h (%) | BHP/Bomba | REFPOT (R) | POT
| l/s | m | pol | m | % | cv | % | cv
HGMAX | #VALUE! | #VALUE! | - | 6 | 69 | #VALUE! | #VALUE! | 350
HGMIN | #VALUE! | #VALUE! |  | 6 | 69 | #VALUE! | #VALUE! | 350
Sendo :
POT BHP = Q * A.M.T. / ( 75 * h )
Analisando-se as duas situações e considerando-se as potências comerciais praticadas pelos diversos fabricantes, adotou-se:
|  | POT = | 50 | cv
9 - ANÁLISE DO NPSH :
Neste ítem, será verificado se a Energia Disponível pelo Sistema (NPSHDISP) é superior a Energia Máxima Requerida pelo Equipamento (NPSHREQ), condição para que a bomba opere de forma satisfatória.
NPSHd = PATM ABS. / g + (+ ou - ha) - ( hv + DHs ) , onde :
PATM ABS. - pressão atmosférica absoluta no local onde a elevatória será implantada. Varia conforme a
altitude do local em relação ao nível do mar. É prática adotar o valor de 10,33 m.c.a. .
ha - altura de aspiração na sucção da bomba (m). Se o nível de água da captação estiver acima do eixo
da bomba então ha > 0. Caso contrário, ha < 0.
hv - tensão de vapor da água (m). Varia conforme a temperatura, tendo sido adotada a temperatura
máxima de 30º C, o que equivale a hv = 0,428 m.
DHs - perdas de carga localizadas e distribuídas na sucção da bomba (m).
| ha = | 0.4 | m |  | DHs = | 0.17673 | m
| NPSHd = | 10.1253 | m
Como o valor do NPSHREQ está inferior ao NPSHDisp., então a condição pré-estabelecida foi atendida.
10 - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DOS CONJUNTOS ELEVATÓRIOS
Bomba : | [5 empty] | Motor :
Vazão = | 95.8193 | m³/h = | 26.6165 | l/s |  | Alto Eficiência
AMT = | 86.0049 | m |  |  |  | Elétrico, Trifásico, 380/220, 60 Hz
Rotação : | 1775 | Rpm |  |  |  | POT (cv) = | 50
Antes de iniciar a digitação dos dados de uma nova elevatória é importante tornar o cálculo manual seguindo os seguintes passos: "Ferramentas", "opções", "cálculo" e "manual".
Para retornar ao modo automático siga os seguintes passos:"Ferramentas", "opções", "cálculo" e "automático".

## Gráficos
PLANILHA PARA ELABORAÇÃO DOS GRÁFICOS
|  | Q (m³/h) início Gráfico = | 60
|  | Q (m³/h) acréscimo Gráfico = | 2 |  |  | Curva do Sistema
|  |  |  | 01 BOMBA |  | 02 BOMBAS |  | 03 BOMBAS |  | Curvas das bombas isoladas e de suas associações em paralelo
|  |  | Abcissa | Sist.mín.(m) | Sist.máx.(m) | Sist.mín.(m) | Sist.máx.(m) | Sist.mín.(m) | Sist.máx.(m) | Primeira Etapa |  | Segunda Etapa
2*Q(m3/h) | 3*Q(m3/h) | Q (m3/h) | Q (m3/s) | (Hg mín.) | (Hg máx.) | (Hg mín.) | (Hg máx.) | (Hg mín.) | (Hg máx.) | 01 B | 02 B // | 01 B | 02 B // | 03 B //
120 | 180 | 60 | 0.016667 | 76.3588 | 81.5588 |  |  |  |  | 90.32 | 92.8767
124 | 186 | 62 | 0.017222 | 76.5556 | 81.7556 |  |  |  |  | 90.0999 | 92.8249
128 | 192 | 64 | 0.017778 | 76.7584 | 81.9584 |  |  |  |  | 89.8762 | 92.77
132 | 198 | 66 | 0.018333 | 76.9674 | 82.1674 |  |  |  |  | 89.6493 | 92.7121
136 | 204 | 68 | 0.018889 | 77.1824 | 82.3824 |  |  |  |  | 89.4194 | 92.6512
140 | 210 | 70 | 0.019444 | 77.4036 | 82.6036 |  |  |  |  | 89.1867 | 92.5875
144 | 216 | 72 | 0.02 | 77.6308 | 82.8308 |  |  |  |  | 88.9516 | 92.5211
148 | 222 | 74 | 0.020556 | 77.8641 | 83.0641 |  |  |  |  | 88.7142 | 92.4521
152 | 228 | 76 | 0.021111 | 78.1035 | 83.3035 |  |  |  |  | 88.4747 | 92.3805
156 | 234 | 78 | 0.021667 | 78.349 | 83.549 |  |  |  |  | 88.2333 | 92.3064
160 | 240 | 80 | 0.022222 | 78.6006 | 83.8006 |  |  |  |  | 87.99 | 92.23
164 | 246 | 82 | 0.022778 | 78.8582 | 84.0582 |  |  |  |  | 87.745 | 92.1513
168 | 252 | 84 | 0.023333 | 79.122 | 84.322 |  |  |  |  | 87.4982 | 92.0704
172 | 258 | 86 | 0.023889 | 79.3918 | 84.5918 |  |  |  |  | 87.2498 | 91.9873
176 | 264 | 88 | 0.024444 | 79.6677 | 84.8677 |  |  |  |  | 86.9998 | 91.9022
180 | 270 | 90 | 0.025 | 79.9497 | 85.1497 |  |  |  |  | 86.748 | 91.8152
184 | 276 | 92 | 0.025556 | 80.2378 | 85.4378 |  |  |  |  | 86.4944 | 91.7262
188 | 282 | 94 | 0.026111 | 80.532 | 85.732 |  |  |  |  | 86.239 | 91.6355
192 | 288 | 96 | 0.026667 | 80.8322 | 86.0322 |  |  |  |  | 85.9815 | 91.543
196 | 294 | 98 | 0.027222 | 81.1386 | 86.3386 |  |  |  |  | 85.7219 | 91.4488
200 | 300 | 100 | 0.027778 | 81.451 | 86.651 |  |  |  |  | 85.46 | 91.353
204 | 306 | 102 | 0.028333 | 81.7694 | 86.9694 |  |  |  |  | 85.1955 | 91.2556
208 | 312 | 104 | 0.028889 | 82.094 | 87.294 |  |  |  |  | 84.9282 | 91.1568
212 | 318 | 106 | 0.029444 | 82.4246 | 87.6246 |  |  |  |  | 84.6579 | 91.0566
216 | 324 | 108 | 0.03 | 82.7614 | 87.9614 |  |  |  |  | 84.3842 | 90.955
220 | 330 | 110 | 0.030556 | 83.1042 | 88.3042 |  |  |  |  | 84.1067 | 90.8521
224 | 336 | 112 | 0.031111 | 83.453 | 88.653 |  |  |  |  | 83.8252 | 90.7479
228 | 342 | 114 | 0.031667 | 83.808 | 89.008 |  |  |  |  | 83.5392 | 90.6426
232 | 348 | 116 | 0.032222 | 84.169 | 89.369 |  |  |  |  | 83.2483 | 90.5361
236 | 354 | 118 | 0.032778 | 84.5361 | 89.7361 |  |  |  |  | 82.9521 | 90.4286
240 | 360 | 120 | 0.033333 | 84.9093 | 90.1093 |  |  |  |  | 82.65 | 90.32
UTILIZE A LINHA ABAIXO PARA TESTAR ALGUM VALOR QUE DESEJE VERIFICAR
|  |  |  | 01 BOMBA |  | 02 BOMBAS |  | 03 BOMBAS |  | Curvas das bombas isoladas e de suas associações em paralelo
|  |  | Abcissa | Sist.mín.(m) | Sist.máx.(m) | Sist.mín.(m) | Sist.máx.(m) | Sist.mín.(m) | Sist.máx.(m) | Primeira Etapa |  | Segunda Etapa
2*Q(m3/h) | 3*Q(m3/h) | Q (m3/h) | Q (m3/s) | (Hg mín.) | (Hg máx.) | (Hg mín.) | (Hg máx.) | (Hg mín.) | (Hg máx.) | 01 B | 02 B // | 01 B | 02 B // | 03 B //
150 | 225 | 75 | 0.020833 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | 88.5947 | 92.4166

## RESUMO
S.I.A.A. DE GUANAMBI / BA
DIÂMETRO ECONÔMICO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 04
1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS
Para definição do Diâmetro Econômico da Adutora de Água Tratada 04 do S.I.A.A. de Guanambi, foram consideradas as seguintes premissas :
a - | o material selecionado para a tubulação foi o PVC DEFºFº;
b - | Os custos com energia elétrica referem-se a Setembro / 2009, sendo :
|  | Custo de Consumo ( R$ / KW.H ) = |  |  | 0.13954
|  | Custo de Demanda ( R$ / KW ) = |  |  | 16.1798
c - | A perda de carga localizada foi estimada com k = 20,81 ;
d - | Os custos referentes a implantação da estação elevatória, com seus conjuntos motor-bombas, não foram contemplados, uma vez que os mesmos praticamente não diferem entre as alternativas estudadas;
e- | Os preços dos tubos foram corrigidos para Agosto / 2009.
2 - RESUMO DOS CUSTOS
O Quadro a seguir apresenta o Resumo dos Custos das Alternativas estudadas, as quais encontram-se detalhadas nas Memórias de Cálculos em anexo.
DN | Q (l/s) | VEL (m/s) | AMT (m) | CUSTOS V.P. (R$)
|  |  |  | ENERGIA | TUBULAÇÃO | TOTAL
26.6079
150 |  | 1.385 | 104.2173 | 386178.7656 | 105398.6067 | 491577.3723
200 |  | 0.81247 | 83.4001 | 309040.3304 | 159951.2975 | 468991.6278
250 |  | 0.53348 | 78.587 | 291205.3769 | 230945.6202 | 522150.997
3 - CONCLUSÃO
Conforme os custos apresentados no Quadro anterior, observa-se que o diâmetro econômico da adutora por recalque é DN 200

## DN 150
S.I.A.A. DE GUANAMBI / BA
DIÂMETRO ECONÔMICO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 04
Reforço = |  | 0 |  | Hg médio (m) = |  |  | 75.93 |  | Q 2010 (l/s) = |  | 16.7744 |  | K1 = | 1.2
DN = |  | 150 |  | Rendimento (%) = |  |  | 69 |  | Q 2020 (l/s) = |  | 20.0581 |  | K2 = | 1.5
Ø INT (mm) = |  | 156.4 |  | Cons. (R$/kWh) |  | Dem. (R$/kW) |  |  | Q 2030 (l/s) = |  | 22.1733 |  | KTOT LOC = | 31.13
Extensão (m) = |  | 1837.17 |  | Ponta | F.Ponta | Ponta | F.Ponta |  | Preço unit (R$/m) = |  | 57.3701 |  | QBOMB 1(l/s)= | 24.0697
k (mm) = |  | 0.2 |  | 0.20976 | 0.13954 | 5.2735 | 16.1798 | [5 empty] | QBOMB 2(l/s)= | 26.6079
ANO | QMÉD. | Q (l/s) da | V | PERDAS (m) |  |  | HMT | POT | HORAS | CONSUMO | CUSTOS - VALOR CORRENTE (R$) |  |  | VALOR
| (l/s) | Linha | (m/s) | LOC. | DIST. | TOTAL | (m) | (KW) | TRAB. | (Kw.h) | CONSUMO | DEMANDA | TOTAL | PRESENTE
2010 | 16.7744 | 26.6079 | 1.385 | 3.0435 | 25.2437 | 28.2873 | 104.2173 | 43.3527 | 5526.3249 | 239580.8967 | 33431.1183 | 8417.2644 | 41848.3827 | 41848.3827
2011 | 17.077 | 26.6079 | 1.385 | 3.0435 | 25.2437 | 28.2873 | 104.2173 | 43.3527 | 5626.0128 | 243902.6333 | 34034.1735 | 8417.2644 | 42451.4379 | 37903.0695
2012 | 17.385 | 26.6079 | 1.385 | 3.0435 | 25.2437 | 28.2873 | 104.2173 | 43.3527 | 5727.499 | 248302.3286 | 34648.1069 | 8417.2644 | 43065.3714 | 34331.4504
2013 | 17.6986 | 26.6079 | 1.385 | 3.0435 | 25.2437 | 28.2873 | 104.2173 | 43.3527 | 5830.8158 | 252781.3889 | 35273.115 | 8417.2644 | 43690.3794 | 31097.9491
2014 | 18.0179 | 26.6079 | 1.385 | 3.0435 | 25.2437 | 28.2873 | 104.2173 | 43.3527 | 5935.9964 | 257341.2458 | 35909.3974 | 8417.2644 | 44326.6619 | 28170.395
2015 | 18.3429 | 26.6079 | 1.385 | 3.0435 | 25.2437 | 28.2873 | 104.2173 | 43.3527 | 6043.0743 | 261983.3567 | 36557.1576 | 8417.2644 | 44974.422 | 25519.6949
2016 | 18.6738 | 26.6079 | 1.385 | 3.0435 | 25.2437 | 28.2873 | 104.2173 | 43.3527 | 6152.0837 | 266709.2054 | 37216.6025 | 8417.2644 | 45633.8669 | 23119.5372
2017 | 19.0106 | 26.6079 | 1.385 | 3.0435 | 25.2437 | 28.2873 | 104.2173 | 43.3527 | 6263.0595 | 271520.3024 | 37887.943 | 8417.2644 | 46305.2074 | 20946.1242
2018 | 19.3535 | 26.6079 | 1.385 | 3.0435 | 25.2437 | 28.2873 | 104.2173 | 43.3527 | 6376.0372 | 276418.1856 | 38571.3936 | 8417.2644 | 46988.658 | 18977.9309
2019 | 19.7027 | 26.6079 | 1.385 | 3.0435 | 25.2437 | 28.2873 | 104.2173 | 43.3527 | 6491.0528 | 281404.4204 | 39267.1728 | 8417.2644 | 47684.4372 | 17195.4861
2020 | 20.0581 | 26.6079 | 1.385 | 3.0435 | 25.2437 | 28.2873 | 104.2173 | 43.3527 | 6608.1432 | 286480.6006 | 39975.503 | 8417.2644 | 48392.7674 | 15581.176
2021 | 20.2602 | 26.6079 | 1.385 | 3.0435 | 25.2437 | 28.2873 | 104.2173 | 43.3527 | 6674.7273 | 289367.1958 | 40378.2985 | 8417.2644 | 48795.5629 | 14027.5583
2022 | 20.4643 | 26.6079 | 1.385 | 3.0435 | 25.2437 | 28.2873 | 104.2173 | 43.3527 | 6741.9822 | 292282.8765 | 40785.1526 | 8417.2644 | 49202.417 | 12629.035
2023 | 20.6705 | 26.6079 | 1.385 | 3.0435 | 25.2437 | 28.2873 | 104.2173 | 43.3527 | 6809.9148 | 295227.9358 | 41196.1062 | 8417.2644 | 49613.3706 | 11370.104
2024 | 20.8788 | 26.6079 | 1.385 | 3.0435 | 25.2437 | 28.2873 | 104.2173 | 43.3527 | 6878.5319 | 298202.6697 | 41611.2005 | 8417.2644 | 50028.4649 | 10236.8151
2025 | 21.0892 | 26.6079 | 1.385 | 3.0435 | 25.2437 | 28.2873 | 104.2173 | 43.3527 | 6947.8404 | 301207.3772 | 42030.4774 | 8417.2644 | 50447.7418 | 9216.6138
2026 | 21.3017 | 26.6079 | 1.385 | 3.0435 | 25.2437 | 28.2873 | 104.2173 | 43.3527 | 7017.8473 | 304242.3603 | 42453.9789 | 8417.2644 | 50871.2434 | 8298.2018
2027 | 21.5163 | 26.6079 | 1.385 | 3.0435 | 25.2437 | 28.2873 | 104.2173 | 43.3527 | 7088.5595 | 307307.924 | 42881.7477 | 8417.2644 | 51299.0121 | 7471.4108
2028 | 21.7331 | 26.6079 | 1.385 | 3.0435 | 25.2437 | 28.2873 | 104.2173 | 43.3527 | 7159.9842 | 310404.3765 | 43313.8267 | 8417.2644 | 51731.0911 | 6727.0899
2029 | 21.9521 | 26.6079 | 1.385 | 3.0435 | 25.2437 | 28.2873 | 104.2173 | 43.3527 | 7232.1287 | 313532.0291 | 43750.2593 | 8417.2644 | 52167.5238 | 6057.003
2030 | 22.1733 | 26.6079 | 1.385 | 3.0435 | 25.2437 | 28.2873 | 104.2173 | 43.3527 | 7305 | 316691.1961 | 44191.0895 | 8417.2644 | 52608.3539 | 5453.7379
Nota : |  | Taxa de Juros = | 12 | % a.a. | [7 empty] | TOTAL | 1002126.3739 | 386178.7656
Custo Total de Tubos = R$ |  |  |  | 105398.6067 |  | (em valor presente : Serviços de Tubulação + Materiais de Tubulação)
Custo Energia Elétrica = R$ |  |  |  | 386178.7656 |  | (em valor presente : Energia Elétrica)
Custo Total (Tubo + Energia) = R$ |  |  |  | 491577.3723 |  | (em valor presente : Energia Elétrica + Serviços de Tubulação + Materiais de Tubulação)

## DN 200
S.I.A.A. DE GUANAMBI / BA
DIÂMETRO ECONÔMICO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 04
Reforço = |  | 0 |  | Hg médio (m) = |  |  | 75.93 |  | Q 2010 (l/s) = |  | 16.7744 |  | K1 = | 1.2
DN = |  | 200 |  | Rendimento (%) = |  |  | 69 |  | Q 2020 (l/s) = |  | 20.0581 |  | K2 = | 1.5
Ø INT (mm) = |  | 204.2 |  | Cons. (R$/kWh) |  | Dem. (R$/kW) |  |  | Q 2030 (l/s) = |  | 22.1733 |  | KTOT LOC = | 31.13
Extensão (m) = |  | 1837.17 |  | Ponta | F.Ponta | Ponta | F.Ponta |  | Preço unit (R$/m) = |  | 87.064 |  | QBOMB 1(l/s)= | 24.0697
k (mm) = |  | 0.2 |  | 0.20976 | 0.13954 | 5.2735 | 16.1798 | [5 empty] | QBOMB 2(l/s)= | 26.6079
ANO | QMÉD. | Q (l/s) da | V | PERDAS (m) |  |  | HMT | POT | HORAS | CONSUMO | CUSTOS - VALOR CORRENTE (R$) |  |  | VALOR
| (l/s) | Linha | (m/s) | LOC. | DIST. | TOTAL | (m) | (KW) | TRAB. | (Kw.h) | CONSUMO | DEMANDA | TOTAL | PRESENTE
2010 | 16.7744 | 26.6079 | 0.81247 | 1.0474 | 6.4227 | 7.4701 | 83.4001 | 34.6931 | 5526.3249 | 191725.0923 | 26753.3194 | 6735.9327 | 33489.2521 | 33489.2521
2011 | 17.077 | 26.6079 | 0.81247 | 1.0474 | 6.4227 | 7.4701 | 83.4001 | 34.6931 | 5626.0128 | 195183.5707 | 27235.9154 | 6735.9327 | 33971.8482 | 30332.0073
2012 | 17.385 | 26.6079 | 0.81247 | 1.0474 | 6.4227 | 7.4701 | 83.4001 | 34.6931 | 5727.499 | 198704.4356 | 27727.217 | 6735.9327 | 34463.1497 | 27473.8119
2013 | 17.6986 | 26.6079 | 0.81247 | 1.0474 | 6.4227 | 7.4701 | 83.4001 | 34.6931 | 5830.8158 | 202288.8126 | 28227.3809 | 6735.9327 | 34963.3136 | 24886.196
2014 | 18.0179 | 26.6079 | 0.81247 | 1.0474 | 6.4227 | 7.4701 | 83.4001 | 34.6931 | 5935.9964 | 205937.8472 | 28736.5672 | 6735.9327 | 35472.4999 | 22543.415
2015 | 18.3429 | 26.6079 | 0.81247 | 1.0474 | 6.4227 | 7.4701 | 83.4001 | 34.6931 | 6043.0743 | 209652.7057 | 29254.9386 | 6735.9327 | 35990.8713 | 20422.1869
2016 | 18.6738 | 26.6079 | 0.81247 | 1.0474 | 6.4227 | 7.4701 | 83.4001 | 34.6931 | 6152.0837 | 213434.5756 | 29782.6607 | 6735.9327 | 36518.5934 | 18501.4559
2017 | 19.0106 | 26.6079 | 0.81247 | 1.0474 | 6.4227 | 7.4701 | 83.4001 | 34.6931 | 6263.0595 | 217284.6657 | 30319.9022 | 6735.9327 | 37055.835 | 16762.1779
2018 | 19.3535 | 26.6079 | 0.81247 | 1.0474 | 6.4227 | 7.4701 | 83.4001 | 34.6931 | 6376.0372 | 221204.2065 | 30866.835 | 6735.9327 | 37602.7677 | 15187.1272
2019 | 19.7027 | 26.6079 | 0.81247 | 1.0474 | 6.4227 | 7.4701 | 83.4001 | 34.6931 | 6491.0528 | 225194.4509 | 31423.6337 | 6735.9327 | 38159.5664 | 13760.7222
2020 | 20.0581 | 26.6079 | 0.81247 | 1.0474 | 6.4227 | 7.4701 | 83.4001 | 34.6931 | 6608.1432 | 229256.6742 | 31990.4763 | 6735.9327 | 38726.409 | 12468.8673
2021 | 20.2602 | 26.6079 | 0.81247 | 1.0474 | 6.4227 | 7.4701 | 83.4001 | 34.6931 | 6674.7273 | 231566.6778 | 32312.8142 | 6735.9327 | 39048.7469 | 11225.5816
2022 | 20.4643 | 26.6079 | 0.81247 | 1.0474 | 6.4227 | 7.4701 | 83.4001 | 34.6931 | 6741.9822 | 233899.9571 | 32638.4 | 6735.9327 | 39374.3327 | 10106.4105
2023 | 20.6705 | 26.6079 | 0.81247 | 1.0474 | 6.4227 | 7.4701 | 83.4001 | 34.6931 | 6809.9148 | 236256.7467 | 32967.2664 | 6735.9327 | 39703.1991 | 9098.9485
2024 | 20.8788 | 26.6079 | 0.81247 | 1.0474 | 6.4227 | 7.4701 | 83.4001 | 34.6931 | 6878.5319 | 238637.2835 | 33299.4465 | 6735.9327 | 40035.3792 | 8192.0318
2025 | 21.0892 | 26.6079 | 0.81247 | 1.0474 | 6.4227 | 7.4701 | 83.4001 | 34.6931 | 6947.8404 | 241041.8067 | 33634.9737 | 6735.9327 | 40370.9064 | 7375.6137
2026 | 21.3017 | 26.6079 | 0.81247 | 1.0474 | 6.4227 | 7.4701 | 83.4001 | 34.6931 | 7017.8473 | 243470.5579 | 33973.8817 | 6735.9327 | 40709.8144 | 6640.6526
2027 | 21.5163 | 26.6079 | 0.81247 | 1.0474 | 6.4227 | 7.4701 | 83.4001 | 34.6931 | 7088.5595 | 245923.7815 | 34316.2045 | 6735.9327 | 41052.1372 | 5979.0115
2028 | 21.7331 | 26.6079 | 0.81247 | 1.0474 | 6.4227 | 7.4701 | 83.4001 | 34.6931 | 7159.9842 | 248401.7238 | 34661.9765 | 6735.9327 | 41397.9092 | 5383.3672
2029 | 21.9521 | 26.6079 | 0.81247 | 1.0474 | 6.4227 | 7.4701 | 83.4001 | 34.6931 | 7232.1287 | 250904.6341 | 35011.2326 | 6735.9327 | 41747.1653 | 4847.1288
2030 | 22.1733 | 26.6079 | 0.81247 | 1.0474 | 6.4227 | 7.4701 | 83.4001 | 34.6931 | 7305 | 253432.7638 | 35364.0079 | 6735.9327 | 42099.9406 | 4364.3646
Nota : |  | Taxa de Juros = | 12 | % a.a. | [7 empty] | TOTAL | 801953.6372 | 309040.3304
Custo Total de Tubos = R$ |  |  |  | 159951.2975 |  | (em valor presente : Serviços de Tubulação + Materiais de Tubulação)
Custo Energia Elétrica = R$ |  |  |  | 309040.3304 |  | (em valor presente : Energia Elétrica)
Custo Total (Tubo + Energia) = R$ |  |  |  | 468991.6278 |  | (em valor presente : Energia Elétrica + Serviços de Tubulação + Materiais de Tubulação)

## DN 250
S.I.A.A. DE GUANAMBI / BA
DIÂMETRO ECONÔMICO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 04
Reforço = |  | 0 |  | Hg médio (m) = |  |  | 75.93 |  | Q 2010 (l/s) = |  | 16.7744 |  | K1 = | 1.2
DN = |  | 250 |  | Rendimento (%) = |  |  | 69 |  | Q 2020 (l/s) = |  | 20.0581 |  | K2 = | 1.5
Ø INT (mm) = |  | 252 |  | Cons. (R$/kWh) |  | Dem. (R$/kW) |  |  | Q 2030 (l/s) = |  | 22.1733 |  | KTOT LOC = | 31.13
Extensão (m) = |  | 1837.17 |  | Ponta | F.Ponta | Ponta | F.Ponta |  | Preço unit (R$/m) = |  | 125.7073 |  | QBOMB 1(l/s)= | 24.0697
k (mm) = |  | 0.2 |  | 0.20976 | 0.13954 | 5.2735 | 16.1798 | [5 empty] | QBOMB 2(l/s)= | 26.6079
ANO | QMÉD. | Q (l/s) da | V | PERDAS (m) |  |  | HMT | POT | HORAS | CONSUMO | CUSTOS - VALOR CORRENTE (R$) |  |  | VALOR
| (l/s) | Linha | (m/s) | LOC. | DIST. | TOTAL | (m) | (KW) | TRAB. | (Kw.h) | CONSUMO | DEMANDA | TOTAL | PRESENTE
2010 | 16.7744 | 26.6079 | 0.53348 | 0.45157 | 2.2054 | 2.657 | 78.587 | 32.6909 | 5526.3249 | 180660.4908 | 25209.3649 | 6347.1969 | 31556.5618 | 31556.5618
2011 | 17.077 | 26.6079 | 0.53348 | 0.45157 | 2.2054 | 2.657 | 78.587 | 32.6909 | 5626.0128 | 183919.3777 | 25664.11 | 6347.1969 | 32011.3069 | 28581.524
2012 | 17.385 | 26.6079 | 0.53348 | 0.45157 | 2.2054 | 2.657 | 78.587 | 32.6909 | 5727.499 | 187237.0509 | 26127.0581 | 6347.1969 | 32474.255 | 25888.2772
2013 | 17.6986 | 26.6079 | 0.53348 | 0.45157 | 2.2054 | 2.657 | 78.587 | 32.6909 | 5830.8158 | 190614.5707 | 26598.3572 | 6347.1969 | 32945.5541 | 23449.9947
2014 | 18.0179 | 26.6079 | 0.53348 | 0.45157 | 2.2054 | 2.657 | 78.587 | 32.6909 | 5935.9964 | 194053.0167 | 27078.158 | 6347.1969 | 33425.3548 | 21242.4173
2015 | 18.3429 | 26.6079 | 0.53348 | 0.45157 | 2.2054 | 2.657 | 78.587 | 32.6909 | 6043.0743 | 197553.4879 | 27566.6137 | 6347.1969 | 33913.8106 | 19243.6069
2016 | 18.6738 | 26.6079 | 0.53348 | 0.45157 | 2.2054 | 2.657 | 78.587 | 32.6909 | 6152.0837 | 201117.1032 | 28063.8806 | 6347.1969 | 34411.0775 | 17433.7228
2017 | 19.0106 | 26.6079 | 0.53348 | 0.45157 | 2.2054 | 2.657 | 78.587 | 32.6909 | 6263.0595 | 204745.0017 | 28570.1175 | 6347.1969 | 34917.3144 | 15794.8198
2018 | 19.3535 | 26.6079 | 0.53348 | 0.45157 | 2.2054 | 2.657 | 78.587 | 32.6909 | 6376.0372 | 208438.3428 | 29085.4864 | 6347.1969 | 35432.6832 | 14310.6665
2019 | 19.7027 | 26.6079 | 0.53348 | 0.45157 | 2.2054 | 2.657 | 78.587 | 32.6909 | 6491.0528 | 212198.3071 | 29610.1518 | 6347.1969 | 35957.3487 | 12966.5804
2020 | 20.0581 | 26.6079 | 0.53348 | 0.45157 | 2.2054 | 2.657 | 78.587 | 32.6909 | 6608.1432 | 216026.0964 | 30144.2815 | 6347.1969 | 36491.4784 | 11749.2794
2021 | 20.2602 | 26.6079 | 0.53348 | 0.45157 | 2.2054 | 2.657 | 78.587 | 32.6909 | 6674.7273 | 218202.788 | 30448.017 | 6347.1969 | 36795.2139 | 10577.7447
2022 | 20.4643 | 26.6079 | 0.53348 | 0.45157 | 2.2054 | 2.657 | 78.587 | 32.6909 | 6741.9822 | 220401.412 | 30754.813 | 6347.1969 | 37102.0099 | 9523.1618
2023 | 20.6705 | 26.6079 | 0.53348 | 0.45157 | 2.2054 | 2.657 | 78.587 | 32.6909 | 6809.9148 | 222622.1895 | 31064.7003 | 6347.1969 | 37411.8972 | 8573.8412
2024 | 20.8788 | 26.6079 | 0.53348 | 0.45157 | 2.2054 | 2.657 | 78.587 | 32.6909 | 6878.5319 | 224865.3436 | 31377.71 | 6347.1969 | 37724.9069 | 7719.2634
2025 | 21.0892 | 26.6079 | 0.53348 | 0.45157 | 2.2054 | 2.657 | 78.587 | 32.6909 | 6947.8404 | 227131.0999 | 31693.8737 | 6347.1969 | 38041.0706 | 6949.9614
2026 | 21.3017 | 26.6079 | 0.53348 | 0.45157 | 2.2054 | 2.657 | 78.587 | 32.6909 | 7017.8473 | 229419.6861 | 32013.223 | 6347.1969 | 38360.4199 | 6257.4154
2027 | 21.5163 | 26.6079 | 0.53348 | 0.45157 | 2.2054 | 2.657 | 78.587 | 32.6909 | 7088.5595 | 231731.3322 | 32335.7901 | 6347.1969 | 38682.987 | 5633.9581
2028 | 21.7331 | 26.6079 | 0.53348 | 0.45157 | 2.2054 | 2.657 | 78.587 | 32.6909 | 7159.9842 | 234066.2706 | 32661.6074 | 6347.1969 | 39008.8043 | 5072.6889
2029 | 21.9521 | 26.6079 | 0.53348 | 0.45157 | 2.2054 | 2.657 | 78.587 | 32.6909 | 7232.1287 | 236424.736 | 32990.7077 | 6347.1969 | 39337.9045 | 4567.3973
2030 | 22.1733 | 26.6079 | 0.53348 | 0.45157 | 2.2054 | 2.657 | 78.587 | 32.6909 | 7305 | 238806.9654 | 33323.124 | 6347.1969 | 39670.3208 | 4112.4938
Nota : |  | Taxa de Juros = | 12 | % a.a. | [7 empty] | TOTAL | 755672.2804 | 291205.3769
Custo Total de Tubos = R$ |  |  |  | 230945.6202 |  | (em valor presente : Serviços de Tubulação + Materiais de Tubulação)
Custo Energia Elétrica = R$ |  |  |  | 291205.3769 |  | (em valor presente : Energia Elétrica)
Custo Total (Tubo + Energia) = R$ |  |  |  | 522150.997 |  | (em valor presente : Energia Elétrica + Serviços de Tubulação + Materiais de Tubulação)