## Memória
S.I.A.A. DE GUANAMBI
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 02
1 - INTRODUÇÃO
A presente Memória de Cálculo define os grupos elevatórios da Estação Elevatória de Água Tratada 02. Nesta Elevatória serão instalados dois conjuntos motor-bomba, eixo horizontal em paralelo. O recalque será complementado com uma linha de recalque, que interligará esta elevatória a EEAT 03.
2 - DADOS DO SISTEMA
N.A. chegada...................................................................... |  |  | 528.424 | m
Cota do Terreno Chegada ........................................... |  |  | 523.334 | m
N.A. máx. no RAD .................................................... |  |  | 502.768 | m
N.A. mín. no RAD...................................................... |  |  | 498.868 | m
Cota do Terreno na Elevatória........................................... |  |  | 498.868 | m
Cota do Eixo da Bomba (C.B.) ........................................... |  |  | 498.368 | m
Vazão do Sistema 1º Trecho (QSIS) ...................................... |  |  | 394.7086 | l/s (FINAL DE PLANO)
Vazão do Sistema 2º Trecho (QSIS) ...................................... |  |  | 368.1007 | l/s (FINAL DE PLANO)
Tipo do Fluido a recalcar : |  |  | Água Tratada
ALTURA GEOMÉTRICA MÁXIMA: HG MAX = N.A. CHEG - N.A. MIN
HG MAX = | 29.556 | (m) |  | HG MED = | 27.606 | (m)
ALTURA GEOMÉTRICA MÍNIMA: HG MIN = N.A. CHEG - N.A. MAX
HG MIN = | 25.656 | (m)
3 - CROQUÍS DO SISTEMA
626.8683
[7 empty] | C. Piezom. = | 528.424
NA máx. = | 502.768
NA mín. = | 498.868 | [5 empty] | C do Terr. = | 523.334
498.868
EEAT 03
EEAT 02
|  |  | DN = | 610.6
|  |  | EXTENSÃO = | 41660 | m
4 - PERDAS LOCALIZADAS
PEÇA |  |  | VALOR | QUANTIDADE DE PEÇAS
|  |  |  | BOMBA |  | BARRILETE
|  |  | K | SUCÇÃO | RECALQUE | SUCÇÃO | RECALQUE
CRIVO |  |  | 0.75
CURVA 90 |  |  | 0.4
CURVA 22 |  |  | 0.1
CURVA 45 |  |  | 0.2
AMPLIAÇÃO |  |  | 0.3 |  | 1
REDUÇÃO |  |  | 0.15 | 1
REGISTRO GAVETA ABERTO |  |  | 0.2 |  |  | 1 | 1
REGISTRO GLOBO ABERTO |  |  | 10
TE PASSAGEM DIRETA |  |  | 0.6
TE SAÍDA DE LADO |  |  | 1.3 |  |  | 1 | 1
TE SAÍDA BILATERAL |  |  | 1.8
VÁLVULA DE PÉ |  |  | 1.75
VÁLVULA DE RETENÇÃO |  |  | 2.75 |  |  |  | 1
S K => |  |  | - | 0.15 | 0.3 | 1.5 | 4.25
PEÇA |  |  | VALOR | QUANTIDADE DE PEÇAS |  | QUANT DE PEÇAS NA ADUTORA
|  |  | K | NO MEDIDOR |  | 1º Trc | 2º Trc | 3º Trc
AMPLIAÇÃO |  |  | 0.3
REDUÇÃO |  |  | 0.15
CURVA 90 |  |  | 0.4 |  |  | 7
CURVA 22 |  |  | 0.1 |  |  | 8
CURVA 45 |  |  | 0.2 |  |  | 2
REGISTRO GAVETA ABERTO |  |  | 0.2
REGISTRO GLOBO ABERTO |  |  | 10
TE PASSAGEM DIRETA |  |  | 0.6 |  |  | 4
TE SAÍDA DE LADO |  |  | 1.3
TE SAÍDA BILATERAL |  |  | 1.8
VÁLVULA DE RETENÇÃO |  |  | 2.75
S K => |  |  | - | 0 |  | 6.4 | 0 | 0
5 - CÁLCULO DA ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA - AMT MAX
TRECHO | DIÂMETRO | EXTENSÂO | COEF. RUG. | VAZÃO | VEL. | HF DIST | S K | HF LOC
| mm | m | - | l/s | m/s | m | - | m
Redução SUCÇÃO | 300 | 0 | 0.2 | 197.3543 | 2.792 | 0 | 0.15 | 0.059596
Ampliação RECALQUE | 200 | 0 | 0.2 | 197.3543 | 6.282 | 0 | 0.3 | 0.60341
BARR. SUCÇÃO | 407.4 | 0 | 0.2 | 197.3543 | 1.514 | 0 | 1.5 | 0.17524
BARR. RECALQUE | 407.4 | 0 | 0.2 | 197.3543 | 1.514 | 0 | 4.25 | 0.4965
MEDIDOR | 610.6 | 0 | 0.2 | 394.7086 | 1.3479 | 0 | 0 | 0
ADUTORA (1º) | 610.6 | 26061.38 | 0.2 | 394.7086 | 1.3479 | 63.4024 | 6.4 | 0.59269
ADUTORA (2º) | 610.6 | 15598.62 | 0.2 | 368.1007 | 1.2571 | 33.1145 | 0 | 0
TOTAL DAS PERDAS DE CARGA (m) => | [5 empty] | 96.5168 | - | 1.9274
AMT MAX = HG MAX + HF DIST + HF LOC |  |  |  | Assim, | AMT MÁx = | 128.0003 | (m)
As perdas de carga distribuidas (HF DIST) e localizadas (HF LOC) foram calculadas a partir das seguintes equações:
| HF DIST = f * L / D * V2 / 2g |  |  | FÓRMULA UNIVERSAL (DARCY)
| 1 / f1/2 = -2 * LOG ( 0,27 * k / D + 2,51 / (Rey * f1/2) ) |  |  |  |  | FATOR DE FRICÇÃO (COLEBROOK)
| V = 4 * Q / (p * D 2) |  | VELOCIDADE
| Rey = V * D / n |  | NÚMERO DE REYNOLDS |  |  | ( n = 10-6 m2/s )
| HF LOC = K * V2 / 2g |  | PERDA DE CARGA LOCALIZADA
6 - SELEÇÃO DO CONJUNTO ELEVATÓRIO
Para a elaboração desta memória de cálculo foi utilizada uma curva de bomba de um fabricante consagrado no mercado de onde foram extraídos o rendimento, a rotação, o NPSH e os pontos da curva característica da bomba para atender o ponto de trabalho requerido pelo sistema. Portanto, a bomba a ser escolhida deverá satisfazer a estes requisitos.
7 - VAZÃO MÁXIMA (Q MAX) E ALTURA MANOMÉTRICA MÍNIMA (AMTMIN) DO SISTEMA
Este ítem define, a partir do equipamento mencionado anteriormente, a Vazão máxima (QMAX) do sistema, que ocorre quando a AMT mínima (AMTMIN) se estabelece. Esta vazão será encontrada na interseção entre a Curva do Sistema e a Curva da Bomba, conforme pode ser visualizado no gráfico em anexo e demonstrado a seguir.
a) CURVA DO SISTEMA
A Curva do Sistema, considerando-se a altura geométrica mínima (HGMIN) e as características físicas do sistema, é função da vazão, ou seja :
| AMT = HGMIN + S H LOC + S H DIS | [5 empty] | (Curva 01)
B) CURVA DA BOMBA
A Curva da Bomba é definida por um polinômio de grau 4, ou seja :
| A.M.T. = A4 * Q4 + A3 * Q3 + A2 * Q2+ A1 * Q + A0 | [5 empty] | (Curva 02)
Para o cálculo dos coeficientes A4, A3, A2, A1 e A0, utilizou-se os dados apresentados na tabela a seguir, os quais foram extraídos da curva da bomba.
| Ponto | Q1B (m3/h) | Q1B (m3/s) | A.M.T. (m) | Coef. | 01 B | 02 B
| P1 | 600 | 0.16667 | 131.18 | A0 = | 143.79 | 143.79
| P2 | 700 | 0.19444 | 127.9 | A1 = | 140.8798 | 70.44
| P3 | 800 | 0.22222 | 124.59 | A2 = | -2906.2791 | -726.57
| P4 | 900 | 0.25 | 120.69 | A3 = | 13141.4389 | 1642.6799
| P5 | 1000 | 0.27778 | 115.34 | A4 = | -20995.1985 | -1312.2
Calculando-se a interseção entre a Curva 01 e a Curva 02, tem-se :
|  |  | 1 Bomba |  | 2 Bombas
|  | Q MAX = | 333.1491 | (L/s) | 401.6938 | (L/s)
|  | AMT MIN = | 95.4469 | (m) | 127.1553 | (m)
8 - CÁLCULO DA POTÊNCIA DO MOTOR
A Potência do motor, conforme demonstrado a seguir, será definida tendo em conta as duas situações de projeto, quais sejam: HGMAX (QSIS) e HGMIN (QMAX) :
1 BOMBA
SITUAÇAO | VAZÃO | AMT | ROTOR | NPSHREQ | h (%) | BHP | REFPOT (R) | POT
| l/s | m | pol | m | % | cv | % | cv
HGMAX | 328.9402 | 97.5919 | - | 5 | 81 | 528.4265 | 4.0826 | 550
HGMIN | 333.1491 | 95.4469 |  | 5 | 81 | 523.4248 | 5.0772 | 550
2 BOMBAS
SITUAÇAO | VAZÃO | AMT | ROTOR | NPSHREQ | h (%) | BHP/Bomba | REFPOT (R) | POT
| l/s | m | pol | m | % | cv | % | cv
HGMAX | 394.7196 | 127.5612 | - | 2.7 | 79 | 424.9024 | 29.4415 | 550
HGMIN | 401.6938 | 127.1553 |  | 2.7 | 79 | 431.0337 | 27.6002 | 550
Sendo :
POT BHP = Q * A.M.T. / ( 75 * h )
Analisando-se as duas situações e considerando-se as potências comerciais praticadas pelos diversos fabricantes, adotou-se:
|  | POT = | 550 | cv
9 - ANÁLISE DO NPSH :
Neste ítem, será verificado se a Energia Disponível pelo Sistema (NPSHDISP) é superior a Energia Máxima Requerida pelo Equipamento (NPSHREQ), condição para que a bomba opere de forma satisfatória.
NPSHd = PATM ABS. / g + (+ ou - ha) - ( hv + DHs ) , onde :
PATM ABS. - pressão atmosférica absoluta no local onde a elevatória será implantada. Varia conforme a
altitude do local em relação ao nível do mar. É prática adotar o valor de 10,33 m.c.a. .
ha - altura de aspiração na sucção da bomba (m). Se o nível de água da captação estiver acima do eixo
da bomba então ha > 0. Caso contrário, ha < 0.
hv - tensão de vapor da água (m). Varia conforme a temperatura, tendo sido adotada a temperatura
máxima de 30º C, o que equivale a hv = 0,428 m.
DHs - perdas de carga localizadas e distribuídas na sucção da bomba (m).
| ha = | 0.5 | m |  | DHs = | 0.23483 | m
| NPSHd = | 10.1672 | m
Como o valor do NPSHREQ está inferior ao NPSHDisp., então a condição pré-estabelecida foi atendida.
10 - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DOS CONJUNTOS ELEVATÓRIOS
Bomba : | [5 empty] | Motor :
Vazão = | 710.4954 | m³/h = | 197.3598 | l/s |  | Alto Eficiência
AMT = | 127.5612 | m |  |  |  | Elétrico, Trifásico, 380/220, 60 Hz
Rotação : | 1775 | Rpm |  |  |  | POT (cv) = | 550
Antes de iniciar a digitação dos dados de uma nova elevatória é importante tornar o cálculo manual seguindo os seguintes passos: "Ferramentas", "opções", "cálculo" e "manual".
Para retornar ao modo automático siga os seguintes passos:"Ferramentas", "opções", "cálculo" e "automático".

## Gráficos
PLANILHA PARA ELABORAÇÃO DOS GRÁFICOS
|  | Q (m³/h) início Gráfico = | 500
|  | Q (m³/h) acréscimo Gráfico = | 40 |  |  | Curva do Sistema
|  |  |  | 01 BOMBA |  | 02 BOMBAS |  | 03 BOMBAS |  | Curvas das bombas isoladas e de suas associações em paralelo
|  |  | Abcissa | Sist.mín.(m) | Sist.máx.(m) | Sist.mín.(m) | Sist.máx.(m) | Sist.mín.(m) | Sist.máx.(m) | Primeira Etapa |  | Segunda Etapa
2*Q(m3/h) | 3*Q(m3/h) | Q (m3/h) | Q (m3/s) | (Hg mín.) | (Hg máx.) | (Hg mín.) | (Hg máx.) | (Hg mín.) | (Hg máx.) | 01 B | 02 B // | 01 B | 02 B // | 03 B //
1000 | 1500 | 500 | 0.13889 | 37.64 | 41.54 |  |  |  |  | 134.69 | 143.4705
1080 | 1620 | 540 | 0.15 | 39.6652 | 43.5652 |  |  |  |  | 133.2543 | 142.8879
1160 | 1740 | 580 | 0.16111 | 41.8464 | 45.7464 |  |  |  |  | 131.8606 | 142.2647
1240 | 1860 | 620 | 0.17222 | 44.1834 | 48.0834 |  |  |  |  | 130.5096 | 141.6076
1320 | 1980 | 660 | 0.18333 | 46.6761 | 50.5761 |  |  |  |  | 129.1943 | 140.923
1400 | 2100 | 700 | 0.19444 | 49.3244 | 53.2244 |  |  |  |  | 127.9 | 140.2167
1480 | 2220 | 740 | 0.20556 | 52.1281 | 56.0281 |  |  |  |  | 126.6043 | 139.4941
1560 | 2340 | 780 | 0.21667 | 55.0871 | 58.9871 |  |  |  |  | 125.277 | 138.76
1640 | 2460 | 820 | 0.22778 | 58.2015 | 62.1015 |  |  |  |  | 123.8804 | 138.0188
1720 | 2580 | 860 | 0.23889 | 61.4711 | 65.3711 |  |  |  |  | 122.3691 | 137.2745
1800 | 2700 | 900 | 0.25 | 64.8959 | 68.7959 |  |  |  |  | 120.69 | 136.5305
1880 | 2820 | 940 | 0.26111 | 68.4758 | 72.3758 |  |  |  |  | 118.7823 | 135.7897
1960 | 2940 | 980 | 0.27222 | 72.2108 | 76.1108 |  |  |  |  | 116.5774 | 135.0547
2040 | 3060 | 1020 | 0.28333 | 76.1008 | 80.0008 |  |  |  |  | 113.9992 | 134.3274
2120 | 3180 | 1060 | 0.29444 | 80.1459 | 84.0459 |  |  |  |  | 110.9639 | 133.6094
2200 | 3300 | 1100 | 0.30556 | 84.346 | 88.246 |  |  |  |  | 107.38 | 132.9017
2280 | 3420 | 1140 | 0.31667 | 88.7011 | 92.6011 |  |  |  |  | 103.1483 | 132.2049
2360 | 3540 | 1180 | 0.32778 | 93.2111 | 97.1111 |  |  |  |  | 98.1618 | 131.519
2440 | 3660 | 1220 | 0.33889 | 97.8761 | 101.7761 |  |  |  |  | 92.306 | 130.8436
2520 | 3780 | 1260 | 0.35 | 102.696 | 106.596 |  |  |  |  | 85.4588 | 130.1779
2600 | 3900 | 1300 | 0.36111 | 107.6708 | 111.5708 |  |  |  |  | 77.49 | 129.5205
2680 | 4020 | 1340 | 0.37222 | 112.8005 | 116.7005 |  |  |  |  | 68.2623 | 128.8695
2760 | 4140 | 1380 | 0.38333 | 118.0851 | 121.9851 |  |  |  |  | 57.6302 | 128.2227
2840 | 4260 | 1420 | 0.39444 | 123.5246 | 127.4246 |  |  |  |  | 45.4409 | 127.5772
2920 | 4380 | 1460 | 0.40556 | 129.1172 | 133.0172 |  |  |  |  | 31.5336 | 126.9298
3000 | 4500 | 1500 | 0.41667 | 134.8664 | 138.7664 |  |  |  |  | 15.7401 | 126.2767
3080 | 4620 | 1540 | 0.42778 | 140.7705 | 144.6705 |  |  |  |  | -2.1157 | 125.6137
3160 | 4740 | 1580 | 0.43889 | 146.8283 | 150.7283 |  |  |  |  | -22.2174 | 124.936
3240 | 4860 | 1620 | 0.45 | 153.0421 | 156.9421 |  |  |  |  | -44.7563 | 124.2384
3320 | 4980 | 1660 | 0.46111 | 159.4106 | 163.3106 |  |  |  |  | -69.9316 | 123.5153
3400 | 5100 | 1700 | 0.47222 | 165.9339 | 169.8339 |  |  |  |  | -97.9499 | 122.7605
UTILIZE A LINHA ABAIXO PARA TESTAR ALGUM VALOR QUE DESEJE VERIFICAR
|  |  |  | 01 BOMBA |  | 02 BOMBAS |  | 03 BOMBAS |  | Curvas das bombas isoladas e de suas associações em paralelo
|  |  | Abcissa | Sist.mín.(m) | Sist.máx.(m) | Sist.mín.(m) | Sist.máx.(m) | Sist.mín.(m) | Sist.máx.(m) | Primeira Etapa |  | Segunda Etapa
2*Q(m3/h) | 3*Q(m3/h) | Q (m3/h) | Q (m3/s) | (Hg mín.) | (Hg máx.) | (Hg mín.) | (Hg máx.) | (Hg mín.) | (Hg máx.) | 01 B | 02 B // | 01 B | 02 B // | 03 B //
150 | 225 | 75 | 0.020833 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | 145.5785 | 144.9567

## RESUMO
S.I.A.A. DE GUANAMBI / BA
DIÂMETRO ECONÔMICO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 02
1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS
Para definição do Diâmetro Econômico da Adutora de Água Tratada 02 do S.I.A.A. de Guanambi, foram consideradas as seguintes premissas :
a - | o material selecionado para a tubulação foi o ferro fundido;
b - | Os custos com energia elétrica referem-se a Setembro / 2009, sendo :
|  | Custo de Consumo ( R$ / KW.H ) = |  |  | 0.13954
|  | Custo de Demanda ( R$ / KW ) = |  |  | 16.1798
c - | A perda de carga localizada foi estimada com k = 20,81 ;
d - | Os custos referentes a implantação da estação elevatória, com seus conjuntos motor-bombas, foram contemplados, uma vez que os mesmos são significativos;
e- | Os preços dos tubos foram corrigidos para Agosto / 2009.
2 - RESUMO DOS CUSTOS
O Quadro a seguir apresenta o Resumo dos Custos das Alternativas estudadas, as quais encontram-se detalhadas nas Memórias de Cálculos em anexo.
DN | Q (l/s) | VEL (m/s) | AMT (m) | CUSTOS V.P. (R$)
|  |  |  | ENERGIA | IMPLANTAÇÃO | TOTAL
394.707
500 |  | 1.9398 | 277.3133 | 11499761.852 | 24788297.491 | 36288059.343
600 |  | 1.3479 | 126.0503 | 5227113.7269 | 27619560.019 | 32846673.7459
700 |  | 0.99638 | 73.2679 | 3038307.9412 | 38921406.5388 | 41959714.48
Os custos de implantação contemplam os materiais e serviços das adutoras e estações elevatórias necessárias.
3 - CONCLUSÃO
Conforme os custos apresentados no Quadro anterior, observa-se que o diâmetro econômico da adutora por recalque é DN 600

## DN 500
S.I.A.A. DE GUANAMBI / BA
DIÂMETRO ECONÔMICO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 02
Reforço = |  | 0 |  | Hg médio (m) = |  |  | 27.606 |  | Q 2010 (l/s) = |  | 200.0844 |  | K1 = | 1.2
DN = |  | 500 |  | Rendimento (%) = |  |  | 81 |  | Q 2020 (l/s) = |  | 262.5543 |  | K2 = | 1.5
Ø INT (mm) = |  | 509 |  | Cons. (R$/kWh) |  | Dem. (R$/kW) |  |  | Q 2030 (l/s) = |  | 328.9225 |  | KTOT LOC = | 20.8129
Extensão (m) = |  | 41660 |  | Ponta | F.Ponta | Ponta | F.Ponta |  | Preço unit (R$/m) = |  | 474.9951 |  | QBOMB 1(l/s)= | 315.0652
k (mm) = |  | 0.2 |  | 1.5638 | 0.13954 | 16.1798 | 16.1798 | [5 empty] | QBOMB 2(l/s)= | 394.707
ANO | QMÉD. | Q (l/s) da | V | PERDAS (m) |  |  | HMT | POT | HORAS | CONSUMO | CUSTOS - VALOR CORRENTE (R$) |  |  | VALOR
| (l/s) | Linha | (m/s) | LOC. | DIST. | TOTAL | (m) | (KW) | TRAB. | (Kw.h) | CONSUMO | DEMANDA | TOTAL | PRESENTE
2010 | 200.0844 | 394.707 | 1.9398 | 3.9915 | 245.7158 | 249.7073 | 277.3133 | 1457.7215 | 4443.6493 | 6477603.4028 | 903884.7788 | 283028.2418 | 1186913.0207 | 1186913.0207
2011 | 205.5956 | 394.707 | 1.9398 | 3.9915 | 245.7158 | 249.7073 | 277.3133 | 1457.7215 | 4566.047 | 6656025.1499 | 928781.7494 | 283028.2418 | 1211809.9913 | 1081973.2065
2012 | 211.2586 | 394.707 | 1.9398 | 3.9915 | 245.7158 | 249.7073 | 277.3133 | 1457.7215 | 4691.8161 | 6839361.4184 | 954364.4923 | 283028.2418 | 1237392.7342 | 986441.9118
2013 | 217.0776 | 394.707 | 1.9398 | 3.9915 | 245.7158 | 249.7073 | 277.3133 | 1457.7215 | 4821.0494 | 7027747.5756 | 980651.8967 | 283028.2418 | 1263680.1385 | 899462.5622
2014 | 223.0568 | 394.707 | 1.9398 | 3.9915 | 245.7158 | 249.7073 | 277.3133 | 1457.7215 | 4953.8423 | 7221322.718 | 1007663.3721 | 283028.2418 | 1290691.6139 | 820257.8543
2015 | 229.2008 | 394.707 | 1.9398 | 3.9915 | 245.7158 | 249.7073 | 277.3133 | 1457.7215 | 5090.293 | 7420229.7729 | 1035418.8625 | 283028.2418 | 1318447.1044 | 748122.2949
2016 | 235.514 | 394.707 | 1.9398 | 3.9915 | 245.7158 | 249.7073 | 277.3133 | 1457.7215 | 5230.5021 | 7624615.6048 | 1063938.8615 | 283028.2418 | 1346967.1033 | 682415.4538
2017 | 242.0011 | 394.707 | 1.9398 | 3.9915 | 245.7158 | 249.7073 | 277.3133 | 1457.7215 | 5374.5732 | 7834631.1233 | 1093244.4269 | 283028.2418 | 1376272.6688 | 622555.8618
2018 | 248.6669 | 394.707 | 1.9398 | 3.9915 | 245.7158 | 249.7073 | 277.3133 | 1457.7215 | 5522.6126 | 8050431.3948 | 1123357.1968 | 283028.2418 | 1406385.4387 | 568015.4908
2019 | 255.5163 | 394.707 | 1.9398 | 3.9915 | 245.7158 | 249.7073 | 277.3133 | 1457.7215 | 5674.7297 | 8272175.7569 | 1154299.4051 | 283028.2418 | 1437327.647 | 518314.7587
2020 | 262.5543 | 394.707 | 1.9398 | 3.9915 | 245.7158 | 249.7073 | 277.3133 | 1457.7215 | 5831.0368 | 8500027.9361 | 1186093.8982 | 283028.2418 | 1469122.14 | 473018.0104
2021 | 268.5385 | 394.707 | 1.9398 | 3.9915 | 245.7158 | 249.7073 | 277.3133 | 1457.7215 | 5963.9394 | 8693763.0073 | 1213127.69 | 283028.2418 | 1496155.9319 | 430109.0784
2022 | 274.6591 | 394.707 | 1.9398 | 3.9915 | 245.7158 | 249.7073 | 277.3133 | 1457.7215 | 6099.8712 | 8891913.7438 | 1240777.6438 | 283028.2418 | 1523805.8857 | 391123.0173
2023 | 280.9192 | 394.707 | 1.9398 | 3.9915 | 245.7158 | 249.7073 | 277.3133 | 1457.7215 | 6238.9013 | 9094580.7886 | 1269057.8032 | 283028.2418 | 1552086.0451 | 355698.0624
2024 | 287.322 | 394.707 | 1.9398 | 3.9915 | 245.7158 | 249.7073 | 277.3133 | 1457.7215 | 6381.1001 | 9301867.0788 | 1297982.5322 | 283028.2418 | 1581010.774 | 323506.1283
2025 | 293.8707 | 394.707 | 1.9398 | 3.9915 | 245.7158 | 249.7073 | 277.3133 | 1457.7215 | 6526.5399 | 9513877.8974 | 1327566.5218 | 283028.2418 | 1610594.7636 | 294249.6417
2026 | 300.5687 | 394.707 | 1.9398 | 3.9915 | 245.7158 | 249.7073 | 277.3133 | 1457.7215 | 6675.2947 | 9730720.9274 | 1357824.7982 | 283028.2418 | 1640853.04 | 267658.6747
2027 | 307.4194 | 394.707 | 1.9398 | 3.9915 | 245.7158 | 249.7073 | 277.3133 | 1457.7215 | 6827.4399 | 9952506.3057 | 1388772.7299 | 283028.2418 | 1671800.9717 | 243488.3507
2028 | 314.4262 | 394.707 | 1.9398 | 3.9915 | 245.7158 | 249.7073 | 277.3133 | 1457.7215 | 6983.0529 | 10179346.68 | 1420426.0357 | 283028.2418 | 1703454.2776 | 221516.496
2029 | 321.5927 | 394.707 | 1.9398 | 3.9915 | 245.7158 | 249.7073 | 277.3133 | 1457.7215 | 7142.2126 | 10411357.265 | 1452800.7928 | 283028.2418 | 1735829.0346 | 201541.5144
2030 | 328.9225 | 394.707 | 1.9398 | 3.9915 | 245.7158 | 249.7073 | 277.3133 | 1457.7215 | 7305 | 10648655.9018 | 1485913.4445 | 283028.2418 | 1768941.6864 | 183380.4622
Nota : |  | Taxa de Juros = | 12 | % a.a. | [7 empty] | TOTAL | 30829542.0113 | 11499761.852
Custo Total de Tubos = R$ |  |  |  | 19788297.491 |  | (em valor presente : Serviços de Tubulação + Materiais de Tubulação)
Custo Total de Elevatórias = R$ |  |  |  | 5000000 |  | (em valor presente : Serviços + Materiais e Equipamentos) (02 unidades totalizando 1457,72 KW de potência)
Custo Energia Elétrica = R$ |  |  |  | 11499761.852 |  | (em valor presente : Energia Elétrica)
Custo Total (Tubo + Energia) = R$ |  |  |  | 31288059.343 |  | (em valor presente : Energia Elétrica + Serviços de Tubulação + Materiais de Tubulação)

## DN 600
S.I.A.A. DE GUANAMBI / BA
DIÂMETRO ECONÔMICO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 02
Reforço = |  | 0 |  | Hg médio (m) = |  |  | 27.606 |  | Q 2010 (l/s) = |  | 200.0844 |  | K1 = | 1.2
DN = |  | 600 |  | Rendimento (%) = |  |  | 81 |  | Q 2020 (l/s) = |  | 262.5543 |  | K2 = | 1.5
Ø INT (mm) = |  | 610.6 |  | Cons. (R$/kWh) |  | Dem. (R$/kW) |  |  | Q 2030 (l/s) = |  | 328.9225 |  | KTOT LOC = | 20.8129
Extensão (m) = |  | 41660 |  | Ponta | F.Ponta | Ponta | F.Ponta |  | Preço unit (R$/m) = |  | 610.1671 |  | QBOMB 1(l/s)= | 315.0652
k (mm) = |  | 0.2 |  | 1.5638 | 0.13954 | 16.1798 | 16.1798 | [5 empty] | QBOMB 2(l/s)= | 394.707
ANO | QMÉD. | Q (l/s) da | V | PERDAS (m) |  |  | HMT | POT | HORAS | CONSUMO | CUSTOS - VALOR CORRENTE (R$) |  |  | VALOR
| (l/s) | Linha | (m/s) | LOC. | DIST. | TOTAL | (m) | (KW) | TRAB. | (Kw.h) | CONSUMO | DEMANDA | TOTAL | PRESENTE
2010 | 200.0844 | 394.707 | 1.3479 | 1.9274 | 96.5168 | 98.4443 | 126.0503 | 662.5943 | 4443.6493 | 2944336.5959 | 410852.7286 | 128647.9518 | 539500.6804 | 539500.6804
2011 | 205.5956 | 394.707 | 1.3479 | 1.9274 | 96.5168 | 98.4443 | 126.0503 | 662.5943 | 4566.047 | 3025436.6026 | 422169.4235 | 128647.9518 | 550817.3753 | 491801.2279
2012 | 211.2586 | 394.707 | 1.3479 | 1.9274 | 96.5168 | 98.4443 | 126.0503 | 662.5943 | 4691.8161 | 3108770.4609 | 433797.8301 | 128647.9518 | 562445.7819 | 448378.3338
2013 | 217.0776 | 394.707 | 1.3479 | 1.9274 | 96.5168 | 98.4443 | 126.0503 | 662.5943 | 4821.0494 | 3194399.701 | 445746.5343 | 128647.9518 | 574394.486 | 408842.6496
2014 | 223.0568 | 394.707 | 1.3479 | 1.9274 | 96.5168 | 98.4443 | 126.0503 | 662.5943 | 4953.8423 | 3282387.5478 | 458024.3584 | 128647.9518 | 586672.3102 | 372840.8592
2015 | 229.2008 | 394.707 | 1.3479 | 1.9274 | 96.5168 | 98.4443 | 126.0503 | 662.5943 | 5090.293 | 3372798.9677 | 470640.368 | 128647.9518 | 599288.3197 | 340052.2869
2016 | 235.514 | 394.707 | 1.3479 | 1.9274 | 96.5168 | 98.4443 | 126.0503 | 662.5943 | 5230.5021 | 3465700.7165 | 483603.878 | 128647.9518 | 612251.8298 | 310185.8309
2017 | 242.0011 | 394.707 | 1.3479 | 1.9274 | 96.5168 | 98.4443 | 126.0503 | 662.5943 | 5374.5732 | 3561161.389 | 496924.4602 | 128647.9518 | 625572.412 | 282977.1897
2018 | 248.6669 | 394.707 | 1.3479 | 1.9274 | 96.5168 | 98.4443 | 126.0503 | 662.5943 | 5522.6126 | 3659251.4691 | 510611.95 | 128647.9518 | 639259.9018 | 258186.3526
2019 | 255.5163 | 394.707 | 1.3479 | 1.9274 | 96.5168 | 98.4443 | 126.0503 | 662.5943 | 5674.7297 | 3760043.3824 | 524676.4536 | 128647.9518 | 653324.4053 | 235595.3301
2020 | 262.5543 | 394.707 | 1.3479 | 1.9274 | 96.5168 | 98.4443 | 126.0503 | 662.5943 | 5831.0368 | 3863611.5492 | 539128.3556 | 128647.9518 | 667776.3073 | 215006.099
2021 | 268.5385 | 394.707 | 1.3479 | 1.9274 | 96.5168 | 98.4443 | 126.0503 | 662.5943 | 5963.9394 | 3951672.0902 | 551416.3235 | 128647.9518 | 680064.2752 | 195502.2284
2022 | 274.6591 | 394.707 | 1.3479 | 1.9274 | 96.5168 | 98.4443 | 126.0503 | 662.5943 | 6099.8712 | 4041739.7323 | 563984.3622 | 128647.9518 | 692632.314 | 177781.4636
2023 | 280.9192 | 394.707 | 1.3479 | 1.9274 | 96.5168 | 98.4443 | 126.0503 | 662.5943 | 6238.9013 | 4133860.2219 | 576838.8554 | 128647.9518 | 705486.8071 | 161679.3677
2024 | 287.322 | 394.707 | 1.3479 | 1.9274 | 96.5168 | 98.4443 | 126.0503 | 662.5943 | 6381.1001 | 4228080.3481 | 589986.3318 | 128647.9518 | 718634.2835 | 147046.8124
2025 | 293.8707 | 394.707 | 1.3479 | 1.9274 | 96.5168 | 98.4443 | 126.0503 | 662.5943 | 6526.5399 | 4324447.9663 | 603433.4692 | 128647.9518 | 732081.421 | 133748.5386
2026 | 300.5687 | 394.707 | 1.3479 | 1.9274 | 96.5168 | 98.4443 | 126.0503 | 662.5943 | 6675.2947 | 4423012.023 | 617187.0977 | 128647.9518 | 745835.0494 | 121661.8527
2027 | 307.4194 | 394.707 | 1.3479 | 1.9274 | 96.5168 | 98.4443 | 126.0503 | 662.5943 | 6827.4399 | 4523822.5798 | 631254.2028 | 128647.9518 | 759902.1545 | 110675.4485
2028 | 314.4262 | 394.707 | 1.3479 | 1.9274 | 96.5168 | 98.4443 | 126.0503 | 662.5943 | 6983.0529 | 4626930.8397 | 645641.9294 | 128647.9518 | 774289.8811 | 100688.3388
2029 | 321.5927 | 394.707 | 1.3479 | 1.9274 | 96.5168 | 98.4443 | 126.0503 | 662.5943 | 7142.2126 | 4732389.1726 | 660357.5851 | 128647.9518 | 789005.5369 | 91608.8898
2030 | 328.9225 | 394.707 | 1.3479 | 1.9274 | 96.5168 | 98.4443 | 126.0503 | 662.5943 | 7305 | 4840251.1421 | 675408.6444 | 128647.9518 | 804056.5961 | 83353.9463
Nota : |  | Taxa de Juros = | 12 | % a.a. | [7 empty] | TOTAL | 14013292.1287 | 5227113.7269
Custo Total de Tubos = R$ |  |  |  | 25419560.019 |  | (em valor presente : Serviços de Tubulação + Materiais de Tubulação)
Custo Total de Elevatórias = R$ |  |  |  | 2200000 |  | (em valor presente : Serviços + Materiais e Equipamentos) (01 unidade com 662,59 KW de potência)
Custo Energia Elétrica = R$ |  |  |  | 5227113.7269 |  | (em valor presente : Energia Elétrica)
Custo Total (Tubo + Energia) = R$ |  |  |  | 30646673.7459 |  | (em valor presente : Energia Elétrica + Serviços de Tubulação + Materiais de Tubulação)

## DN 700
S.I.A.A. DE GUANAMBI / BA
DIÂMETRO ECONÔMICO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 02
Reforço = |  | 0 |  | Hg médio (m) = |  |  | 27.606 |  | Q 2010 (l/s) = |  | 200.0844 |  | K1 = | 1.2
DN = |  | 700 |  | Rendimento (%) = |  |  | 81 |  | Q 2020 (l/s) = |  | 262.5543 |  | K2 = | 1.5
Ø INT (mm) = |  | 710.2 |  | Cons. (R$/kWh) |  | Dem. (R$/kW) |  |  | Q 2030 (l/s) = |  | 328.9225 |  | KTOT LOC = | 20.8129
Extensão (m) = |  | 41660 |  | Ponta | F.Ponta | Ponta | F.Ponta |  | Preço unit (R$/m) = |  | 888.6559 |  | QBOMB 1(l/s)= | 315.0652
k (mm) = |  | 0.2 |  | 1.5638 | 0.13954 | 16.1798 | 16.1798 | [5 empty] | QBOMB 2(l/s)= | 394.707
ANO | QMÉD. | Q (l/s) da | V | PERDAS (m) |  |  | HMT | POT | HORAS | CONSUMO | CUSTOS - VALOR CORRENTE (R$) |  |  | VALOR
| (l/s) | Linha | (m/s) | LOC. | DIST. | TOTAL | (m) | (KW) | TRAB. | (Kw.h) | CONSUMO | DEMANDA | TOTAL | PRESENTE
2010 | 200.0844 | 394.707 | 0.99638 | 1.0531 | 44.6088 | 45.6619 | 73.2679 | 385.139 | 4443.6493 | 1711422.7331 | 238811.9282 | 74777.8055 | 313589.7337 | 313589.7337
2011 | 205.5956 | 394.707 | 0.99638 | 1.0531 | 44.6088 | 45.6619 | 73.2679 | 385.139 | 4566.047 | 1758562.8581 | 245389.8612 | 74777.8055 | 320167.6667 | 285863.9881
2012 | 211.2586 | 394.707 | 0.99638 | 1.0531 | 44.6088 | 45.6619 | 73.2679 | 385.139 | 4691.8161 | 1807001.4299 | 252148.9795 | 74777.8055 | 326926.785 | 260624.0314
2013 | 217.0776 | 394.707 | 0.99638 | 1.0531 | 44.6088 | 45.6619 | 73.2679 | 385.139 | 4821.0494 | 1856774.2135 | 259094.2737 | 74777.8055 | 333872.0792 | 237643.5513
2014 | 223.0568 | 394.707 | 0.99638 | 1.0531 | 44.6088 | 45.6619 | 73.2679 | 385.139 | 4953.8423 | 1907917.9589 | 266230.872 | 74777.8055 | 341008.6775 | 216717.1794
2015 | 229.2008 | 394.707 | 0.99638 | 1.0531 | 44.6088 | 45.6619 | 73.2679 | 385.139 | 5090.293 | 1960470.4284 | 273564.0436 | 74777.8055 | 348341.8491 | 197658.5201
2016 | 235.514 | 394.707 | 0.99638 | 1.0531 | 44.6088 | 45.6619 | 73.2679 | 385.139 | 5230.5021 | 2014470.4246 | 281099.2031 | 74777.8055 | 355877.0085 | 180298.3678
2017 | 242.0011 | 394.707 | 0.99638 | 1.0531 | 44.6088 | 45.6619 | 73.2679 | 385.139 | 5374.5732 | 2069957.8187 | 288841.914 | 74777.8055 | 363619.7195 | 164483.0948
2018 | 248.6669 | 394.707 | 0.99638 | 1.0531 | 44.6088 | 45.6619 | 73.2679 | 385.139 | 5522.6126 | 2126973.5802 | 296797.8934 | 74777.8055 | 371575.6988 | 150073.1927
2019 | 255.5163 | 394.707 | 0.99638 | 1.0531 | 44.6088 | 45.6619 | 73.2679 | 385.139 | 5674.7297 | 2185559.807 | 304973.0155 | 74777.8055 | 379750.8209 | 136941.953
2020 | 262.5543 | 394.707 | 0.99638 | 1.0531 | 44.6088 | 45.6619 | 73.2679 | 385.139 | 5831.0368 | 2245759.7567 | 313373.3165 | 74777.8055 | 388151.1219 | 124974.273
2021 | 268.5385 | 394.707 | 0.99638 | 1.0531 | 44.6088 | 45.6619 | 73.2679 | 385.139 | 5963.9394 | 2296945.7563 | 320515.8108 | 74777.8055 | 395293.6163 | 113637.4688
2022 | 274.6591 | 394.707 | 0.99638 | 1.0531 | 44.6088 | 45.6619 | 73.2679 | 385.139 | 6099.8712 | 2349298.4019 | 327821.099 | 74777.8055 | 402598.9045 | 103337.1112
2023 | 280.9192 | 394.707 | 0.99638 | 1.0531 | 44.6088 | 45.6619 | 73.2679 | 385.139 | 6238.9013 | 2402844.2839 | 335292.8914 | 74777.8055 | 410070.6968 | 93977.6198
2024 | 287.322 | 394.707 | 0.99638 | 1.0531 | 44.6088 | 45.6619 | 73.2679 | 385.139 | 6381.1001 | 2457610.599 | 342934.983 | 74777.8055 | 417712.7885 | 85472.3125
2025 | 293.8707 | 394.707 | 0.99638 | 1.0531 | 44.6088 | 45.6619 | 73.2679 | 385.139 | 6526.5399 | 2513625.1637 | 350751.2553 | 74777.8055 | 425529.0608 | 77742.5685
2026 | 300.5687 | 394.707 | 0.99638 | 1.0531 | 44.6088 | 45.6619 | 73.2679 | 385.139 | 6675.2947 | 2570916.4284 | 358745.6784 | 74777.8055 | 433523.4839 | 70717.0711
2027 | 307.4194 | 394.707 | 0.99638 | 1.0531 | 44.6088 | 45.6619 | 73.2679 | 385.139 | 6827.4399 | 2629513.4919 | 366922.3127 | 74777.8055 | 441700.1181 | 64331.1226
2028 | 314.4262 | 394.707 | 0.99638 | 1.0531 | 44.6088 | 45.6619 | 73.2679 | 385.139 | 6983.0529 | 2689446.1166 | 375285.3111 | 74777.8055 | 450063.1166 | 58526.0232
2029 | 321.5927 | 394.707 | 0.99638 | 1.0531 | 44.6088 | 45.6619 | 73.2679 | 385.139 | 7142.2126 | 2750744.7428 | 383838.9214 | 74777.8055 | 458616.7269 | 53248.51
2030 | 328.9225 | 394.707 | 0.99638 | 1.0531 | 44.6088 | 45.6619 | 73.2679 | 385.139 | 7305 | 2813440.5048 | 392587.488 | 74777.8055 | 467365.2935 | 48450.2481
Nota : |  | Taxa de Juros = | 12 | % a.a. | [7 empty] | TOTAL | 8145354.9667 | 3038307.9412
Custo Total de Tubos = R$ |  |  |  | 37021406.5388 |  | (em valor presente : Serviços de Tubulação + Materiais de Tubulação)
Custo Total de Elevatórias = R$ |  |  |  | 1900000 |  | (em valor presente : Serviços + Materiais e Equipamentos) (01 unidade com 385,14 KW de potência)
Custo Energia Elétrica = R$ |  |  |  | 3038307.9412 |  | (em valor presente : Energia Elétrica)
Custo Total (Tubo + Energia) = R$ |  |  |  | 40059714.48 |  | (em valor presente : Energia Elétrica + Serviços de Tubulação + Materiais de Tubulação)