## REDE
PLANILHA DE CÁLCULO
PROJETO : S.I.A.A DE GUANAMBI - BA
ADUTORA DE ÁGUA TRATADA
[7 empty] | Piez. no ponto inicial = |  |  |  | 579,1 m
Nó |  | Comprimento (m) | Vazões (l/s) |  |  |  | Diam (mm) | Velocidade (m/s) | Cota piez (m) |  | Perda de Carga (m) | K (mm) | Perda (m/Km) | Cota do terr (m) |  | Carga Disp. (m) |  | Obs.
Mon | Jus |  | Jus | Marcha | Mon | Fict |  |  | Mon | Jus |  |  |  | Mon | Jus | Mon | Jus
EEAT-01 | DV IUIÚ | 12420.19 | 408.8858 | 0 | 408.8858 | 408.8858 | 610.6 | 1.3964 | 579.1 | 544.6584 | 34.4416 | 0.2 | 2.773 | 452.5 | 467.478 | 126.6 | 77.1804 | EE Q=408,886L/s H=127,5m
DV IUIÚ | EEAT 02 | 16659.81 | 394.7086 | 0 | 394.7086 | 394.7086 | 610.6 | 1.3479 | 544.6584 | 504.1282 | 40.5302 | 0.2 | 2.4328 | 467.478 | 498.868 | 77.1804 | 5.2602
EEAT 02 | DV PMA | 26061.38 | 394.7086 | 0 | 394.7086 | 394.7086 | 610.6 | 1.3479 | 626.868 | 561.5382 | 65.3298 | 0.2 | 2.5068 | 498.868 | 511.876 | 128 | 49.6622 | EE Q=394,709L/s H=128m
DV PMA | EEAT 03 | 15598.62 | 368.1007 | 0 | 368.1007 | 368.1007 | 610.6 | 1.2571 | 561.5382 | 528.4237 | 33.1145 | 0.2 | 2.1229 | 511.876 | 523.334 | 49.6622 | 5.0897
EEAT 03 | DV MUT | 6841.3 | 368.1007 | 0 | 368.1007 | 368.1007 | 610.6 | 1.2571 | 653.334 | 637.1342 | 16.1998 | 0.2 | 2.3679 | 523.334 | 522.344 | 130 | 114.7902 | EE Q=368,101L/s H=130m
DV MUT | DV MAT | 16222.95 | 332.7569 | 0 | 332.7569 | 332.7569 | 610.6 | 1.1364 | 637.1342 | 608.8457 | 28.2885 | 0.2 | 1.7437 | 522.344 | 501.914 | 114.7902 | 106.9317
DV MAT | DV CER | 7055.08 | 317.7453 | 0 | 317.7453 | 317.7453 | 610.6 | 1.0851 | 608.8457 | 597.6007 | 11.2451 | 0.2 | 1.5939 | 501.914 | 538.21 | 106.9317 | 59.3907
DV CER | RAD 3000 | 1163.02 | 213.0288 | 0 | 213.0288 | 213.0288 | 610.6 | 0.7275 | 597.6007 | 596.7462 | 0.8545 | 0.2 | 0.73473 | 538.21 | 595.219 | 59.3907 | 1.5272
DV CER | CERAÍMA | 9278 | 104.7165 | 0 | 104.7165 | 104.7165 | 610.6 | 0.35761 | 597.6007 | 595.845 | 1.7557 | 0.2 | 0.18923 | 538.21 | 577 | 59.3907 | 18.845
DV IUIÚ | IUIÚ | 14773.8 | 14.1772 | 0 | 14.1772 | 14.1772 | 204.2 | 0.4329 | 544.6584 | 529.1806 | 15.4778 | 0.2 | 1.0477 | 467.478 | 526.437 | 77.1804 | 2.7436
DV PMA | EEAT 04 | 1058.3 | 26.6079 | 0 | 26.6079 | 26.6079 | 204.2 | 0.81247 | 561.5382 | 557.8384 | 3.6998 | 0.2 | 3.496 | 511.876 | 531.287 | 49.6622 | 26.5514
EEAT 04 | PMA | 1837.17 | 26.6079 | 0 | 26.6079 | 26.6079 | 204.2 | 0.81247 | 617.287 | 609.8168 | 7.4702 | 0.2 | 4.0661 | 531.287 | 604.845 | 86 | 4.9718 | EE Q=26,608L/s H=86m
DV MUT | EEAT 05 | 9424.45 | 35.3438 | 0 | 35.3438 | 35.3438 | 206.2 | 1.0584 | 637.1342 | 582.8124 | 54.3218 | 0.2 | 5.7639 | 522.344 | 576.83 | 114.7902 | 5.9824
EEAT 05 | MUTÃS | 2460 | 35.3438 | 0 | 35.3438 | 35.3438 | 206.2 | 1.0584 | 681.83 | 666.6025 | 15.2275 | 0.2 | 6.19 | 576.83 | 623.486 | 105 | 43.1165 | EE Q=35,344L/s H=105m
MUTÃS | CAIXA DE TRANS | 11720 | 22.6158 | 0 | 22.6158 | 22.6158 | 204.2 | 0.69058 | 666.6025 | 636.6467 | 29.9558 | 0.2 | 2.556 | 623.486 | 631.052 | 43.1165 | 5.5947
DV MAT | DV PAJEU | 5971.06 | 15.0116 | 0 | 15.0116 | 15.0116 | 206.2 | 0.44953 | 608.8457 | 602.2074 | 6.6384 | 0.2 | 1.1118 | 501.914 | 510.24 | 106.9317 | 91.9674
DV PAJEU | MATINA | 34774 | 13.0924 | 0 | 13.0924 | 13.0924 | 206.2 | 0.39206 | 602.2074 | 572.3736 | 29.8338 | 0.2 | 0.85793 | 510.24 | 564.21 | 91.9674 | 8.1636
CERAÍMA | PILÕES | 14121 | 15.3097 | 0 | 15.3097 | 15.3097 | 206.2 | 0.45846 | 741.037 | 724.7406 | 16.2964 | 0.2 | 1.1541 | 577 | 586 | 164.037 | 138.7406 | 02 EE'S COM H=164,037m
PILÕES | PINDAÍ | 16200 | 10.6118 | 0 | 10.6118 | 10.6118 | 154.6 | 0.5653 | 724.7406 | 684.8001 | 39.9404 | 0.2 | 2.4655 | 586 | 622 | 138.7406 | 62.8001
CERAÍMA | MORRINHOS | 16000 | 3.0721 | 0 | 3.0721 | 3.0721 | 103 | 0.36869 | 967 | 937.7309 | 29.2691 | 0.2 | 1.8293 | 577 | 880 | 390 | 57.7309 | 03 EE'S COM H=390m
CERAÍMA | EEAT 06 | 15360 | 2.2469 | 0 | 2.2469 | 2.2469 | 103 | 0.26966 | 741.037 | 725.3926 | 15.6444 | 0.2 | 1.0185 | 577 | 722 | 164.037 | 3.3926
EEAT 06 | GUIRAPA | 6841.78 | 2.2469 | 0 | 2.2469 | 2.2469 | 103 | 0.26966 | 827 | 819.6552 | 7.3448 | 0.2 | 1.0735 | 722 | 815.074 | 105 | 4.5812 | EE Q=2,247L/s H=105m
|  |  | - Área de influência da EEAT-01 | [5 empty] | - Área de influência da EEAT-04
|  |  | - Área de influência da EEAT-02 | [5 empty] | - Área alimentada a partir da EE de Ceraíma com adutora e bombeamento existentes
|  |  | - Área de influência da EEAT-03 | [5 empty] | - Área alimentada a partir da EE de Ceraíma com adutora a ser implantada