## Memória
S.I.A.A. DE GUANAMBI
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 05
1 - INTRODUÇÃO
A presente Memória de Cálculo define os grupos elevatórios da Estação Elevatória de Água Tratada 05. Nesta Elevatória serão instalados dois conjuntos motor-bomba, eixo horizontal em paralelo sendo 01 de reserva. O recalque será complementado com uma linha de recalque, que interligará esta elevatória a caixa de transição de Candiba.
2 - DADOS DO SISTEMA
N.A. chegada...................................................................... |  |  | 636.647 | m
Cota do Terreno Chegada ........................................... |  |  | 631.052 | m
N.A. máx. no RAD .................................................... |  |  | 582.03 | m
N.A. mín. no RAD...................................................... |  |  | 576.83 | m
Cota do Terreno na Elevatória........................................... |  |  | 576.83 | m
Cota do Eixo da Bomba (C.B.) ........................................... |  |  | 576.43 | m
Vazão do Sistema 1º Trecho (QSIS) ...................................... |  |  | 35.3438 | l/s (FINAL DE PLANO)
Vazão do Sistema 2º Trecho (QSIS) ...................................... |  |  | 22.6158 | l/s (FINAL DE PLANO)
Tipo do Fluido a recalcar : |  |  | Água Tratada
ALTURA GEOMÉTRICA MÁXIMA: HG MAX = N.A. CHEG - N.A. MIN
HG MAX = | 59.817 | (m) |  | HG MED = | 57.217 | (m)
ALTURA GEOMÉTRICA MÍNIMA: HG MIN = N.A. CHEG - N.A. MAX
HG MIN = | 54.617 | (m)
3 - CROQUÍS DO SISTEMA
681.8304
[7 empty] | C. Piezom. = | 636.647
NA máx. = | 582.03
NA mín. = | 576.83 | [5 empty] | C do Terr. = | 631.052
576.83
CT
EEAT 05
|  |  | DN = | 206.2
|  |  | EXTENSÃO = | 14180 | m
4 - PERDAS LOCALIZADAS
PEÇA |  |  | VALOR | QUANTIDADE DE PEÇAS
|  |  |  | BOMBA |  | BARRILETE
|  |  | K | SUCÇÃO | RECALQUE | SUCÇÃO | RECALQUE
CRIVO |  |  | 0.75 |  |  | 1
CURVA 90 |  |  | 0.4 |  |  | 3 | 5
CURVA 22 |  |  | 0.1
CURVA 45 |  |  | 0.2 |  |  |  | 2
AMPLIAÇÃO |  |  | 0.3 |  | 1
REDUÇÃO |  |  | 0.15 | 1
REGISTRO GAVETA ABERTO |  |  | 0.2 |  |  | 1 | 1
REGISTRO GLOBO ABERTO |  |  | 10
TE PASSAGEM DIRETA |  |  | 0.6 |  |  | 1
TE SAÍDA DE LADO |  |  | 1.3 |  |  |  | 1
TE SAÍDA BILATERAL |  |  | 1.8
VÁLVULA DE PÉ |  |  | 1.75
VÁLVULA DE RETENÇÃO |  |  | 2.75 |  |  |  | 1
S K => |  |  | - | 0.15 | 0.3 | 2.75 | 6.65
PEÇA |  |  | VALOR | QUANTIDADE DE PEÇAS |  | QUANT DE PEÇAS NA ADUTORA
|  |  | K | NO MEDIDOR |  | 1º Trc | 2º Trc | 3º Trc
AMPLIAÇÃO |  |  | 0.3
REDUÇÃO |  |  | 0.15
CURVA 90 |  |  | 0.4 |  |  | 5
CURVA 22 |  |  | 0.1 |  |  | 4
CURVA 45 |  |  | 0.2 |  |  | 3
REGISTRO GAVETA ABERTO |  |  | 0.2
REGISTRO GLOBO ABERTO |  |  | 10
TE PASSAGEM DIRETA |  |  | 0.6
TE SAÍDA DE LADO |  |  | 1.3
TE SAÍDA BILATERAL |  |  | 1.8
VÁLVULA DE RETENÇÃO |  |  | 2.75
S K => |  |  | - | 0 |  | 3 | 0 | 0
5 - CÁLCULO DA ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA - AMT MAX
TRECHO | DIÂMETRO | EXTENSÂO | COEF. RUG. | VAZÃO | VEL. | HF DIST | S K | HF LOC
| mm | m | - | l/s | m/s | m | - | m
Redução SUCÇÃO | 150 | 0 | 0.2 | 35.3438 | 2 | 0 | 0.15 | 0.030583
Ampliação RECALQUE | 100 | 0 | 0.2 | 35.3438 | 4.5001 | 0 | 0.3 | 0.30965
BARR. SUCÇÃO | 206.2 | 0 | 0.2 | 35.3438 | 1.0584 | 0 | 2.75 | 0.15701
BARR. RECALQUE | 206.2 | 0 | 0.2 | 35.3438 | 1.0584 | 0 | 6.65 | 0.37968
MEDIDOR | 206.2 | 0 | 0.2 | 35.3438 | 1.0584 | 0 | 0 | 0
ADUTORA (1º) | 206.2 | 2460 | 0.2 | 35.3438 | 1.0584 | 14.1793 | 3 | 0.17128
ADUTORA (2º) | 204.2 | 11720 | 0.2 | 22.6158 | 0.69058 | 29.956 | 0 | 0
TOTAL DAS PERDAS DE CARGA (m) => | [5 empty] | 44.1352 | - | 1.0482
AMT MAX = HG MAX + HF DIST + HF LOC |  |  |  | Assim, | AMT MÁx = | 105.0004 | (m)
As perdas de carga distribuidas (HF DIST) e localizadas (HF LOC) foram calculadas a partir das seguintes equações:
| HF DIST = f * L / D * V2 / 2g |  |  | FÓRMULA UNIVERSAL (DARCY)
| 1 / f1/2 = -2 * LOG ( 0,27 * k / D + 2,51 / (Rey * f1/2) ) |  |  |  |  | FATOR DE FRICÇÃO (COLEBROOK)
| V = 4 * Q / (p * D 2) |  | VELOCIDADE
| Rey = V * D / n |  | NÚMERO DE REYNOLDS |  |  | ( n = 10-6 m2/s )
| HF LOC = K * V2 / 2g |  | PERDA DE CARGA LOCALIZADA
6 - SELEÇÃO DO CONJUNTO ELEVATÓRIO
Para a elaboração desta memória de cálculo foi utilizada uma curva de bomba de um fabricante consagrado no mercado de onde foram extraídos o rendimento, a rotação, o NPSH e os pontos da curva característica da bomba para atender o ponto de trabalho requerido pelo sistema. Portanto, a bomba a ser escolhida deverá satisfazer a estes requisitos.
7 - VAZÃO MÁXIMA (Q MAX) E ALTURA MANOMÉTRICA MÍNIMA (AMTMIN) DO SISTEMA
Este ítem define, a partir do equipamento mencionado anteriormente, a Vazão máxima (QMAX) do sistema, que ocorre quando a AMT mínima (AMTMIN) se estabelece. Esta vazão será encontrada na interseção entre a Curva do Sistema e a Curva da Bomba, conforme pode ser visualizado no gráfico em anexo e demonstrado a seguir.
a) CURVA DO SISTEMA
A Curva do Sistema, considerando-se a altura geométrica mínima (HGMIN) e as características físicas do sistema, é função da vazão, ou seja :
| AMT = HGMIN + S H LOC + S H DIS | [5 empty] | (Curva 01)
B) CURVA DA BOMBA
A Curva da Bomba é definida por um polinômio de grau 4, ou seja :
| A.M.T. = A4 * Q4 + A3 * Q3 + A2 * Q2+ A1 * Q + A0 | [5 empty] | (Curva 02)
Para o cálculo dos coeficientes A4, A3, A2, A1 e A0, utilizou-se os dados apresentados na tabela a seguir, os quais foram extraídos da curva da bomba.
| Ponto | Q1B (m3/h) | Q1B (m3/s) | A.M.T. (m) | Coef. | 01 B | 02 B
| P1 | 75 | 0.020833 | 118.33 | A0 = | 125.07 | 125.07
| P2 | 100 | 0.027778 | 112.06 | A1 = | 941.16 | 470.58
| P3 | 125 | 0.034722 | 104.77 | A2 = | -109563.8406 | -27390.9602
| P4 | 150 | 0.041667 | 94.31 | A3 = | 3028285.4512 | 378535.6814
| P5 | 175 | 0.048611 | 76.7 | A4 = | -32786104.3867 | -2049131.5242
Calculando-se a interseção entre a Curva 01 e a Curva 02, tem-se :
|  |  | 1 Bomba |  | 2 Bombas
|  | Q MAX = | 36.2354 | (L/s) | #VALUE! | (L/s)
|  | AMT MIN = | 102.8704 | (m) | #VALUE! | (m)
8 - CÁLCULO DA POTÊNCIA DO MOTOR
A Potência do motor, conforme demonstrado a seguir, será definida tendo em conta as duas situações de projeto, quais sejam: HGMAX (QSIS) e HGMIN (QMAX) :
1 BOMBA
SITUAÇAO | VAZÃO | AMT | ROTOR | NPSHREQ | h (%) | BHP | REFPOT (R) | POT
| l/s | m | pol | m | % | cv | % | cv
HGMAX | 35.1286 | 104.2752 | - | 3.5 | 72 | 67.8342 | 10.5637 | 75
HGMIN | 36.2354 | 102.8704 |  | 3.5 | 72 | 69.0287 | 8.6505 | 75
2 BOMBAS
SITUAÇAO | VAZÃO | AMT | ROTOR | NPSHREQ | h (%) | BHP/Bomba | REFPOT (R) | POT
| l/s | m | pol | m | % | cv | % | cv
HGMAX | #VALUE! | #VALUE! | - | 6 | 69 | #VALUE! | #VALUE! | 350
HGMIN | #VALUE! | #VALUE! |  | 6 | 69 | #VALUE! | #VALUE! | 350
Sendo :
POT BHP = Q * A.M.T. / ( 75 * h )
Analisando-se as duas situações e considerando-se as potências comerciais praticadas pelos diversos fabricantes, adotou-se:
|  | POT = | 75 | cv
9 - ANÁLISE DO NPSH :
Neste ítem, será verificado se a Energia Disponível pelo Sistema (NPSHDISP) é superior a Energia Máxima Requerida pelo Equipamento (NPSHREQ), condição para que a bomba opere de forma satisfatória.
NPSHd = PATM ABS. / g + (+ ou - ha) - ( hv + DHs ) , onde :
PATM ABS. - pressão atmosférica absoluta no local onde a elevatória será implantada. Varia conforme a
altitude do local em relação ao nível do mar. É prática adotar o valor de 10,33 m.c.a. .
ha - altura de aspiração na sucção da bomba (m). Se o nível de água da captação estiver acima do eixo
da bomba então ha > 0. Caso contrário, ha < 0.
hv - tensão de vapor da água (m). Varia conforme a temperatura, tendo sido adotada a temperatura
máxima de 30º C, o que equivale a hv = 0,428 m.
DHs - perdas de carga localizadas e distribuídas na sucção da bomba (m).
| ha = | 0.4 | m |  | DHs = | 0.18759 | m
| NPSHd = | 10.1144 | m
Como o valor do NPSHREQ está inferior ao NPSHDisp., então a condição pré-estabelecida foi atendida.
10 - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DOS CONJUNTOS ELEVATÓRIOS
Bomba : | [5 empty] | Motor :
Vazão = | 126.4631 | m³/h = | 35.1286 | l/s |  | Alto Eficiência
AMT = | 104.2752 | m |  |  |  | Elétrico, Trifásico, 380/220, 60 Hz
Rotação : | 1775 | Rpm |  |  |  | POT (cv) = | 75
Antes de iniciar a digitação dos dados de uma nova elevatória é importante tornar o cálculo manual seguindo os seguintes passos: "Ferramentas", "opções", "cálculo" e "manual".
Para retornar ao modo automático siga os seguintes passos:"Ferramentas", "opções", "cálculo" e "automático".

## Gráficos
PLANILHA PARA ELABORAÇÃO DOS GRÁFICOS
|  | Q (m³/h) início Gráfico = | 90
|  | Q (m³/h) acréscimo Gráfico = | 2 |  |  | Curva do Sistema
|  |  |  | 01 BOMBA |  | 02 BOMBAS |  | 03 BOMBAS |  | Curvas das bombas isoladas e de suas associações em paralelo
|  |  | Abcissa | Sist.mín.(m) | Sist.máx.(m) | Sist.mín.(m) | Sist.máx.(m) | Sist.mín.(m) | Sist.máx.(m) | Primeira Etapa |  | Segunda Etapa
2*Q(m3/h) | 3*Q(m3/h) | Q (m3/h) | Q (m3/s) | (Hg mín.) | (Hg máx.) | (Hg mín.) | (Hg máx.) | (Hg mín.) | (Hg máx.) | 01 B | 02 B // | 01 B | 02 B // | 03 B //
180 | 270 | 90 | 0.025 | 71.7424 | 76.9424 |  |  |  |  | 114.6315 | 124.8293
184 | 276 | 92 | 0.025556 | 72.8951 | 78.0951 |  |  |  |  | 114.1253 | 124.651
188 | 282 | 94 | 0.026111 | 74.0882 | 79.2882 |  |  |  |  | 113.6154 | 124.4688
192 | 288 | 96 | 0.026667 | 75.3215 | 80.5215 |  |  |  |  | 113.1016 | 124.2827
196 | 294 | 98 | 0.027222 | 76.5951 | 81.7951 |  |  |  |  | 112.5833 | 124.0931
200 | 300 | 100 | 0.027778 | 77.9089 | 83.1089 |  |  |  |  | 112.06 | 123.9
204 | 306 | 102 | 0.028333 | 79.263 | 84.463 |  |  |  |  | 111.5312 | 123.7036
208 | 312 | 104 | 0.028889 | 80.6573 | 85.8573 |  |  |  |  | 110.9961 | 123.5041
212 | 318 | 106 | 0.029444 | 82.0918 | 87.2918 |  |  |  |  | 110.4541 | 123.3016
216 | 324 | 108 | 0.03 | 83.5664 | 88.7664 |  |  |  |  | 109.9043 | 123.0962
220 | 330 | 110 | 0.030556 | 85.0812 | 90.2812 |  |  |  |  | 109.3458 | 122.8881
224 | 336 | 112 | 0.031111 | 86.6362 | 91.8362 |  |  |  |  | 108.7777 | 122.6775
228 | 342 | 114 | 0.031667 | 88.2313 | 93.4313 |  |  |  |  | 108.1988 | 122.4644
232 | 348 | 116 | 0.032222 | 89.8666 | 95.0666 |  |  |  |  | 107.6081 | 122.249
236 | 354 | 118 | 0.032778 | 91.5419 | 96.7419 |  |  |  |  | 107.0044 | 122.0314
240 | 360 | 120 | 0.033333 | 93.2574 | 98.4574 |  |  |  |  | 106.3864 | 121.8116
244 | 366 | 122 | 0.033889 | 95.013 | 100.213 |  |  |  |  | 105.7528 | 121.59
248 | 372 | 124 | 0.034444 | 96.8087 | 102.0087 |  |  |  |  | 105.1022 | 121.3664
252 | 378 | 126 | 0.035 | 98.6444 | 103.8444 |  |  |  |  | 104.433 | 121.1411
256 | 384 | 128 | 0.035556 | 100.5203 | 105.7203 |  |  |  |  | 103.7437 | 120.9141
260 | 390 | 130 | 0.036111 | 102.4362 | 107.6362 |  |  |  |  | 103.0326 | 120.6856
264 | 396 | 132 | 0.036667 | 104.3922 | 109.5922 |  |  |  |  | 102.2981 | 120.4555
268 | 402 | 134 | 0.037222 | 106.3883 | 111.5883 |  |  |  |  | 101.5383 | 120.2241
272 | 408 | 136 | 0.037778 | 108.4244 | 113.6244 |  |  |  |  | 100.7513 | 119.9913
276 | 414 | 138 | 0.038333 | 110.5006 | 115.7006 |  |  |  |  | 99.9353 | 119.7572
280 | 420 | 140 | 0.038889 | 112.6168 | 117.8168 |  |  |  |  | 99.0881 | 119.522
284 | 426 | 142 | 0.039444 | 114.773 | 119.973 |  |  |  |  | 98.2078 | 119.2856
288 | 432 | 144 | 0.04 | 116.9694 | 122.1694 |  |  |  |  | 97.2921 | 119.0482
292 | 438 | 146 | 0.040556 | 119.2057 | 124.4057 |  |  |  |  | 96.3388 | 118.8097
296 | 444 | 148 | 0.041111 | 121.4821 | 126.6821 |  |  |  |  | 95.3456 | 118.5703
300 | 450 | 150 | 0.041667 | 123.7985 | 128.9985 |  |  |  |  | 94.31 | 118.33
UTILIZE A LINHA ABAIXO PARA TESTAR ALGUM VALOR QUE DESEJE VERIFICAR
|  |  |  | 01 BOMBA |  | 02 BOMBAS |  | 03 BOMBAS |  | Curvas das bombas isoladas e de suas associações em paralelo
|  |  | Abcissa | Sist.mín.(m) | Sist.máx.(m) | Sist.mín.(m) | Sist.máx.(m) | Sist.mín.(m) | Sist.máx.(m) | Primeira Etapa |  | Segunda Etapa
2*Q(m3/h) | 3*Q(m3/h) | Q (m3/h) | Q (m3/s) | (Hg mín.) | (Hg máx.) | (Hg mín.) | (Hg máx.) | (Hg mín.) | (Hg máx.) | 01 B | 02 B // | 01 B | 02 B // | 03 B //
150 | 225 | 75 | 0.020833 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | 118.33 | 126.0221

## RESUMO
S.I.A.A. DE GUANAMBI / BA
DIÂMETRO ECONÔMICO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 05
1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS
Para definição do Diâmetro Econômico da Adutora de Água Tratada 05 do S.I.A.A. de Guanambi, foram consideradas as seguintes premissas :
a - | o material selecionado para a tubulação foi o PVC DEFºFº;
b - | Os custos com energia elétrica referem-se a Setembro / 2009, sendo :
|  | Custo de Consumo ( R$ / KW.H ) = |  |  | 0.13954
|  | Custo de Demanda ( R$ / KW ) = |  |  | 16.1798
c - | A perda de carga localizada foi estimada com k = 20,81 ;
d - | Os custos referentes a implantação da estação elevatória, com seus conjuntos motor-bombas, não foram contemplados, uma vez que os mesmos praticamente não diferem entre as alternativas estudadas;
e- | Os preços dos tubos foram corrigidos para Agosto / 2009.
2 - RESUMO DOS CUSTOS
O Quadro a seguir apresenta o Resumo dos Custos das Alternativas estudadas, as quais encontram-se detalhadas nas Memórias de Cálculos em anexo.
DN | Q (l/s) | VEL (m/s) | AMT (m) | CUSTOS V.P. (R$)
|  |  |  | ENERGIA | TUBULAÇÃO | TOTAL
35.3436
150 |  | 1.8828 | 247.5953 | 1014870.7888 | 813507.8645 | 1828378.6532
200 |  | 1.0584 | 102.3971 | 419716.2612 | 1234566.969 | 1654283.2301
250 |  | 0.67605 | 71.3275 | 292364.8581 | 1782529.0494 | 2074893.9076
3 - CONCLUSÃO
Conforme os custos apresentados no Quadro anterior, observa-se que o diâmetro econômico da adutora por recalque é DN 200

## DN 150
S.I.A.A. DE GUANAMBI / BA
DIÂMETRO ECONÔMICO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 05
Reforço = |  | 0 |  | Hg médio (m) = |  |  | 57.217 |  | Q 2010 (l/s) = |  | 17.393 |  | K1 = | 1.2
DN = |  | 150 |  | Rendimento (%) = |  |  | 72 |  | Q 2020 (l/s) = |  | 22.92 |  | K2 = | 1.5
Ø INT (mm) = |  | 154.6 |  | Cons. (R$/kWh) |  | Dem. (R$/kW) |  |  | Q 2030 (l/s) = |  | 29.453 |  | KTOT LOC = | 18.3
Extensão (m) = |  | 14180 |  | Ponta | F.Ponta | Ponta | F.Ponta |  | Preço unit (R$/m) = |  | 57.3701 |  | QBOMB 1(l/s)= | 27.504
k (mm) = |  | 0.2 |  | 0.20976 | 0.13954 | 5.2735 | 16.1798 | [5 empty] | QBOMB 2(l/s)= | 35.3436
ANO | QMÉD. | Q (l/s) da | V | PERDAS (m) |  |  | HMT | POT | HORAS | CONSUMO | CUSTOS - VALOR CORRENTE (R$) |  |  | VALOR
| (l/s) | Linha | (m/s) | LOC. | DIST. | TOTAL | (m) | (KW) | TRAB. | (Kw.h) | CONSUMO | DEMANDA | TOTAL | PRESENTE
2010 | 17.393 | 35.3436 | 1.8828 | 3.3064 | 187.0719 | 190.3783 | 247.5953 | 131.1097 | 4313.8514 | 565587.7626 | 78922.1164 | 25455.9919 | 104378.1083 | 104378.1083
2011 | 17.8796 | 35.3436 | 1.8828 | 3.3064 | 187.0719 | 190.3783 | 247.5953 | 131.1097 | 4434.5463 | 581412.0332 | 81130.2351 | 25455.9919 | 106586.227 | 95166.2741
2012 | 18.3799 | 35.3436 | 1.8828 | 3.3064 | 187.0719 | 190.3783 | 247.5953 | 131.1097 | 4558.618 | 597679.0423 | 83400.1336 | 25455.9919 | 108856.1255 | 86779.4368
2013 | 18.8941 | 35.3436 | 1.8828 | 3.3064 | 187.0719 | 190.3783 | 247.5953 | 131.1097 | 4686.1611 | 614401.1772 | 85733.5403 | 25455.9919 | 111189.5322 | 79142.5128
2014 | 19.4227 | 35.3436 | 1.8828 | 3.3064 | 187.0719 | 190.3783 | 247.5953 | 131.1097 | 4817.2726 | 631591.1716 | 88132.2321 | 25455.9919 | 113588.224 | 72187.3699
2015 | 19.9662 | 35.3436 | 1.8828 | 3.3064 | 187.0719 | 190.3783 | 247.5953 | 131.1097 | 4952.0525 | 649262.1154 | 90598.0356 | 25455.9919 | 116054.0275 | 65852.1719
2016 | 20.5248 | 35.3436 | 1.8828 | 3.3064 | 187.0719 | 190.3783 | 247.5953 | 131.1097 | 5090.6032 | 667427.4649 | 93132.8284 | 25455.9919 | 118588.8204 | 60080.787
2017 | 21.099 | 35.3436 | 1.8828 | 3.3064 | 187.0719 | 190.3783 | 247.5953 | 131.1097 | 5233.0304 | 686101.0527 | 95738.5409 | 25455.9919 | 121194.5328 | 54822.2518
2018 | 21.6894 | 35.3436 | 1.8828 | 3.3064 | 187.0719 | 190.3783 | 247.5953 | 131.1097 | 5379.4425 | 705297.0987 | 98417.1571 | 25455.9919 | 123873.1491 | 50030.2873
2019 | 22.2962 | 35.3436 | 1.8828 | 3.3064 | 187.0719 | 190.3783 | 247.5953 | 131.1097 | 5529.951 | 725030.2203 | 101170.7169 | 25455.9919 | 126626.7089 | 45662.8606
2020 | 22.92 | 35.3436 | 1.8828 | 3.3064 | 187.0719 | 190.3783 | 247.5953 | 131.1097 | 5684.6705 | 745315.4441 | 104001.3171 | 25455.9919 | 129457.309 | 41681.7888
2021 | 23.5021 | 35.3436 | 1.8828 | 3.3064 | 187.0719 | 190.3783 | 247.5953 | 131.1097 | 5829.0367 | 764243.2524 | 106642.5034 | 25455.9919 | 132098.4954 | 37975.1608
2022 | 24.0989 | 35.3436 | 1.8828 | 3.3064 | 187.0719 | 190.3783 | 247.5953 | 131.1097 | 5977.0692 | 783651.7457 | 109350.7646 | 25455.9919 | 134806.7565 | 34601.5368
2023 | 24.7109 | 35.3436 | 1.8828 | 3.3064 | 187.0719 | 190.3783 | 247.5953 | 131.1097 | 6128.861 | 803553.1313 | 112127.8039 | 25455.9919 | 137583.7959 | 31530.655
2024 | 25.3385 | 35.3436 | 1.8828 | 3.3064 | 187.0719 | 190.3783 | 247.5953 | 131.1097 | 6284.5077 | 823959.9266 | 114975.3682 | 25455.9919 | 140431.3601 | 28735.0386
2025 | 25.982 | 35.3436 | 1.8828 | 3.3064 | 187.0719 | 190.3783 | 247.5953 | 131.1097 | 6444.1072 | 844884.9667 | 117895.2483 | 25455.9919 | 143351.2402 | 26189.7356
2026 | 26.6418 | 35.3436 | 1.8828 | 3.3064 | 187.0719 | 190.3783 | 247.5953 | 131.1097 | 6607.7598 | 866341.4129 | 120889.2808 | 25455.9919 | 146345.2727 | 23872.0841
2027 | 27.3184 | 35.3436 | 1.8828 | 3.3064 | 187.0719 | 190.3783 | 247.5953 | 131.1097 | 6775.5685 | 888342.7605 | 123959.3488 | 25455.9919 | 149415.3407 | 21761.4988
2028 | 28.0122 | 35.3436 | 1.8828 | 3.3064 | 187.0719 | 190.3783 | 247.5953 | 131.1097 | 6947.6389 | 910902.8479 | 127107.3834 | 25455.9919 | 152563.3753 | 19839.2788
2029 | 28.7235 | 35.3436 | 1.8828 | 3.3064 | 187.0719 | 190.3783 | 247.5953 | 131.1097 | 7124.079 | 934035.8644 | 130335.3645 | 25455.9919 | 155791.3565 | 18088.4323
2030 | 29.453 | 35.3436 | 1.8828 | 3.3064 | 187.0719 | 190.3783 | 247.5953 | 131.1097 | 7305 | 957756.3602 | 133645.3225 | 25455.9919 | 159101.3144 | 16493.5186
Nota : |  | Taxa de Juros = | 12 | % a.a. | [7 empty] | TOTAL | 2731881.0725 | 1014870.7888
Custo Total de Tubos = R$ |  |  |  | 813507.8645 |  | (em valor presente : Serviços de Tubulação + Materiais de Tubulação)
Custo Energia Elétrica = R$ |  |  |  | 1014870.7888 |  | (em valor presente : Energia Elétrica)
Custo Total (Tubo + Energia) = R$ |  |  |  | 1828378.6532 |  | (em valor presente : Energia Elétrica + Serviços de Tubulação + Materiais de Tubulação)

## DN 200
S.I.A.A. DE GUANAMBI / BA
DIÂMETRO ECONÔMICO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 05
Reforço = |  | 0 |  | Hg médio (m) = |  |  | 57.217 |  | Q 2010 (l/s) = |  | 17.393 |  | K1 = | 1.2
DN = |  | 200 |  | Rendimento (%) = |  |  | 72 |  | Q 2020 (l/s) = |  | 22.92 |  | K2 = | 1.5
Ø INT (mm) = |  | 206.2 |  | Cons. (R$/kWh) |  | Dem. (R$/kW) |  |  | Q 2030 (l/s) = |  | 29.453 |  | KTOT LOC = | 18.3
Extensão (m) = |  | 14180 |  | Ponta | F.Ponta | Ponta | F.Ponta |  | Preço unit (R$/m) = |  | 87.064 |  | QBOMB 1(l/s)= | 27.504
k (mm) = |  | 0.2 |  | 0.20976 | 0.13954 | 5.2735 | 16.1798 | [5 empty] | QBOMB 2(l/s)= | 35.3436
ANO | QMÉD. | Q (l/s) da | V | PERDAS (m) |  |  | HMT | POT | HORAS | CONSUMO | CUSTOS - VALOR CORRENTE (R$) |  |  | VALOR
| (l/s) | Linha | (m/s) | LOC. | DIST. | TOTAL | (m) | (KW) | TRAB. | (Kw.h) | CONSUMO | DEMANDA | TOTAL | PRESENTE
2010 | 17.393 | 35.3436 | 1.0584 | 1.0448 | 44.1352 | 45.1801 | 102.3971 | 54.2225 | 4313.8514 | 233907.9849 | 32639.5202 | 10527.738 | 43167.2582 | 43167.2582
2011 | 17.8796 | 35.3436 | 1.0584 | 1.0448 | 44.1352 | 45.1801 | 102.3971 | 54.2225 | 4434.5463 | 240452.3684 | 33552.7235 | 10527.738 | 44080.4615 | 39357.5549
2012 | 18.3799 | 35.3436 | 1.0584 | 1.0448 | 44.1352 | 45.1801 | 102.3971 | 54.2225 | 4558.618 | 247179.8536 | 34491.4768 | 10527.738 | 45019.2148 | 35889.0424
2013 | 18.8941 | 35.3436 | 1.0584 | 1.0448 | 44.1352 | 45.1801 | 102.3971 | 54.2225 | 4686.1611 | 254095.5635 | 35456.4949 | 10527.738 | 45984.2329 | 32730.6687
2014 | 19.4227 | 35.3436 | 1.0584 | 1.0448 | 44.1352 | 45.1801 | 102.3971 | 54.2225 | 4817.2726 | 261204.7643 | 36448.5128 | 10527.738 | 46976.2508 | 29854.2566
2015 | 19.9662 | 35.3436 | 1.0584 | 1.0448 | 44.1352 | 45.1801 | 102.3971 | 54.2225 | 4952.0525 | 268512.8694 | 37468.2858 | 10527.738 | 47996.0238 | 27234.2329
2016 | 20.5248 | 35.3436 | 1.0584 | 1.0448 | 44.1352 | 45.1801 | 102.3971 | 54.2225 | 5090.6032 | 276025.4441 | 38516.5905 | 10527.738 | 49044.3285 | 24847.3831
2017 | 21.099 | 35.3436 | 1.0584 | 1.0448 | 44.1352 | 45.1801 | 102.3971 | 54.2225 | 5233.0304 | 283748.209 | 39594.2251 | 10527.738 | 50121.9631 | 22672.6307
2018 | 21.6894 | 35.3436 | 1.0584 | 1.0448 | 44.1352 | 45.1801 | 102.3971 | 54.2225 | 5379.4425 | 291687.0448 | 40702.0102 | 10527.738 | 51229.7482 | 20690.8361
2019 | 22.2962 | 35.3436 | 1.0584 | 1.0448 | 44.1352 | 45.1801 | 102.3971 | 54.2225 | 5529.951 | 299847.9971 | 41840.7895 | 10527.738 | 52368.5275 | 18884.616
2020 | 22.92 | 35.3436 | 1.0584 | 1.0448 | 44.1352 | 45.1801 | 102.3971 | 54.2225 | 5684.6705 | 308237.2801 | 43011.4301 | 10527.738 | 53539.1681 | 17238.1792
2021 | 23.5021 | 35.3436 | 1.0584 | 1.0448 | 44.1352 | 45.1801 | 102.3971 | 54.2225 | 5829.0367 | 316065.182 | 44103.7355 | 10527.738 | 54631.4735 | 15705.2432
2022 | 24.0989 | 35.3436 | 1.0584 | 1.0448 | 44.1352 | 45.1801 | 102.3971 | 54.2225 | 5977.0692 | 324091.8789 | 45223.7808 | 10527.738 | 55751.5188 | 14310.0263
2023 | 24.7109 | 35.3436 | 1.0584 | 1.0448 | 44.1352 | 45.1801 | 102.3971 | 54.2225 | 6128.861 | 332322.4194 | 46372.2704 | 10527.738 | 56900.0084 | 13040.0133
2024 | 25.3385 | 35.3436 | 1.0584 | 1.0448 | 44.1352 | 45.1801 | 102.3971 | 54.2225 | 6284.5077 | 340761.9803 | 47549.9267 | 10527.738 | 58077.6647 | 11883.8409
2025 | 25.982 | 35.3436 | 1.0584 | 1.0448 | 44.1352 | 45.1801 | 102.3971 | 54.2225 | 6444.1072 | 349415.8698 | 48757.4905 | 10527.738 | 59285.2285 | 10831.1896
2026 | 26.6418 | 35.3436 | 1.0584 | 1.0448 | 44.1352 | 45.1801 | 102.3971 | 54.2225 | 6607.7598 | 358289.5308 | 49995.7211 | 10527.738 | 60523.4591 | 9872.6872
2027 | 27.3184 | 35.3436 | 1.0584 | 1.0448 | 44.1352 | 45.1801 | 102.3971 | 54.2225 | 6775.5685 | 367388.5447 | 51265.3975 | 10527.738 | 61793.1355 | 8999.8205
2028 | 28.0122 | 35.3436 | 1.0584 | 1.0448 | 44.1352 | 45.1801 | 102.3971 | 54.2225 | 6947.6389 | 376718.6344 | 52567.3182 | 10527.738 | 63095.0562 | 8204.8553
2029 | 28.7235 | 35.3436 | 1.0584 | 1.0448 | 44.1352 | 45.1801 | 102.3971 | 54.2225 | 7124.079 | 386285.6683 | 53902.3021 | 10527.738 | 64430.0401 | 7480.7643
2030 | 29.453 | 35.3436 | 1.0584 | 1.0448 | 44.1352 | 45.1801 | 102.3971 | 54.2225 | 7305 | 396095.6637 | 55271.1889 | 10527.738 | 65798.9269 | 6821.1619
Nota : |  | Taxa de Juros = | 12 | % a.a. | [7 empty] | TOTAL | 1129813.689 | 419716.2612
Custo Total de Tubos = R$ |  |  |  | 1234566.969 |  | (em valor presente : Serviços de Tubulação + Materiais de Tubulação)
Custo Energia Elétrica = R$ |  |  |  | 419716.2612 |  | (em valor presente : Energia Elétrica)
Custo Total (Tubo + Energia) = R$ |  |  |  | 1654283.2301 |  | (em valor presente : Energia Elétrica + Serviços de Tubulação + Materiais de Tubulação)

## DN 250
S.I.A.A. DE GUANAMBI / BA
DIÂMETRO ECONÔMICO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 05
Reforço = |  | 0 |  | Hg médio (m) = |  |  | 57.217 |  | Q 2010 (l/s) = |  | 17.393 |  | K1 = | 1.2
DN = |  | 250 |  | Rendimento (%) = |  |  | 72 |  | Q 2020 (l/s) = |  | 22.92 |  | K2 = | 1.5
Ø INT (mm) = |  | 258 |  | Cons. (R$/kWh) |  | Dem. (R$/kW) |  |  | Q 2030 (l/s) = |  | 29.453 |  | KTOT LOC = | 18.3
Extensão (m) = |  | 14180 |  | Ponta | F.Ponta | Ponta | F.Ponta |  | Preço unit (R$/m) = |  | 125.7073 |  | QBOMB 1(l/s)= | 27.504
k (mm) = |  | 0.2 |  | 0.20976 | 0.13954 | 5.2735 | 16.1798 | [5 empty] | QBOMB 2(l/s)= | 35.3436
ANO | QMÉD. | Q (l/s) da | V | PERDAS (m) |  |  | HMT | POT | HORAS | CONSUMO | CUSTOS - VALOR CORRENTE (R$) |  |  | VALOR
| (l/s) | Linha | (m/s) | LOC. | DIST. | TOTAL | (m) | (KW) | TRAB. | (Kw.h) | CONSUMO | DEMANDA | TOTAL | PRESENTE
2010 | 17.393 | 35.3436 | 0.67605 | 0.4263 | 13.6842 | 14.1105 | 71.3275 | 37.7702 | 4313.8514 | 162935.0138 | 22735.9518 | 7333.3843 | 30069.3361 | 30069.3361
2011 | 17.8796 | 35.3436 | 0.67605 | 0.4263 | 13.6842 | 14.1105 | 71.3275 | 37.7702 | 4434.5463 | 167493.6834 | 23372.0686 | 7333.3843 | 30705.4528 | 27415.5829
2012 | 18.3799 | 35.3436 | 0.67605 | 0.4263 | 13.6842 | 14.1105 | 71.3275 | 37.7702 | 4558.618 | 172179.8975 | 24025.9829 | 7333.3843 | 31359.3672 | 24999.4955
2013 | 18.8941 | 35.3436 | 0.67605 | 0.4263 | 13.6842 | 14.1105 | 71.3275 | 37.7702 | 4686.1611 | 176997.2247 | 24698.1927 | 7333.3843 | 32031.577 | 22799.4438
2014 | 19.4227 | 35.3436 | 0.67605 | 0.4263 | 13.6842 | 14.1105 | 71.3275 | 37.7702 | 4817.2726 | 181949.3332 | 25389.21 | 7333.3843 | 32722.5942 | 20795.8002
2015 | 19.9662 | 35.3436 | 0.67605 | 0.4263 | 13.6842 | 14.1105 | 71.3275 | 37.7702 | 4952.0525 | 187039.994 | 26099.5608 | 7333.3843 | 33432.945 | 18970.7509
2016 | 20.5248 | 35.3436 | 0.67605 | 0.4263 | 13.6842 | 14.1105 | 71.3275 | 37.7702 | 5090.6032 | 192273.0837 | 26829.7861 | 7333.3843 | 34163.1704 | 17308.1253
2017 | 21.099 | 35.3436 | 0.67605 | 0.4263 | 13.6842 | 14.1105 | 71.3275 | 37.7702 | 5233.0304 | 197652.5871 | 27580.442 | 7333.3843 | 34913.8263 | 15793.2419
2018 | 21.6894 | 35.3436 | 0.67605 | 0.4263 | 13.6842 | 14.1105 | 71.3275 | 37.7702 | 5379.4425 | 203182.6007 | 28352.1001 | 7333.3843 | 35685.4844 | 14412.7686
2019 | 22.2962 | 35.3436 | 0.67605 | 0.4263 | 13.6842 | 14.1105 | 71.3275 | 37.7702 | 5529.951 | 208867.3355 | 29145.348 | 7333.3843 | 36478.7323 | 13154.5965
2020 | 22.92 | 35.3436 | 0.67605 | 0.4263 | 13.6842 | 14.1105 | 71.3275 | 37.7702 | 5684.6705 | 214711.1204 | 29960.7897 | 7333.3843 | 37294.174 | 12007.7259
2021 | 23.5021 | 35.3436 | 0.67605 | 0.4263 | 13.6842 | 14.1105 | 71.3275 | 37.7702 | 5829.0367 | 220163.8598 | 30721.665 | 7333.3843 | 38055.0493 | 10939.9173
2022 | 24.0989 | 35.3436 | 0.67605 | 0.4263 | 13.6842 | 14.1105 | 71.3275 | 37.7702 | 5977.0692 | 225755.0754 | 31501.8632 | 7333.3843 | 38835.2475 | 9968.0408
2023 | 24.7109 | 35.3436 | 0.67605 | 0.4263 | 13.6842 | 14.1105 | 71.3275 | 37.7702 | 6128.861 | 231488.2839 | 32301.8751 | 7333.3843 | 39635.2594 | 9083.3785
2024 | 25.3385 | 35.3436 | 0.67605 | 0.4263 | 13.6842 | 14.1105 | 71.3275 | 37.7702 | 6284.5077 | 237367.0912 | 33122.2039 | 7333.3843 | 40455.5882 | 8278.0149
2025 | 25.982 | 35.3436 | 0.67605 | 0.4263 | 13.6842 | 14.1105 | 71.3275 | 37.7702 | 6444.1072 | 243395.1949 | 33963.3655 | 7333.3843 | 41296.7498 | 7544.7618
2026 | 26.6418 | 35.3436 | 0.67605 | 0.4263 | 13.6842 | 14.1105 | 71.3275 | 37.7702 | 6607.7598 | 249576.3865 | 34825.889 | 7333.3843 | 42159.2732 | 6877.0907
2027 | 27.3184 | 35.3436 | 0.67605 | 0.4263 | 13.6842 | 14.1105 | 71.3275 | 37.7702 | 6775.5685 | 255914.5539 | 35710.3168 | 7333.3843 | 43043.7011 | 6269.0715
2028 | 28.0122 | 35.3436 | 0.67605 | 0.4263 | 13.6842 | 14.1105 | 71.3275 | 37.7702 | 6947.6389 | 262413.6834 | 36617.2054 | 7333.3843 | 43950.5896 | 5715.3167
2029 | 28.7235 | 35.3436 | 0.67605 | 0.4263 | 13.6842 | 14.1105 | 71.3275 | 37.7702 | 7124.079 | 269077.8629 | 37547.125 | 7333.3843 | 44880.5093 | 5210.9313
2030 | 29.453 | 35.3436 | 0.67605 | 0.4263 | 13.6842 | 14.1105 | 71.3275 | 37.7702 | 7305 | 275911.2839 | 38500.6606 | 7333.3843 | 45834.0448 | 4751.4672
Nota : |  | Taxa de Juros = | 12 | % a.a. | [7 empty] | TOTAL | 787002.6717 | 292364.8581
Custo Total de Tubos = R$ |  |  |  | 1782529.0494 |  | (em valor presente : Serviços de Tubulação + Materiais de Tubulação)
Custo Energia Elétrica = R$ |  |  |  | 292364.8581 |  | (em valor presente : Energia Elétrica)
Custo Total (Tubo + Energia) = R$ |  |  |  | 2074893.9076 |  | (em valor presente : Energia Elétrica + Serviços de Tubulação + Materiais de Tubulação)