## Memória
S.I.A.A. DE GUANAMBI
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 01 (ETA)
1 - INTRODUÇÃO
A presente Memória de Cálculo define os grupos elevatórios da Estação Elevatória de Água Tratada 01. Nesta Elevatória serão instalados dois conjuntos motor-bomba, eixo horizontal em paralelo. O recalque será complementado com uma linha de recalque, que interligará esta elevatória a EEAT 02.
2 - DADOS DO SISTEMA
N.A. chegada...................................................................... |  |  | 504.129 | m
Cota do Terreno Chegada ........................................... |  |  | 498.868 | m
N.A. máx. no RAD .................................................... |  |  | 455.6 | m
N.A. mín. no RAD...................................................... |  |  | 451.6 | m
Cota do Terreno na Elevatória........................................... |  |  | 452.5 | m
Cota do Eixo da Bomba (C.B.) ........................................... |  |  | 451.1 | m
Vazão do Sistema 1º Trecho (QSIS) ...................................... |  |  | 408.8858 | l/s (FINAL DE PLANO)
Vazão do Sistema 2º Trecho (QSIS) ...................................... |  |  | 394.7086 | l/s (FINAL DE PLANO)
Tipo do Fluido a recalcar : |  |  | Água Tratada
ALTURA GEOMÉTRICA MÁXIMA: HG MAX = N.A. CHEG - N.A. MIN
HG MAX = | 52.529 | (m) |  | HG MED = | 50.529 | (m)
ALTURA GEOMÉTRICA MÍNIMA: HG MIN = N.A. CHEG - N.A. MAX
HG MIN = | 48.529 | (m)
3 - CROQUÍS DO SISTEMA
579.1
[7 empty] | C. Piezom. = | 504.129
NA máx. = | 455.6
NA mín. = | 451.6 | [5 empty] | C do Terr. = | 498.868
452.5
EEAT 02
EEAT 01
|  |  | DN = | 610.6
|  |  | EXTENSÃO = | 29080 | m
4 - PERDAS LOCALIZADAS
PEÇA |  |  | VALOR | QUANTIDADE DE PEÇAS
|  |  |  | BOMBA |  | BARRILETE
|  |  | K | SUCÇÃO | RECALQUE | SUCÇÃO | RECALQUE
CRIVO |  |  | 0.75
CURVA 90 |  |  | 0.4
CURVA 22 |  |  | 0.1
CURVA 45 |  |  | 0.2
AMPLIAÇÃO |  |  | 0.3 |  | 1
REDUÇÃO |  |  | 0.15 | 1
REGISTRO GAVETA ABERTO |  |  | 0.2 |  |  | 1 | 1
REGISTRO GLOBO ABERTO |  |  | 10
TE PASSAGEM DIRETA |  |  | 0.6
TE SAÍDA DE LADO |  |  | 1.3 |  |  | 1 | 1
TE SAÍDA BILATERAL |  |  | 1.8
VÁLVULA DE PÉ |  |  | 1.75
VÁLVULA DE RETENÇÃO |  |  | 2.75 |  |  |  | 1
S K => |  |  | - | 0.15 | 0.3 | 1.5 | 4.25
PEÇA |  |  | VALOR | QUANTIDADE DE PEÇAS |  | QUANT DE PEÇAS NA ADUTORA
|  |  | K | NO MEDIDOR |  | 1º Trc | 2º Trc | 3º Trc
AMPLIAÇÃO |  |  | 0.3
REDUÇÃO |  |  | 0.15
CURVA 90 |  |  | 0.4 |  |  | 7
CURVA 22 |  |  | 0.1 |  |  | 8
CURVA 45 |  |  | 0.2 |  |  | 2
REGISTRO GAVETA ABERTO |  |  | 0.2
REGISTRO GLOBO ABERTO |  |  | 10
TE PASSAGEM DIRETA |  |  | 0.6 |  |  | 4
TE SAÍDA DE LADO |  |  | 1.3
TE SAÍDA BILATERAL |  |  | 1.8
VÁLVULA DE RETENÇÃO |  |  | 2.75
S K => |  |  | - | 0 |  | 6.4 | 0 | 0
5 - CÁLCULO DA ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA - AMT MAX
TRECHO | DIÂMETRO | EXTENSÂO | COEF. RUG. | VAZÃO | VEL. | HF DIST | S K | HF LOC
| mm | m | - | l/s | m/s | m | - | m
Redução SUCÇÃO | 300 | 0 | 0.2 | 204.4429 | 2.8923 | 0 | 0.15 | 0.063955
Ampliação RECALQUE | 200 | 0 | 0.2 | 204.4429 | 6.5076 | 0 | 0.3 | 0.64754
BARR. SUCÇÃO | 407.4 | 0 | 0.2 | 204.4429 | 1.5683 | 0 | 1.5 | 0.18805
BARR. RECALQUE | 407.4 | 0 | 0.2 | 204.4429 | 1.5683 | 0 | 4.25 | 0.53281
MEDIDOR | 610.6 | 0 | 0.2 | 408.8858 | 1.3964 | 0 | 0 | 0
ADUTORA (1º) | 610.6 | 12420.19 | 0.2 | 408.8858 | 1.3964 | 32.3725 | 6.4 | 0.63603
ADUTORA (2º) | 610.6 | 16659.81 | 0.2 | 394.7086 | 1.3479 | 40.5302 | 0 | 0
TOTAL DAS PERDAS DE CARGA (m) => | [5 empty] | 72.9026 | - | 2.0684
AMT MAX = HG MAX + HF DIST + HF LOC |  |  |  | Assim, | AMT MÁx = | 127.5 | (m)
As perdas de carga distribuidas (HF DIST) e localizadas (HF LOC) foram calculadas a partir das seguintes equações:
| HF DIST = f * L / D * V2 / 2g |  |  | FÓRMULA UNIVERSAL (DARCY)
| 1 / f1/2 = -2 * LOG ( 0,27 * k / D + 2,51 / (Rey * f1/2) ) |  |  |  |  | FATOR DE FRICÇÃO (COLEBROOK)
| V = 4 * Q / (p * D 2) |  | VELOCIDADE
| Rey = V * D / n |  | NÚMERO DE REYNOLDS |  |  | ( n = 10-6 m2/s )
| HF LOC = K * V2 / 2g |  | PERDA DE CARGA LOCALIZADA
6 - SELEÇÃO DO CONJUNTO ELEVATÓRIO
Para a elaboração desta memória de cálculo foi utilizada uma curva de bomba de um fabricante consagrado no mercado de onde foram extraídos o rendimento, a rotação, o NPSH e os pontos da curva característica da bomba para atender o ponto de trabalho requerido pelo sistema. Portanto, a bomba a ser escolhida deverá satisfazer a estes requisitos.
7 - VAZÃO MÁXIMA (Q MAX) E ALTURA MANOMÉTRICA MÍNIMA (AMTMIN) DO SISTEMA
Este ítem define, a partir do equipamento mencionado anteriormente, a Vazão máxima (QMAX) do sistema, que ocorre quando a AMT mínima (AMTMIN) se estabelece. Esta vazão será encontrada na interseção entre a Curva do Sistema e a Curva da Bomba, conforme pode ser visualizado no gráfico em anexo e demonstrado a seguir.
a) CURVA DO SISTEMA
A Curva do Sistema, considerando-se a altura geométrica mínima (HGMIN) e as características físicas do sistema, é função da vazão, ou seja :
| AMT = HGMIN + S H LOC + S H DIS | [5 empty] | (Curva 01)
B) CURVA DA BOMBA
A Curva da Bomba é definida por um polinômio de grau 4, ou seja :
| A.M.T. = A4 * Q4 + A3 * Q3 + A2 * Q2+ A1 * Q + A0 | [5 empty] | (Curva 02)
Para o cálculo dos coeficientes A4, A3, A2, A1 e A0, utilizou-se os dados apresentados na tabela a seguir, os quais foram extraídos da curva da bomba.
| Ponto | Q1B (m3/h) | Q1B (m3/s) | A.M.T. (m) | Coef. | 01 B | 02 B
| P1 | 600 | 0.16667 | 131.47 | A0 = | 144.08 | 144.08
| P2 | 700 | 0.19444 | 128.19 | A1 = | 140.8798 | 70.44
| P3 | 800 | 0.22222 | 124.88 | A2 = | -2906.2792 | -726.57
| P4 | 900 | 0.25 | 120.98 | A3 = | 13141.4387 | 1642.6799
| P5 | 1000 | 0.27778 | 115.63 | A4 = | -20995.1984 | -1312.2
Calculando-se a interseção entre a Curva 01 e a Curva 02, tem-se :
|  |  | 1 Bomba |  | 2 Bombas
|  | Q MAX = | 330.2969 | (L/s) | 418.2769 | (L/s)
|  | AMT MIN = | 97.2046 | (m) | 126.4714 | (m)
8 - CÁLCULO DA POTÊNCIA DO MOTOR
A Potência do motor, conforme demonstrado a seguir, será definida tendo em conta as duas situações de projeto, quais sejam: HGMAX (QSIS) e HGMIN (QMAX) :
1 BOMBA
SITUAÇAO | VAZÃO | AMT | ROTOR | NPSHREQ | h (%) | BHP | REFPOT (R) | POT
| l/s | m | pol | m | % | cv | % | cv
HGMAX | 325.1521 | 99.7042 | - | 5 | 82 | 527.1387 | 4.3369 | 550
HGMIN | 330.2969 | 97.2046 |  | 5 | 82 | 522.055 | 5.3529 | 550
2 BOMBAS
SITUAÇAO | VAZÃO | AMT | ROTOR | NPSHREQ | h (%) | BHP/Bomba | REFPOT (R) | POT
| l/s | m | pol | m | % | cv | % | cv
HGMAX | 408.8902 | 127.0246 | - | 3 | 80 | 432.826 | 27.0718 | 550
HGMIN | 418.2769 | 126.4714 |  | 3 | 80 | 440.8337 | 24.7636 | 550
Sendo :
POT BHP = Q * A.M.T. / ( 75 * h )
Analisando-se as duas situações e considerando-se as potências comerciais praticadas pelos diversos fabricantes, adotou-se:
|  | POT = | 550 | cv
9 - ANÁLISE DO NPSH :
Neste ítem, será verificado se a Energia Disponível pelo Sistema (NPSHDISP) é superior a Energia Máxima Requerida pelo Equipamento (NPSHREQ), condição para que a bomba opere de forma satisfatória.
NPSHd = PATM ABS. / g + (+ ou - ha) - ( hv + DHs ) , onde :
PATM ABS. - pressão atmosférica absoluta no local onde a elevatória será implantada. Varia conforme a
altitude do local em relação ao nível do mar. É prática adotar o valor de 10,33 m.c.a. .
ha - altura de aspiração na sucção da bomba (m). Se o nível de água da captação estiver acima do eixo
da bomba então ha > 0. Caso contrário, ha < 0.
hv - tensão de vapor da água (m). Varia conforme a temperatura, tendo sido adotada a temperatura
máxima de 30º C, o que equivale a hv = 0,428 m.
DHs - perdas de carga localizadas e distribuídas na sucção da bomba (m).
| ha = | 0.5 | m |  | DHs = | 0.252 | m
| NPSHd = | 10.15 | m
Como o valor do NPSHREQ está inferior ao NPSHDisp., então a condição pré-estabelecida foi atendida.
10 - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DOS CONJUNTOS ELEVATÓRIOS
Bomba : | [5 empty] | Motor :
Vazão = | 736.0024 | m³/h = | 204.4451 | l/s |  | Alto Eficiência
AMT = | 127.0246 | m |  |  |  | Elétrico, Trifásico, 380/220, 60 Hz
Rotação : | 1775 | Rpm |  |  |  | POT (cv) = | 550
Antes de iniciar a digitação dos dados de uma nova elevatória é importante tornar o cálculo manual seguindo os seguintes passos: "Ferramentas", "opções", "cálculo" e "manual".
Para retornar ao modo automático siga os seguintes passos:"Ferramentas", "opções", "cálculo" e "automático".

## Gráficos
PLANILHA PARA ELABORAÇÃO DOS GRÁFICOS
|  | Q (m³/h) início Gráfico = | 500
|  | Q (m³/h) acréscimo Gráfico = | 40 |  |  | Curva do Sistema
|  |  |  | 01 BOMBA |  | 02 BOMBAS |  | 03 BOMBAS |  | Curvas das bombas isoladas e de suas associações em paralelo
|  |  | Abcissa | Sist.mín.(m) | Sist.máx.(m) | Sist.mín.(m) | Sist.máx.(m) | Sist.mín.(m) | Sist.máx.(m) | Primeira Etapa |  | Segunda Etapa
2*Q(m3/h) | 3*Q(m3/h) | Q (m3/h) | Q (m3/s) | (Hg mín.) | (Hg máx.) | (Hg mín.) | (Hg máx.) | (Hg mín.) | (Hg máx.) | 01 B | 02 B // | 01 B | 02 B // | 03 B //
1000 | 1500 | 500 | 0.13889 | 57.1221 | 61.1221 |  |  |  |  | 134.98 | 143.7605
1080 | 1620 | 540 | 0.15 | 58.5629 | 62.5629 |  |  |  |  | 133.5443 | 143.1779
1160 | 1740 | 580 | 0.16111 | 60.1132 | 64.1132 |  |  |  |  | 132.1506 | 142.5547
1240 | 1860 | 620 | 0.17222 | 61.7729 | 65.7729 |  |  |  |  | 130.7996 | 141.8976
1320 | 1980 | 660 | 0.18333 | 63.542 | 67.542 |  |  |  |  | 129.4843 | 141.213
1400 | 2100 | 700 | 0.19444 | 65.4204 | 69.4204 |  |  |  |  | 128.19 | 140.5067
1480 | 2220 | 740 | 0.20556 | 67.408 | 71.408 |  |  |  |  | 126.8943 | 139.7841
1560 | 2340 | 780 | 0.21667 | 69.5047 | 73.5047 |  |  |  |  | 125.567 | 139.05
1640 | 2460 | 820 | 0.22778 | 71.7105 | 75.7105 |  |  |  |  | 124.1704 | 138.3088
1720 | 2580 | 860 | 0.23889 | 74.0254 | 78.0254 |  |  |  |  | 122.6591 | 137.5645
1800 | 2700 | 900 | 0.25 | 76.4493 | 80.4493 |  |  |  |  | 120.98 | 136.8205
1880 | 2820 | 940 | 0.26111 | 78.9822 | 82.9822 |  |  |  |  | 119.0723 | 136.0797
1960 | 2940 | 980 | 0.27222 | 81.624 | 85.624 |  |  |  |  | 116.8674 | 135.3447
2040 | 3060 | 1020 | 0.28333 | 84.3748 | 88.3748 |  |  |  |  | 114.2892 | 134.6174
2120 | 3180 | 1060 | 0.29444 | 87.2345 | 91.2345 |  |  |  |  | 111.2539 | 133.8994
2200 | 3300 | 1100 | 0.30556 | 90.2031 | 94.2031 |  |  |  |  | 107.67 | 133.1917
2280 | 3420 | 1140 | 0.31667 | 93.2806 | 97.2806 |  |  |  |  | 103.4383 | 132.4949
2360 | 3540 | 1180 | 0.32778 | 96.467 | 100.467 |  |  |  |  | 98.4518 | 131.809
2440 | 3660 | 1220 | 0.33889 | 99.7623 | 103.7623 |  |  |  |  | 92.596 | 131.1336
2520 | 3780 | 1260 | 0.35 | 103.1664 | 107.1664 |  |  |  |  | 85.7487 | 130.4679
2600 | 3900 | 1300 | 0.36111 | 106.6793 | 110.6793 |  |  |  |  | 77.78 | 129.8105
2680 | 4020 | 1340 | 0.37222 | 110.3011 | 114.3011 |  |  |  |  | 68.5523 | 129.1595
2760 | 4140 | 1380 | 0.38333 | 114.0316 | 118.0316 |  |  |  |  | 57.9202 | 128.5127
2840 | 4260 | 1420 | 0.39444 | 117.871 | 121.871 |  |  |  |  | 45.7308 | 127.8672
2920 | 4380 | 1460 | 0.40556 | 121.8184 | 125.8184 |  |  |  |  | 31.8236 | 127.2198
3000 | 4500 | 1500 | 0.41667 | 125.8744 | 129.8744 |  |  |  |  | 16.03 | 126.5667
3080 | 4620 | 1540 | 0.42778 | 130.0402 | 134.0402 |  |  |  |  | -1.8257 | 125.9037
3160 | 4740 | 1580 | 0.43889 | 134.3148 | 138.3148 |  |  |  |  | -21.9274 | 125.226
3240 | 4860 | 1620 | 0.45 | 138.6982 | 142.6982 |  |  |  |  | -44.4663 | 124.5284
3320 | 4980 | 1660 | 0.46111 | 143.1904 | 147.1904 |  |  |  |  | -69.6416 | 123.8053
3400 | 5100 | 1700 | 0.47222 | 147.7913 | 151.7913 |  |  |  |  | -97.6599 | 123.0505
UTILIZE A LINHA ABAIXO PARA TESTAR ALGUM VALOR QUE DESEJE VERIFICAR
|  |  |  | 01 BOMBA |  | 02 BOMBAS |  | 03 BOMBAS |  | Curvas das bombas isoladas e de suas associações em paralelo
|  |  | Abcissa | Sist.mín.(m) | Sist.máx.(m) | Sist.mín.(m) | Sist.máx.(m) | Sist.mín.(m) | Sist.máx.(m) | Primeira Etapa |  | Segunda Etapa
2*Q(m3/h) | 3*Q(m3/h) | Q (m3/h) | Q (m3/s) | (Hg mín.) | (Hg máx.) | (Hg mín.) | (Hg máx.) | (Hg mín.) | (Hg máx.) | 01 B | 02 B // | 01 B | 02 B // | 03 B //
150 | 225 | 75 | 0.020833 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | 145.8685 | 145.2467

## RESUMO
S.I.A.A. DE GUANAMBI / BA
DIÂMETRO ECONÔMICO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 01
1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS
Para definição do Diâmetro Econômico da Adutora de Água Tratada 01 do S.I.A.A. de Guanambi, foram consideradas as seguintes premissas :
a - | o material selecionado para a tubulação foi o ferro fundido;
b - | Os custos com energia elétrica referem-se a Setembro / 2009, sendo :
|  | Custo de Consumo ( R$ / KW.H ) = |  |  | 0.13954
|  | Custo de Demanda ( R$ / KW ) = |  |  | 16.1798
c - | A perda de carga localizada foi estimada com k = 20,81 ;
d - | Os custos referentes a implantação da estação elevatória, com seus conjuntos motor-bombas, foram contemplados, uma vez que os mesmos são significativos;
e- | Os preços dos tubos foram corrigidos para Agosto / 2009.
2 - RESUMO DOS CUSTOS
O Quadro a seguir apresenta o Resumo dos Custos das Alternativas estudadas, as quais encontram-se detalhadas nas Memórias de Cálculos em anexo.
DN | Q (l/s) | VEL (m/s) | AMT (m) | CUSTOS V.P. (R$)
|  |  |  | ENERGIA | IMPLANTAÇÃO | TOTAL
408.8842
500 |  | 2.0094 | 240.4985 | 10235797.7033 | 18412858.6423 | 28648656.3456
600 |  | 1.3964 | 125.5 | 5341373.8489 | 20043658.3138 | 25385032.1626
700 |  | 1.0322 | 85.3387 | 3632079.0157 | 27942114.7899 | 31574193.8056
Os custos de implantação contemplam os materiais e serviços das adutoras e estações elevatórias necessárias.
3 - CONCLUSÃO
Conforme os custos apresentados no Quadro anterior, observa-se que o diâmetro econômico da adutora por recalque é DN 600

## DN 500
S.I.A.A. DE GUANAMBI / BA
DIÂMETRO ECONÔMICO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 01
Reforço = |  | 0 |  | Hg médio (m) = |  |  | 50.529 |  | Q 2010 (l/s) = |  | 208.5347 |  | K1 = | 1.2
DN = |  | 500 |  | Rendimento (%) = |  |  | 82 |  | Q 2020 (l/s) = |  | 272.6866 |  | K2 = | 1.5
Ø INT (mm) = |  | 509 |  | Cons. (R$/kWh) |  | Dem. (R$/kW) |  |  | Q 2030 (l/s) = |  | 340.7368 |  | KTOT LOC = | 20.8129
Extensão (m) = |  | 29080 |  | Ponta | F.Ponta | Ponta | F.Ponta |  | Preço unit (R$/m) = |  | 474.9951 |  | QBOMB 1(l/s)= | 327.224
k (mm) = |  | 0.2 |  | 1.5638 | 0.13954 | 16.1798 | 16.1798 | [5 empty] | QBOMB 2(l/s)= | 408.8842
ANO | QMÉD. | Q (l/s) da | V | PERDAS (m) |  |  | HMT | POT | HORAS | CONSUMO | CUSTOS - VALOR CORRENTE (R$) |  |  | VALOR
| (l/s) | Linha | (m/s) | LOC. | DIST. | TOTAL | (m) | (KW) | TRAB. | (Kw.h) | CONSUMO | DEMANDA | TOTAL | PRESENTE
2010 | 208.5347 | 408.8842 | 2.0094 | 4.2833 | 185.6862 | 189.9695 | 240.4985 | 1293.6386 | 4470.7421 | 5783524.335 | 807032.9857 | 251170.2228 | 1058203.2085 | 1058203.2085
2011 | 214.2037 | 408.8842 | 2.0094 | 4.2833 | 185.6862 | 189.9695 | 240.4985 | 1293.6386 | 4592.2779 | 5940747.7351 | 828971.939 | 251170.2228 | 1080142.1618 | 964412.6444
2012 | 220.0268 | 408.8842 | 2.0094 | 4.2833 | 185.6862 | 189.9695 | 240.4985 | 1293.6386 | 4717.1176 | 6102245.2069 | 851507.2962 | 251170.2228 | 1102677.519 | 879047.7671
2013 | 226.0081 | 408.8842 | 2.0094 | 4.2833 | 185.6862 | 189.9695 | 240.4985 | 1293.6386 | 4845.3511 | 6268132.9397 | 874655.2704 | 251170.2228 | 1125825.4932 | 801340.3486
2014 | 232.1521 | 408.8842 | 2.0094 | 4.2833 | 185.6862 | 189.9695 | 240.4985 | 1293.6386 | 4977.0705 | 6438530.2816 | 898432.5155 | 251170.2228 | 1149602.7383 | 730593.3232
2015 | 238.4631 | 408.8842 | 2.0094 | 4.2833 | 185.6862 | 189.9695 | 240.4985 | 1293.6386 | 5112.3707 | 6613559.8248 | 922856.138 | 251170.2228 | 1174026.3608 | 666174.0864
2016 | 244.9456 | 408.8842 | 2.0094 | 4.2833 | 185.6862 | 189.9695 | 240.4985 | 1293.6386 | 5251.349 | 6793347.4945 | 947943.7094 | 251170.2228 | 1199113.9322 | 607508.4359
2017 | 251.6044 | 408.8842 | 2.0094 | 4.2833 | 185.6862 | 189.9695 | 240.4985 | 1293.6386 | 5394.1053 | 6978022.6388 | 973713.279 | 251170.2228 | 1224883.5018 | 554075.0909
2018 | 258.4442 | 408.8842 | 2.0094 | 4.2833 | 185.6862 | 189.9695 | 240.4985 | 1293.6386 | 5540.7425 | 7167718.1224 | 1000183.3868 | 251170.2228 | 1251353.6096 | 505400.7352
2019 | 265.4699 | 408.8842 | 2.0094 | 4.2833 | 185.6862 | 189.9695 | 240.4985 | 1293.6386 | 5691.3659 | 7362570.4216 | 1027373.0766 | 251170.2228 | 1278543.2995 | 461055.5312
2020 | 272.6866 | 408.8842 | 2.0094 | 4.2833 | 185.6862 | 189.9695 | 240.4985 | 1293.6386 | 5846.084 | 7562719.723 | 1055301.9101 | 251170.2228 | 1306472.133 | 420649.0612
2021 | 278.8299 | 408.8842 | 2.0094 | 4.2833 | 185.6862 | 189.9695 | 240.4985 | 1293.6386 | 5977.7889 | 7733098.1457 | 1079076.5152 | 251170.2228 | 1330246.7381 | 382414.1498
2022 | 285.1116 | 408.8842 | 2.0094 | 4.2833 | 185.6862 | 189.9695 | 240.4985 | 1293.6386 | 6112.4608 | 7907314.9767 | 1103386.7319 | 251170.2228 | 1354556.9547 | 347681.0322
2023 | 291.5348 | 408.8842 | 2.0094 | 4.2833 | 185.6862 | 189.9695 | 240.4985 | 1293.6386 | 6250.1668 | 8085456.6906 | 1128244.6266 | 251170.2228 | 1379414.8494 | 316126.281
2024 | 298.1027 | 408.8842 | 2.0094 | 4.2833 | 185.6862 | 189.9695 | 240.4985 | 1293.6386 | 6390.975 | 8267611.71 | 1153662.538 | 251170.2228 | 1404832.7608 | 287456.6163
2025 | 304.8186 | 408.8842 | 2.0094 | 4.2833 | 185.6862 | 189.9695 | 240.4985 | 1293.6386 | 6534.9555 | 8453870.4494 | 1179653.0825 | 251170.2228 | 1430823.3053 | 261406.0684
2026 | 311.6858 | 408.8842 | 2.0094 | 4.2833 | 185.6862 | 189.9695 | 240.4985 | 1293.6386 | 6682.1798 | 8644325.3605 | 1206229.1608 | 251170.2228 | 1457399.3836 | 237733.4094
2027 | 318.7077 | 408.8842 | 2.0094 | 4.2833 | 185.6862 | 189.9695 | 240.4985 | 1293.6386 | 6832.7207 | 8839070.9777 | 1233403.9642 | 251170.2228 | 1484574.1871 | 216219.829
2028 | 325.8877 | 408.8842 | 2.0094 | 4.2833 | 185.6862 | 189.9695 | 240.4985 | 1293.6386 | 6986.6532 | 9038203.9651 | 1261190.9813 | 251170.2228 | 1512361.2041 | 196666.8311
2029 | 333.2296 | 408.8842 | 2.0094 | 4.2833 | 185.6862 | 189.9695 | 240.4985 | 1293.6386 | 7144.0536 | 9241823.1645 | 1289604.0044 | 251170.2228 | 1540774.2272 | 178894.3294
2030 | 340.7368 | 408.8842 | 2.0094 | 4.2833 | 185.6862 | 189.9695 | 240.4985 | 1293.6386 | 7305 | 9450029.6445 | 1318657.1366 | 251170.2228 | 1569827.3594 | 162738.9241
Nota : |  | Taxa de Juros = | 12 | % a.a. | [7 empty] | TOTAL | 27415654.9275 | 10235797.7033
Custo Total de Tubos = R$ |  |  |  | 13812858.6423 |  | (em valor presente : Serviços de Tubulação + Materiais de Tubulação)
Custo Total de Elevatórias = R$ |  |  |  | 4600000 |  | (em valor presente : Serviços + Materiais e Equipamentos) (02 unidades totalizando 1293,64 KW de potência)
Custo Energia Elétrica = R$ |  |  |  | 10235797.7033 |  | (em valor presente : Energia Elétrica)
Custo Total (Tubo + Energia) = R$ |  |  |  | 24048656.3456 |  | (em valor presente : Energia Elétrica + Serviços de Tubulação + Materiais de Tubulação)

## DN 600
S.I.A.A. DE GUANAMBI / BA
DIÂMETRO ECONÔMICO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 01
Reforço = |  | 0 |  | Hg médio (m) = |  |  | 50.529 |  | Q 2010 (l/s) = |  | 208.5347 |  | K1 = | 1.2
DN = |  | 600 |  | Rendimento (%) = |  |  | 82 |  | Q 2020 (l/s) = |  | 272.6866 |  | K2 = | 1.5
Ø INT (mm) = |  | 610.6 |  | Cons. (R$/kWh) |  | Dem. (R$/kW) |  |  | Q 2030 (l/s) = |  | 340.7368 |  | KTOT LOC = | 20.8129
Extensão (m) = |  | 29080 |  | Ponta | F.Ponta | Ponta | F.Ponta |  | Preço unit (R$/m) = |  | 610.1671 |  | QBOMB 1(l/s)= | 327.224
k (mm) = |  | 0.2 |  | 1.5638 | 0.13954 | 16.1798 | 16.1798 | [5 empty] | QBOMB 2(l/s)= | 408.8842
ANO | QMÉD. | Q (l/s) da | V | PERDAS (m) |  |  | HMT | POT | HORAS | CONSUMO | CUSTOS - VALOR CORRENTE (R$) |  |  | VALOR
| (l/s) | Linha | (m/s) | LOC. | DIST. | TOTAL | (m) | (KW) | TRAB. | (Kw.h) | CONSUMO | DEMANDA | TOTAL | PRESENTE
2010 | 208.5347 | 408.8842 | 1.3964 | 2.0684 | 72.9026 | 74.971 | 125.5 | 675.0629 | 4470.7421 | 3018032.0609 | 421136.1938 | 131068.833 | 552205.0268 | 552205.0268
2011 | 214.2037 | 408.8842 | 1.3964 | 2.0684 | 72.9026 | 74.971 | 125.5 | 675.0629 | 4592.2779 | 3100076.3707 | 432584.6568 | 131068.833 | 563653.4898 | 503262.0444
2012 | 220.0268 | 408.8842 | 1.3964 | 2.0684 | 72.9026 | 74.971 | 125.5 | 675.0629 | 4717.1176 | 3184351.0308 | 444344.3428 | 131068.833 | 575413.1758 | 458715.8608
2013 | 226.0081 | 408.8842 | 1.3964 | 2.0684 | 72.9026 | 74.971 | 125.5 | 675.0629 | 4845.3511 | 3270916.6726 | 456423.7125 | 131068.833 | 587492.5455 | 418165.5896
2014 | 232.1521 | 408.8842 | 1.3964 | 2.0684 | 72.9026 | 74.971 | 125.5 | 675.0629 | 4977.0705 | 3359835.5759 | 468831.4563 | 131068.833 | 599900.2893 | 381247.4791
2015 | 238.4631 | 408.8842 | 1.3964 | 2.0684 | 72.9026 | 74.971 | 125.5 | 675.0629 | 5112.3707 | 3451171.7133 | 481576.5009 | 131068.833 | 612645.3339 | 347631.4155
2016 | 244.9456 | 408.8842 | 1.3964 | 2.0684 | 72.9026 | 74.971 | 125.5 | 675.0629 | 5251.349 | 3544990.7965 | 494668.0157 | 131068.833 | 625736.8487 | 317017.7612
2017 | 251.6044 | 408.8842 | 1.3964 | 2.0684 | 72.9026 | 74.971 | 125.5 | 675.0629 | 5394.1053 | 3641360.3239 | 508115.4196 | 131068.833 | 639184.2526 | 289134.4951
2018 | 258.4442 | 408.8842 | 1.3964 | 2.0684 | 72.9026 | 74.971 | 125.5 | 675.0629 | 5540.7425 | 3740349.6283 | 521928.3871 | 131068.833 | 652997.2201 | 263734.6251
2019 | 265.4699 | 408.8842 | 1.3964 | 2.0684 | 72.9026 | 74.971 | 125.5 | 675.0629 | 5691.3659 | 3842029.9277 | 536116.8561 | 131068.833 | 667185.6891 | 240593.848
2020 | 272.6866 | 408.8842 | 1.3964 | 2.0684 | 72.9026 | 74.971 | 125.5 | 675.0629 | 5846.084 | 3946474.3761 | 550691.0344 | 131068.833 | 681759.8674 | 219508.4311
2021 | 278.8299 | 408.8842 | 1.3964 | 2.0684 | 72.9026 | 74.971 | 125.5 | 675.0629 | 5977.7889 | 4035383.4067 | 563097.4006 | 131068.833 | 694166.2336 | 199556.2044
2022 | 285.1116 | 408.8842 | 1.3964 | 2.0684 | 72.9026 | 74.971 | 125.5 | 675.0629 | 6112.4608 | 4126295.4443 | 575783.2663 | 131068.833 | 706852.0993 | 181431.3283
2023 | 291.5348 | 408.8842 | 1.3964 | 2.0684 | 72.9026 | 74.971 | 125.5 | 675.0629 | 6250.1668 | 4219255.614 | 588754.9284 | 131068.833 | 719823.7614 | 164965.0276
2024 | 298.1027 | 408.8842 | 1.3964 | 2.0684 | 72.9026 | 74.971 | 125.5 | 675.0629 | 6390.975 | 4314310.0577 | 602018.8255 | 131068.833 | 733087.6585 | 150004.2593
2025 | 304.8186 | 408.8842 | 1.3964 | 2.0684 | 72.9026 | 74.971 | 125.5 | 675.0629 | 6534.9555 | 4411505.9568 | 615581.5412 | 131068.833 | 746650.3742 | 136410.2318
2026 | 311.6858 | 408.8842 | 1.3964 | 2.0684 | 72.9026 | 74.971 | 125.5 | 675.0629 | 6682.1798 | 4510891.5553 | 629449.8076 | 131068.833 | 760518.6406 | 124057.0645
2027 | 318.7077 | 408.8842 | 1.3964 | 2.0684 | 72.9026 | 74.971 | 125.5 | 675.0629 | 6832.7207 | 4612516.1846 | 643630.5084 | 131068.833 | 774699.3414 | 112830.575
2028 | 325.8877 | 408.8842 | 1.3964 | 2.0684 | 72.9026 | 74.971 | 125.5 | 675.0629 | 6986.6532 | 4716430.287 | 658130.6823 | 131068.833 | 789199.5153 | 102627.1815
2029 | 333.2296 | 408.8842 | 1.3964 | 2.0684 | 72.9026 | 74.971 | 125.5 | 675.0629 | 7144.0536 | 4822685.4416 | 672957.5265 | 131068.833 | 804026.3595 | 93352.9091
2030 | 340.7368 | 408.8842 | 1.3964 | 2.0684 | 72.9026 | 74.971 | 125.5 | 675.0629 | 7305 | 4931334.3891 | 688118.4007 | 131068.833 | 819187.2337 | 84922.4905
Nota : |  | Taxa de Juros = | 12 | % a.a. | [7 empty] | TOTAL | 14306384.9564 | 5341373.8489
Custo Total de Tubos = R$ |  |  |  | 17743658.3138 |  | (em valor presente : Serviços de Tubulação + Materiais de Tubulação)
Custo Total de Elevatórias = R$ |  |  |  | 2300000 |  | (em valor presente : Serviços + Materiais e Equipamentos) (01 unidade com 675,06 KW de potência)
Custo Energia Elétrica = R$ |  |  |  | 5341373.8489 |  | (em valor presente : Energia Elétrica)
Custo Total (Tubo + Energia) = R$ |  |  |  | 23085032.1626 |  | (em valor presente : Energia Elétrica + Serviços de Tubulação + Materiais de Tubulação)

## DN 700
S.I.A.A. DE GUANAMBI / BA
DIÂMETRO ECONÔMICO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 01
Reforço = |  | 0 |  | Hg médio (m) = |  |  | 50.529 |  | Q 2010 (l/s) = |  | 208.5347 |  | K1 = | 1.2
DN = |  | 700 |  | Rendimento (%) = |  |  | 82 |  | Q 2020 (l/s) = |  | 272.6866 |  | K2 = | 1.5
Ø INT (mm) = |  | 710.2 |  | Cons. (R$/kWh) |  | Dem. (R$/kW) |  |  | Q 2030 (l/s) = |  | 340.7368 |  | KTOT LOC = | 20.8129
Extensão (m) = |  | 29080 |  | Ponta | F.Ponta | Ponta | F.Ponta |  | Preço unit (R$/m) = |  | 888.6559 |  | QBOMB 1(l/s)= | 327.224
k (mm) = |  | 0.2 |  | 1.5638 | 0.13954 | 16.1798 | 16.1798 | [5 empty] | QBOMB 2(l/s)= | 408.8842
ANO | QMÉD. | Q (l/s) da | V | PERDAS (m) |  |  | HMT | POT | HORAS | CONSUMO | CUSTOS - VALOR CORRENTE (R$) |  |  | VALOR
| (l/s) | Linha | (m/s) | LOC. | DIST. | TOTAL | (m) | (KW) | TRAB. | (Kw.h) | CONSUMO | DEMANDA | TOTAL | PRESENTE
2010 | 208.5347 | 408.8842 | 1.0322 | 1.1301 | 33.6796 | 34.8097 | 85.3387 | 459.0358 | 4470.7421 | 2052230.6109 | 286368.2594 | 89125.4519 | 375493.7113 | 375493.7113
2011 | 214.2037 | 408.8842 | 1.0322 | 1.1301 | 33.6796 | 34.8097 | 85.3387 | 459.0358 | 4592.2779 | 2108019.8937 | 294153.096 | 89125.4519 | 383278.5478 | 342212.9892
2012 | 220.0268 | 408.8842 | 1.0322 | 1.1301 | 33.6796 | 34.8097 | 85.3387 | 459.0358 | 4717.1176 | 2165325.7916 | 302149.561 | 89125.4519 | 391275.0128 | 311922.0447
2013 | 226.0081 | 408.8842 | 1.0322 | 1.1301 | 33.6796 | 34.8097 | 85.3387 | 459.0358 | 4845.3511 | 2224189.5335 | 310363.4075 | 89125.4519 | 399488.8594 | 284348.2793
2014 | 232.1521 | 408.8842 | 1.0322 | 1.1301 | 33.6796 | 34.8097 | 85.3387 | 459.0358 | 4977.0705 | 2284653.4687 | 318800.545 | 89125.4519 | 407925.9969 | 259244.3457
2015 | 238.4631 | 408.8842 | 1.0322 | 1.1301 | 33.6796 | 34.8097 | 85.3387 | 459.0358 | 5112.3707 | 2346761.0982 | 327467.0436 | 89125.4519 | 416592.4955 | 236385.7699
2016 | 244.9456 | 408.8842 | 1.0322 | 1.1301 | 33.6796 | 34.8097 | 85.3387 | 459.0358 | 5251.349 | 2410557.1052 | 336369.1385 | 89125.4519 | 425494.5903 | 215568.8014
2017 | 251.6044 | 408.8842 | 1.0322 | 1.1301 | 33.6796 | 34.8097 | 85.3387 | 459.0358 | 5394.1053 | 2476087.3879 | 345513.2341 | 89125.4519 | 434638.686 | 196608.4686
2018 | 258.4442 | 408.8842 | 1.0322 | 1.1301 | 33.6796 | 34.8097 | 85.3387 | 459.0358 | 5540.7425 | 2543399.0919 | 354905.9093 | 89125.4519 | 444031.3612 | 179336.8195
2019 | 265.4699 | 408.8842 | 1.0322 | 1.1301 | 33.6796 | 34.8097 | 85.3387 | 459.0358 | 5691.3659 | 2612540.6446 | 364553.9216 | 89125.4519 | 453679.3734 | 163601.3302
2020 | 272.6866 | 408.8842 | 1.0322 | 1.1301 | 33.6796 | 34.8097 | 85.3387 | 459.0358 | 5846.084 | 2683561.7901 | 374464.2122 | 89125.4519 | 463589.6641 | 149263.4646
2021 | 278.8299 | 408.8842 | 1.0322 | 1.1301 | 33.6796 | 34.8097 | 85.3387 | 459.0358 | 5977.7889 | 2744019.0121 | 382900.4129 | 89125.4519 | 472025.8648 | 135696.1567
2022 | 285.1116 | 408.8842 | 1.0322 | 1.1301 | 33.6796 | 34.8097 | 85.3387 | 459.0358 | 6112.4608 | 2805838.2581 | 391526.6705 | 89125.4519 | 480652.1224 | 123371.4282
2023 | 291.5348 | 408.8842 | 1.0322 | 1.1301 | 33.6796 | 34.8097 | 85.3387 | 459.0358 | 6250.1668 | 2869050.2128 | 400347.2667 | 89125.4519 | 489472.7186 | 112174.5139
2024 | 298.1027 | 408.8842 | 1.0322 | 1.1301 | 33.6796 | 34.8097 | 85.3387 | 459.0358 | 6390.975 | 2933686.2522 | 409366.5796 | 89125.4519 | 498492.0315 | 102001.3461
2025 | 304.8186 | 408.8842 | 1.0322 | 1.1301 | 33.6796 | 34.8097 | 85.3387 | 459.0358 | 6534.9555 | 2999778.459 | 418589.0862 | 89125.4519 | 507714.5381 | 92757.5479
2026 | 311.6858 | 408.8842 | 1.0322 | 1.1301 | 33.6796 | 34.8097 | 85.3387 | 459.0358 | 6682.1798 | 3067359.6389 | 428019.364 | 89125.4519 | 517144.8159 | 84357.5218
2027 | 318.7077 | 408.8842 | 1.0322 | 1.1301 | 33.6796 | 34.8097 | 85.3387 | 459.0358 | 6832.7207 | 3136463.3365 | 437662.094 | 89125.4519 | 526787.5459 | 76723.6249
2028 | 325.8877 | 408.8842 | 1.0322 | 1.1301 | 33.6796 | 34.8097 | 85.3387 | 459.0358 | 6986.6532 | 3207123.8523 | 447522.0623 | 89125.4519 | 536647.5142 | 69785.4228
2029 | 333.2296 | 408.8842 | 1.0322 | 1.1301 | 33.6796 | 34.8097 | 85.3387 | 459.0358 | 7144.0536 | 3279376.2593 | 457604.1632 | 89125.4519 | 546729.6151 | 63479.0134
2030 | 340.7368 | 408.8842 | 1.0322 | 1.1301 | 33.6796 | 34.8097 | 85.3387 | 459.0358 | 7305 | 3353256.4207 | 467913.4009 | 89125.4519 | 557038.8528 | 57746.4159
Nota : |  | Taxa de Juros = | 12 | % a.a. | [7 empty] | TOTAL | 9728193.9181 | 3632079.0157
Custo Total de Tubos = R$ |  |  |  | 25842114.7899 |  | (em valor presente : Serviços de Tubulação + Materiais de Tubulação)
Custo Total de Elevatórias = R$ |  |  |  | 2100000 |  | (em valor presente : Serviços + Materiais e Equipamentos) (01 unidade com 459,04 KW de potência)
Custo Energia Elétrica = R$ |  |  |  | 3632079.0157 |  | (em valor presente : Energia Elétrica)
Custo Total (Tubo + Energia) = R$ |  |  |  | 29474193.8056 |  | (em valor presente : Energia Elétrica + Serviços de Tubulação + Materiais de Tubulação)