## Memória
S.I.A.A. DE GUANAMBI
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 06
1 - INTRODUÇÃO
A presente Memória de Cálculo define os grupos elevatórios da Estação Elevatória de Água Tratada 06. Nesta Elevatória serão instalados dois conjuntos motor-bomba, eixo horizontal em paralelo sendo 01 de reserva. O recalque será complementado com uma linha de recalque, que interligará esta elevatória ao centro de reservação de Guirapá.
2 - DADOS DO SISTEMA
N.A. chegada...................................................................... |  |  | 819.655 | m
Cota do Terreno Chegada ........................................... |  |  | 815.074 | m
N.A. máx. no RAD .................................................... |  |  | 724 | m
N.A. mín. no RAD...................................................... |  |  | 722 | m
Cota do Terreno na Elevatória........................................... |  |  | 722 | m
Cota do Eixo da Bomba (C.B.) ........................................... |  |  | 721.6 | m
Vazão do Sistema (QSIS) ...................................... |  |  | 2.2469 | l/s (FINAL DE PLANO)
Tipo do Fluido a recalcar : |  |  | Água Tratada
ALTURA GEOMÉTRICA MÁXIMA: HG MAX = N.A. CHEG - N.A. MIN
HG MAX = | 97.655 | (m) |  | HG MED = | 96.655 | (m)
ALTURA GEOMÉTRICA MÍNIMA: HG MIN = N.A. CHEG - N.A. MAX
HG MIN = | 95.655 | (m)
3 - CROQUÍS DO SISTEMA
826.9997
[7 empty] | C. Piezom. = | 819.655
NA máx. = | 724
NA mín. = | 722 | [5 empty] | C do Terr. = | 815.074
722
RAD
EEAT 06
|  |  | DN = | 103
|  |  | EXTENSÃO = | 6841.78 | m
4 - PERDAS LOCALIZADAS
PEÇA |  |  | VALOR | QUANTIDADE DE PEÇAS
|  |  |  | BOMBA |  | BARRILETE
|  |  | K | SUCÇÃO | RECALQUE | SUCÇÃO | RECALQUE
CRIVO |  |  | 0.75 |  |  | 1
CURVA 90 |  |  | 0.4 |  |  | 3 | 5
CURVA 22 |  |  | 0.1
CURVA 45 |  |  | 0.2 |  |  |  | 2
AMPLIAÇÃO |  |  | 0.3 |  | 1
REDUÇÃO |  |  | 0.15 | 1
REGISTRO GAVETA ABERTO |  |  | 0.2 |  |  | 1 | 1
REGISTRO GLOBO ABERTO |  |  | 10
TE PASSAGEM DIRETA |  |  | 0.6 |  |  | 1
TE SAÍDA DE LADO |  |  | 1.3 |  |  |  | 1
TE SAÍDA BILATERAL |  |  | 1.8
VÁLVULA DE PÉ |  |  | 1.75
VÁLVULA DE RETENÇÃO |  |  | 2.75 |  |  |  | 1
S K => |  |  | - | 0.15 | 0.3 | 2.75 | 6.65
PEÇA |  |  | VALOR | QUANTIDADE DE PEÇAS |  | QUANT DE PEÇAS NA ADUTORA
|  |  | K | NO MEDIDOR |  | 1º Trc | 2º Trc | 3º Trc
AMPLIAÇÃO |  |  | 0.3
REDUÇÃO |  |  | 0.15
CURVA 90 |  |  | 0.4 |  |  | 5
CURVA 22 |  |  | 0.1 |  |  | 4
CURVA 45 |  |  | 0.2 |  |  | 3
REGISTRO GAVETA ABERTO |  |  | 0.2
REGISTRO GLOBO ABERTO |  |  | 10
TE PASSAGEM DIRETA |  |  | 0.6
TE SAÍDA DE LADO |  |  | 1.3
TE SAÍDA BILATERAL |  |  | 1.8
VÁLVULA DE RETENÇÃO |  |  | 2.75
S K => |  |  | - | 0 |  | 3 | 0 | 0
5 - CÁLCULO DA ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA - AMT MAX
TRECHO | DIÂMETRO | EXTENSÂO | COEF. RUG. | VAZÃO | VEL. | HF DIST | S K | HF LOC
| mm | m | - | l/s | m/s | m | - | m
Redução SUCÇÃO | 38.1 | 0 | 0.2 | 2.2469 | 1.9708 | 0 | 0.15 | 0.029695
Ampliação RECALQUE | 25.4 | 0 | 0.2 | 2.2469 | 4.4343 | 0 | 0.3 | 0.30066
BARR. SUCÇÃO | 103 | 0 | 0.2 | 2.2469 | 0.26966 | 0 | 2.75 | 0.010192
BARR. RECALQUE | 103 | 0 | 0.2 | 2.2469 | 0.26966 | 0 | 6.65 | 0.024647
MEDIDOR | 103 | 0 | 0.2 | 2.2469 | 0.26966 | 0 | 0 | 0
ADUTORA (1º) | 103 | 6841.78 | 0.2 | 2.2469 | 0.26966 | 6.9684 | 3 | 0.011119
TOTAL DAS PERDAS DE CARGA (m) => | [5 empty] | 6.9684 | - | 0.37631
AMT MAX = HG MAX + HF DIST + HF LOC |  |  |  | Assim, | AMT MÁx = | 104.9997 | (m)
As perdas de carga distribuidas (HF DIST) e localizadas (HF LOC) foram calculadas a partir das seguintes equações:
| HF DIST = f * L / D * V2 / 2g |  |  | FÓRMULA UNIVERSAL (DARCY)
| 1 / f1/2 = -2 * LOG ( 0,27 * k / D + 2,51 / (Rey * f1/2) ) |  |  |  |  | FATOR DE FRICÇÃO (COLEBROOK)
| V = 4 * Q / (p * D 2) |  | VELOCIDADE
| Rey = V * D / n |  | NÚMERO DE REYNOLDS |  |  | ( n = 10-6 m2/s )
| HF LOC = K * V2 / 2g |  | PERDA DE CARGA LOCALIZADA
6 - SELEÇÃO DO CONJUNTO ELEVATÓRIO
Para a elaboração desta memória de cálculo foi utilizada uma curva de bomba de um fabricante consagrado no mercado de onde foram extraídos o rendimento, a rotação, o NPSH e os pontos da curva característica da bomba para atender o ponto de trabalho requerido pelo sistema. Portanto, a bomba a ser escolhida deverá satisfazer a estes requisitos.
7 - VAZÃO MÁXIMA (Q MAX) E ALTURA MANOMÉTRICA MÍNIMA (AMTMIN) DO SISTEMA
Este ítem define, a partir do equipamento mencionado anteriormente, a Vazão máxima (QMAX) do sistema, que ocorre quando a AMT mínima (AMTMIN) se estabelece. Esta vazão será encontrada na interseção entre a Curva do Sistema e a Curva da Bomba, conforme pode ser visualizado no gráfico em anexo e demonstrado a seguir.
a) CURVA DO SISTEMA
A Curva do Sistema, considerando-se a altura geométrica mínima (HGMIN) e as características físicas do sistema, é função da vazão, ou seja :
| AMT = HGMIN + S H LOC + S H DIS | [5 empty] | (Curva 01)
B) CURVA DA BOMBA
A Curva da Bomba é definida por um polinômio de grau 4, ou seja :
| A.M.T. = A4 * Q4 + A3 * Q3 + A2 * Q2+ A1 * Q + A0 | [5 empty] | (Curva 02)
Para o cálculo dos coeficientes A4, A3, A2, A1 e A0, utilizou-se os dados apresentados na tabela a seguir, os quais foram extraídos da curva da bomba.
| Ponto | Q1B (m3/h) | Q1B (m3/s) | A.M.T. (m) | Coef. | 01 B | 02 B
| P1 | 4 | 0.0011111 | 113.15 | A0 = | 117.58 | 117.58
| P2 | 6 | 0.0016667 | 108.92 | A1 = | 3542.9999 | 1771.5
| P3 | 8 | 0.0022222 | 105.16 | A2 = | -11042999.9893 | -2760749.9973
| P4 | 10 | 0.0027778 | 101.38 | A3 = | 4558680001.5 | 569835000.1875
| P5 | 12 | 0.0033333 | 95.61 | A4 = | -647352000064 | -40459500004
Calculando-se a interseção entre a Curva 01 e a Curva 02, tem-se :
|  |  | 1 Bomba |  | 2 Bombas
|  | Q MAX = | 2.4041 | (L/s) | #VALUE! | (L/s)
|  | AMT MIN = | 103.9904 | (m) | #VALUE! | (m)
8 - CÁLCULO DA POTÊNCIA DO MOTOR
A Potência do motor, conforme demonstrado a seguir, será definida tendo em conta as duas situações de projeto, quais sejam: HGMAX (QSIS) e HGMIN (QMAX) :
1 BOMBA
SITUAÇAO | VAZÃO | AMT | ROTOR | NPSHREQ | h (%) | BHP | REFPOT (R) | POT
| l/s | m | pol | m | % | cv | % | cv
HGMAX | 2.2471 | 105.0007 | - | 2 | 48.6 | 6.4731 | 54.4866 | 10
HGMIN | 2.4041 | 103.9904 |  | 2 | 48.6 | 6.8588 | 45.7971 | 10
2 BOMBAS
SITUAÇAO | VAZÃO | AMT | ROTOR | NPSHREQ | h (%) | BHP/Bomba | REFPOT (R) | POT
| l/s | m | pol | m | % | cv | % | cv
HGMAX | #VALUE! | #VALUE! | - | 6 | 69 | #VALUE! | #VALUE! | 350
HGMIN | #VALUE! | #VALUE! |  | 6 | 69 | #VALUE! | #VALUE! | 350
Sendo :
POT BHP = Q * A.M.T. / ( 75 * h )
Analisando-se as duas situações e considerando-se as potências comerciais praticadas pelos diversos fabricantes, adotou-se:
|  | POT = | 10 | cv
9 - ANÁLISE DO NPSH :
Neste ítem, será verificado se a Energia Disponível pelo Sistema (NPSHDISP) é superior a Energia Máxima Requerida pelo Equipamento (NPSHREQ), condição para que a bomba opere de forma satisfatória.
NPSHd = PATM ABS. / g + (+ ou - ha) - ( hv + DHs ) , onde :
PATM ABS. - pressão atmosférica absoluta no local onde a elevatória será implantada. Varia conforme a
altitude do local em relação ao nível do mar. É prática adotar o valor de 10,33 m.c.a. .
ha - altura de aspiração na sucção da bomba (m). Se o nível de água da captação estiver acima do eixo
da bomba então ha > 0. Caso contrário, ha < 0.
hv - tensão de vapor da água (m). Varia conforme a temperatura, tendo sido adotada a temperatura
máxima de 30º C, o que equivale a hv = 0,428 m.
DHs - perdas de carga localizadas e distribuídas na sucção da bomba (m).
| ha = | 0.4 | m |  | DHs = | 0.039887 | m
| NPSHd = | 10.2621 | m
Como o valor do NPSHREQ está inferior ao NPSHDisp., então a condição pré-estabelecida foi atendida.
10 - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DOS CONJUNTOS ELEVATÓRIOS
Bomba : | [5 empty] | Motor :
Vazão = | 8.0894 | m³/h = | 2.2471 | l/s |  | Alto Eficiência
AMT = | 105.0007 | m |  |  |  | Elétrico, Trifásico, 380/220, 60 Hz
Rotação : | 3450 | Rpm |  |  |  | POT (cv) = | 10
Antes de iniciar a digitação dos dados de uma nova elevatória é importante tornar o cálculo manual seguindo os seguintes passos: "Ferramentas", "opções", "cálculo" e "manual".
Para retornar ao modo automático siga os seguintes passos:"Ferramentas", "opções", "cálculo" e "automático".

## Gráficos
PLANILHA PARA ELABORAÇÃO DOS GRÁFICOS
|  | Q (m³/h) início Gráfico = | 1
|  | Q (m³/h) acréscimo Gráfico = | 0.5 |  |  | Curva do Sistema
|  |  |  | 01 BOMBA |  | 02 BOMBAS |  | 03 BOMBAS |  | Curvas das bombas isoladas e de suas associações em paralelo
|  |  | Abcissa | Sist.mín.(m) | Sist.máx.(m) | Sist.mín.(m) | Sist.máx.(m) | Sist.mín.(m) | Sist.máx.(m) | Primeira Etapa |  | Segunda Etapa
2*Q(m3/h) | 3*Q(m3/h) | Q (m3/h) | Q (m3/s) | (Hg mín.) | (Hg máx.) | (Hg mín.) | (Hg máx.) | (Hg mín.) | (Hg máx.) | 01 B | 02 B // | 01 B | 02 B // | 03 B //
2 | 3 | 1 | 0.00027778 | 95.8252 | 97.8252 |  |  |  |  | 117.8059 | 117.871
3 | 4.5 | 1.5 | 0.00041667 | 96.0007 | 98.0007 |  |  |  |  | 117.4493 | 117.8788
4 | 6 | 2 | 0.00055556 | 96.2301 | 98.2301 |  |  |  |  | 116.86 | 117.8059
5 | 7.5 | 2.5 | 0.00069444 | 96.5115 | 98.5115 |  |  |  |  | 116.091 | 117.6603
6 | 9 | 3 | 0.00083333 | 96.8437 | 98.8437 |  |  |  |  | 115.1897 | 117.4493
7 | 10.5 | 3.5 | 0.00097222 | 97.2259 | 99.2259 |  |  |  |  | 114.1974 | 117.1803
8 | 12 | 4 | 0.0011111 | 97.6575 | 99.6575 |  |  |  |  | 113.15 | 116.86
9 | 13.5 | 4.5 | 0.00125 | 98.138 | 100.138 |  |  |  |  | 112.0773 | 116.4949
10 | 15 | 5 | 0.0013889 | 98.6671 | 100.6671 |  |  |  |  | 111.0034 | 116.091
11 | 16.5 | 5.5 | 0.0015278 | 99.2446 | 101.2446 |  |  |  |  | 109.9468 | 115.6542
12 | 18 | 6 | 0.0016667 | 99.8701 | 101.8701 |  |  |  |  | 108.92 | 115.1897
13 | 19.5 | 6.5 | 0.0018056 | 100.5435 | 102.5435 |  |  |  |  | 107.9298 | 114.7026
14 | 21 | 7 | 0.0019444 | 101.2647 | 103.2647 |  |  |  |  | 106.9772 | 114.1974
15 | 22.5 | 7.5 | 0.0020833 | 102.0334 | 104.0334 |  |  |  |  | 106.0574 | 113.6786
16 | 24 | 8 | 0.0022222 | 102.8497 | 104.8497 |  |  |  |  | 105.16 | 113.15
17 | 25.5 | 8.5 | 0.0023611 | 103.7134 | 105.7134 |  |  |  |  | 104.2685 | 112.6152
18 | 27 | 9 | 0.0025 | 104.6244 | 106.6244 |  |  |  |  | 103.3609 | 112.0773
19 | 28.5 | 9.5 | 0.0026389 | 105.5827 | 107.5827 |  |  |  |  | 102.4093 | 111.5392
20 | 30 | 10 | 0.0027778 | 106.5882 | 108.5882 |  |  |  |  | 101.38 | 111.0034
21 | 31.5 | 10.5 | 0.0029167 | 107.6408 | 109.6408 |  |  |  |  | 100.2335 | 110.4721
22 | 33 | 11 | 0.0030556 | 108.7405 | 110.7405 |  |  |  |  | 98.9247 | 109.9468
23 | 34.5 | 11.5 | 0.0031944 | 109.8876 | 111.8876 |  |  |  |  | 97.4024 | 109.4291
24 | 36 | 12 | 0.0033333 | 111.0814 | 113.0814 |  |  |  |  | 95.61 | 108.92
25 | 37.5 | 12.5 | 0.0034722 | 112.3221 | 114.3221 |  |  |  |  | 93.4848 | 108.4201
26 | 39 | 13 | 0.0036111 | 113.6098 | 115.6098 |  |  |  |  | 90.9584 | 107.9298
27 | 40.5 | 13.5 | 0.00375 | 114.9444 | 116.9444 |  |  |  |  | 87.9568 | 107.4489
28 | 42 | 14 | 0.0038889 | 116.3259 | 118.3259 |  |  |  |  | 84.4 | 106.9772
29 | 43.5 | 14.5 | 0.0040278 | 117.7542 | 119.7542 |  |  |  |  | 80.2023 | 106.5137
30 | 45 | 15 | 0.0041667 | 119.2295 | 121.2295 |  |  |  |  | 75.2722 | 106.0574
31 | 46.5 | 15.5 | 0.0043056 | 120.7515 | 122.7515 |  |  |  |  | 69.5124 | 105.6068
32 | 48 | 16 | 0.0044444 | 122.3204 | 124.3204 |  |  |  |  | 62.82 | 105.16
UTILIZE A LINHA ABAIXO PARA TESTAR ALGUM VALOR QUE DESEJE VERIFICAR
|  |  |  | 01 BOMBA |  | 02 BOMBAS |  | 03 BOMBAS |  | Curvas das bombas isoladas e de suas associações em paralelo
|  |  | Abcissa | Sist.mín.(m) | Sist.máx.(m) | Sist.mín.(m) | Sist.máx.(m) | Sist.mín.(m) | Sist.máx.(m) | Primeira Etapa |  | Segunda Etapa
2*Q(m3/h) | 3*Q(m3/h) | Q (m3/h) | Q (m3/s) | (Hg mín.) | (Hg máx.) | (Hg mín.) | (Hg máx.) | (Hg mín.) | (Hg máx.) | 01 B | 02 B // | 01 B | 02 B // | 03 B //
150 | 225 | 75 | 0.020833 | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | -85329.1153 | -3512.9332

## RESUMO
S.I.A.A. DE GUANAMBI / BA
DIÂMETRO ECONÔMICO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 06
1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS
Para definição do Diâmetro Econômico da Adutora de Água Tratada 06 do S.I.A.A. de Guanambi, foram consideradas as seguintes premissas :
a - | o material selecionado para a tubulação foi o PVC DEFºFº;
b - | Os custos com energia elétrica referem-se a Setembro / 2009, sendo :
|  | Custo de Consumo ( R$ / KW.H ) = |  |  | 0.13954
|  | Custo de Demanda ( R$ / KW ) = |  |  | 16.1798
c - | A perda de carga localizada foi estimada com k = 20,81 ;
d - | Os custos referentes a implantação da estação elevatória, com seus conjuntos motor-bombas, não foram contemplados, uma vez que os mesmos praticamente não diferem entre as alternativas estudadas;
e- | Os preços dos tubos foram corrigidos para Agosto / 2009.
2 - RESUMO DOS CUSTOS
O Quadro a seguir apresenta o Resumo dos Custos das Alternativas estudadas, as quais encontram-se detalhadas nas Memórias de Cálculos em anexo.
DN | Q (l/s) | VEL (m/s) | AMT (m) | CUSTOS V.P. (R$)
|  |  |  | ENERGIA | TUBULAÇÃO | TOTAL
2.2469
80 |  | 0.43604 | 120.9512 | 58750.6132 | 828402.7224 | 887153.3356
100 |  | 0.26966 | 103.9941 | 50513.9008 | 247343.3197 | 297857.2205
150 |  | 0.11696 | 97.6093 | 47412.5611 | 392513.5287 | 439926.0898
3 - CONCLUSÃO
Conforme os custos apresentados no Quadro anterior, observa-se que o diâmetro econômico da adutora por recalque é DN 100

## DN 75
S.I.A.A. DE GUANAMBI / BA
DIÂMETRO ECONÔMICO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 06
Reforço = |  | 0 |  | Hg médio (m) = |  |  | 96.655 |  | Q 2010 (l/s) = |  | 1.4593 |  | K1 = | 1.2
DN = |  | 80 |  | Rendimento (%) = |  |  | 48.6 |  | Q 2020 (l/s) = |  | 1.6525 |  | K2 = | 1.5
Ø INT (mm) = |  | 81 |  | Cons. (R$/kWh) |  | Dem. (R$/kW) |  |  | Q 2030 (l/s) = |  | 1.8724 |  | KTOT LOC = | 100
Extensão (m) = |  | 6841.78 |  | Ponta | F.Ponta | Ponta | F.Ponta |  | Preço unit (R$/m) = |  | 121.08 |  | QBOMB 1(l/s)= | 1.9831
k (mm) = |  | 0.2 |  | 0.20976 | 0.13954 | 5.2735 | 16.1798 | [5 empty] | QBOMB 2(l/s)= | 2.2469
ANO | QMÉD. | Q (l/s) da | V | PERDAS (m) |  |  | HMT | POT | HORAS | CONSUMO | CUSTOS - VALOR CORRENTE (R$) |  |  | VALOR
| (l/s) | Linha | (m/s) | LOC. | DIST. | TOTAL | (m) | (KW) | TRAB. | (Kw.h) | CONSUMO | DEMANDA | TOTAL | PRESENTE
2010 | 1.4593 | 2.2469 | 0.43604 | 0.96906 | 23.3271 | 24.2962 | 120.9512 | 6.5805 | 5693.2012 | 37464.2664 | 5227.7637 | 1277.6618 | 6505.4255 | 6505.4255
2011 | 1.4775 | 2.2469 | 0.43604 | 0.96906 | 23.3271 | 24.2962 | 120.9512 | 6.5805 | 5764.4511 | 37933.1285 | 5293.1887 | 1277.6618 | 6570.8505 | 5866.8308
2012 | 1.496 | 2.2469 | 0.43604 | 0.96906 | 23.3271 | 24.2962 | 120.9512 | 6.5805 | 5836.5927 | 38407.8583 | 5359.4325 | 1277.6618 | 6637.0943 | 5291.051
2013 | 1.5148 | 2.2469 | 0.43604 | 0.96906 | 23.3271 | 24.2962 | 120.9512 | 6.5805 | 5909.6372 | 38888.5293 | 5426.5054 | 1277.6618 | 6704.1672 | 4771.8938
2014 | 1.5337 | 2.2469 | 0.43604 | 0.96906 | 23.3271 | 24.2962 | 120.9512 | 6.5805 | 5983.5958 | 39375.2159 | 5494.4176 | 1277.6618 | 6772.0794 | 4303.7789
2015 | 1.5529 | 2.2469 | 0.43604 | 0.96906 | 23.3271 | 24.2962 | 120.9512 | 6.5805 | 6058.48 | 39867.9933 | 5563.1798 | 1277.6618 | 6840.8416 | 3881.6772
2016 | 1.5723 | 2.2469 | 0.43604 | 0.96906 | 23.3271 | 24.2962 | 120.9512 | 6.5805 | 6134.3013 | 40366.9378 | 5632.8025 | 1277.6618 | 6910.4643 | 3501.0563
2017 | 1.592 | 2.2469 | 0.43604 | 0.96906 | 23.3271 | 24.2962 | 120.9512 | 6.5805 | 6211.0716 | 40872.1266 | 5703.2965 | 1277.6618 | 6980.9583 | 3157.831
2018 | 1.6119 | 2.2469 | 0.43604 | 0.96906 | 23.3271 | 24.2962 | 120.9512 | 6.5805 | 6288.8026 | 41383.6377 | 5774.6728 | 1277.6618 | 7052.3346 | 2848.3197
2019 | 1.6321 | 2.2469 | 0.43604 | 0.96906 | 23.3271 | 24.2962 | 120.9512 | 6.5805 | 6367.5064 | 41901.5504 | 5846.9423 | 1277.6618 | 7124.6041 | 2569.2037
2020 | 1.6525 | 2.2469 | 0.43604 | 0.96906 | 23.3271 | 24.2962 | 120.9512 | 6.5805 | 6447.1952 | 42425.9447 | 5920.1163 | 1277.6618 | 7197.7781 | 2317.4919
2021 | 1.6733 | 2.2469 | 0.43604 | 0.96906 | 23.3271 | 24.2962 | 120.9512 | 6.5805 | 6528.2347 | 42959.2273 | 5994.5306 | 1277.6618 | 7272.1924 | 2090.5815
2022 | 1.6944 | 2.2469 | 0.43604 | 0.96906 | 23.3271 | 24.2962 | 120.9512 | 6.5805 | 6610.2929 | 43499.2132 | 6069.8802 | 1277.6618 | 7347.542 | 1885.931
2023 | 1.7156 | 2.2469 | 0.43604 | 0.96906 | 23.3271 | 24.2962 | 120.9512 | 6.5805 | 6693.3824 | 44045.9865 | 6146.177 | 1277.6618 | 7423.8387 | 1701.3522
2024 | 1.7372 | 2.2469 | 0.43604 | 0.96906 | 23.3271 | 24.2962 | 120.9512 | 6.5805 | 6777.5164 | 44599.6326 | 6223.4327 | 1277.6618 | 7501.0945 | 1534.8726
2025 | 1.7591 | 2.2469 | 0.43604 | 0.96906 | 23.3271 | 24.2962 | 120.9512 | 6.5805 | 6862.708 | 45160.2379 | 6301.6596 | 1277.6618 | 7579.3214 | 1384.7137
2026 | 1.7812 | 2.2469 | 0.43604 | 0.96906 | 23.3271 | 24.2962 | 120.9512 | 6.5805 | 6948.9704 | 45727.8899 | 6380.8698 | 1277.6618 | 7658.5315 | 1249.2724
2027 | 1.8036 | 2.2469 | 0.43604 | 0.96906 | 23.3271 | 24.2962 | 120.9512 | 6.5805 | 7036.3171 | 46302.6771 | 6461.0756 | 1277.6618 | 7738.7373 | 1127.1033
2028 | 1.8262 | 2.2469 | 0.43604 | 0.96906 | 23.3271 | 24.2962 | 120.9512 | 6.5805 | 7124.7617 | 46884.6892 | 6542.2895 | 1277.6618 | 7819.9513 | 1016.9033
2029 | 1.8492 | 2.2469 | 0.43604 | 0.96906 | 23.3271 | 24.2962 | 120.9512 | 6.5805 | 7214.318 | 47474.017 | 6624.5243 | 1277.6618 | 7902.1861 | 917.4974
2030 | 1.8724 | 2.2469 | 0.43604 | 0.96906 | 23.3271 | 24.2962 | 120.9512 | 6.5805 | 7305 | 48070.7526 | 6707.7928 | 1277.6618 | 7985.4546 | 827.8262
Nota : |  | Taxa de Juros = | 12 | % a.a. | [7 empty] | TOTAL | 151525.4477 | 58750.6132
Custo Total de Tubos = R$ |  |  |  | 828402.7224 |  | (em valor presente : Serviços de Tubulação + Materiais de Tubulação)
Custo Energia Elétrica = R$ |  |  |  | 58750.6132 |  | (em valor presente : Energia Elétrica)
Custo Total (Tubo + Energia) = R$ |  |  |  | 887153.3356 |  | (em valor presente : Energia Elétrica + Serviços de Tubulação + Materiais de Tubulação)

## DN 100
S.I.A.A. DE GUANAMBI / BA
DIÂMETRO ECONÔMICO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 06
Reforço = |  | 0 |  | Hg médio (m) = |  |  | 96.655 |  | Q 2010 (l/s) = |  | 1.4593 |  | K1 = | 1.2
DN = |  | 100 |  | Rendimento (%) = |  |  | 48.6 |  | Q 2020 (l/s) = |  | 1.6525 |  | K2 = | 1.5
Ø INT (mm) = |  | 103 |  | Cons. (R$/kWh) |  | Dem. (R$/kW) |  |  | Q 2030 (l/s) = |  | 1.8724 |  | KTOT LOC = | 100
Extensão (m) = |  | 6841.78 |  | Ponta | F.Ponta | Ponta | F.Ponta |  | Preço unit (R$/m) = |  | 36.1519 |  | QBOMB 1(l/s)= | 1.9831
k (mm) = |  | 0.2 |  | 0.20976 | 0.13954 | 5.2735 | 16.1798 | [5 empty] | QBOMB 2(l/s)= | 2.2469
ANO | QMÉD. | Q (l/s) da | V | PERDAS (m) |  |  | HMT | POT | HORAS | CONSUMO | CUSTOS - VALOR CORRENTE (R$) |  |  | VALOR
| (l/s) | Linha | (m/s) | LOC. | DIST. | TOTAL | (m) | (KW) | TRAB. | (Kw.h) | CONSUMO | DEMANDA | TOTAL | PRESENTE
2010 | 1.4593 | 2.2469 | 0.26966 | 0.37063 | 6.9684 | 7.3391 | 103.9941 | 5.658 | 5693.2012 | 32211.855 | 4494.8422 | 1098.5363 | 5593.3785 | 5593.3785
2011 | 1.4775 | 2.2469 | 0.26966 | 0.37063 | 6.9684 | 7.3391 | 103.9941 | 5.658 | 5764.4511 | 32614.9836 | 4551.0948 | 1098.5363 | 5649.6311 | 5044.3135
2012 | 1.496 | 2.2469 | 0.26966 | 0.37063 | 6.9684 | 7.3391 | 103.9941 | 5.658 | 5836.5927 | 33023.1573 | 4608.0514 | 1098.5363 | 5706.5876 | 4549.2567
2013 | 1.5148 | 2.2469 | 0.26966 | 0.37063 | 6.9684 | 7.3391 | 103.9941 | 5.658 | 5909.6372 | 33436.4393 | 4665.7207 | 1098.5363 | 5764.257 | 4102.8843
2014 | 1.5337 | 2.2469 | 0.26966 | 0.37063 | 6.9684 | 7.3391 | 103.9941 | 5.658 | 5983.5958 | 33854.8934 | 4724.1118 | 1098.5363 | 5822.6481 | 3700.3981
2015 | 1.5529 | 2.2469 | 0.26966 | 0.37063 | 6.9684 | 7.3391 | 103.9941 | 5.658 | 6058.48 | 34278.5845 | 4783.2337 | 1098.5363 | 5881.77 | 3337.4742
2016 | 1.5723 | 2.2469 | 0.26966 | 0.37063 | 6.9684 | 7.3391 | 103.9941 | 5.658 | 6134.3013 | 34707.578 | 4843.0954 | 1098.5363 | 5941.6317 | 3010.2155
2017 | 1.592 | 2.2469 | 0.26966 | 0.37063 | 6.9684 | 7.3391 | 103.9941 | 5.658 | 6211.0716 | 35141.9404 | 4903.7064 | 1098.5363 | 6002.2426 | 2715.1097
2018 | 1.6119 | 2.2469 | 0.26966 | 0.37063 | 6.9684 | 7.3391 | 103.9941 | 5.658 | 6288.8026 | 35581.7387 | 4965.0758 | 1098.5363 | 6063.6121 | 2448.9912
2019 | 1.6321 | 2.2469 | 0.26966 | 0.37063 | 6.9684 | 7.3391 | 103.9941 | 5.658 | 6367.5064 | 36027.0411 | 5027.2133 | 1098.5363 | 6125.7496 | 2209.0067
2020 | 1.6525 | 2.2469 | 0.26966 | 0.37063 | 6.9684 | 7.3391 | 103.9941 | 5.658 | 6447.1952 | 36477.9164 | 5090.1285 | 1098.5363 | 6188.6647 | 1992.5844
2021 | 1.6733 | 2.2469 | 0.26966 | 0.37063 | 6.9684 | 7.3391 | 103.9941 | 5.658 | 6528.2347 | 36936.434 | 5154.11 | 1098.5363 | 6252.6463 | 1797.4864
2022 | 1.6944 | 2.2469 | 0.26966 | 0.37063 | 6.9684 | 7.3391 | 103.9941 | 5.658 | 6610.2929 | 37400.7149 | 5218.8958 | 1098.5363 | 6317.432 | 1621.5275
2023 | 1.7156 | 2.2469 | 0.26966 | 0.37063 | 6.9684 | 7.3391 | 103.9941 | 5.658 | 6693.3824 | 37870.8318 | 5284.4959 | 1098.5363 | 6383.0321 | 1462.8262
2024 | 1.7372 | 2.2469 | 0.26966 | 0.37063 | 6.9684 | 7.3391 | 103.9941 | 5.658 | 6777.5164 | 38346.8579 | 5350.9205 | 1098.5363 | 6449.4568 | 1319.6866
2025 | 1.7591 | 2.2469 | 0.26966 | 0.37063 | 6.9684 | 7.3391 | 103.9941 | 5.658 | 6862.708 | 38828.8675 | 5418.1802 | 1098.5363 | 6516.7164 | 1190.5797
2026 | 1.7812 | 2.2469 | 0.26966 | 0.37063 | 6.9684 | 7.3391 | 103.9941 | 5.658 | 6948.9704 | 39316.9359 | 5486.2852 | 1098.5363 | 6584.8215 | 1074.127
2027 | 1.8036 | 2.2469 | 0.26966 | 0.37063 | 6.9684 | 7.3391 | 103.9941 | 5.658 | 7036.3171 | 39811.1391 | 5555.2463 | 1098.5363 | 6653.7826 | 969.0858
2028 | 1.8262 | 2.2469 | 0.26966 | 0.37063 | 6.9684 | 7.3391 | 103.9941 | 5.658 | 7124.7617 | 40311.5543 | 5625.0743 | 1098.5363 | 6723.6106 | 874.3356
2029 | 1.8492 | 2.2469 | 0.26966 | 0.37063 | 6.9684 | 7.3391 | 103.9941 | 5.658 | 7214.318 | 40818.2596 | 5695.78 | 1098.5363 | 6794.3162 | 788.8662
2030 | 1.8724 | 2.2469 | 0.26966 | 0.37063 | 6.9684 | 7.3391 | 103.9941 | 5.658 | 7305 | 41331.3341 | 5767.3744 | 1098.5363 | 6865.9106 | 711.7667
Nota : |  | Taxa de Juros = | 12 | % a.a. | [7 empty] | TOTAL | 130281.8984 | 50513.9008
Custo Total de Tubos = R$ |  |  |  | 247343.3197 |  | (em valor presente : Serviços de Tubulação + Materiais de Tubulação)
Custo Energia Elétrica = R$ |  |  |  | 50513.9008 |  | (em valor presente : Energia Elétrica)
Custo Total (Tubo + Energia) = R$ |  |  |  | 297857.2205 |  | (em valor presente : Energia Elétrica + Serviços de Tubulação + Materiais de Tubulação)

## DN 150
S.I.A.A. DE GUANAMBI / BA
DIÂMETRO ECONÔMICO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 06
Reforço = |  | 0 |  | Hg médio (m) = |  |  | 96.655 |  | Q 2010 (l/s) = |  | 1.4593 |  | K1 = | 1.2
DN = |  | 150 |  | Rendimento (%) = |  |  | 48.6 |  | Q 2020 (l/s) = |  | 1.6525 |  | K2 = | 1.5
Ø INT (mm) = |  | 156.4 |  | Cons. (R$/kWh) |  | Dem. (R$/kW) |  |  | Q 2030 (l/s) = |  | 1.8724 |  | KTOT LOC = | 100
Extensão (m) = |  | 6841.78 |  | Ponta | F.Ponta | Ponta | F.Ponta |  | Preço unit (R$/m) = |  | 57.3701 |  | QBOMB 1(l/s)= | 1.9831
k (mm) = |  | 0.2 |  | 0.20976 | 0.13954 | 5.2735 | 16.1798 | [5 empty] | QBOMB 2(l/s)= | 2.2469
ANO | QMÉD. | Q (l/s) da | V | PERDAS (m) |  |  | HMT | POT | HORAS | CONSUMO | CUSTOS - VALOR CORRENTE (R$) |  |  | VALOR
| (l/s) | Linha | (m/s) | LOC. | DIST. | TOTAL | (m) | (KW) | TRAB. | (Kw.h) | CONSUMO | DEMANDA | TOTAL | PRESENTE
2010 | 1.4593 | 2.2469 | 0.11696 | 0.069718 | 0.88455 | 0.95426 | 97.6093 | 5.3106 | 5693.2012 | 30234.1835 | 4218.878 | 1031.0908 | 5249.9688 | 5249.9688
2011 | 1.4775 | 2.2469 | 0.11696 | 0.069718 | 0.88455 | 0.95426 | 97.6093 | 5.3106 | 5764.4511 | 30612.5617 | 4271.6769 | 1031.0908 | 5302.7677 | 4734.614
2012 | 1.496 | 2.2469 | 0.11696 | 0.069718 | 0.88455 | 0.95426 | 97.6093 | 5.3106 | 5836.5927 | 30995.6752 | 4325.1365 | 1031.0908 | 5356.2273 | 4269.9516
2013 | 1.5148 | 2.2469 | 0.11696 | 0.069718 | 0.88455 | 0.95426 | 97.6093 | 5.3106 | 5909.6372 | 31383.5834 | 4379.2652 | 1031.0908 | 5410.356 | 3850.9846
2014 | 1.5337 | 2.2469 | 0.11696 | 0.069718 | 0.88455 | 0.95426 | 97.6093 | 5.3106 | 5983.5958 | 31776.3463 | 4434.0714 | 1031.0908 | 5465.1622 | 3473.2094
2015 | 1.5529 | 2.2469 | 0.11696 | 0.069718 | 0.88455 | 0.95426 | 97.6093 | 5.3106 | 6058.48 | 32174.0245 | 4489.5634 | 1031.0908 | 5520.6542 | 3132.5674
2016 | 1.5723 | 2.2469 | 0.11696 | 0.069718 | 0.88455 | 0.95426 | 97.6093 | 5.3106 | 6134.3013 | 32576.6796 | 4545.7499 | 1031.0908 | 5576.8407 | 2825.401
2017 | 1.592 | 2.2469 | 0.11696 | 0.069718 | 0.88455 | 0.95426 | 97.6093 | 5.3106 | 6211.0716 | 32984.374 | 4602.6395 | 1031.0908 | 5633.7303 | 2548.4135
2018 | 1.6119 | 2.2469 | 0.11696 | 0.069718 | 0.88455 | 0.95426 | 97.6093 | 5.3106 | 6288.8026 | 33397.1706 | 4660.2412 | 1031.0908 | 5691.332 | 2298.6335
2019 | 1.6321 | 2.2469 | 0.11696 | 0.069718 | 0.88455 | 0.95426 | 97.6093 | 5.3106 | 6367.5064 | 33815.1333 | 4718.5637 | 1031.0908 | 5749.6545 | 2073.3831
2020 | 1.6525 | 2.2469 | 0.11696 | 0.069718 | 0.88455 | 0.95426 | 97.6093 | 5.3106 | 6447.1952 | 34238.3268 | 4777.6161 | 1031.0908 | 5808.7069 | 1870.2482
2021 | 1.6733 | 2.2469 | 0.11696 | 0.069718 | 0.88455 | 0.95426 | 97.6093 | 5.3106 | 6528.2347 | 34668.6933 | 4837.6695 | 1031.0908 | 5868.7603 | 1687.1283
2022 | 1.6944 | 2.2469 | 0.11696 | 0.069718 | 0.88455 | 0.95426 | 97.6093 | 5.3106 | 6610.2929 | 35104.4693 | 4898.4777 | 1031.0908 | 5929.5685 | 1521.9725
2023 | 1.7156 | 2.2469 | 0.11696 | 0.069718 | 0.88455 | 0.95426 | 97.6093 | 5.3106 | 6693.3824 | 35545.723 | 4960.0502 | 1031.0908 | 5991.141 | 1373.0149
2024 | 1.7372 | 2.2469 | 0.11696 | 0.069718 | 0.88455 | 0.95426 | 97.6093 | 5.3106 | 6777.5164 | 35992.5231 | 5022.3967 | 1031.0908 | 6053.4875 | 1238.6635
2025 | 1.7591 | 2.2469 | 0.11696 | 0.069718 | 0.88455 | 0.95426 | 97.6093 | 5.3106 | 6862.708 | 36444.9394 | 5085.5268 | 1031.0908 | 6116.6176 | 1117.4832
2026 | 1.7812 | 2.2469 | 0.11696 | 0.069718 | 0.88455 | 0.95426 | 97.6093 | 5.3106 | 6948.9704 | 36903.0424 | 5149.4505 | 1031.0908 | 6180.5413 | 1008.1802
2027 | 1.8036 | 2.2469 | 0.11696 | 0.069718 | 0.88455 | 0.95426 | 97.6093 | 5.3106 | 7036.3171 | 37366.9037 | 5214.1777 | 1031.0908 | 6245.2685 | 909.588
2028 | 1.8262 | 2.2469 | 0.11696 | 0.069718 | 0.88455 | 0.95426 | 97.6093 | 5.3106 | 7124.7617 | 37836.5955 | 5279.7185 | 1031.0908 | 6310.8093 | 820.6551
2029 | 1.8492 | 2.2469 | 0.11696 | 0.069718 | 0.88455 | 0.95426 | 97.6093 | 5.3106 | 7214.318 | 38312.1913 | 5346.0832 | 1031.0908 | 6377.174 | 740.4331
2030 | 1.8724 | 2.2469 | 0.11696 | 0.069718 | 0.88455 | 0.95426 | 97.6093 | 5.3106 | 7305 | 38793.7651 | 5413.282 | 1031.0908 | 6444.3728 | 668.0673
Nota : |  | Taxa de Juros = | 12 | % a.a. | [7 empty] | TOTAL | 122283.1413 | 47412.5611
Custo Total de Tubos = R$ |  |  |  | 392513.5287 |  | (em valor presente : Serviços de Tubulação + Materiais de Tubulação)
Custo Energia Elétrica = R$ |  |  |  | 47412.5611 |  | (em valor presente : Energia Elétrica)
Custo Total (Tubo + Energia) = R$ |  |  |  | 439926.0898 |  | (em valor presente : Energia Elétrica + Serviços de Tubulação + Materiais de Tubulação)