## F1
MARTINI |  |  |  | FOLHA DE DADOS | [20 empty] | FD Nº
ENGENHARIA |  |  |  | TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA | [20 empty] | FL
[27 empty] | 1 | de |  | 2
BLOCO 000 - IDENTIFICAÇÃO
| TITULO | Transformador 1000kVA | [10 empty] | QUANTIDADE: |  |  |  |  | 1
| UNIDADE: | EEAB | [10 empty] | TAG(S) DO(S) EQUIPAMENTO(S):
BLOCO 010 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS
| TIPO DE INSTALAÇÃO: |  |  |  | X | ABRIGADA | [8 empty] | AO TEMPO
| TEMPERATURA AMBIENTE: | [5 empty] | 40 |  | ºC |  | MÁXIMA | [6 empty] | 15 |  | ºC |  | MINIMA
| ALTITUDE REL. MAR: |  |  |  | < 1000 |  |  |  | m |  |  |  |  | UMIDADE REL. AR: | [6 empty] | < 90 |  |  | %
| TIPO DE AMBIENTE: |  |  |  | POLUÍDO | [7 empty] | AGRESSIVO | [7 empty] | X | LIMPO
BLOCO 020 - CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS
| NORMAS APLICÁVEIS: |  |  |  | NBR 5356, NBR 5440, NBR 5380
| POTÊNCIA NOMINAL: |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | kVA |  |  |  |  | TENSÃO PRIMÁRIA: | [7 empty] | 34.5 |  |  |  |  | kV
| TENSÃO SECUNDÁRIA: |  |  |  | 380 / 220 |  |  |  |  | V |  |  |  |  | FREQUÊNCIA NOMINAL: | [8 empty] | 60 |  |  |  | Hz
| NÚMERO DE FASES: |  |  |  | 3 | [5 empty] | NÚMERO DE DERIVAÇÕES PRIMÁRIAS: | [13 empty] | 5
| TIPO LIGAÇÃO PRIMÁRIO: |  |  |  |  | Delta | [11 empty] | NÍVEL DE RUÍDO: | [6 empty] | < 48 |  |  | db
| TENSÕES NOMINAIS DAS DERIVAÇÕES: | [9 empty] | 34,5 / 33,7 / 33,0 / 32,0 / 31,5KV
| TIPO LIGAÇÃO SECUNDÁRIO: | [5 empty] | Estrela com Neutro Aterrado
| CLASSE TENSÃO PRIMÁRIA: | [5 empty] | 36.2 |  |  |  | kV |  |  |  |  | REGIME DE SERVIÇO: | [7 empty] | Contínuo
| DESLOCAMENTO ANGULAR | [5 empty] | 30°
| CLASSE TENSÃO SECUNDÁRIA: | [6 empty] | 1.2 |  |  |  | kV |  |  |  |  | NÍVEL IMPULSO ATM: | [7 empty] | 95 |  |  | kV
| CLASSE DE TEMPERATURA DOS ENROLAMENTOS: | [13 empty] | 105 |  |  |  |  | ºC
| IMPEDÂNCIA DE CURTO CIRCUITO: | [7 empty] | MÁXIMA: |  |  |  | 4.3 |  |  |  | % |  |  |  | MÍNIMA: |  |  |  | 3.7 |  |  | %
BLOCO 030 - CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
| ALTURA: | 1 |  |  | m |  |  |  | COMPRIM.MÁX: | [5 empty] | 1.4 |  |  |  | m |  |  | LARG.MAX: |  |  |  | 0.76 |  |  | m
| PESO MÁX: |  | 855 |  |  | kg |  |  |  |  | OLHAL P/ IÇAMENTO: | [7 empty] | SIM |  | X |  |  | NÃO
| TERMINAIS BUCHA PRIMÁRIA: | [7 empty] | SIM |  | X |  |  | NÃO | [5 empty] | TIPO: |  |  | Aperto
| TERMINAIS BUCHA SECUNDÁRIA: | [7 empty] | SIM |  | X |  |  | NÃO | [5 empty] | TIPO: |  |  | Aperto
| DRENO DE ÓLEO DO TANQUE: | [7 empty] | SIM |  |  |  |  | NÃO |  | X |  |  |  | TIPO:
| JANELA DE INSPEÇÃO NA TAMPA: | [7 empty] | SIM |  | X |  |  | NÃO
| SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM POSTE: | [8 empty] | SIM |  | X |  |  | NÃO
| TERMINAL PARA ATERRAMENTO DO TANQUE: | [11 empty] | SIM |  | X |  |  | NÃO

## F2
MARTINI |  |  | FOLHA DE DADOS | [17 empty] | FD Nº
ENGENHARIA |  |  | TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA | [17 empty] | FL
[22 empty] | 2 | de | 2
BLOCO 030 -CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
| RADIADORES EXTRAÍVEIS: |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO |  | X
| CONSERVADOR DE ÓLEO: |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO |  | X
| OLHAL PARA IÇAMENTO DA PARTE ATIVA: | [8 empty] | SIM |  | X |  |  | NÃO
| RELÉ DETETOR DE GÁS: |  |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO |  | X |  |  | TIPO:
| DISPOSITIVO PARA ALÍVIO DE PRESSÃO: | [8 empty] | SIM |  | X |  |  | NÃO
| DISPOSITIVO PARA LIGAÇÃO DE FILTRO: | [8 empty] | SIM |  | X |  |  | NÃO
| INDICADOR DE TEMPERATURA DE ÓLEO: | [8 empty] | SIM |  | X |  |  | NÃO
| INDICADOR EXTERNO DO NÍVEL DO ÓLEO: | [8 empty] | SIM |  | X |  |  | NÃO
| DISPOSITIVO PARA VENTILAÇÃO FORÇADA: | [8 empty] | SIM |  |  |  |  | NÃO |  | X
| INDICADOR DE TEMPERATURA DOS ENROLAMENTOS: | [12 empty] | SIM |  |  |  |  | NÃO | X
| RESPIRADOR COM SECADOR DE AR: | [6 empty] | SIM |  |  |  |  | NÃO |  | X |  | TIPO:
| MEIOS PARA LOCOMOÇÃO: |  |  |  | SIM |  | X |  |  | NÃO | [5 empty] | TIPO: |  |  | Rodas Direcionáveis
BLOCO 040 - ACABAMENTO
| PINTURA COR: | X | CINZA CLARO NOTAÇÃO MUNSELL N 6.5
ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE
ESPECIFICAÇÃO
BLOCO 050 - ENSAIOS
| ENSAIOS DE RECEBIMENTO CONFORME NORMA NBR 5380: | [14 empty] | SIM |  | X |  | NÃO
| ENSAIOS DE TIPO CONFORME NBR 5380: | [8 empty] | SIM |  | X |  |  | NÃO
| ENSAIOS ESPECIAIS: |  |  | SIM |  |  |  | NÃO |  | X
BLOCO 060 - ACESSÓRIOS
| CONECTORES PARA OS TERMINAIS: | [6 empty] | SIM |  | X |  |  | NÃO
| CONECTOR DE ATERRAMENTO: | [5 empty] | SIM |  | X |  |  | NÃO
| FERRAGENS PARA FIXAÇÃO EM POSTE: | [7 empty] | SIM |  |  |  |  | NÃO |  | X
| IDENTIFICAÇÃO DAS BUCHAS: |  |  |  |  | SIM |  | X |  |  | NÃO
BLOCO 070 - NOTAS
A ligação primária deverá ser realizada através de terminais desconectáveis, dimensionados para con-
dutores com seção transversal de 10 a 70mm²