## F1
|  |  |  | FOLHA DE DADOS | [21 empty] | FD Nº
|  |  |  | DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO | [21 empty] | FL 1/2
BLOCO 000 - IDENTIFICAÇÃO
TÍTULO: |  | Disjuntor de Média Tensão | [11 empty] | PROJETO: |  |  |  |  | GUANAMBI
UNIDADE: |  | CUBÍCULO e SE EEAT-2, EEAT-3, EEAB | [13 empty] | EXECUTANTE: | [5 empty] | Pedro Freire
DATA: | 2010-03-01 |  |  |  |  | QUANTIDADE: |  |  |  |  | 4 |  |  |  | REVISÃO: |  |  |  | 0
BLOCO 010 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS
TIPO DE INSTALAÇÃO: | [10 empty] | ABRIGADA | [7 empty] | X | AO TEMPO
TEMPERATURA AMBIENTE: | [9 empty] | 40 |  |  | ºC |  | MÁXIMA |  |  |  |  | 10 |  |  |  | ºC |  | MÍNIMA
ALTITUDE REL. MAR: | [6 empty] | < 1000 |  |  |  | m |  |  |  |  | UMIDADE REL. AR: | [8 empty] | < 85 |  |  |  | %
TIPO DE AMBIENTE: | [8 empty] | POLUÍDO | [5 empty] | AGRESSIVO | [7 empty] | X | LIMPO
BLOCO 020 - CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS
NORMAS APLICÁVEIS: | [6 empty] | NBR 7118
TENSÃO NOMINAL: | [5 empty] | 34.5 |  |  |  |  | kV |  |  |  | FREQUÊNCIA NOMINAL: | [10 empty] | 60 |  |  | Hz
NÍVEL DE ISOLAMENTO NOMINAL: | [10 empty] | 36.2 | [5 empty] | kV |  |  |  | TRT: | [6 empty] | kV
NÚMERO DE PÓLOS: | [6 empty] | 3 |  |  |  | FATOR DE PRIMEIRO PÓLO: | [12 empty] | 1.5
CORRENTE NOMINAL: | [7 empty] | 630 |  |  |  | A |  |  | GRAU DE PROTEÇÃO: | [9 empty] | IPW
CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO NOMINAL EM CURTO-CIRCUITO: | [22 empty] | 250 |  |  |  | MVA
TENSÃO SUPORTÁVEL DE CURTA DURAÇÃO: | [14 empty] | 70 |  |  |  | kV
ACIONAMENTO: |  |  |  |  | 220 |  |  | Vca | [10 empty] | NBI: |  |  | 350 |  |  | kV
DURAÇÃO NOMINAL DA CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO: | [19 empty] | 0.4 |  |  |  | s
TEMPO DE INTERRUPÇÃO: | [11 empty] | s |  | TIPO INVÓLUCRO: | [7 empty] | Porcelana/chapa aço
TEMPO DE ABERTURA: | [11 empty] | s |  | TEMPO DE FECHAMENTO: | [14 empty] | s
BLOCO 030 - CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
ALTURA MAX: |  |  |  | 1.6 |  |  | M | COMPRIM.MÁX: | [5 empty] | 0.8 |  |  |  | M |  |  | LARG.MAX: |  |  |  |  | 0.8 |  |  | M
PESO MÁX: |  |  | 420 |  |  | kg |  |  |  | TIPO DE DISJUNTOR: | [8 empty] | a vácuo

## F2
| FOLHA DE DADOS | [13 empty] | FD Nº
| DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO | [13 empty] | FL 2/2
BLOCO 040 - ACABAMENTO
PINTURA: |  |  | X | SIM |  |  |  | NÃO
PROTEÇÃO ANTICORROSIVA: | [8 empty] | X | SIM |  | NÃO
COR FINAL: |  |  | CINZA CLARO MUNSELL N 6.5
|  | X | ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE
MÉTODO DE PINTURA: | [5 empty] | X | ESPECIFICAÇÃO FABRICANTE
ESPECIFICAÇÃO COMPRADOR
BLOCO 050 - ENSAIOS
ENSAIOS DE TIPO: | [5 empty] | SIM |  |  | X | NÃO | CONFORME |  | NBR
ENSAIOS DE ROTINA: |  |  |  |  | X | SIM |  |  |  | NÃO | CONFORME |  | NBR | 7118
ENSAIOS ESPECIAIS: |  |  |  |  | X | SIM |  |  |  | NÃO | CONFORME |  | NBR
BLOCO 060 - ACESSÓRIOS
Bloco de contatos sendo 3 NA e 3 NF
Terminais para condutores
Motor para acionamento de mola
BLOCO 070 - NOTAS