## F1
MARTINI |  |  |  | FOLHA DE DADOS | [19 empty] | FD Nº
ENGENHARIA |  |  |  | MOTOR ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO | [19 empty] | FL
[26 empty] | 1 |  | de |  | 2
BLOCO 000 - IDENTIFICAÇÃO
| TITULO | Motor 10CV | [10 empty] | QUANTIDADE: |  |  |  |  | 3
| UNIDADE: | EEAT-6 e Casa de Desidratação | [10 empty] | TAG(S) DO(S) EQUIPAMENTO(S):
BLOCO 010 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS
| TIPO DE INSTALAÇÃO: |  |  |  | X | ABRIGADA | [8 empty] | AO TEMPO
| TEMPERATURA AMBIENTE: | [5 empty] | 40 |  | ºC |  | MÁXIMA | [6 empty] | 15 |  | ºC |  | MINIMA
| ALTITUDE REL. MAR: |  |  |  | < 1000 |  |  |  | m |  |  |  |  | UMIDADE REL. AR: | [6 empty] | < 90 |  | %
| TIPO DE AMBIENTE: |  |  |  | POLUÍDO | [7 empty] | AGRESSIVO | [7 empty] | X | LIMPO
BLOCO 020 - CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS
| NORMAS APLICÁVEIS: |  |  |  | NBR 7094
| POTÊNCIA NOMINAL: |  |  |  | 10 |  |  |  |  | CV |  |  |  |  | TENSÃO NOMINAL: | [6 empty] | 380 |  |  |  | V
| CLASSE DE TENSÃO: |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | kV |  |  |  |  | FREQUÊNCIA NOMINAL: | [7 empty] | 60 |  |  |  | Hz
| NÚMERO DE FASES: |  |  |  | 3 | [5 empty] | NÚMERO DE PÓLOS: | [7 empty] | 4 |  |  |  | CATEGORIA: |  |  |  |  | N
| TIPO LIGAÇÃO ESTATOR: |  |  |  |  | Delta / Estrela | [10 empty] | CLASSE TEMPERATURA: | [7 empty] | B
| CORRENTE NOMINAL: |  |  |  |  | 16.4 | [5 empty] | A |  |  |  |  | CORRENTE DE PARTIDA: | [7 empty] | 32.8 |  |  |  | A
| ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA: | [6 empty] | 80 |  |  |  | K |  |  |  |  | FATOR DE SERVIÇO: | [7 empty] | 1.15
| TIPO DE ROTOR: |  | Gaiola | [13 empty] | REGIME DE SERVIÇO: | [7 empty] | Contínuo - S1
| CONJUGADO ROTOR BLOQUEADO: | [11 empty] | % |  |  |  | VELOCIDADE: | [11 empty] | rpm
| TIPO DE PARTIDA: |  |  | Partida e Parada Suave | [12 empty] | NÍVEL DE RUÍDO: | [11 empty] | db
| MOTOR: |  |  | ASSÍNCRONO | [6 empty] | X |  |  | SÍNCRONO
BLOCO 030 - CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
| TIPO DE CARCAÇA: | [14 empty] | MONTAGEM: |  |  |  |  | Horizontal
| TIPO DE MANCAL: |  |  | Rolamentos de Esferas | [11 empty] | TROCADOR DE CALOR: | [9 empty] | Não
| TIPO DE LUBRIFICAÇÃO: |  |  |  |  | Graxa | [9 empty] | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO: | [9 empty] | Sim
| ENT. CX. LIGAÇÕES: |  |  |  |  | Ver Desenho | [9 empty] | TIPO ACOPLAMENTO: | [7 empty] | Direto
| TIPO REFRIGERAÇÃO (NBR 5110): | [7 empty] | IC 0141 | [9 empty] | TFVE |  |  | X |  |  |  | TFSV
| GRAU DE PROTEÇÃO: |  |  |  |  | IP |  | 55 | [8 empty] | VENT. ANTICENTELHANTE: | [8 empty] | Sim
| SENTIDO ROTAÇÃO: | [15 empty] | CX. LIG. TIPO DE ROSCA: | [8 empty] | Sim
| POSIÇÃO CONECTOR DE ATERRAMENTO: | [10 empty] | Na Carcaça

## F2
MARTINI |  |  |  |  | FOLHA DE DADOS | [15 empty] | FD Nº
ENGENHARIA |  |  |  |  | MOTOR ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO | [15 empty] | FL
[23 empty] | 2 | de | 2
BLOCO 040 - ACABAMENTO
| PINTURA: | SIM |  | X |  |  | NÃO
| PROTEÇÃO ANTICORROSIVA: | [7 empty] | SIM | X |  |  | NÃO
| COR FINAL: |  | X | CINZA CLARO MUNSELL N 6.5
ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE
| MÉTODO DE PINTURA: |  |  |  |  | X | ESPECIFICAÇÃO FABRICANTE
ESPECIFICAÇÃO COMPRADOR
BLOCO 050 - ENSAIOS
| ENSAIOS DE TIPO: |  |  |  |  | SIM |  |  |  | NÃO |  | X |  |  |  |  | CONFORME |  |  | NBR
| ENSAIOS DE ROTINA: |  |  |  |  | SIM |  | X |  | NÃO | [6 empty] | CONFORME |  |  | NBR |  | 5383
| ENSAIOS ESPECIAIS: |  |  |  |  | SIM |  | X |  | NÃO | [6 empty] | CONFORME |  |  | NBR
BLOCO 060 - ACESSÓRIOS
| RESISTOR DE AQUECIMENTO: | [7 empty] | SIM |  |  |  | NÃO | X
| LOCALIZAÇÃO: |  |  | CAIXA DE LIGAÇÕES | [9 empty] | ENROLAMENTOS
| TENSÃO RESISTOR DE AQUECIMENTO: | [14 empty] | V
| POTÊNCIA RESISTOR DE AQUECIMENTO: | [14 empty] | W
| SENSOR DE VIBRAÇÃO RADIAL | [7 empty] | SIM |  |  |  | NÃO | X
| PÁRA-RAIOS: |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | X
| CAPACITORES: |  |  | SIM |  | X |  |  | NÃO
| CONECTOR CABO DE ATERRAMENTO: | [9 empty] | SIM |  | X |  | NÃO
| DETETOR DE TEMPERATURA DOS ENROLAMENTOS: | [13 empty] | SIM |  |  |  | NÃO | X
| CHUMBADORES: |  |  | SIM |  | X |  |  | NÃO
| DETETOR DE TEMPERATURA DOS MANCAIS: | [11 empty] | SIM |  |  |  | NÃO | X
| OLHAL PARA IÇAMENTO DO MOTOR: | [8 empty] | SIM |  | X |  | NÃO
BLOCO 070 - NOTAS
Os motores devem ser fornecidos com capacitores dimensionados para se obter fator de
potência indutivo igual a 0,95 em plena carga, caso o fator de potência nominal seja
abaixo desse valor.
O fornecedor do conjunto moto-bomba determinará as características finais do conjunto de acordo com as
exigências hidráulicas.