## F1
|  |  |  | FOLHA DE DADOS | [20 empty] | FD Nº
|  |  |  | SECCIONADORA TRIPOLAR | [20 empty] | FL 1/2
BLOCO 000 - IDENTIFICAÇÃO
TÍTULO: |  | Chave Seccionadora Tripolar | [11 empty] | PROJETO: |  |  |  |  | GUANAMBI
UNIDADE: |  | Subestação ETA, EEAT-2, EEAT-3 e EEAB | [14 empty] | EXECUTANTE: |  |  |  |  | Pedro Freire
DATA: | 2010-03-01 |  |  |  | QUANTIDADE: | [5 empty] | 8 |  |  |  | REVISÃO: |  |  |  | 0
BLOCO 010 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS
TIPO DE INSTALAÇÃO: | [10 empty] | ABRIGADA | [7 empty] | X | AO TEMPO
TEMPERATURA AMBIENTE: | [8 empty] | 40 |  |  |  | ºC |  | MÁXIMA |  |  |  |  | 10 |  |  | ºC |  | MÍNIMA
ALTITUDE REL. MAR: | [5 empty] | < 1000 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | UMIDADE REL. AR: | [7 empty] | < 95 |  |  |  | %
TIPO DE AMBIENTE: | [7 empty] | POLUÍDO | [6 empty] | AGRESSIVO | [6 empty] | X | LIMPO
BLOCO 020 - CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS
NORMAS APLICÁVEIS: | [5 empty] | NBR 7571 NBR 6935
TENSÃO NOMINAL: |  |  |  |  | 34.5 | [5 empty] | kV |  |  |  | FREQUÊNCIA NOMINAL: | [9 empty] | 60 |  |  | Hz
NÍVEL DE ISOLAMENTO NOMINAL: | [10 empty] | 36.2 | [5 empty] | kV
NÚMERO DE PÓLOS: | [5 empty] | 3 |  |  |  | TIPO DE ABERTURA: | [9 empty] | Vertical
CORRENTE NOMINAL: | [6 empty] | 400 |  |  |  |  | A |  |  | GRAU DE PROTEÇÃO: | [8 empty] | IPW |  | 55
CORRENTE SUPORTÁVEL DE CURTA DURAÇÃO: | [17 empty] | 20 |  |  | KA
TENSÃO SUPORTÁVEL À FREQUENCIA INDUSTRIAL 1 MIN: | [19 empty] | 70 |  |  |  | kV |  | F-T/C-A
TIPO DE MONTAGEM: | [5 empty] | Vertical | [8 empty] | LÂMINA DE TERRA: | [7 empty] | X | SIM |  |  | NÃO
TIPO DE ACIONAMENTO: | [6 empty] | Manual | [7 empty] | TENSÃO ACIONAMENTO: | [9 empty] | NA
CONTATOS AUXILIARES: | [9 empty] | NA | [6 empty] | NF
NÍVEL BÁSICO DE IMPULSO: | [7 empty] | 150 |  |  | kV |  |  | TIPO ISOLADORES: | [7 empty] | Porcelana
BLOCO 030 - CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
ACIONAMENTO OPCIONAL POR VARA DE MANOBRA: | [19 empty] | SIM |  |  | X | NÃO
PESO MÁX: |  |  | 100 |  | kg

## F2
| FOLHA DE DADOS | [14 empty] | FD Nº
| SECCIONADORA TRIPOLAR A . T. | [14 empty] | FL 2/2
BLOCO 040 - ACABAMENTO
PINTURA: | SIM |  | NÃO |  |  |  | GALVANIZAÇÃO: |  |  |  | X | SIM |  | NÃO
PROTEÇÃO ANTICORROSIVA: | [7 empty] | X | SIM |  |  | NÃO
COR FINAL: |  | CINZA CLARO MUNSELL N 6.5
ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE
MÉTODO DE PINTURA: | [5 empty] | ESPECIFICAÇÃO FABRICANTE
ESPECIFICAÇÃO COMPRADOR
BLOCO 050 - ENSAIOS
ENSAIOS DE TIPO: |  |  |  |  | SIM |  |  | X | NÃO | CONFORME |  |  | NBR
ENSAIOS DE ROTINA: |  |  |  | X | SIM |  |  |  | NÃO | CONFORME |  |  | NBR |  | 6935
ENSAIOS ESPECIAIS: |  |  |  |  | SIM |  |  | X | NÃO | CONFORME |  |  | NBR
BLOCO 060 - ACESSÓRIOS
BLOCO 070 - NOTAS