## F1
FOLHA DE DADOS
|  | CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES | [18 empty] | FL
[22 empty] | 1 | de |  | 3
BLOCO 000 - IDENTIFICAÇÃO
TITULO | CCM-MT | [9 empty] | QUANTIDADE: |  |  |  | 1
UNIDADE: | EEAT-1 | [9 empty] | TAG(S) DO(S) EQUIPAMENTO(S):
BLOCO 010 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS
TIPO DE INSTALAÇÃO: |  |  | X | ABRIGADA | [8 empty] | AO TEMPO
TEMPERATURA AMBIENTE: |  |  |  |  | 40 |  | ºC |  | MÁXIMA | [5 empty] | 15 |  | ºC |  | MINIMA
ALTITUDE REL. MAR: |  |  | < 1000 |  |  |  | m |  |  |  |  | UMIDADE REL. AR: | [5 empty] | < 90 |  | %
TIPO DE AMBIENTE: |  |  | POLUÍDO | [7 empty] | AGRESSIVO | [6 empty] | X | LIMPO
BLOCO 020 - CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS
CLASSE DE ISOLAÇÃO: |  |  |  | 7.2 | [5 empty] | kV |  |  |  | TENSÃO NOMINAL: | [5 empty] | 4160 |  |  |  | V
CORRENTE NOMINAL BARRAMENTO PRINCIPAL: | [11 empty] | 500 |  |  |  |  | A
NÍVEL DE CURTO-CIRCUITO: |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | kA
TIPO DE PROTEÇÃO PRINCIPAL: | [5 empty] | Disjuntor a vácuo - Ver nota 2
CORRENTE NOMINAL: |  |  | 250 | [5 empty] | A |  |  |  |  | TENSÃO NOMINAL: | [5 empty] | 7200 |  |  |  | V
CAPACIDADE DE RUPTURA: |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | kA
MULTIMEDIDOR |  |  | SIM |  | X |  |  | NÃO
CONTATOR: |  |  | SIM |  | X |  |  | NÃO |  |  |  |  | TIPO: |  |  | A ar baixa tensão
RELE FUNÇÃO 50: |  |  | SIM |  | X |  |  | NÃO |  |  |  |  | QUANTIDADE: |  |  |  |  | Ver Nota 1
RELE FUNÇÃO 51: |  |  | SIM |  | X |  |  | NÃO |  |  |  |  | QUANTIDADE: |  |  |  |  | Ver Nota 1
RELE FUNÇÃO 27: |  |  | SIM |  | X |  |  | NÃO |  |  |  |  | QUANTIDADE: |  |  |  |  | Ver Nota 1
RELE FUNÇÃO 49: |  |  | SIM |  | X |  |  | NÃO |  |  |  |  | QUANTIDADE: |  |  |  |  | Ver Nota 1
RELE FUNÇÃO 55: |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO |  | X |  |  | QUANTIDADE: |  |  |  |  | Não aplicável
RELE FUNÇÃO 59: |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO |  | X |  |  | QUANTIDADE: |  |  |  |  | Não aplicável
RELE FUNÇÃO 86: |  |  | SIM |  | X |  |  | NÃO |  |  |  |  | QUANTIDADE: |  |  |  |  | Ver Nota 1
HORÍMETRO: |  |  | SIM |  | X |  |  | NÃO |  |  |  |  | QUANTIDADE: |  |  |  |  | Ver Nota 1
TIPO DE PARTIDA DO MOTOR: | [5 empty] | Chave de Partida e Parada Suave
TAPS DISPONÍVEIS DA CHAVE: | [5 empty] | Não Aplicável
FUSÍVEIS DE PROTEÇÃO DO MOTOR: | [7 empty] | SIM |  | X |  |  | NÃO |  |  |  | TIPO DE FUSÍVEL: |  |  |  |  | Ver D.U.
[14 empty] | CAPACIDADE: |  |  |  |  | Ver D.U. |  |  | A

## F2
FOLHA DE DADOS
|  | CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES | [16 empty] | FL
[20 empty] | 2 | de | 3
BLOCO 030 - CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
BITOLA DA CHAPA: |  | 12 |  |  |  | USG |  |  |  | TIPO DE INSTALAÇÃO: | [6 empty] | Auto Sustentado
ENTRADA DE CONDUTORES: |  |  |  |  | Por Baixo
SAÍDA DE CONDUTORES: |  |  |  |  | Por Baixo
BITOLA E ISOLAÇÃO CONDUTORES DE ENTRADA: | [10 empty] | Conforme Diagrama Unifilar
BITOLA E ISOLAÇÃO CONDUTORES DE SAÍDA: | [14 empty] | Conforme Diagrama Unifilar
ALTURA TOTAL: |  | MIN. |  | Informar |  |  |  |  | m |  |  | MAX. |  | 2 |  |  |  | m
LARGURA TOTAL: |  | MIN. |  | Informar |  |  |  |  | m |  |  | MAX. |  | 4.6 |  |  |  | m
PROFUNDIDADE TOTAL: |  |  |  | MIN. |  | Informar |  |  |  |  | m |  |  | MAX. |  | 1.2 |  |  | m
MÓDULOS INTERLIGADOS: |  |  |  |  | SIM |  | X |  | NÃO
ABERTURA DAS PORTAS: |  |  |  | Pela parte frontal
FUNDO REMOVÍVEL: |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | X
SINALIZADORES: |  | SIM |  | X |  |  | NÃO |  |  |  | TIPO: |  | Lâmpada tipo baioneta
LOCALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS / SINALIZADORES: | [12 empty] | Na porta
CORES DOS SNALIZADORES: | [5 empty] | MOTOR DESLIGADO | [6 empty] | Lâmpada verde
[6 empty] | MOTOR LIGADO | [6 empty] | Lâmpada vermelha
[6 empty] | ATUAÇÃO PROTEÇÃO | [6 empty] | Lâmpada amarela
ANUNCIADORES: | SIM |  | X |  |  | NÃO |  |  | TIPO: |  |  |  | Sirene
GRAU DE PROTEÇÃO: |  |  | IP 54
BLOCO 040 - ARRANJO BÁSICO
Fornecer desenhos para aprovação

## F3
FOLHA DE DADOS
| CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES | [15 empty] | FL
[18 empty] | 3 | de | 3
BLOCO 050 - ACESSÓRIOS
BARRA DE TERRA: | SIM |  | X |  |  | NÃO
CHUMBADORES DE FIXAÇÃO: |  |  |  |  | SIM |  | X |  |  | NÃO
PORTAS COM TRINCO E FECHADURA: | [6 empty] | SIM |  | X |  |  | NÃO
ILUMINAÇÃO INTERNA: |  | SIM |  | X |  |  | NÃO | [6 empty] | TIPO: |  | Lâmpada incandescente
RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO: | [5 empty] | SIM |  | X |  |  | NÃO
ALETAS DE VENTILAÇÃO COM TELA: | [6 empty] | SIM |  | X |  |  | NÃO
TAMANHO DA MALHA DA TELA: | [7 empty] | 3mm
CORDOALHA DE ATERRAMENTO DAS PORTAS: | [9 empty] | SIM |  | X |  | NÃO
BLOCO 060 - ENSAIOS
ENSAIO FUNCIONAL: |  | SIM |  | X |  |  | NÃO
ENSAIO DE ROTINA EM ALGUM COMPONENTE: | [10 empty] | SIM |  | X |  | NÃO
ENSAIO DE TIPO EM ALGUM COMPONENTE: | [10 empty] | SIM |  |  |  | NÃO | X
ENSAIOS DE CURTO CIRCUITO: | [10 empty] | SIM |  |  |  | NÃO | X
BLOCO 070 - NOTAS
Nota-1: As funções destacadas nessa folha estão incorporadas no Soft stater, conforme folha de
dados da chave.
Nota-2: O disjuntor principal do CCM deverá possuir ajuste térmico ajustável em 0,85pu