Dados de entrada

Maneira de instalar:	Canaleta fechada encaixada no piso ou no solo

Sistema:	Trifásico+Terra (3F+T)

Cabo:	Cabo EPROTENAX 0,6/1kV unipolar

Número de condutores por fase :	Automático

Seção nominal do condutor :	Automática

Seção mínima de cada condutor:	   2.5 mm2

Temperatura ambiente:	30 oC

Dispositivo de proteção :	gG Tipo NH

Comprimento do circuito	  35.0 m

Queda de tensão máxima admitida em regime :	2.00 %

Queda de tensão máxima admitida na partida :	3.00 %

Tensão fase/fase :	380 V

Fator de correção de agrupamento :	Automático

Corrente c.c. presumida (Ikmax):	 10.0 kA

Número de circuitos ou de cabos multipolares	1

Disposição dos cabos	Trifólio

Motores considerados

Quantidade de

corrente nominal

Fator de potência

Considera na

Potência

Corrente na partida

Fator de potência

motores iguais

(A)

em regime

partida ?

(cv)

(A)

na partida

1	356,00	0,87	SIM	250,00	712,00	0,30

Corrente do circuito em regime:	 356.0 A

Fator de potência do circuito em regime:	0.87

Corrente do circuito na partida:	 712.0 A

Fator de potência do circuito na partida:	0.30

Fator de demanda :	1.00

Valores calculados

Seção nominal dos condutores :	1 x  150 mm2

Critério de dimensionamento:	Capacidade de corrente

Capacidade de condução de corrente :	1 x   358.0 A

Fator de correção de agrupamento :	1.00

Fator de correção de temperatura :	1.00

Resistência em CA de cada condutor :	 0.1604 ohm/km

Reatância indutiva de cada condutor :	 0.0998 ohm/km

Queda de tensão em regime efetiva :	   1.07 %

Queda de tensão na partida efetiva :	   1.63 %

Corrente máxima dispos. proteção contra sobrecarga	 399 A

Corrente máx. disp. proteção contra curto-circuito	 638 A

Valores de Proteção calculados com base na:	NBR IEC 60269

Verificar tabela do Fabricante do Dispositivo para

um melhor dimensionamento

Verificar capacidade de interrupção (ruptura)

do dispositivo de proteção.

Icc presumida mínima ponto extremo (Ikmin) :	1.21e+004 A

I2t de cada condutor para Ikmax :	4.93e+008 A

I2t de cada condutor para Ikmin :	4.87e+008 A

Tempo máximo para atuação da proteção para Ikmax :	4.93e+000 s

Seção nominal do condutor de proteção :	   95 mm2