Dados de entrada

Maneira de instalar:	Eletroduto enterrado

Sistema:	Trifásico+Terra (3F+T)

Cabo:	Cabo SINTENAX FLEX 0,6/1kV tetrapolar

Número de condutores por fase :	Automático

Seção nominal do condutor :	Automática

Seção mínima de cada condutor:	   2.5 mm2

Temperatura ambiente:	30 oC

Dispositivo de proteção :	gG Tipo NH

Comprimento do circuito	  10.0 m

Queda de tensão máxima admitida em regime :	2.00 %

Queda de tensão máxima admitida na partida :	3.00 %

Tensão fase/fase :	380 V

Fator de correção de agrupamento :	Automático

Resistividade térmica do solo:	2.50 ohm/m

Corrente c.c. presumida (Ikmax):	  5.0 kA

Espaçamento entre eletrodutos	Nulo

Número de circuitos	1

Motores considerados

Quantidade de

corrente nominal

Fator de potência

Considera na

Potência

Corrente na partida

Fator de potência

motores iguais

(A)

em regime

partida ?

(cv)

(A)

na partida

1	108,00	0,89	SIM	75,00	216,00	0,30

Corrente do circuito em regime:	 108.0 A

Fator de potência do circuito em regime:	0.89

Corrente do circuito na partida:	 216.0 A

Fator de potência do circuito na partida:	0.30

Fator de demanda :	1.00

Valores calculados

Seção nominal dos condutores :	1 x   50 mm2

Critério de dimensionamento:	Capacidade de corrente

Capacidade de condução de corrente :	1 x   108.6 A

Fator de correção de agrupamento :	1.00

Fator de correção de temperatura :	0.89

Resistência em CA de cada condutor :	 0.4639 ohm/km

Reatância indutiva de cada condutor :	 0.0937 ohm/km

Queda de tensão em regime efetiva :	   0.22 %

Queda de tensão na partida efetiva :	   0.23 %

Corrente máxima dispos. proteção contra sobrecarga	 121 A

Corrente máx. disp. proteção contra curto-circuito	 194 A

Valores de Proteção calculados com base na:	NBR IEC 60269

Verificar tabela do Fabricante do Dispositivo para

um melhor dimensionamento

Verificar capacidade de interrupção (ruptura)

do dispositivo de proteção.

Icc presumida mínima ponto extremo (Ikmin) :	1.63e+004 A

I2t de cada condutor para Ikmax :	3.47e+007 A

I2t de cada condutor para Ikmin :	3.36e+007 A

Tempo máximo para atuação da proteção para Ikmax :	1.39e+000 s

Seção nominal do condutor de proteção :	   25 mm2