## 1
FOLHA DE DADOS - CHAVE DE PARTIDA E PARADA SUAVE
|  |  | N° | [6 empty] | REVISÃO: |  | 0 | FOLHA | 1 | 2
TITULO: |  | MOTOR ATÉ 75CV | [5 empty] | EXECUTANTE: |  |  | PEDRO FREIRE
PROJETO: |  | GUANAMBI | [5 empty] | DATA: |  | 2010-03-03
UNIDADE: |  | EEAT-5
1 | Dados de instalação | [9 empty] | 7 | Entradas analógicas
1.1 | Instalação | [8 empty] | Abrigada | 7.1
1.2 | Temperatura ambiente máxima | [8 empty] | 40°C | 7.2
1.3 | Altitude : | [8 empty] | <1000m | 7.3
1.4 | Proximidade do mar
[11 empty] | 8 | Saídas analógicas
2 | Caracteristícas técnicas | [9 empty] | 8.1
2.1 | Número do equipamento | [9 empty] | 8.2
2.2 | Quantidade | [6 empty] | 2 |  |  | 8.3
2.3 | Fabricante
2.4 | Modelo | [9 empty] | 9 | Funções/Recursos
2.5 | Norma |  |  |  | UL-508; EM 60947-4-2; LVD 73/23/EEC | [5 empty] | 9.1 | Senha de habilitação
2.6 | Potência nominal | [6 empty] | 56kW |  |  | 9.2 | Autodiagnóstico de defeitos
2.7 | Corrente nominal | [6 empty] | 120 A |  |  | 9.3 | Função economia de energia
2.8 | Regime de serviço do motor |  |  | (IEC34-1) |  |  |  | Intermitente |  |  | 9.4 | Função by-pass
2.9 | Sentido de rotação do motor | [9 empty] | 9.5 | Função de inversão de sentido de giro
2.10 | Tipo de instalação do equipamento | [6 empty] | Em painel |  |  | 9.6 | Tensão inicial programável
2.11 | Grau de proteção | [9 empty] | 9.7 | Rampa de aceleração programável
2.12 | Peso Máximo | [6 empty] | 9 kg |  |  | 9.8 | Rampa de desaceleração programável
2.13 | Dimensões externas máximas (ALP) |  |  |  |  | 300mm, 160mm, 310mm |  |  |  |  | 9.9 | Limitação de corrente de partida programável
[11 empty] | 9.10 | Sobrecorrente imediata programável
3 | Dados do sistema elétrico | [9 empty] | 9.11 | Tempo de sobrecorrente imediata programável
3.1 | Tensão Nominal de alimentação | [5 empty] | 380V 3 Fases 60Hz |  |  |  | 9.12 | Subcorrente imediata programável
3.2 | Corrente de curto circuito (valores eficazes) | [5 empty] | Informar |  |  |  | 9.13 | Tempo de subcorrente imediata programável
| Subtransitório Simétrico | [5 empty] | Informar |  |  |  | 9.14 | Pulso de tensão na partida (kick start)
[11 empty] | 9.15 | Frenagem por injeção de corrente contínua
3.3 | Aterramento do neutro no sistema | [5 empty] | Rigidamente aterrado |  |  |  | 9.16 | Proteção de sobrecarga do motor programável
[11 empty] | 9.17 | Função de impulso momentâneo (jog)
4 | Cabos e interligações | [9 empty] | 9.18 | Auto reset de erros programáveis
4.1 | Seção nominal dos cabos de alimentação do equipamento | [7 empty] | 50mm² |  | 9.19 | Auto reset de memóriamtémica programável
4.2 | Seção nominal dos cabos de alimentação para o motor | [7 empty] | 50mm² |  | 9.20 | Classe térmica de proteção sobrecarga do motor
4.3 | Seção nominal do cabo de aterramento para a carcaça | [7 empty] | 25mm²
[11 empty] | 10 | Proteções
5 | Entradas digitais | [9 empty] | 10.1 | Sobrecorrente imediata na saída (motor)
5.1 | 2 entradas isoladas galvanicamente(fotoacopladas), 24 Vcc | [9 empty] | 10.2 | Subcorrente imediata na saida (motor)
[11 empty] | 10.3 | Sobretemperatura no circuito de potência
[11 empty] | 10.4 | Sequência de fase invertida
[11 empty] | 10.5 | Defeito externo
6 | Saídas digitais | [9 empty] | 10.6 | Falta de fase na alimentação
6.1 | 2 relés, contato NA 250V/1A | [9 empty] | 10.7 | Falta de fase na saída (motor)
6.2 | Funções programáveis | [9 empty] | 10.8 | Erro na CPU (watchdog)
6.3 | 1 relé, contato REV. 250V/1 A especifico para defeitos | [9 empty] | 10.9 | Erro de programação
[11 empty] | 10.10 | Erro na comunicação serial

## 2
FOLHA DE DADOS - CHAVE DE PARTIDA E PARADA SUAVE
|  | N° |  |  | REVISÃO: |  | 0 | FOLHA | 1 | 2
11 | Acessórios |  |  |  |  | 14 | Funções da IHM
11.1 | Conectores para cabos de força |  |  |  |  | 14.1 | COMANDO
11.2 | Conector para cabo de aterramento |  |  |  |  | 14.1.1 | Liga, Desliga/Reset
[6 empty] | 14.1.2 | Parametrização
[6 empty] | 14.2 | SUPERVISÃO (LEITURA)
[6 empty] | 14.2.1 | Corrente do motor (% In da chave)
12 | Opcionais |  |  |  |  | 14.2.2 | Corrente do motor (% In do motor)
12.1 | Painel de controle local e removível (IHM) |  |  |  |  | 14.2.3 | Corrente do motor (A)
12.2 | Porta de comunicação serial RS-232 |  |  |  |  | 14.2.4 | Frequência da Rede de Alimentação
12.3 | Módulo de comunicação Fabricante |  |  |  |  | 14.2.5 | Tensão da Rede de alimentação
12.4 | Filtros RFI/EMI |  |  |  |  | 14.2.6 | Tensão de Saída
12.5 | Módulo de ventilação forçada |  |  |  |  | 14.2.7 | Torque do motor (% In do motor)
12.6 | Módulo de aquisição de corrente |  |  |  |  | 14.2.8 | Potência ativa fornecida à carga (kW)
12.7 | Software de parametrização |  |  |  |  | 14.2.9 | Potência Aparente fornecida à carga (kVA)
[6 empty] | 14.2.10 | Estado do equipamento
13 | Dados da máquina acionada |  |  |  |  | 14.2.11 | Estado das entradas e saídas digitais e analógicas
13.1 | Tipo |  | bomba centrífuga |  |  | 14.2.12 | Fator de potência da carga
13.2 | Fabricante |  |  |  |  | 14.2.13 | Horas Energizado
13.3 | Modelo |  |  |  |  | 14.2.14 | Horas Habilitado
13.4 | Relação torque x rotação |  |  | Quadrático |  | 14.2.15 | Back-up dos últimos 4 erros
13.5 | Rotação nominal |  |  |  |  | 14.2.16 | Versão do Software do equipamento
[6 empty] | 14.2.17 | Proteção Térmica do motor
[6 empty] | 14.2.18 | Indicação de corrente em cada fase R-S-T
[6 empty] | 14.2.19 | Indicação da tensão de linha R-S / S-T / T-R
[6 empty] | 14.2.20 | Estado do Cartão de Comunicação Fieldbus
Observações