## F1
MARTINI |  |  | FOLHA DE DADOS | [18 empty] | FD Nº
ENGENHARIA |  |  | CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES | [18 empty] | FL
[24 empty] | 1 | de |  | 3
BLOCO 000 - IDENTIFICAÇÃO
| TITULO | CCM | [9 empty] | QUANTIDADE: |  |  |  | 1
| UNIDADE: | Casa de Desidratação Mecânica | [9 empty] | TAG(S) DO(S) EQUIPAMENTO(S):
BLOCO 010 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS
| TIPO DE INSTALAÇÃO: |  |  | X | ABRIGADA | [8 empty] | AO TEMPO
| TEMPERATURA AMBIENTE: |  |  |  |  | 40 |  | ºC |  | MÁXIMA | [5 empty] | 15 |  | ºC |  | MINIMA
| ALTITUDE REL. MAR: |  |  | < 1000 |  |  |  | m |  |  |  |  | UMIDADE REL. AR: | [5 empty] | < 90 |  | %
| TIPO DE AMBIENTE: |  |  | POLUÍDO | [7 empty] | AGRESSIVO | [6 empty] | X | LIMPO
BLOCO 020 - CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS
| CLASSE DE ISOLAÇÃO: |  |  |  | 1.2 | [5 empty] | kV |  |  |  | TENSÃO NOMINAL: | [5 empty] | 380 |  |  |  |  | V
| CORRENTE NOMINAL BARRAMENTO PRINCIPAL: | [11 empty] | 150 |  |  |  |  | A
| NÍVEL DE CURTO-CIRCUITO: |  |  |  |  | 4.7 | [5 empty] | kA
| TIPO DE PROTEÇÃO PRINCIPAL: | [5 empty] | Disjuntor a ar
| CORRENTE NOMINAL: |  |  | 50 | [5 empty] | A |  |  |  |  | TENSÃO NOMINAL: | [5 empty] | 500 |  |  |  |  | V
| CAPACIDADE DE RUPTURA: |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | kA
| MULTIMEDIDOR |  |  | SIM |  | X |  |  | NÃO
| CONTATOR: |  |  | SIM |  | X |  |  | NÃO |  |  |  |  | TIPO: |  |  | A ar baixa tensão
| RELE FUNÇÃO 50: |  |  | SIM |  | X |  |  | NÃO |  |  |  |  | QUANTIDADE: |  |  |  |  | Ver Unifilar
| RELE FUNÇÃO 51: |  |  | SIM |  | X |  |  | NÃO |  |  |  |  | QUANTIDADE: |  |  |  |  | Ver Unifilar
| RELE FUNÇÃO 27: |  |  | SIM |  | X |  |  | NÃO |  |  |  |  | QUANTIDADE: |  |  |  |  | Ver Unifilar
| RELE FUNÇÃO 49: |  |  | SIM |  | X |  |  | NÃO |  |  |  |  | QUANTIDADE: |  |  |  |  | Ver Unifilar
| RELE FUNÇÃO 55: |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO |  | X |  |  | QUANTIDADE: |  |  |  |  | Ver Unifilar
| RELE FUNÇÃO 59: |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO |  | X |  |  | QUANTIDADE: |  |  |  |  | Ver Unifilar
| RELE FUNÇÃO 86: |  |  | SIM |  | X |  |  | NÃO |  |  |  |  | QUANTIDADE: |  |  |  |  | Ver Unifilar
| HORÍMETRO: |  |  | SIM |  | X |  |  | NÃO |  |  |  |  | QUANTIDADE: |  |  |  |  | Ver Unifilar
| TIPO DE PARTIDA DO MOTOR: | [5 empty] | Chave de Partida e Parada Suave, Partida Direta e Disjuntor Motor
| TAPS DISPONÍVEIS DA CHAVE: | [5 empty] | Não Aplicável
| FUSÍVEIS DE PROTEÇÃO DO MOTOR: | [7 empty] | SIM |  | X |  |  | NÃO |  |  |  | TIPO DO FUSÍVEL |  |  |  |  | Ver Unifilar
[15 empty] | CAPACIDADE: |  |  |  |  | Ver Unifilar |  |  |  | A

## F2
MARTINI |  |  | FOLHA DE DADOS | [16 empty] | FD Nº
ENGENHARIA |  |  | CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES | [16 empty] | FL
[21 empty] | 2 | de | 3
BLOCO 030 - CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
| BITOLA DA CHAPA: |  | 12 |  |  |  | USG |  |  |  | TIPO DE INSTALAÇÃO: | [6 empty] | Auto Sustentado
| ENTRADA DE CONDUTORES: |  |  |  |  | Por Baixo
| SAÍDA DE CONDUTORES: |  |  |  |  | Por Baixo
| BITOLA E ISOLAÇÃO CONDUTORES DE ENTRADA: | [10 empty] | Conforme Diagrama Unifilar
| BITOLA E ISOLAÇÃO CONDUTORES DE SAÍDA: | [14 empty] | Conforme Diagrama Unifilar
| ALTURA TOTAL: |  | MIN. |  | Informar |  |  |  |  | m |  |  | MAX. |  | Informar |  |  |  | m
| LARGURA TOTAL: |  | MIN. |  | Informar |  |  |  |  | m |  |  | MAX. |  | Informar |  |  |  | m
| PROFUNDIDADE TOTAL: |  |  |  | MIN. |  | 0.5 |  |  |  |  | m |  |  | MAX. |  | 1.2 |  |  | m
| MÓDULOS INTERLIGADOS: |  |  |  |  | SIM |  | X |  | NÃO
| ABERTURA DAS PORTAS: |  |  |  | Pela parte frontal
| FUNDO REMOVÍVEL: |  |  | SIM |  |  |  |  | NÃO | X
| SINALIZADORES: |  | SIM |  | X |  |  | NÃO |  |  |  | TIPO: |  | Lâmpada tipo baioneta
| LOCALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS / SINALIZADORES: | [12 empty] | Na porta
| CORES DOS SNALIZADORES: | [5 empty] | MOTOR DESLIGADO | [6 empty] | Lâmpada verde
[7 empty] | MOTOR LIGADO | [6 empty] | Lâmpada vermelha
[7 empty] | ATUAÇÃO PROTEÇÃO | [6 empty] | Lâmpada amarela
| ANUNCIADORES: | SIM |  | X |  |  | NÃO |  |  | TIPO: |  |  |  | Sirene
| GRAU DE PROTEÇÃO: |  |  | IP 54
BLOCO 040 - ARRANJO BÁSICO
Fornecer desenhos para aprovação

## F3
MARTINI |  | FOLHA DE DADOS | [15 empty] | FD Nº
ENGENHARIA |  | CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES | [15 empty] | FL
[19 empty] | 3 | de | 3
BLOCO 050 - ACESSÓRIOS
| BARRA DE TERRA: | SIM |  | X |  |  | NÃO
| CHUMBADORES DE FIXAÇÃO: |  |  |  |  | SIM |  | X |  |  | NÃO
| PORTAS COM TRINCO E FECHADURA: | [6 empty] | SIM |  | X |  |  | NÃO
| ILUMINAÇÃO INTERNA: |  | SIM |  | X |  |  | NÃO | [6 empty] | TIPO: |  | Làmpada Incandescente
| RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO: | [5 empty] | SIM |  | X |  |  | NÃO
| ALETAS DE VENTILAÇÃO COM TELA: | [6 empty] | SIM |  | X |  |  | NÃO
| TAMANHO DA MALHA DA TELA: | [7 empty] | 3mm
| CORDOALHA DE ATERRAMENTO DAS PORTAS: | [9 empty] | SIM |  | X |  | NÃO
BLOCO 060 - ENSAIOS
| ENSAIO FUNCIONAL: |  | SIM |  | X |  |  | NÃO
| ENSAIO DE ROTINA EM ALGUM COMPONENTE: | [10 empty] | SIM |  | X |  | NÃO
| ENSAIO DE TIPO EM ALGUM COMPONENTE: | [10 empty] | SIM |  |  |  | NÃO | X
| ENSAIOS DE CURTO CIRCUITO: | [10 empty] | SIM |  |  |  | NÃO | X
BLOCO 070 - NOTAS