Dados de entrada

Maneira de instalar:	Canaleta ventilada no piso ou no solo

Sistema:	Trifásico+Terra(3F+N+T)(Equil)

Cabo:	Cabo VOLTALENE 0,6/1kV unipolar

Número de condutores por fase :	Automático

Seção nominal do condutor imposta :	 240 mm2

Seção mínima de cada condutor:	   2.5 mm2

Temperatura ambiente:	30 oC

Conteúdo de harmônicas:	0 %

Dispensada verificação contra contatos indiretos

Dispensada verificação contra sobrecarga

Comprimento do circuito	  60.0 m

Queda de tensão máxima admitida :	3.00 %

Tensão fase/fase :	380 V

Tensão fase/neutro :	219.39 V

Fator de correção de agrupamento :	Automático

Corrente c.c. presumida (Ikmax):	 10.0 kA

Número de circuitos ou de cabos multipolares	1

Disposição dos cabos	Contíguos

Corrente do circuito :	1519.4 A

Fator de potência do circuito :	0.90

Fator de demanda :	1.00

Valores calculados

Seção nominal dos condutores :	6 x  240 mm2

Critério de dimensionamento:	Capacidade de corrente

Capacidade de condução de corrente :	6 x   274.2 A

Fator de correção de agrupamento :	0.57

Fator de correção de temperatura :	1.00

Resistência em CA de cada condutor :	 0.0919 ohm/km

Reatância indutiva de cada condutor :	 0.1672 ohm/km

Queda de tensão efetiva :	   1.08 %

Icc presumida mínima ponto extremo (Ikmin) :	1.04e+004 A

I2t de cada condutor para Ikmax :	1.30e+009 A

I2t de cada condutor para Ikmin :	1.29e+009 A

Tempo máximo para atuação da proteção para Ikmax :	1.30e+001 s

Seção nominal do condutor neutro :	6 x   120 mm2

Ver condições para redução do condutor neutro

na NBR5410/2004.

Seção nominal do condutor de proteção :	  720 mm2

Dividir este valor pelo número de condutores

e respectivas seções que forem mais adequadas.