MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

PRESIDENTE

Orlando Cezar da Costa Castro

DIRETOR DA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRA-ESTRUTURA

Clementino de Souza Coêlho

GERÊNCIA DE ESTUDOS E PROJETOS

Paulo Roberto de Oliveira Pires

COORDENADOR DO CONTRATO

João Tomio Shimabukuro

HYDROS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Engº Silvio Humberto Vieira Régis

COORDENADOR

Cláudio Luis de Souza Arraes

ESTUDOS E PROJETOS DE ENG. HIDRÁULICA/SANITÁRIA

Engº Cláudio Luis de Souza Arraes

Engº Luis Maurício O. Ferreira

Engº Juan Santiago Ramseyer

Engº Michel Sahade Darzé

Engº Alberto Andiracê Araújo Queiroz

Engº Ulysses Fontes Lima

Engº Marcos José Alves Rocha

Engº Marco Antônio Valença Teixeira

Engª Viviane Duarte Apenburg

PROJETO ESTRUTURAL

Engª Lucia Politano Alvares

Engº Irani Rossini de Souza

PROJETO ELÉTRICO E DE AUTOMAÇÃO

Engº Augusto Martini

ESTUDOS GEOTÉCNICOS

CONTEC - Consultoria e Tecnologia LTDA

Engº Odilton Brito Leal

ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

SERVITOP - Serviços de Topografia e Plotagem Ltda/João Araújo

ESTUDOS AMBIENTAIS

Geol. Sandro Luis de Camargo

Biol. Daniela Reitermajer

Biol. João Claúdio Cerqueira Viana

Engª Andrea Carla Brock

AVALIAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

Econ. Sandra Almeida da Silva

EQUIPE DE APOIO

Liane Leal de Jesus Conceição / Viviane Suarez Dantas / Anderson Santana Araújo / Osvaldo Novaes Sales / Valter Roberto de Andrade / Fábio Gonçalves Pontes / Carlos Amintas B. Olinda

ESTUDOS DE RECONHECIMENTO, CONCEPÇÃO, VIABILIDADE E PROJETO BÁSICO DO SISTEMA ADUTOR DA REGIÃO DE GUANAMBI

PROJETO BÁSICO - EDIÇÃO FINAL

VOLUME 3 - PROJETO elétrico, de Automação, Medição e Instrumentação

0338-RF-00-EL-001 R-03                                                                                                                          março/2010

APRESENTAÇÃO

A HYDROS Engenharia e Planejamento Ltda apresenta a Codevasf - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba o Volume 3 - PROJETO ELÉTRICO, DE AUTOMAÇÃO, MEDIÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO, parte integrante do escopo para elaboração do Projeto Básico do Sistema Adutor da Região de Guanambi, visando reforçar o abastecimento de água dos municípios de Iuiú, Palmas de Monte Alto, Candiba, Pindaí, Matina e Guanambi, no Estado da Bahia, objeto do Contrato Nº 0.06.09.0046/00, firmado em 5 de junho de 2009, entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e a HYDROS Engenharia e Planejamento Ltda.

O Escopo dos serviços do projeto em questão foi dividido em duas Fases:

- 1ª Fase: Estudos de Reconhecimento, Concepção e Viabilidade (entregue à CODEVASF em outubro/2009)

-  2ª Fase: Projeto Básico

O Projeto Básico do Sistema Adutor de Guanambi é composto de 13 (treze) Volumes, assim distribuídos:

- Volume 1 – Resumo do Projeto

- Volume 2 – Projetos Hidráulico, Arquitetônico e Civil

- Volume 3 – Projeto Elétrico, de Automação, Medição e Instrumentação

- Volume 4 – Projeto Estrutural

- Volume 5 – Avaliação Sócio-Ambiental

- Volume 6 – Viabilidade Econômica e Financeira

- Volume 7 – Relação de Materiais, Serviços e Orçamentos

- Volume 8 – Especificações Técnicas

- Volume 9 – Manual de Operação e Manutenção

- Volume 10 – Estudos Topográficos

- Volume 11 – Estudos Geotécnicos e Geológicos

- Volume 12 – Desenhos

- Volume 13 – Anexos

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	i

1.	INTRODUÇÃO	1

2.	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA)	3

2.1.	CUBÍCULO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL	3

2.2.	SUBESTAÇÃO ABRIGADA 1500+150KVA	3

2.3.	SUBESTAÇÃO MONOPOSTE 75KVA	4

2.4.	ILUMINAÇÃO EXTERNA	5

2.5.	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 1 (EEAT-1)	5

2.5.1.	Circuitos de Força (CCM-MT)	5

2.5.2.	Circuitos de Força (CCM-BT)	6

2.5.3.	Circuitos Auxiliares	7

2.6.	CASA DE DESIDRATAÇÃO MECÂNICA	8

2.6.1.	Circuitos de Força	8

2.6.2.	Circuitos Auxiliares	9

2.7.	CASA DE QUÍMICA	10

2.7.1.	Circuitos de Força	10

2.7.2.	Circuitos Auxiliares	10

2.8.	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EE-1)	11

2.8.1.	Circuitos de Força	11

2.8.2.	Circuitos Auxiliares	12

2.9.	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EE-2)	13

2.9.1.	Circuitos de Força	13

2.9.2.	Circuitos Auxiliares	14

2.10.	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EE-3)	14

2.10.1.	Circuitos de Força	14

2.10.2.	Circuitos Auxiliares	15

2.11.	RESERVATÓRIO ELEVADO DE LAVAGEM (REL 200M³)	16

3.	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 2 (EEAT-2)	17

3.1.	SUBESTAÇÃO ABRIGADA 1500+45KVA	17

3.2.	ILUMINAÇÃO EXTERNA PROJETADA	17

3.3.	CIRCUITOS DE FORÇA	18

3.4.	CIRCUITOS AUXILIARES	19

4.	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 3 (EEAT-3)	20

4.1.	SUBESTAÇÃO ABRIGADA 1500+45KVA	20

4.2.	ILUMINAÇÃO EXTERNA	20

4.3.	CIRCUITOS DE FORÇA	21

4.4.	CIRCUITOS AUXILIARES	22

5.	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA-4 (EEAT-4)	23

5.1.	SUBESTAÇÃO MONOPOSTE 75KVA	23

5.2.	ILUMINAÇÃO EXTERNA	23

5.3.	CIRCUITOS DE FORÇA	24

5.4.	CIRCUITOS AUXILIARES	25

6.	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA-5 (EEAT-5)	26

6.1.	SUBESTAÇÃO MONOPOSTE 112,5KVA	26

6.2.	ILUMINAÇÃO EXTERNA	26

6.3.	CIRCUITOS DE FORÇA	27

6.4.	CIRCUITOS AUXILIARES	28

7.	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA-6 (EEAT-6)	29

7.1.	SUBESTAÇÃO MONOPOSTE 30KVA	29

7.2.	ILUMINAÇÃO EXTERNA	29

7.3.	CIRCUITOS DE FORÇA	30

7.4.	CIRCUITOS AUXILIARES	31

8.	CAPTAÇÃO	32

8.1.	SUBESTAÇÃO ABRIGADA 1000KVA	32

8.2.	ILUMINAÇÃO EXTERNA	33

8.3.	CIRCUITOS DE FORÇA	34

8.4.	CIRCUITOS AUXILIARES	35

9.	AUTOMAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	36

9.1.	RESERVATÓRIO ELEVADO DE LAVAGEM 200M³	36

9.2.	CAIXA DE SAÍDA DOS FILTROS	36

9.3.	RESERVATÓRIO APOIADO DE DISTRIBUIÇÃO 200M³ (RECIRCULAÇÃO)	36

9.4.	RESERVATÓRIO APOIADO DE DISTRIBUIÇÃO 50M³	37

9.5.	TANQUE DE HOMOGENEIZAÇÃO	37

10.	AUTOMAÇÃO DA CAPTAÇÃO E DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA	38

ANEXOS

- FOLHA DE DADOS

  - CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES

  - CHAVE DE PARTIDA E PARADA SUAVE

  - DISJUNTOR MT

  - MOTORES

  - SECCIONADORA TRIPOLAR

  - SENSOR DE NÍVEL

  - TRANSFORMADOR

- CÁLCULO DE DEMANDA

- MEMÓRIA DE CÁLCULO

  - CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES

  - MOTORES

  - QUADRO DE SERVIÇO

  - SUBESTAÇÃO

# Introdução

O projeto do sistema de abastecimento de água de Guanambi, no estado da Bahia, identificou a necessidade da implantação de uma Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB), uma Estação de Tratamento de Água (ETA) composta por: uma Casa de Química, três Estações Elevatórias, uma Casa de Desidratação Mecânica, Decantadores, Floculadores, Reservatórios e Filtros; e seis estações elevatórias de água tratada (EEAT-1, EEAT-2, EEAT-3, EEAT-4, EEAT-5 e EEAT-6) para garantir o suprimento de água potável para a localidade.

A EEAT-1 será instalada na ETA e as demais EEATs estarão em localidades diversas, conforme os desenhos.

Este memorial descreve o sistema elétrico projetado, para que o abastecimento de água possa operar dentro dos parâmetros hidráulicos projetados.

O projeto de Guanambi é composto dos seguintes componentes hidráulicos:

- EEAB;

- Casa de Química;

- EE-1 do Reservatório de Lavagem de Filtros;

- EE-2 de Recirculação;

- EE-3 de Águas Desidratadas;

- Casa de Desidratação Mecânica e Tanque de Homogeneização;

- EEAT-1;

- EEAT-2;

- EEAT-3;

- EEAT-4;

- EEAT-5 e

- EEAT-6.

É a seguinte a configuração elétrico/hidráulica do sistema:

| Localização | Unidade | Formação Hidráulica | Componentes | Subestação | Secundário |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Captação | EEAB | 4 (3+1) | 250cv | 1000kVA | 34,5kV - 380/220V |
| ETA | Casa de Química | 8 | 2cv | 75kVA | 34,5kV - 380/220V |
|  |  | 4 | 0,25cv |  |  |
|  | EE-1 | 2 (1+1) | 15cv |  |  |
|  | EEAT-1 | 3 (2+1) | 550cv | 1500kVA | 34,5kV – 4.16kV |
|  |  | 2 (1+1) | 30cv | 150kVA | 34,5kV - 380/220V |
|  | EE-2 | 2 (1+1) | 7,5cv |  |  |
|  | EE-3 | 2 (1+1) | 3,5cv |  |  |
|  | Casa de Desidratação | 4 | 2cv |  |  |
|  |  | 1 | 10cv |  |  |
|  |  | 2 | 0,25cv |  |  |
| EEAT-2 | EEAT-2 | 3 (2+1) | 550CV | 1500kVA | 34,5kV - 4.16kV |
|  |  | Atende o Quadro de Cargas* |  | 45kVA | 34,5kV - 380/220V |
| EEAT-3 | EEAT-3 | 3 (2+1) | 550CV | 1500kVA | 34,5kV - 4.16kV |
|  |  | Atende o Quadro de Cargas* |  | 45kVA | 34,5kV - 380/220V |
| EEAT-4 | EEAT-4 | 2 (1+1) | 50CV | 75kVA | 34,5kV - 380/220V |
| EEAT-5 | EEAT-5 | 2 (1+1) | 75CV | 112,5kVA | 34,5kV - 380/220V |
| EEAT-6 | EEAT-6 | 2 (1+1) | 10CV | 30kVA | 34,5kV - 380/220V |

* Importante frisar que este atenderá o painel para ponte rolante.

O projeto elétrico foi concebido de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e com os padrões da Concessionária de Energia Elétrica local - COELBA, considerando um fornecimento, por parte desta, com a qualidade prevista na legislação vigente e necessária para partida e aceleração das máquinas, além da operação normal dos conjuntos moto-bombas.

# Estação de Tratamento de Água (ETA)

## Cubículo de Medição e Proteção Geral

Este cubículo efetuará a medição e proteção dos transformadores da Estação de Tratamento de Água.

A medição será em média tensão, em cubículo de medição e proteção geral, com equipamentos (medidor de kWh e kVARh) fornecidos pela COELBA, enquanto a proteção será efetivada através de disjuntor a vácuo, com classe de tensão de 36,2kV com corrente nominal de 630A, e capacidade de curto circuito mínima de 250MVA.

O quadro de medição e proteção geral, conforme Normas de Fornecimento da COELBA, confeccionado será em alumínio, para acondicionamento dos medidores de propriedade da COELBA, localizado na parede externa da subestação conforme planta de montagem eletromecânica.

O disjuntor será comandado através de painel de relés de sobrecorrente, instantâneo e temporizado, com curva muito inversa, conectados ao secundário de três Transformadores de Corrente, com relação de 125/5A, instalados dentro do bay do disjuntor.

Dentro desse mesmo cubículo, e eletricamente antes do disjuntor e após a medição, está previsto um pequeno transformador monofásico de 7,5kVA de potência nominal, para atendimento às tomadas e iluminação interna e externa da subestação. Esse arranjo deve-se ao fato de permitir a existência de iluminação artificial, mesmo com o disjuntor geral desligado.

## Subestação Abrigada 1500+150kVA

A implantação da EEAT-1, EE-02, EE-03 e da casa de Desidratação Mecânica de Guanambi será suprida de energia elétrica através de uma subestação abrigada de 1500 + 150kVA.

A subestação possuirá dois transformadores sendo um transformador de média tensão de 1500kVA em 4.16kV que atenderá os motores de 550CV locados na EEAT-01 e outro transformador de 150kVA em 380-220V que atenderá o Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT-1) com circuitos para a EEAT-01, EE-02, EE-03 e da casa de Desidratação Mecânica e as demais cargas existentes.

O ramal de entrada será em cabos com isolação em EPR 20/35kV de cobre nu 50mm².

A proteção da subestação contra sobretensões será feita através de conjunto de pára-raios tipo válvula 27kV, 10kA, com resistor não linear a óxido de zinco (ZnO), e invólucro de material polimérico, fixados nas estruturas através de ferragens galvanizadas a quente, conforme peças gráficas.

Os terminais de terra dos pára-raios deverão ser interligados entre si, devendo o condutor comum ser ligado à malha de terra da subestação, conforme peça gráfica.

O aterramento das estruturas será conforme detalhado em peça gráfica própria e o condutor de terra será em cobre nu na bitola de 50mm².

A partir do secundário do transformador 1500kVA até o Centro de Comando e Controle em Média tensão (CCM-MT) da EEAT-01 serão utilizados cabos meio duros de cobre unipolares, com isolação em PVC 3,6/6kV, na bitola de #120mm² para os condutores de fase e neutro, e #70mm² para condutor de proteção, dentro de eletrodutos de PVC rígido rosqueável DN 3”.

Enquanto a partir do secundário do transformador 150kVA até o Quadro Geral de Baixa Tensão 1 (QGBT-1) serão utilizados cabos meio duros de cobre unipolares, com isolação em PVC 0,6/1kV, na bitola de #150mm² para os condutores de fase e neutro, e #95mm² para condutor de proteção, instalados em canaletas ventiladas,.

Dentro desta subestação abrigada está previsto um pequeno transformador monofásico de 5kVA de potência nominal, para atendimento às tomadas e iluminação interna e externa da subestação. Esse arranjo deve-se ao fato de permitir a existência de iluminação artificial, mesmo com o disjuntor geral desligado.

## Subestação Monoposte 75kVA

A parte superior da ETA que engloba a EE-01 e A Casa de Química será suprida de energia elétrica através de uma subestação ao tempo, tipo monoposte. Sua potência nominal será de 75kVA, em tensão primária de 34.500V circuito delta, e em tensão secundária de 380/220V nominais a quatro fios (3 fases e neutro) em circuito estrela aterrado, montada em estrutura tipo N3 com poste de concreto tipo duplo 'T' , conforme peça gráfica específica.

A potência nominal de 75kVA para a subestação, foi dimensionada considerando-se as cargas e a queda de tensão localizada no transformador no momento da partida, o que poderia inviabilizar a partida do motor, uma vez que as bobinas dos contatores só efetuam a retenção dos contatos com valores de tensão de até 85% da tensão nominal.

A proteção da subestação será feita através de conjunto de chaves corta-circuito tipo expulsão 36,2kV, 100A, 10kA, NBI 95kV e conjunto de pára-raios tipo válvula 27kV, 10kA, com resistor não linear a óxido de zinco (ZnO) em invólucro de material polimérico, fixados nas estruturas através de ferragens galvanizadas a quente, conforme peças gráficas.

Os terminais de terra dos pára-raios deverão ser interligados entre si, devendo o condutor comum ser ligado à malha de terra da subestação, conforme peça gráfica.

O aterramento das estruturas será conforme detalhado em peça gráfica própria e o condutor de terra será em cobre nu na bitola de 35mm².

A partir do secundário do transformador até o disjuntor geral serão utilizados cabos meio duros de cobre unipolares, com isolação em PVC 0,6/1kV, na bitola de #70mm² para os condutores de fase e neutro, dentro de eletrodutos de PVC rígido rosqueável DN 3”.

Como proteção geral de entrada em baixa tensão será utilizado disjuntor tripolar tipo caixa moldada 600V, 125A, 10kA conforme projeto.

A partir do transformador 75kVA, em circuito trifásico (3F+N+T) dentro de eletrodutos de PVC rígido rosqueável DN 3”, a alimentação do Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT-2) que atende a parte superior da ETA será executada através de cabos meio duros de cobre unipolares , com isolação em 0,6/1kV, na bitola de #70mm² para os condutores de fase e neutro e na bitola de #35mm²  para o condutor de proteção.

## Iluminação Externa

A iluminação externa projetada da ETA será realizada através luminárias externas fechadas em alumínio estampado, equipada com lâmpadas de vapor de sódio de 250W de potência.

Essas luminárias serão instaladas em postes telecônicos de aço galvanizado, com altura de montagem de 8m em chicote simples ou duplo, conforme peça gráfica.

O comando da iluminação externa será individualizado por luminária, através de relé fotoelétrico, que acenderá automaticamente a lâmpada ao anoitecer.

Os circuitos que suprem as luminárias previstas, IE-1 a IE-7, serão alimentados pelos Quadros de Serviço localizados, respectivamente, no Cubículo de Medição e Proteção Geral, EE-1, Casa de Química, EEAT-1, EE-3, Casa de Desidratação Mecânica e na EE-2, conforme peça gráfica.

A fiação será lançada em eletrodutos de PVC rígido rosqueável na bitola de DN ¾”, instalados enterrados no solo, salvo a do IE-1. Para facilitar a enfiação dos condutores foram previstas caixas de inspeção em alvenaria, com tampa de concreto e fundo em brita, instaladas em trechos longos ou mudança de direção do encaminhamento dos circuitos. O circuito IE-1 é alimentado por um cabo aéreo de alumínio multiplexado de #25mm².

## Estação Elevatória de Água Tratada 1 (EEAT-1)

### Circuitos de Força (CCM-MT)

A alimentação do CCM-MT será realizada em circuito trifásico (3F+N+T), por cabos meio duros de cobre unipolares, com isolação em PVC 3,6/6kV, na bitola de #120mm² para os condutores de fase e neutro e na bitola de #70mm² para o condutor de proteção.

Os cabos do circuito alimentador serão lançados em eletrodutos de PVC rígido rosqueáveis na bitola de DN 3” enterrados no solo, conforme desenho.

O CCM-MT possuirá módulos de proteção geral e supervisão, além dos módulos específicos para cada motor.

Como proteção geral do CCM-MT será instalado na Subestação Abrigada um disjuntor tripolar a vácuo, conforme Diagrama Unifilar. Este disjuntor foi locado na Subestação para proteger não só o referido CCM-MT, mas também o ramal de alimentação do mesmo.

A EEAT-1 é composta por três motores de 550CV e dois motores de 30CV. Este tópico apresenta a alimentação dos três motores de 550CV pelo CCM-MT da EEAT-1.

Os cabos de interligação do CCM-MT até cada conjunto moto-bomba de 550CV serão meio duros de cobre unipolares, com isolação em PVC 3,6/6kV, em circuito trifásico (3F+T) na bitola de #25mm² para os condutores de fase e na bitola de #16mm² para o condutor de proteção, conforme diagrama unifilar e memória de cálculo.

Os cabos dos circuitos dos motores serão lançados em canaletas, conforme desenho.

O CCM-MT deverá proteger e comandar os motores de 550CV através de conversores de freqüência. Vale ressaltar que a flutuação máxima permitida no primário do sistema de distribuição COELBA, é de 7%, no ponto de entrega, no momento da partida.

O comando dos motores de 550CV poderá ser realizado de maneira manual ou automática, no modo manual os motores serão acionados através de botoeiras situadas na porta do painel, e deverá existir sinalização do estado de operação dos motores, conforme discriminado abaixo:

- Lâmpada Verde         - Motor desligado

- Lâmpada Vermelha   - Motor ligado

- Lâmpada Amarela     - Atuação da proteção

O CCM-MT deverá ter dispositivo de fechamento através de trava e tranca, de modo a não permitir o acionamento acidental ou intencional por parte de pessoas não credenciadas.

Será usado o processo de intertravamento, impedindo que o motor reserva entre em funcionamento com os outros dois motores funcionado evitando sobrecarga no sistema.

### Circuitos de Força (CCM-BT)

A alimentação do CCM-BT será realizada em circuito trifásico (3F+N+T), por cabos meio duros de cobre unipolares, com isolação em PVC 0,6/1kV, na bitola de #35mm² para os condutores de fase e neutro e na bitola de #16mm² para o condutor de proteção.

Os cabos do circuito alimentador serão lançados em eletrodutos de PVC rígido rosqueáveis na bitola de DN 2” enterrados no solo, conforme desenho.

O CCM-BT possuirá módulos de proteção geral e supervisão, além dos módulos específicos para cada motor.

Como proteção geral do CCM-BT será utilizado um disjuntor tripolar tipo caixa moldada 600V, 90A, 10kA.

Conforme apresentado no item 2.5.1 a EEAT-1 é composta também por dois motores de 30CV. Estes serão alimentados pelo CCM-BT da EEAT-1.

Os cabos de interligação do CCM-BT até cada conjunto moto-bomba de 30CV serão meio duros de cobre unipolares, com isolação em PVC 0,6/1kV, em circuito trifásico (3F+T) na bitola de #10mm² para os condutores de fase e proteção, conforme diagrama unifilar e memória de cálculo.

Os cabos dos circuitos dos motores serão lançados em eletroduto de PVC rígido rosqueável na bitola de DN 1.1/2” enterrado no solo, conforme desenho.

O CCM-BT deverá proteger e comandar os motores de 30CV através de conversores de freqüência. Vale ressaltar que a flutuação máxima permitida no primário do sistema de distribuição COELBA, é de 7%, no ponto de entrega, no momento da partida.

O comando dos motores de 30CV poderá ser realizado de maneira manual ou automática, no modo manual os motores serão acionados através de botoeiras situadas na porta do painel, e deverá existir sinalização do estado de operação dos motores, conforme discriminado abaixo:

- Lâmpada Verde         - Motor desligado

- Lâmpada Vermelha   - Motor ligado

- Lâmpada Amarela     - Atuação da proteção

O CCM-BT deverá ter dispositivo de fechamento através de trava e tranca, de modo a não permitir o acionamento acidental ou intencional por parte de pessoas não credenciadas.

Será usado o processo de intertravamento, impedindo que o motor reserva entre em funcionamento com os outros dois motores funcionado evitando sobrecarga no sistema.

### Circuitos Auxiliares

O Quadro de Serviço (QS) da EEAT-1 que alimentará os circuitos de iluminação interna e externa da EEAT-1, de tomadas e do ponto elétrico da ponte rolante será alimentado pelo Quadro de Distribuição (QD), em circuito trifásico (3F+N+T), através de cabos meio duros de cobre unipolares com isolação em PVC 0,6/1kV, na bitola de #16mm² para os condutores de fase, neutro e proteção, conforme diagrama unifilar e memória de cálculo.

Como proteção geral do QS EEAT-1 será utilizado um minidisjuntor tripolar padrão VDE 500V, 40A, 10kA.

Os cabos do circuito alimentador do QS EEAT-1 serão lançados em eletroduto de PVC rígido rosqueável na bitola de DN 1.1/2” enterrado no solo, conforme desenho.

A iluminação interna da EEAT-1 será efetivada através de lâmpadas mistas de 160W, sendo o acionamento realizado através de interruptores localizados convenientemente próximos as portas da EEAT-1, conforme indicado no projeto.

Como invólucro da iluminação está prevista luminárias IP-65 para lâmpadas mistas de até 250W. Essas luminárias deverão possuir corpo em alumínio fundido a fim de garantir maior durabilidade.

Dentro da EEAT-1 está prevista a instalação de tomadas, dois pólos + terra, para permitir a conexão de pequenos equipamentos elétricos utilizados em eventuais manutenções, tais como: furadeiras, politrizes, lixadeiras, etc.

Na EEAT-1 foi previsto um ponto elétrico para a instalação de uma ponte rolante que consiste em três motores de 5CV. O ponto para Ponte Rolante será alimentado pelo QS em circuito trifásico (3F+N+T), através de fios flexíveis de cobre unipolares com isolação em PVC 0,6/1kV, na bitola de #6mm² para os condutores de fase, neutro e proteção, conforme diagrama unifilar e memória de cálculo.

Como proteção geral da Ponte Rolante será utilizado um minidisjuntor tripolar padrão VDE 500V, 32A, 10kA.

Os cabos do circuito alimentador da Ponte Rolante serão lançados em eletroduto de PVC rígido rosqueável na bitola de DN 1.1/2” enterrado no solo, conforme desenho.

Conforme preceitua a NBR 5410/2004, foram utilizados circuitos distintos para iluminação e tomadas, além do uso de condutor de proteção, de forma a aterrar a carcaça de equipamentos, aumentando a segurança.

Toda a instalação elétrica será do tipo aparente em eletroduto de PVC rígido rosqueável, com conexões, derivações e curvas efetivados através de conduletes em PVC rígido, nas bitolas e tipos indicados no projeto. Tomadas, interruptores e luminárias serão instalados em conduletes apropriados.

É importante destacar que, para se obter a coordenação da proteção, faz-se necessária a aquisição de disjuntores fabricados de acordo com a norma VDE, pois para este nível de corrente grande parte dos disjuntores encontrados no mercado não possui curva de atuação definida. Os disjuntores que seguem o padrão VDE apresentam tempos e correntes de atuação definidas fazendo com que para valores muito próximos de correntes nominais dos disjuntores seja possível coordená-los com step de 0,4 segundo entre as curvas de atuação.

## Casa de Desidratação Mecânica

### Circuitos de Força

A alimentação do CCM DES.MEC será realizada em circuito trifásico (3F+N+T), por cabos meio duros de cobre unipolares, com isolação em PVC 0,6/1kV, na bitola de #35mm² para os condutores de fase e neutro e na bitola de #16mm² para o condutor de proteção.

Os cabos do circuito alimentador serão lançados em eletrodutos de PVC rígido rosqueáveis na bitola de DN 2” enterrados no solo, conforme desenho.

O CCM DES. MEC possuirá módulos de proteção geral e supervisão, além dos módulos específicos para cada motor.

Como proteção geral do CCM DES. MEC será utilizado um disjuntor tripolar tipo caixa moldada 600V, 80A, 10kA.

A Casa de Desidratação Mecânica é composta por quatro motores de 2CV, um motor de 10CV e dois de 0,25CV. Estes serão alimentados pelo CCM DES. MEC. locado na referida casa.

Os cabos de interligação do CCM DES. MEC. até cada motor serão meio duros de cobre unipolares, com isolação em PVC 0,6/1kV, em circuito trifásico (3F+T) na bitola de #16mm² para os condutores de fase e proteção, conforme diagrama unifilar e memória de cálculo.

Os cabos dos circuitos dos motores de 2CV, 10CV e 0,25CV serão lançados em eletroduto de PVC rígido rosqueável na bitola de DN 1” enterrado no solo, conforme desenho.

O CCM DES. MEC. deverá proteger e comandar os motores de 2CV, 10CV e 0,25CV através de chave de partida direta, conversor de freqüência e disjuntor-motor, respectivamente. Vale ressaltar que a flutuação máxima permitida no primário do sistema de distribuição COELBA, é de 7%, no ponto de entrega, no momento da partida.

O comando dos motores poderá ser realizado de maneira manual ou automática, no modo manual os motores serão acionados através de botoeiras situadas na porta do painel, e deverá existir sinalização do estado de operação dos motores, conforme discriminado abaixo:

- Lâmpada Verde         - Motor desligado

- Lâmpada Vermelha   - Motor ligado

- Lâmpada Amarela     - Atuação da proteção

O CCM DES. MEC. deverá ter dispositivo de fechamento através de trava e tranca, de modo a não permitir o acionamento acidental ou intencional por parte de pessoas não credenciadas.

### Circuitos Auxiliares

O Quadro de Serviço (QS DES. MEC.) que alimentará os circuitos de iluminação interna da casa de Desidratação Mecânica e externa da ETA (IE-6) e de tomadas será alimentado pelo CCM DES. MEC. em circuito trifásico (3F+N+T), através de fios flexíveis de cobre unipolares com isolação em PVC 0,6/1kV, na bitola de #16mm², conforme diagrama unifilar.

Como proteção geral do QS DES. MEC. será utilizado um minidisjuntor tripolar padrão VDE 500V, 40A, 10kA.

A iluminação interna da Casa de Desidratação Mecânica será efetivada através de lâmpadas mistas de 160W sendo o acionamento realizado através de interruptores localizado convenientemente próximos as portas da casa de química conforme indicado no projeto.

Como invólucro da iluminação está prevista luminárias IP-65 para lâmpadas mistas de até 250W. Essas luminárias deverão possuir corpo em alumínio fundido a fim de garantir maior durabilidade.

Dentro da Casa de Desidratação Mecânica está prevista a instalação de tomadas, dois pólos + terra, para permitir a conexão de pequenos equipamentos elétricos utilizados em eventuais manutenções, tais como: furadeiras, politrizes, lixadeiras, etc.

Conforme preceitua a NBR 5410/2004, foram utilizados circuitos distintos para iluminação e tomadas, além do uso de condutor de proteção, de forma a aterrar a carcaça de equipamentos, aumentando a segurança.

Toda a instalação elétrica será do tipo aparente em eletroduto de PVC rígido rosqueável, com conexões, derivações e curvas efetivados através de conduletes em PVC rígido, nas bitolas e tipos indicados no projeto. Tomadas, interruptores e luminárias serão instalados em conduletes apropriados.

Na Casa de Desidratação Mecânica foi previsto um ponto elétrico para a instalação de uma ponte rolante que consiste em três motores de 5CV. O ponto para Ponte Rolante será alimentado pelo QS em circuito trifásico (3F+N+T), através de fios flexíveis de cobre unipolares com isolação em PVC 0,6/1kV, na bitola de #6mm² para os condutores de fase, neutro e proteção, conforme diagrama unifilar e memória de cálculo.

Como proteção geral da Ponte Rolante será utilizado um minidisjuntor tripolar padrão VDE 500V, 32A, 10kA.

Os cabos do circuito alimentador da Ponte Rolante serão lançados em eletroduto de PVC rígido rosqueável na bitola de DN 1.1/2” enterrado no solo, conforme desenho.

É importante destacar que, para se obter a coordenação da proteção, faz-se necessária a aquisição de disjuntores fabricados de acordo com a norma VDE, pois para este nível de corrente grande parte dos disjuntores encontrados no mercado não possui curva de atuação definida. Os disjuntores que seguem o padrão VDE apresentam tempos e correntes de atuação definidas fazendo com que para valores muito próximos de correntes nominais dos disjuntores seja possível coordená-los com step de 0,4 segundo entre as curvas de atuação.

## Casa de Química

### Circuitos de Força

A alimentação do CCM QUI será realizada em circuito trifásico (3F+N+T), por cabos meio duros de cobre unipolares, com isolação em PVC 0,6/1kV, na bitola de #25mm² para os condutores de fase e neutro e na bitola de #16mm² para o condutor de proteção.

Os cabos do circuito alimentador serão lançados em eletrodutos de PVC rígido rosqueáveis na bitola de DN 2” enterrados no solo, conforme desenho.

O CCM QUI possuirá módulos de proteção geral e supervisão, além dos módulos específicos para cada motor.

Como proteção geral do CCM QUI será utilizado minidisjuntor tripolar padrão VDE 500V, 50A, 10kA.

A Casa de Química é composta por oito motores de 2CV e quatro motores de 0,25CV. Estes serão alimentados pelo CCM QUI locado na referida casa.

Os cabos de interligação do CCM QUI até cada motor serão meio duros de cobre unipolares, com isolação em PVC 0,6/1kV, em circuito trifásico (3F+T) na bitola de #4mm² para os condutores de fase e proteção, conforme diagrama unifilar e memória de cálculo.

Os cabos dos circuitos dos motores de 2CV e 0,25CV serão lançados em eletroduto de PVC rígido rosqueável na bitola de DN 1” enterrado no solo, conforme desenho.

O CCM QUI deverá proteger e comandar os motores de 2CV e 0,25CV através de chave de partida direta e disjuntor-motor, respectivamente. Vale ressaltar que a flutuação máxima permitida no primário do sistema de distribuição COELBA, é de 7%, no ponto de entrega, no momento da partida.

O comando dos motores poderá ser realizado de maneira manual ou automática, no modo manual os motores serão acionados através de botoeiras situadas na porta do painel, e deverá existir sinalização do estado de operação dos motores, conforme discriminado abaixo:

- Lâmpada Verde         - Motor desligado

- Lâmpada Vermelha   - Motor ligado

- Lâmpada Amarela     - Atuação da proteção

O CCM-QUI deverá ter dispositivo de fechamento através de trava e tranca, de modo a não permitir o acionamento acidental ou intencional por parte de pessoas não credenciadas.

### Circuitos Auxiliares

O Quadro de Serviço (QS QUI) que alimentará os circuitos de iluminação interna da casa de Química e externa da ETA (IE-3) e de tomadas será alimentado pelo CCM QUI em circuito trifásico (3F+N+T), através de fios flexíveis de cobre unipolares com isolação em PVC 0,6/1kV, na bitola de #4mm², conforme diagrama unifilar.

Como proteção geral do QS QUI será utilizado um minidisjuntor tripolar padrão VDE 500V, 20A, 10kA.

A iluminação interna da Casa de Química será efetivada através de lâmpadas mistas de 160W, lâmpadas tubulares de 32W e uma lâmpada fluorescente compacta de 32W sendo o acionamento realizado através de interruptores localizado convenientemente próximos as portas da casa de química conforme indicado no projeto.

Como invólucro da iluminação está prevista luminárias IP-65 para lâmpadas mistas de até 250W. Essas luminárias deverão possuir corpo em alumínio fundido a fim de garantir maior durabilidade.

Dentro da Casa de Química está prevista a instalação de tomadas, dois pólos + terra, para permitir a conexão de pequenos equipamentos elétricos utilizados em eventuais manutenções, tais como: furadeiras, politrizes, lixadeiras, etc.

Conforme preceitua a NBR 5410/2004, foram utilizados circuitos distintos para iluminação e tomadas, além do uso de condutor de proteção, de forma a aterrar a carcaça de equipamentos, aumentando a segurança.

Toda a instalação elétrica será do tipo aparente em eletroduto de PVC rígido rosqueável, com conexões, derivações e curvas efetivados através de conduletes em PVC rígido, nas bitolas e tipos indicados no projeto. Tomadas, interruptores e luminárias serão instalados em conduletes apropriados.

É importante destacar que, para se obter a coordenação da proteção, faz-se necessária a aquisição de disjuntores fabricados de acordo com a norma VDE, pois para este nível de corrente grande parte dos disjuntores encontrados no mercado não possui curva de atuação definida. Os disjuntores que seguem o padrão VDE apresentam tempos e correntes de atuação definidas fazendo com que para valores muito próximos de correntes nominais dos disjuntores seja possível coordená-los com step de 0,4 segundo entre as curvas de atuação.

## Estação Elevatória (EE-1)

### Circuitos de Força

A alimentação do CCM EE-1 será realizada em circuito trifásico (3F+N+T), por cabos meio duros de cobre unipolares, com isolação em PVC 0,6/1kV, na bitola de #16mm² para os condutores de fase, neutro e proteção.

Os cabos do circuito alimentador serão lançados em eletrodutos de PVC rígido rosqueáveis na bitola de DN 1.1/2” enterrados no solo, conforme desenho.

O CCM EE-1 possuirá módulos de proteção geral e supervisão, além dos módulos específicos para cada motor.

Como proteção geral do CCM EE-1 será utilizado minidisjuntor tripolar padrão VDE 500V, 40A, 10kA com ajuste térmico de 0,9pu.

A EE-1 é composta por dois conjuntos moto-bombas de 15CV, sendo um operando e um como reserva ativa. Os fios de interligação do CCM EE-1 até cada conjunto moto-bomba serão flexíveis de cobre unipolares, com isolação em PVC 0,6/1kV, em circuito trifásico (3F+T) na bitola de #4mm² para os condutores de fase e proteção.

Os fios dos circuitos dos motores serão lançados em eletroduto de PVC rígido rosqueável na bitola de DN 1” enterrado no solo, conforme desenho.

O CCM EE-1 deverá proteger e comandar os motores de 15CV através de chaves de partida e parada suave. Vale ressaltar que a flutuação máxima permitida no primário do sistema de distribuição COELBA é de 7% no ponto de entrega, no momento da partida.

O comando dos motores poderá ser realizado de maneira manual ou automática, no modo manual os motores serão acionados através de botoeiras situadas na porta do painel, e deverá existir sinalização do estado de operação dos motores, conforme discriminado abaixo:

- Lâmpada Verde        - Motor desligado

- Lâmpada Vermelha  - Motor ligado

- Lâmpada Amarela - Atuação da proteção

O CCM EE-1 deverá ter dispositivo de fechamento através de trava e tranca, de modo a não permitir o acionamento acidental ou intencional por parte de pessoas não credenciadas.

Será usado o processo de intertravamento elétrico impedindo que o motor reserva entre em funcionamento com o outro motor funcionado evitando sobrecarga no sistema.

### Circuitos Auxiliares

O Quadro de Serviço (QS EE-1) que alimentará os circuitos de iluminação interna e externa (IE-2) da elevatória e de tomadas será alimentado pelo CCM EE-1 em circuito trifásico (3F+N+T), através de fios flexíveis de cobre unipolares com isolação em PVC 0,6/1kV, na bitola de #4mm², conforme diagrama unifilar.

Como proteção geral do QS EE-1 será utilizado um minidisjuntor tripolar padrão VDE 500V, 16A, 10kA.

A iluminação interna da EE-1 será efetivada através de uma lâmpada mista de 160W, sendo o acionamento realizado através de um interruptor localizado convenientemente próximo a porta da EE-1 conforme indicado no projeto.

Como invólucro da iluminação está prevista luminárias IP-65 para lâmpadas mistas de até 250W. Essas luminárias deverão possuir corpo em alumínio fundido a fim de garantir maior durabilidade.

Dentro da EE-1 está prevista a instalação de uma tomada, dois pólos + terra, para permitir a conexão de pequenos equipamentos elétricos utilizados em eventuais manutenções, tais como: furadeiras, politrizes, lixadeiras, etc.

Conforme preceitua a NBR 5410/2004, foram utilizados circuitos distintos para iluminação e tomada, além do uso de condutor de proteção, de forma a aterrar a carcaça de equipamentos, aumentando a segurança.

Toda a instalação elétrica será do tipo aparente em eletroduto de PVC rígido rosqueável, com conexões, derivações e curvas efetivados através de conduletes em PVC rígido, nas bitolas e tipos indicados no projeto. Tomada, interruptor e luminária serão instalados em conduletes apropriados.

É importante destacar que, para se obter a coordenação da proteção, faz-se necessária a aquisição de disjuntores fabricados de acordo com a norma VDE, pois para este nível de corrente grande parte dos disjuntores encontrados no mercado não possui curva de atuação definida. Os disjuntores que seguem o padrão VDE apresentam tempos e correntes de atuação definidas fazendo que, para valores muito próximos de correntes nominais dos disjuntores, seja possível coordená-los com step de 0,4 segundos entre as curvas de atuação.

## Estação Elevatória (EE-2)

### Circuitos de Força

A alimentação do CCM EE-2 será realizada em circuito trifásico (3F+N+T), por cabos meio duros de cobre unipolares, com isolação em PVC 0,6/1kV, na bitola de #16mm² para os condutores de fase, neutro e proteção.

Os cabos do circuito alimentador serão lançados em eletrodutos de PVC rígido rosqueáveis na bitola de DN 1.1/2” enterrados no solo, conforme desenho.

O CCM EE-2 possuirá módulos de proteção geral e supervisão, além dos módulos específicos para cada motor.

Como proteção geral do CCM EE-2 será utilizado minidisjuntor tripolar padrão VDE 500V, 25A, 10kA.

A EE-2 é composta por dois conjuntos moto-bombas de 7,5CV, sendo um operando e um como reserva ativa. Os fios de interligação do CCM EE-2 até cada conjunto moto-bomba serão flexíveis de cobre unipolares, com isolação em PVC 0,6/1kV, em circuito trifásico (3F+T) na bitola de #4mm² para os condutores de fase e proteção.

Os fios dos circuitos dos motores serão lançados em eletroduto de PVC rígido rosqueável na bitola de DN 1” enterrado no solo, conforme desenho.

O CCM EE-2 deverá proteger e comandar os motores de 7,5CV através de chaves de partida e parada suave. Vale ressaltar que a flutuação máxima permitida no primário do sistema de distribuição COELBA é de 7% no ponto de entrega, no momento da partida.

O comando dos motores poderá ser realizado de maneira manual ou automática, no modo manual os motores serão acionados através de botoeiras situadas na porta do painel, e deverá existir sinalização do estado de operação dos motores, conforme discriminado abaixo:

- Lâmpada Verde        - Motor desligado

- Lâmpada Vermelha  - Motor ligado

- Lâmpada Amarela    - Atuação da proteção

O CCM EE-2 deverá ter dispositivo de fechamento através de trava e tranca, de modo a não permitir o acionamento acidental ou intencional por parte de pessoas não credenciadas.

Será usado o processo de intertravamento elétrico impedindo que o motor reserva entre em funcionamento com o outro motor funcionado evitando sobrecarga no sistema.

### Circuitos Auxiliares

O Quadro de Serviço (QS EE-2) que alimentará os circuitos de iluminação interna e externa (IE-2) da elevatória e de tomadas será alimentado pelo CCM EE-2 em circuito trifásico (3F+N+T), através de fios flexíveis de cobre unipolares com isolação em PVC 0,6/1kV, na bitola de #4mm², conforme diagrama unifilar.

Como proteção geral do QS EE-2 será utilizado um minidisjuntor tripolar padrão VDE 500V, 16A, 10kA.

A iluminação interna da EE-2 será efetivada através de uma lâmpada mista de 160W, sendo o acionamento realizado através de um interruptor localizado convenientemente próximo a porta da EE-2 conforme indicado no projeto.

Como invólucro da iluminação está prevista luminárias IP-65 para lâmpadas mistas de até 250W. Essas luminárias deverão possuir corpo em alumínio fundido a fim de garantir maior durabilidade.

Dentro da EE-2 está prevista a instalação de uma tomada, dois pólos + terra, para permitir a conexão de pequenos equipamentos elétricos utilizados em eventuais manutenções, tais como: furadeiras, politrizes, lixadeiras, etc.

Conforme preceitua a NBR 5410/2004, foram utilizados circuitos distintos para iluminação e tomada, além do uso de condutor de proteção, de forma a aterrar a carcaça de equipamentos, aumentando a segurança.

Toda a instalação elétrica será do tipo aparente em eletroduto de PVC rígido rosqueável, com conexões, derivações e curvas efetivados através de conduletes em PVC rígido, nas bitolas e tipos indicados no projeto. Tomada, interruptor e luminária serão instalados em conduletes apropriados.

É importante destacar que, para se obter a coordenação da proteção, faz-se necessária a aquisição de disjuntores fabricados de acordo com a norma VDE, pois para este nível de corrente grande parte dos disjuntores encontrados no mercado não possui curva de atuação definida. Os disjuntores que seguem o padrão VDE apresentam tempos e correntes de atuação definidas fazendo que, para valores muito próximos de correntes nominais dos disjuntores, seja possível coordená-los com step de 0,4 segundos entre as curvas de atuação.

## Estação Elevatória (EE-3)

### Circuitos de Força

A alimentação do CCM EE-3 será realizada em circuito trifásico (3F+N+T), por cabos meio duros de cobre unipolares, com isolação em PVC 0,6/1kV, na bitola de #4mm² para os condutores de fase, neutro e proteção.

Os cabos do circuito alimentador serão lançados em eletrodutos de PVC rígido rosqueáveis na bitola de DN 1.1/2” enterrados no solo, conforme desenho.

O CCM EE-3 possuirá módulos de proteção geral e supervisão, além dos módulos específicos para cada motor.

Como proteção geral do CCM EE-3 será utilizado minidisjuntor tripolar padrão VDE 500V, 16A, 10kA.

A EE-3 é composta por dois conjuntos moto-bombas de 3CV, sendo um operando e um como reserva ativa. Os fios de interligação do CCM EE-3 até cada conjunto moto-bomba serão flexíveis de cobre unipolares, com isolação em PVC 0,6/1kV, em circuito trifásico (3F+T) na bitola de #4mm² para os condutores de fase e proteção.

Os fios dos circuitos dos motores serão lançados em eletroduto de PVC rígido rosqueável na bitola de DN 1” enterrado no solo, conforme desenho.

O CCM EE-3 deverá proteger e comandar os motores de 3CV através de chaves de partida e parada suave. Vale ressaltar que a flutuação máxima permitida no primário do sistema de distribuição COELBA é de 7% no ponto de entrega, no momento da partida.

O comando dos motores poderá ser realizado de maneira manual ou automática, no modo manual os motores serão acionados através de botoeiras situadas na porta do painel, e deverá existir sinalização do estado de operação dos motores, conforme discriminado abaixo:

- Lâmpada Verde        - Motor desligado

- Lâmpada Vermelha  - Motor ligado

- Lâmpada Amarela    - Atuação da proteção

O CCM EE-3 deverá ter dispositivo de fechamento através de trava e tranca, de modo a não permitir o acionamento acidental ou intencional por parte de pessoas não credenciadas.

Será usado o processo de intertravamento elétrico impedindo que o motor reserva entre em funcionamento com o outro motor funcionado evitando sobrecarga no sistema.

### Circuitos Auxiliares

O Quadro de Serviço (QS EE-3) que alimentará os circuitos de iluminação interna e externa (IE-2) da elevatória e de tomadas será alimentado pelo CCM EE-3 em circuito trifásico (3F+N+T), através de fios flexíveis de cobre unipolares com isolação em PVC 0,6/1kV, na bitola de #4mm², conforme diagrama unifilar.

Como proteção geral do QS EE-3 será utilizado um minidisjuntor tripolar padrão VDE 500V, 16A, 10kA.

A iluminação interna da EE-3 será efetivada através de uma lâmpada mista de 160W, sendo o acionamento realizado através de um interruptor localizado convenientemente próximo a porta da EE-3 conforme indicado no projeto.

Como invólucro da iluminação está prevista luminárias IP-65 para lâmpadas mistas de até 250W. Essas luminárias deverão possuir corpo em alumínio fundido a fim de garantir maior durabilidade.

Dentro da EE-3 está prevista a instalação de uma tomada, dois pólos + terra, para permitir a conexão de pequenos equipamentos elétricos utilizados em eventuais manutenções, tais como: furadeiras, politrizes, lixadeiras, etc.

Conforme preceitua a NBR 5410/2004, foram utilizados circuitos distintos para iluminação e tomada, além do uso de condutor de proteção, de forma a aterrar a carcaça de equipamentos, aumentando a segurança.

Toda a instalação elétrica será do tipo aparente em eletroduto de PVC rígido rosqueável, com conexões, derivações e curvas efetivados através de conduletes em PVC rígido, nas bitolas e tipos indicados no projeto. Tomada, interruptor e luminária serão instalados em conduletes apropriados.

É importante destacar que, para se obter a coordenação da proteção, faz-se necessária a aquisição de disjuntores fabricados de acordo com a norma VDE, pois para este nível de corrente grande parte dos disjuntores encontrados no mercado não possui curva de atuação definida. Os disjuntores que seguem o padrão VDE apresentam tempos e correntes de atuação definidas fazendo que, para valores muito próximos de correntes nominais dos disjuntores, seja possível coordená-los com step de 0,4 segundos entre as curvas de atuação.

## Reservatório Elevado de Lavagem (REL 200m³)

Para sinalização da estrutura do reservatório, deverá ser instalada iluminação de advertência que sinalize existência de obstáculo localizada no topo, conforme peça gráfica.

Este sistema de sinalização deverá ser dotado de uma lâmpada incandescente que será suprida a partir da EE-1, em circuito denominado LO (Luz de Obstáculo), e acionada automaticamente através de relé fotoelétrico instalado na estrutura do reservatório.

Para proteção das instalações contra descargas atmosféricas deverá ser instalado um pára-raios tipo Franklin composto de captor com 4 pontas, haste metálica, isolador, braçadeiras, cabo de escoamento, haste de terra e demais componentes, que formarão um conjunto eletricamente separado dos demais componentes do sistema elétrico, e que ficará fixado no topo do reservatório elevado localizado conforme projeto.

Para o aterramento do sistema do pára raios, está previsto um sistema denominado “pé de galinha”, por ser este sistema o mais recomendado para dispersar grandes potenciais, a que estará submetido o sistema.

# Estação Elevatória de Água Tratada 2 (EEAT-2)

## Subestação Abrigada 1500+45kVA

A implantação da EEAT-2 de Guanambi será suprida de energia elétrica através de uma subestação abrigada de 1500+45kVA.

Essa subestação possuirá dois transformadores sendo um transformador de média tensão de 1500kVA em 4,16kV que atenderá os motores de 550CV, um transformador de 45kVA em 380-220V que atenderá o QS e as demais cargas existentes.

O ramal de entrada será em cabos com isolação em EPR 20/35kV de cobre nu 50mm².

A proteção da subestação contra sobretensões será feita através de conjunto de pára-raios tipo válvula 27kV, 10kA, com resistor não linear a óxido de zinco (ZnO), e invólucro de material polimérico, fixados nas estruturas através de ferragens galvanizadas a quente, conforme peças gráfica..

Os terminais de terra dos pára-raios deverão ser interligados entre si, devendo o condutor comum ser ligado à malha de terra da subestação, conforme peça gráfica.

O aterramento das estruturas será conforme detalhado em peça gráfica própria e o condutor de terra será em cobre nu na bitola de 50mm².

A medição será em média tensão, em bay de medição único, com equipamentos (medidor de kWh e kVARh) fornecidos pela COELBA, enquanto a proteção será efetivada através de disjuntor a vácuo, com classe de tensão de 36,2kV com corrente nominal de 630A, e capacidade de curto circuito mínima de 250MVA.

O quadro de medição e proteção geral, conforme Normas de Fornecimento da COELBA, confeccionado será em alumínio, para acondicionamento dos medidores de propriedade da COELBA, localizado na parede externa da subestação conforme planta de montagem eletromecânica.

O disjuntor será comandado através de painel de relés de sobrecorrente, instantâneo e temporizado, com curva muito inversa, conectados ao secundário de três Transformadores de Corrente, com relação de 125/5A, instalados dentro do bay do disjuntor.

Dentro desse mesmo cubículo, e eletricamente antes do disjuntor e após a medição, está previsto um pequeno transformador monofásico de 5kVA de potência nominal, para atendimento às tomadas e iluminação interna e externa da subestação. Esse arranjo deve-se ao fato de permitir a existência de iluminação artificial, mesmo com o disjuntor geral desligado.

## Iluminação Externa Projetada

A iluminação externa projetada da EEAT-2 será realizada através de luminárias externas fechadas em alumínio estampado, equipada com lâmpadas de vapor de sódio de 150W de potência.

Essas luminárias serão instaladas em postes telecônicos de aço galvanizado, com altura de montagem de 8m em chicote simples, conforme peça gráfica.

O comando da iluminação externa será individualizado por luminária, através de relé fotoelétrico, que acenderá automaticamente a lâmpada ao anoitecer.

Os circuitos que suprem as luminárias previstas serão alimentados pelo QLF localizado na EEAT-2, conforme peça gráfica.

A fiação será lançada em eletrodutos de PVC rígido rosqueável na bitola de DN ¾”, instalados enterrados no solo. Para facilitar a enfiação dos condutores foram previstas caixas de inspeção em alvenaria, com tampa de concreto e fundo em brita, instaladas em trechos longos ou mudança de direção do encaminhamento dos circuitos.

## Circuitos de Força

A alimentação do CCM-MT da EEAT-2 será realizada em circuito trifásico (3F+N+T), por cabos meio duros de cobre unipolares, com isolação em PVC 3,6/6kV, na bitola de #120mm² para os condutores de fase e neutro e na bitola de #70mm² para o condutor de proteção.

Os cabos do circuito alimentador serão lançados em eletrodutos de PVC rígido rosqueáveis na bitola de DN 3” enterrados no solo, conforme desenho.

O CCM-MT da EEAT-2 possuirá módulos de proteção geral e supervisão, além dos módulos específicos para cada motor.

Como proteção geral do CCM-MT será instalado na Subestação Abrigada um disjuntor tripolar a vácuo, conforme Diagrama Unifilar. Este disjuntor foi locado na Subestação para proteger não só o referido CCM-MT, mas também o ramal de alimentação do mesmo.

A EEAT-2 é composta por três motores de 550CV. Os cabos de interligação do CCM até cada conjunto moto-bomba de 550CV serão meio duros de cobre unipolares, com isolação em PVC 3,6/6kV, em circuito trifásico (3F+T) na bitola de #25mm² para os condutores de fase e na bitola de #16mm² para o condutor de proteção, conforme diagrama unifilar e memória de cálculo.

Os cabos dos circuitos dos motores serão lançados em canaletas, conforme desenho.

O CCM deverá proteger e comandar os motores de 550CV através de conversores de freqüência. Vale ressaltar que a flutuação máxima permitida no primário do sistema de distribuição COELBA, é de 7%, no ponto de entrega, no momento da partida.

O comando dos motores poderá ser realizado de maneira manual ou automática, no modo manual os motores serão acionados através de botoeiras situadas na porta do painel, e deverá existir sinalização do estado de operação dos motores, conforme discriminado abaixo:

- Lâmpada Verde         - Motor desligado

- Lâmpada Vermelha   - Motor ligado

- Lâmpada Amarela     - Atuação da proteção

O CCM deverá ter dispositivo de fechamento através de trava e tranca, de modo a não permitir o acionamento acidental ou intencional por parte de pessoas não credenciadas.

Será usado o processo de intertravamento, impedindo que o motor reserva entre em funcionamento com os outros dois motores funcionado evitando sobrecarga no sistema.

## Circuitos Auxiliares

O Quadro de Serviço (QS) da EEAT-2 que alimentará os circuitos de iluminação interna e externa da EEAT-2, de tomadas e do ponto elétrico da ponte rolante será alimentado pelo Quadro de Distribuição (QD), em circuito trifásico (3F+N+T), através de cabos meio duros de cobre unipolares com isolação em PVC 0,6/1kV, na bitola de #16mm² para os condutores de fase, neutro e proteção, conforme diagrama unifilar e memória de cálculo.

Como proteção geral do QS será utilizado um minidisjuntor tripolar VDE 500V, 40A, 10kA.

Os cabos do circuito alimentador do QS serão lançados em eletroduto de PVC rígido rosqueável na bitola de DN 1.1/2” enterrado no solo, conforme desenho.

A iluminação interna da EEAT-2 será efetivada através de lâmpadas mistas de 160W, sendo o acionamento realizado através de interruptores localizados convenientemente próximos as portas da EEAT-2, conforme indicado no projeto.

Como invólucro da iluminação está prevista luminárias IP-65 para lâmpadas mistas de até 250W. Essas luminárias deverão possuir corpo em alumínio fundido a fim de garantir maior durabilidade.

Dentro da EEAT-2 está prevista a instalação de tomadas, dois pólos + terra, para permitir a conexão de pequenos equipamentos elétricos utilizados em eventuais manutenções, tais como: furadeiras, politrizes, lixadeiras, etc.

Na EEAT-2 foi previsto um ponto elétrico para a instalação de uma ponte rolante que consiste em três motores de 5CV. O ponto para Ponte Rolante será alimentado pelo QS em circuito trifásico (3F+N+T), através de fios flexíveis de cobre unipolares com isolação em PVC 0,6/1kV, na bitola de #6mm² para os condutores de fase, neutro e proteção, conforme diagrama unifilar e memória de cálculo.

Como proteção geral da Ponte Rolante será utilizado um minidisjuntor tripolar padrão VDE 500V, 30A, 10kA.

Os cabos do circuito alimentador da Ponte Rolante serão lançados em eletroduto de PVC rígido rosqueável na bitola de DN 1.1/2” enterrado no solo, conforme desenho.

Conforme preceitua a NBR 5410/2004, foram utilizados circuitos distintos para iluminação e tomadas, além do uso de condutor de proteção, de forma a aterrar a carcaça de equipamentos, aumentando a segurança.

Toda a instalação elétrica será do tipo aparente em eletroduto de PVC rígido rosqueável, com conexões, derivações e curvas efetivados através de conduletes em PVC rígido, nas bitolas e tipos indicados no projeto. Tomadas, interruptores e luminárias serão instalados em conduletes apropriados.

É importante destacar que, para se obter a coordenação da proteção, faz-se necessária a aquisição de disjuntores fabricados de acordo com a norma VDE, pois para este nível de corrente grande parte dos disjuntores encontrados no mercado não possui curva de atuação definida. Os disjuntores que seguem o padrão VDE apresentam tempos e correntes de atuação definidas fazendo com que para valores muito próximos de correntes nominais dos disjuntores seja possível coordená-los com step de 0,4 segundo entre as curvas de atuação.

# Estação Elevatória de Água Tratada 3 (EEAT-3)

## Subestação Abrigada 1500+45kVA

A implantação da EEAT-3 de Guanambi será suprida de energia elétrica através de uma subestação abrigada de 1500+45kVA.

Essa subestação possuirá dois transformadores sendo um transformador de média tensão de 1500kVA em 4.16kV que atenderá os motores de 550CV, um transformador de 45kVA em 380-220V que atenderá o QD e as demais cargas existentes.

O ramal de entrada será em cabos com isolação em EPR 20/35kV de cobre nu 50mm².

A proteção da subestação contra sobretensões será feita através de conjunto de pára-raios tipo válvula 27kV, 10kA, com resistor não linear a óxido de zinco (ZnO), e invólucro de material polimérico, fixados nas estruturas através de ferragens galvanizadas a quente, conforme peças gráficas.

Os terminais de terra dos pára-raios deverão ser interligados entre si, devendo o condutor comum ser ligado à malha de terra da subestação, conforme peça gráfica.

O aterramento das estruturas será conforme detalhado em peça gráfica própria e o condutor de terra será em cobre nu na bitola de 50mm².

A medição será em média tensão, em bay de medição único, com equipamentos (medidor de kWh e kVARh) fornecidos pela COELBA, enquanto a proteção será efetivada através de disjuntor a vácuo, com classe de tensão de 36,2kV com corrente nominal de 630A, e capacidade de curto circuito mínima de 250MVA.

O quadro de medição e proteção geral, conforme Normas de Fornecimento da COELBA, confeccionado será em alumínio, para acondicionamento dos medidores de propriedade da COELBA, localizado na parede externa da subestação conforme planta de montagem eletromecânica.

O disjuntor será comandado através de painel de relés de sobrecorrente, instantâneo e temporizado, com curva muito inversa, conectados ao secundário de três Transformadores de Corrente, com relação de 125/5A, instalados dentro do bay do disjuntor.

Dentro desse mesmo cubículo, e eletricamente antes do disjuntor e após a medição, está previsto um pequeno transformador monofásico de 5kVA de potência nominal, para atendimento às tomadas e iluminação interna e externa da subestação. Esse arranjo deve-se ao fato de permitir a existência de iluminação artificial, mesmo com o disjuntor geral desligado.

## Iluminação Externa

A iluminação externa projetada da EEAT-3 será realizada através de luminárias externas fechadas em alumínio estampado, equipada com lâmpadas de vapor de sódio de 150W de potência.

Essas luminárias serão instaladas em postes telecônicos de aço galvanizado, com altura de montagem de 8m em chicote simples, conforme peça gráfica.

O comando da iluminação externa será individualizado por luminária, através de relé fotoelétrico, que acenderá automaticamente a lâmpada ao anoitecer.

Os circuitos que suprem as luminárias previstas serão alimentados pelo QLF localizado na EEAT-3, conforme peça gráfica.

A fiação será lançada em eletrodutos de PVC rígido rosqueável na bitola de DN ¾”, instalados enterrados no solo. Para facilitar a enfiação dos condutores foram previstas caixas de inspeção em alvenaria, com tampa de concreto e fundo em brita, instaladas em trechos longos ou mudança de direção do encaminhamento dos circuitos.

## Circuitos de Força

A alimentação do CCM-MT da EEAT-3 será realizada em circuito trifásico (3F+N+T), por cabos meio duros de cobre unipolares, com isolação em PVC 3,6/6kV, na bitola de #120mm² para os condutores de fase e neutro e na bitola de #70mm² para o condutor de proteção.

Os cabos do circuito alimentador serão lançados em eletrodutos de PVC rígido rosqueáveis na bitola de DN 3” enterrados no solo, conforme desenho.

O CCM-MT da EEAT-3 possuirá módulos de proteção geral e supervisão, além dos módulos específicos para cada motor.

Como proteção geral do CCM-MT será instalado na Subestação Abrigada um disjuntor tripolar a vácuo, conforme Diagrama Unifilar. Este disjuntor foi locado na Subestação para proteger não só o referido CCM-MT, mas também o ramal de alimentação do mesmo.

A EEAT-3 é composta por três motores de 550CV. Os cabos de interligação do CCM até cada conjunto moto-bomba de 550CV serão meio duros de cobre unipolares, com isolação em PVC 3,6/6kV, em circuito trifásico (3F+T) na bitola de #25mm² para os condutores de fase e na bitola de #16mm² para o condutor de proteção, conforme diagrama unifilar e memória de cálculo.

Os cabos dos circuitos dos motores serão lançados em canaletas, conforme desenho.

O CCM deverá proteger e comandar os motores de 550CV através de conversores de freqüência. Vale ressaltar que a flutuação máxima permitida no primário do sistema de distribuição COELBA, é de 7%, no ponto de entrega, no momento da partida.

O comando dos motores poderá ser realizado de maneira manual ou automática, no modo manual os motores serão acionados através de botoeiras situadas na porta do painel, e deverá existir sinalização do estado de operação dos motores, conforme discriminado abaixo:

- Lâmpada Verde         - Motor desligado

- Lâmpada Vermelha   - Motor ligado

- Lâmpada Amarela     - Atuação da proteção

O CCM deverá ter dispositivo de fechamento através de trava e tranca, de modo a não permitir o acionamento acidental ou intencional por parte de pessoas não credenciadas.

Será usado o processo de intertravamento, impedindo que o motor reserva entre em funcionamento com os outros dois motores funcionado evitando sobrecarga no sistema.

## Circuitos Auxiliares

O Quadro de Serviço (QS) da EEAT-3 que alimentará os circuitos de iluminação interna e externa da EEAT-3, de tomadas e do ponto elétrico da ponte rolante será alimentado pelo Quadro de Distribuição (QD), em circuito trifásico (3F+N+T), através de cabos meio duros de cobre unipolares com isolação em PVC 0,6/1kV, na bitola de #16mm² para os condutores de fase, neutro e proteção, conforme diagrama unifilar e memória de cálculo.

Como proteção geral do QS será utilizado um minidisjuntor tripolar VDE 500V, 40A, 10kA.

Os cabos do circuito alimentador do QS serão lançados em eletroduto de PVC rígido rosqueável na bitola de DN 1.1/2” enterrado no solo, conforme desenho.

A iluminação interna da EEAT-3 será efetivada através de lâmpadas mistas de 160W, sendo o acionamento realizado através de interruptores localizados convenientemente próximos as portas da EEAT-3, conforme indicado no projeto.

Como invólucro da iluminação está prevista luminárias IP-65 para lâmpadas mistas de até 250W. Essas luminárias deverão possuir corpo em alumínio fundido a fim de garantir maior durabilidade.

Dentro da EEAT-3 está prevista a instalação de tomadas, dois pólos + terra, para permitir a conexão de pequenos equipamentos elétricos utilizados em eventuais manutenções, tais como: furadeiras, politrizes, lixadeiras, etc.

Na EEAT-3 foi previsto um ponto elétrico para a instalação de uma ponte rolante que consiste em três motores de 5CV. O ponto para Ponte Rolante será alimentado pelo QS em circuito trifásico (3F+N+T), através de fios flexíveis de cobre unipolares com isolação em PVC 0,6/1kV, na bitola de #6mm² para os condutores de fase, neutro e proteção, conforme diagrama unifilar e memória de cálculo.

Como proteção geral da Ponte Rolante será utilizado um minidisjuntor tripolar padrão VDE 500V, 30A, 10kA.

Os cabos do circuito alimentador da Ponte Rolante serão lançados em eletroduto de PVC rígido rosqueável na bitola de DN 1.1/2” enterrado no solo, conforme desenho.

Conforme preceitua a NBR 5410/2004, foram utilizados circuitos distintos para iluminação e tomadas, além do uso de condutor de proteção, de forma a aterrar a carcaça de equipamentos, aumentando a segurança.

Toda a instalação elétrica será do tipo aparente em eletroduto de PVC rígido rosqueável, com conexões, derivações e curvas efetivados através de conduletes em PVC rígido, nas bitolas e tipos indicados no projeto. Tomadas, interruptores e luminárias serão instalados em conduletes apropriados.

É importante destacar que, para se obter a coordenação da proteção, faz-se necessária a aquisição de disjuntores fabricados de acordo com a norma VDE, pois para este nível de corrente grande parte dos disjuntores encontrados no mercado não possui curva de atuação definida. Os disjuntores que seguem o padrão VDE apresentam tempos e correntes de atuação definidas fazendo com que para valores muito próximos de correntes nominais dos disjuntores seja possível coordená-los com step de 0,4 segundo entre as curvas de atuação.

# Estação Elevatória de Água Tratada-4 (EEAT-4)

## Subestação Monoposte 75kVA

A EEAT-4 será suprida de energia elétrica através de uma subestação ao tempo, tipo monoposte. Sua potência nominal será de 75kVA, em tensão primária de 34.500V circuito delta, e em tensão secundária de 380/220V nominais a quatro fios (3 fases e neutro) em circuito estrela aterrado, montada em estrutura tipo N3 com poste de concreto tipo duplo 'T' , conforme peça gráfica específica.

A potência nominal de 75kVA para a subestação, foi dimensionada considerando-se as cargas e a queda de tensão localizada no transformador no momento da partida, o que poderia inviabilizar a partida do motor, uma vez que as bobinas dos contatores só efetuam a retenção dos contatos com valores de tensão de até 85% da tensão nominal.

A proteção da subestação será feita através de conjunto de chaves corta-circuito tipo expulsão 36,2kV, 100A, 10kA, NBI 95kV e conjunto de pára-raios tipo válvula 27kV, 10kA, com resistor não linear a óxido de zinco (ZnO) em invólucro de material polimérico, fixados nas estruturas através de ferragens galvanizadas a quente, conforme peças gráficas.

Os terminais de terra dos pára-raios deverão ser interligados entre si, devendo o condutor comum ser ligado à malha de terra da subestação, conforme peça gráfica.

O aterramento das estruturas será conforme detalhado em peça gráfica própria e o condutor de terra será em cobre nu na bitola de 35mm².

A partir do secundário do transformador até o disjuntor geral serão utilizados cabos meio duros de cobre unipolares, com isolação em PVC 0,6/1kV, na bitola de #70mm² para os condutores de fase e neutro, dentro de eletrodutos de PVC rígido rosqueável DN 3”.

Como proteção geral de entrada em baixa tensão será utilizado disjuntor tripolar tipo caixa moldada 600V, 125A, 10kA conforme projeto.

A medição será em baixa tensão, com medidor de kWh e kVARh de propriedade da Concessionária de Energia e cuja responsabilidade de fornecimento e instalação a ela compete.

A partir do quadro de medição, em circuito trifásico (3F+N+T) dentro de eletrodutos de PVC rígido rosqueável DN 3”, será executada através de cabos meio duros de cobre unipolares , com isolação em 0,6/1kV, na bitola de #70mm² para os condutores de fase e neutro e na bitola de #35mm²  para o condutor de proteção, a alimentação da EEAT-4.

## Iluminação Externa

A iluminação externa da EEAT-4 será realizada por lâmpadas vapor de sódio de 150W de potência. Instaladas em luminárias externas fechadas em alumínio estampado.

Essas luminárias serão instaladas em postes telecônicos de aço galvanizado, com altura de montagem de 8m em chicote simples ou em braço de aço galvanizado, conforme peça gráfica.

O comando da iluminação externa será individualizado por luminária, através de relés fotoelétricos, que acenderão automaticamente as lâmpadas ao anoitecer.

Os circuitos que suprem as luminárias previstas serão alimentados pelo QS instalado na elevatória, conforme peça gráfica.

A fiação será lançada em eletrodutos de PVC rígido rosqueável na bitola de DN ¾”, instalados enterrados no solo. Para facilitar a enfiação dos condutores foram previstas caixas de inspeção em alvenaria, com tampa de concreto e fundo em brita, instaladas em trechos longos ou mudança de direção do encaminhamento dos circuitos.

As bitolas dos condutores de iluminação externa serão todas em fios flexíveis de cobre unipolares, com isolação em PVC 0,6/1kV na bitola de #4mm², devido as grandes dimensões dos circuitos, evitando assim problemas relacionados ao critério queda de tensão, para o dimensionamento de cabos.

## Circuitos de Força

A alimentação do CCM será realizada em circuito trifásico (3F+N+T), por cabos meio duros de cobre unipolares, com isolação em PVC 0,6/1kV, na bitola de #70mm² para os condutores de fase e neutro e na bitola de #35mm² para o condutor de proteção, conforme diagrama unifilar e memória de cálculo.

Os cabos do circuito alimentador serão lançados em eletroduto de PVC rígido rosqueável na bitola de DN 3” enterrado no solo, conforme desenho.

O CCM possuirá módulos de proteção geral e supervisão, além dos módulos específicos para cada motor.

Como proteção geral do CCM será utilizado um disjuntor tripolar tipo caixa moldada 600V, 125A, 10kA, com térmico ajustável de 0,85pu, conforme desenho.

A EEAT-4 é composta por dois conjuntos moto-bombas de 50CV, sendo um operando e um como reserva ativa. Os cabos de interligação do CCM, até cada conjunto moto-bomba serão meio duros de cobre unipolares, com isolação em PVC 0,6/1kV, em circuito trifásico (3F+T) na bitola de #25mm² para os condutores de fase e na bitola de #16mm² para o condutor de  proteção, conforme diagrama unifilar e memória de cálculo.

Os cabos dos circuitos dos motores serão lançados em eletroduto de PVC rígido rosqueável na bitola de DN 1.1/2” enterrado no solo, conforme desenho.

O CCM deverá proteger e comandar os motores de 50CV através de chaves de partida e parada suave, tendo em vista a necessidade de se reduzir o transitório de partida dos conjuntos moto-bombas. Vale ressaltar que a flutuação máxima permitida no primário do sistema de distribuição COELBA, é de 7%, no ponto de entrega, no momento da partida.

O comando dos motores poderá ser realizado de maneira manual ou automática, no modo manual os motores serão acionados através de botoeiras situadas na porta do painel, e deverá existir sinalização do estado de operação dos motores, conforme discriminado abaixo:

- Lâmpada Verde        - Motor desligado

- Lâmpada Vermelha 	- Motor ligado

- Lâmpada Amarela     - Atuação da proteção

O CCM deverá ter dispositivo de fechamento através de trava e tranca, de modo a não permitir o acionamento acidental ou intencional por parte de pessoas não credenciadas.

Será usado o processo de intertravamento elétrico impedindo que o motor reserva entre em funcionamento com o outro motor funcionado evitando sobrecarga no sistema.

## Circuitos Auxiliares

O Quadro de Serviço (QS) que suprirá os circuitos de iluminação interna e externa da elevatória, de tomadas, e luz de obstáculo, será alimentado pelo CCM em circuito trifásico (3F+N+T), através de fios flexíveis de cobre unipolares com isolação em PVC 0,6/1kV, na bitola de #4mm², conforme diagrama unifilar e memória de cálculo.

Os cabos do circuito alimentador serão lançados em eletrodutos de PVC rígido rosqueável na bitola de DN 1’enterrados no solo e instalados na parede.

Como proteção geral do QS será utilizado um minidisjuntor tripolar padrão VDE 500V, 16A, 10kA.

A iluminação interna da EEAT-4 será efetivada através de lâmpada mista de 160W, sendo o acionamento realizado através de um interruptor localizado convenientemente próximo à porta da EEAT conforme indicado no projeto.

Como invólucro da iluminação está prevista luminária IP-65 para lâmpadas mistas de até 250W. Essa luminária deverá possuir corpo em alumínio fundido a fim de garantir maior durabilidade.

Dentro da EEAT-4 está prevista a instalação de tomadas, dois pólos + terra, para permitir a conexão de pequenos equipamentos elétricos utilizados em eventuais manutenções, tais como: furadeiras, politrizes, lixadeiras, etc.

As tomadas serão para uso ao tempo, IP-65, possuindo tampa com rosca para proteção da tomada, quando essa não estiver em uso. A tampa deverá possuir uma pequena corrente para mantê-la fixa ao corpo da tomada de forma a evitar o seu extravio.

As bitolas dos condutores de iluminação interna e tomadas serão todas em fios flexíveis de cobre unipolares, com isolação em PVC 750V na bitola de #2,5mm².

Conforme preceitua a NBR 5410/2004, foram utilizados circuitos distintos para iluminação e tomadas, além do uso de condutor de proteção, de forma a aterrar a carcaça de equipamentos, aumentando a segurança.

Toda a instalação elétrica será do tipo aparente em eletroduto de PVC rígido rosqueável, com conexões, derivações e curvas efetivados através de conduletes em PVC rígido, nas bitolas e tipos indicados no projeto. Tomadas, interruptor e luminárias serão instalados em conduletes apropriados.

É importante destacar que, para se obter a coordenação da proteção, faz-se necessária a aquisição de disjuntores fabricados de acordo com a norma VDE, pois para este nível de corrente grande parte dos disjuntores encontrados no mercado não possui curva de atuação definida. Os disjuntores que seguem o padrão VDE apresentam tempos e correntes de atuação definidas fazendo com que para valores muito próximos de correntes nominais dos disjuntores seja possível coordená-los com step de 0,4 segundos entre as curvas de atuação.

# Estação Elevatória de Água Tratada-5 (EEAT-5)

## Subestação Monoposte 112,5kVA

A EEAT-5 será suprido de energia elétrica através de uma subestação ao tempo, tipo monoposte. Sua potência nominal será de 112,5kVA, em tensão primária de 34.500 V circuito delta, e em tensão secundária de 380/220V nominais a quatro fios (3 fases e neutro) em circuito estrela aterrado, montada em estrutura tipo N3 com poste de concreto tipo duplo 'T' , conforme peça gráfica específica.

A potência nominal de 112,5kVA para a subestação, foi dimensionada considerando-se as cargas e a queda de tensão localizada no transformador no momento da partida, o que poderia inviabilizar a partida do motor, uma vez que as bobinas dos contatores só efetuam a retenção dos contatos com valores de tensão de até 85% da tensão nominal.

A proteção da subestação será feita através de conjunto de chaves corta-circuito tipo expulsão 36,2kV, 100A, 10kA, NBI 95kV e conjunto de pára-raios tipo válvula 27kV, 10kA, com resistor não linear a óxido de zinco (ZnO) em invólucro de material polimérico, fixados nas estruturas através de ferragens galvanizadas a quente, conforme peças gráficas.

Os terminais de terra dos pára-raios deverão ser interligados entre si, devendo o condutor comum ser ligado à malha de terra da subestação, conforme peça gráfica.

O aterramento das estruturas será conforme detalhado em peça gráfica própria e o condutor de terra será em cobre nu na bitola de 35mm².

A partir do secundário do transformador até o disjuntor geral serão utilizados cabos meio duros de cobre unipolares, com isolação em PVC 0,6/1kV, na bitola de #120mm² para os condutores de fase e neutro, dentro de eletrodutos de PVC rígido rosqueável DN 4”.

Como proteção geral de entrada em baixa tensão será utilizado disjuntor tripolar tipo caixa moldada 600V, 175A, 10kA conforme projeto.

A medição será em baixa tensão, com medidor de kWh e kVARh de propriedade da Concessionária de Energia e cuja responsabilidade de fornecimento e instalação a ela compete.

A partir do quadro de medição, em circuito trifásico (3F+N+T) dentro de eletrodutos de PVC rígido rosqueável DN 4”, será executada através de cabos meio duros de cobre unipolares, com isolação em PVC 0,6/1kV, na bitola de #120mm² para os condutores de fase e neutro e na bitola de #70mm² para o condutor de proteção, a alimentação da EEAT-5.

## Iluminação Externa

A iluminação externa da EEAT-5 será realizada por lâmpadas vapor de sódio de 150W de potência. Instaladas em luminárias externas fechadas em alumínio estampado.

Essas luminárias serão instaladas em postes telecônicos de aço galvanizado, com altura de montagem de 8m em chicote simples ou em braço de aço galvanizado, conforme peça gráfica.

O comando da iluminação externa será individualizado por luminária, através de relés fotoelétricos, que acenderão automaticamente as lâmpadas ao anoitecer.

Os circuitos que suprem as luminárias previstas serão alimentados pelo QS instalado na elevatória, conforme peça gráfica.

A fiação será lançada em eletrodutos de PVC rígido rosqueável na bitola de DN ¾”, instalados enterrados no solo. Para facilitar a enfiação dos condutores foram previstas caixas de inspeção em alvenaria, com tampa de concreto e fundo em brita, instaladas em trechos longos ou mudança de direção do encaminhamento dos circuitos.

As bitolas dos condutores de iluminação externa serão todas em fios flexíveis de cobre unipolares, com isolação em PVC 0,6/1kV na bitola de #4mm², devido as grandes dimensões dos circuitos, evitando assim problemas relacionados ao critério queda de tensão, para o dimensionamento de cabos.

## Circuitos de Força

A alimentação do CCM será realizada em circuito trifásico (3F+N+T), por cabos meio duros de cobre unipolares, com isolação em PVC 0,6/1kV, na bitola de #120mm² para os condutores de fase e neutro e na bitola de 70mm² para o condutor de proteção, conforme diagrama unifilar e memória de cálculo.

Os cabos do circuito alimentador serão lançados em eletroduto de PVC rígido rosqueável na bitola de DN 4” enterrado no solo, conforme desenho.

O CCM possuirá módulos de proteção geral e supervisão, além dos módulos específicos para cada motor.

Como proteção geral do CCM será utilizado um disjuntor tripolar tipo caixa moldada 600V, 150A, 10kA., com térmico ajustável de 0,9pu.

A EEAT-5 é composta por dois conjuntos moto-bombas de 75CV, sendo um operando e um como reserva ativa. Os cabos de interligação do CCM, até cada conjunto moto-bomba serão meio duros de cobre unipolares, com isolação em PVC 0,6/1kV, em circuito trifásico (3F+T) na bitola de #50mm² para os condutores de fase e na bitola de #25mm² para o condutor de  proteção, conforme diagrama unifilar e memória de cálculo.

Os cabos dos circuitos dos motores serão lançados em eletroduto de PVC rígido rosqueável na bitola de DN 2” enterrado no solo, conforme desenho.

O CCM deverá proteger e comandar os motores de 75CV através de chaves de partida e parada suave, tendo em vista a necessidade de se reduzir o transitório de partida dos conjuntos moto-bombas. Vale ressaltar que a flutuação máxima permitida no primário do sistema de distribuição COELBA, é de 7%, no ponto de entrega, no momento da partida.

O comando dos motores poderá ser realizado de maneira manual ou automática, no modo manual os motores serão acionados através de botoeiras situadas na porta do painel, e deverá existir sinalização do estado de operação dos motores, conforme discriminado abaixo:

- Lâmpada Verde         - Motor desligado

- Lâmpada Vermelha   - Motor ligado

- Lâmpada Amarela     - Atuação da proteção

O CCM deverá ter dispositivo de fechamento através de trava e tranca, de modo a não permitir o acionamento acidental ou intencional por parte de pessoas não credenciadas.

Será usado o processo de intertravamento elétrico impedindo que o motor reserva entre em funcionamento com o outro motor funcionado evitando sobrecarga no sistema.

## Circuitos Auxiliares

O Quadro de Serviço (QS) que suprirá os circuitos de iluminação interna e externa da elevatória, de tomadas, e luz de obstáculo, será alimentado pelo CCM em circuito trifásico (3F+N+T), através de fios flexíveis de cobre unipolares com isolação em PVC 0,6/1kV, na bitola de #4mm², conforme diagrama unifilar e memória de cálculo.

Os cabos do circuito alimentador serão lançados em eletrodutos de PVC rígido rosqueável na bitola de DN 1’enterrados no solo e instalados na parede.

Como proteção geral do QS será utilizado um minidisjuntor tripolar padrão VDE 500V, 16A, 5kA.

A iluminação interna da EEAT-5 será efetivada através de lâmpada mista de 160W, sendo o acionamento realizado através de um interruptor localizado convenientemente próximo à porta da EEAT conforme indicado no projeto.

Como invólucro da iluminação está prevista luminária IP-65 para lâmpadas mistas de até 250W. Essa luminária deverá possuir corpo em alumínio fundido a fim de garantir maior durabilidade.

Dentro da EEAT-5 está prevista a instalação de tomadas, dois pólos + terra, para permitir a conexão de pequenos equipamentos elétricos utilizados em eventuais manutenções, tais como: furadeiras, politrizes, lixadeiras, etc.

As tomadas serão para uso ao tempo, IP-65, possuindo tampa com rosca para proteção da tomada, quando essa não estiver em uso. A tampa deverá possuir uma pequena corrente para mantê-la fixa ao corpo da tomada de forma a evitar o seu extravio.

As bitolas dos condutores de iluminação interna e tomadas serão todas em fios flexíveis de cobre unipolares, com isolação em PVC 750V na bitola de #2,5mm².

Conforme preceitua a NBR 5410/2004, foram utilizados circuitos distintos para iluminação e tomadas, além do uso de condutor de proteção, de forma a aterrar a carcaça de equipamentos, aumentando a segurança.

Toda a instalação elétrica será do tipo aparente em eletroduto de PVC rígido rosqueável, com conexões, derivações e curvas efetivados através de conduletes em PVC rígido, nas bitolas e tipos indicados no projeto. Tomadas, interruptor e luminárias serão instalados em conduletes apropriados.

É importante destacar que, para se obter a coordenação da proteção, faz-se necessária a aquisição de disjuntores fabricados de acordo com a norma VDE, pois para este nível de corrente grande parte dos disjuntores encontrados no mercado não possui curva de atuação definida. Os disjuntores que seguem o padrão VDE apresentam tempos e correntes de atuação definidas fazendo com que para valores muito próximos de correntes nominais dos disjuntores seja possível coordená-los com step de 0,4 segundos entre as curvas de atuação.

# Estação Elevatória de Água Tratada-6 (EEAT-6)

## Subestação Monoposte 30kVA

A EEAT-6 será suprida de energia elétrica através de uma subestação ao tempo, tipo monoposte. Sua potência nominal será de 30kVA, em tensão primária de 34.500V circuito delta, e em tensão secundária de 380/220V nominais a quatro fios (3 fases e neutro) em circuito estrela aterrado, montada em estrutura tipo N3 com poste de concreto tipo duplo 'T' , conforme peça gráfica específica.

A potência nominal de 30kVA para a subestação, foi dimensionada considerando-se as cargas e a queda de tensão localizada no transformador no momento da partida, o que poderia inviabilizar a partida do motor, uma vez que as bobinas dos contatores só efetuam a retenção dos contatos com valores de tensão de até 85% da tensão nominal.

A proteção da subestação será feita através de conjunto de chaves corta-circuito tipo expulsão 36,2V, 100A, 10kA, NBI 150kV e conjunto de pára-raios tipo válvula 27kV, 10kA, com resistor não linear a óxido de zinco (ZnO) em invólucro de material polimérico, fixados nas estruturas através de ferragens galvanizadas a quente, conforme peças gráficas.

Os terminais de terra dos pára-raios deverão ser interligados entre si, devendo o condutor comum ser ligado à malha de terra da subestação, conforme peça gráfica.

O aterramento das estruturas será conforme detalhado em peça gráfica própria e o condutor de terra será em cobre nu na bitola de 25mm².

A partir do secundário do transformador até o disjuntor geral serão utilizados cabos meio duros de cobre unipolares, com isolação em PVC 0,6/1kV, na bitola de #16mm² para os condutores de fase e neutro dentro de eletrodutos de PVC rígido rosqueável DN 1 ½”.

Como proteção geral de entrada em baixa tensão será utilizado minidisjuntor tripolar padrão VDE 500V, 50A, 10kA conforme projeto.

A medição será em baixa tensão, com medidor de kWh de propriedade da Concessionária de Energia e cuja responsabilidade de fornecimento e instalação a ela compete.

A partir do quadro de medição, em circuito trifásico (3F+N+T) dentro de eletrodutos de PVC rígido rosqueável DN 1 ½”, será executada através de cabos meio duros de cobre unipolares, com isolação em PVC 0,6/1kV, na bitola de #16mm² para os condutores de fase, neutro e proteção, a alimentação da EEAT-6.

## Iluminação Externa

A iluminação externa da EEAT-6 será realizada através de luminárias externas fechadas em alumínio estampado, equipada com lâmpadas de vapor de sódio de 150W de potência.

Essas luminárias serão instaladas em postes telecônicos de aço galvanizado, com altura de montagem de 8m em chicote simples, conforme peça gráfica.

O comando da iluminação externa será individualizado por luminária, através de relé fotoelétrico, que acenderá automaticamente a lâmpada ao anoitecer.

Os circuitos que suprem as luminárias previstas serão alimentados pelo QS localizado na EEAT-6, conforme peça gráfica.

A fiação será lançada em eletrodutos de PVC rígido rosqueável na bitola de DN ¾”, instalados enterrados no solo. Para facilitar a enfiação dos condutores foram previstas caixas de inspeção em alvenaria, com tampa de concreto e fundo em brita, instaladas em trechos longos ou mudança de direção do encaminhamento dos circuitos.

## Circuitos de Força

A alimentação do CCM será realizada em circuito trifásico (3F+N+T), por cabos meio duros de cobre unipolares, com isolação em PVC 0,6/1kV, na bitola de #16mm² para os condutores de fase e neutro e  proteção, conforme diagrama unifilar e memória de cálculo.

Os cabos do circuito alimentador serão lançados em eletroduto de PVC rígido rosqueável na bitola de DN 1.1/2” enterrado no solo, conforme desenho.

O CCM possuirá módulos de proteção geral e supervisão, além dos módulos específicos para cada motor.

Como proteção geral do CCM será utilizado um minidisjuntor tripolar padrão VDE 500V, 30A, 10kA., com térmico ajustável de 0,9pu.

A EEAT-6 é composta por dois conjuntos moto-bombas de 10CV, sendo um operando e um como reserva ativa. Os fios de interligação do CCM, até cada conjunto moto-bomba serão meio duros de cobre unipolares, com isolação em PVC 0,6/1kV, em circuito trifásico (3F+T) na bitola de #6mm² para os condutores de fase e proteção, conforme diagrama unifilar e memória de cálculo.

Os cabos dos circuitos dos motores serão lançados em eletroduto de PVC rígido rosqueável na bitola de DN 1” enterrado no solo, conforme desenho.

O CCM deverá proteger e comandar os motores de 10CV através de chaves de partida e parada suave, tendo em vista a necessidade de se reduzir o transitório de partida dos conjuntos moto-bombas. Vale ressaltar que a flutuação máxima permitida no primário do sistema de distribuição COELBA, é de 7%, no ponto de entrega, no momento da partida.

O comando dos motores poderá ser realizado de maneira manual ou automática, no modo manual os motores serão acionados através de botoeiras situadas na porta do painel, e deverá existir sinalização do estado de operação dos motores, conforme discriminado abaixo:

- Lâmpada Verde         - Motor desligado

- Lâmpada Vermelha   - Motor ligado

- Lâmpada Amarela     - Atuação da proteção

O CCM deverá ter dispositivo de fechamento através de trava e tranca, de modo a não permitir o acionamento acidental ou intencional por parte de pessoas não credenciadas.

Será usado o processo de intertravamento elétrico impedindo que o motor reserva entre em funcionamento com o outro motor funcionado evitando sobrecarga no sistema.

## Circuitos Auxiliares

O Quadro de Serviço (QS) que suprirá os circuitos de iluminação interna e externa da elevatória, de tomadas, e luz de obstáculo, será alimentado pelo CCM em circuito trifásico (3F+N+T), através de fios flexíveis de cobre unipolares com isolação em PVC 0,6/1kV, na bitola de #4mm², conforme diagrama unifilar e memória de cálculo.

Os cabos do circuito alimentador serão lançados em eletrodutos de PVC rígido rosqueável na bitola de DN 1’enterrados no solo e instalados na parede.

Como proteção geral do QS será utilizado um minidisjuntor tripolar padrão VDE 500V, 16A, 10kA.

A iluminação interna da EEAT-6 será efetivada através de lâmpada mista de 160W, sendo o acionamento realizado através de um interruptor localizado convenientemente próximo à porta da EEAT conforme indicado no projeto.

Como invólucro da iluminação está prevista luminária IP-65 para lâmpadas mistas de até 250W. Essa luminária deverá possuir corpo em alumínio fundido a fim de garantir maior durabilidade.

Dentro da EEAT está prevista a instalação de tomadas, dois pólos + terra, para permitir a conexão de pequenos equipamentos elétricos utilizados em eventuais manutenções, tais como: furadeiras, politrizes, lixadeiras, etc.

As tomadas serão para uso ao tempo, IP-65, possuindo tampa com rosca para proteção da tomada, quando essa não estiver em uso. A tampa deverá possuir uma pequena corrente para mantê-la fixa ao corpo da tomada de forma a evitar o seu extravio.

As bitolas dos condutores de iluminação interna e tomadas serão todas em fios flexíveis de cobre unipolares, com isolação em PVC 750V na bitola de #2,5mm².

Conforme preceitua a NBR 5410/2004, foram utilizados circuitos distintos para iluminação e tomadas, além do uso de condutor de proteção, de forma a aterrar a carcaça de equipamentos, aumentando a segurança.

Toda a instalação elétrica será do tipo aparente em eletroduto de PVC rígido rosqueável, com conexões, derivações e curvas efetivados através de conduletes em PVC rígido, nas bitolas e tipos indicados no projeto. Tomadas, interruptor e luminárias serão instalados em conduletes apropriados.

É importante destacar que, para se obter a coordenação da proteção, faz-se necessária a aquisição de disjuntores fabricados de acordo com a norma VDE, pois para este nível de corrente grande parte dos disjuntores encontrados no mercado não possui curva de atuação definida. Os disjuntores que seguem o padrão VDE apresentam tempos e correntes de atuação definidas fazendo com que para valores muito próximos de correntes nominais dos disjuntores seja possível coordená-los com step de 0,4 segundos entre as curvas de atuação.

# Captação

## Subestação Abrigada 1000kVA

A implantação da EEAB de Guanambi será suprida de energia elétrica através de uma subestação abrigada com potência nominal inicial de 1000kVA.

Essa subestação rebaixará a tensão de fornecimento da Coelba, de 34,5kV, para a tensão nominal das cargas que é de 380/220V.

O ramal de entrada será em cabo com isolação em EPR 20/35kV de cobre nu 50mm².

A proteção da subestação contra sobretensões será feita através de conjunto de pára-raios tipo válvula 27kV, 10kA, com resistor não linear a óxido de zinco (ZnO), e invólucro de material polimérico, fixados nas estruturas através de ferragens galvanizadas a quente, conforme peças gráficas.

Os terminais de terra dos pára-raios deverão ser interligados entre si, devendo o condutor comum ser ligado à malha de terra da subestação, conforme peça gráfica.

O aterramento das estruturas será conforme detalhado em peça gráfica própria e o condutor de terra será em cobre nu na bitola de 50mm².

A medição será em média tensão, em bay de medição único, com equipamentos (medidor de kWh e kVARh)  fornecidos pela Coelba, enquanto a proteção será efetivada através de disjuntor a vácuo, com classe de tensão de 36,2kV  com corrente nominal de 630A, e capacidade de curto circuito mínima de 250MVA.

O quadro de medição e proteção geral será de execução ao tempo, conforme Normas de Fornecimento da COELBA, confeccionado em alumínio, para acondicionamento dos medidores de propriedade da Coelba, localizado na parede externa da subestação conforme planta de montagem eletromecânica.

Esse disjuntor será comandado através de painel de relés de sobrecorrente, instantâneo e temporizado, com curva muito inversa, conectados ao secundário de três Transformadores de Corrente, com relação de 125/5A, instalados dentro do bay do disjuntor.

Dentro desse mesmo cubículo, e eletricamente antes do disjuntor e após a medição, está previsto um pequeno transformador monofásico de 5kVA de potência nominal, para atendimento às tomadas e iluminação interna e externa da subestação. Esse arranjo deve-se ao fato de permitir a existência de iluminação artificial, mesmo com o disjuntor geral desligado.

A potência nominal de 1000kVA da subestação foi dimensionada considerando-se as cargas e a queda de tensão localizada no transformador no momento da partida, o que poderia inviabilizar a partida do motor, uma vez que as bobinas dos contatores só efetuam a retenção dos contatos com valores de tensão de até 85% da tensão nominal.

O Quadro de Serviço (QS-SE) que alimentará o circuito de iluminação interna e externa da subestação, e de tomadas, será alimentado pelo transformador monofásico de 5kVA através de fios flexíveis de cobre unipolares com isolação em PVC 0,6/1kV, circuito trifásico (3F+N+T), na bitola de #6mm², conforme memória de cálculo.

A iluminação interna da subestação será efetivada através de lâmpadas incandescentes de 100W, sendo o acionamento realizado através de interruptores localizados próximos as portas da subestação, conforme indicado no projeto.

A iluminação externa da subestação será efetivada através de lâmpadas mistas de 160W, sendo o acionamento realizado através de interruptores localizados próximos as portas da subestação, conforme indicado no projeto.

Como invólucro da iluminação está prevista luminária IP-65 para lâmpadas mistas de até 250W. Essa luminária deverá possuir corpo em alumínio fundido a fim de garantir maior durabilidade.

Na subestação está prevista a instalação de tomadas, dois pólos + terra, para permitir a conexão de pequenos equipamentos elétricos utilizados em eventuais manutenções, tais como: furadeiras, politrizes, lixadeiras, etc.

Conforme preceitua a NBR 5410/2004, foram utilizados circuitos distintos para iluminação e tomada, além do uso de condutor de proteção, de forma a aterrar a carcaça de equipamentos, aumentando a segurança.

Toda a instalação elétrica será do tipo embutir em eletroduto de PVC rígido rosqueável e de aço galvanizado, com conexões, derivações e curvas efetivados através de conduletes em PVC rígido, nas bitolas e tipos indicados no projeto. Tomadas, interruptores e luminárias serão instalados em conduletes apropriados.

É importante destacar que, para se obter a coordenação da proteção, faz-se necessária a aquisição de disjuntores fabricados de acordo com a norma VDE, pois para este nível de corrente grande parte dos disjuntores encontrados no mercado não possui curva de atuação definida. Os disjuntores que seguem o padrão VDE apresentam tempos e correntes de atuação definidas fazendo com que para valores muito próximos de correntes nominais dos disjuntores seja possível coordená-los com step de 0,4 segundos entre as curvas de atuação.

## Iluminação Externa

A iluminação externa projetada da EEAB será realizada através luminárias externas fechadas em alumínio estampado, equipada com lâmpadas de vapor de sódio de 250W de potência.

Essas luminárias serão instaladas em postes telecônicos de aço galvanizado, com altura de montagem de 8m em chicote simples, conforme peça gráfica.

O comando da iluminação externa será individualizado por luminária, através de relé fotoelétrico, que acenderá automaticamente a lâmpada ao anoitecer.

Os circuitos que suprem as luminárias previstas serão alimentados pelos Quadros de Serviço localizado na Subestação, conforme peça gráfica.

A fiação será lançada em eletrodutos de PVC rígido rosqueável na bitola de DN ¾”, instalados enterrados no solo. Para facilitar a enfiação dos condutores foram previstas caixas de inspeção em alvenaria, com tampa de concreto e fundo em brita, instaladas em trechos longos ou mudança de direção do encaminhamento dos circuitos.

## Circuitos de Força

A alimentação do CCM será realizada em circuito trifásico (3F+N+T), por cabos meio duros de cobre unipolares, com isolação em PVC 0,6/1kV, na bitola de #240mm² para os condutores de fase (sendo seis condutores por fase), neutro (seis condutores) e condutor de proteção (3 condutores), conforme diagrama unifilar e memória de cálculo.

Os cabos do circuito alimentador serão lançados em quatro eletrodutos de PVC rígido rosqueável na bitola de DN 4” enterrado no solo, conforme desenho.

O CCM possuirá módulos de proteção geral e supervisão, além dos módulos específicos para cada motor.

Como proteção geral do CCM será utilizado um disjuntor tripolar tipo caixa moldada 600V, 1600A, 30kA., com térmico ajustável de 0,95pu.

A EEAB é composta por quatro conjuntos moto-bombas de 250CV, sendo três operando e um como reserva ativa. Os cabos de interligação do CCM, até cada conjunto moto-bomba serão meio duros de cobre unipolares, com isolação em PVC 0,6/1kV, em circuito trifásico (3F+T) na bitola de #150mm² para os condutores de fase e na bitola de #95mm² para o condutor de  proteção, conforme diagrama unifilar e memória de cálculo.

Os cabos dos circuitos dos motores serão lançados em eletrocalhas nas dimensões 300x50cm e 100x50cm, conforme desenho.

O CCM deverá proteger e comandar os motores de 250CV através de chaves de partida e parada suave, tendo em vista a necessidade de se reduzir o transitório de partida dos conjuntos moto-bombas. Vale ressaltar que a flutuação máxima permitida no primário do sistema de distribuição COELBA, é de 7%, no ponto de entrega, no momento da partida.

Este projeto contemplou os estudos de partida do conjunto moto-bomba, verificando que a flutuação de tensão no momento da partida é da ordem de 2%, no ponto de entrega, mas mesmo assim deverá ser solicitada à viabilidade de operação à Coelba, afim de que essa possa executar eventual ajustes em seu sistema, a fim de viabilizar o suprimento ao projeto.

O comando dos motores poderá ser realizado de maneira manual ou automática, no modo manual os motores serão acionados através de botoeiras situadas na porta do painel, e deverá existir sinalização do estado de operação dos motores, conforme discriminado abaixo:

- Lâmpada Verde         - Motor desligado

- Lâmpada Vermelha   - Motor ligado

- Lâmpada Amarela     - Atuação da proteção

O CCM deverá ter dispositivo de fechamento através de trava e tranca, de modo a não permitir o acionamento acidental ou intencional por parte de pessoas não credenciadas.

Será usado o processo de intertravamento elétrico impedindo que o motor reserva entre em funcionamento com os outros motores funcionado evitando sobrecarga no sistema.

## Circuitos Auxiliares

O Quadro de Serviço (QS) que suprirá os circuitos de iluminação interna da elevatória, e tomadas, será alimentado pelo CCM em circuito trifásico (3F+N+T), através de cabos meio duros de cobre unipolares com isolação em PVC 0,6/1kV, na bitola de #16mm² para os condutores de fase, neutro e proteção, conforme diagrama unifilar e memória de cálculo.

Os cabos do circuito alimentador do QS serão lançados em eletrodutos de PVC rígido rosqueável na bitola de DN 1.1/2’enterrados no solo e instalados na parede.

Como proteção geral do QS será utilizado um minidisjuntor tripolar padrão VDE 500V, 40A, 30kA.

A iluminação interna da EEAB será efetivada através de lâmpada mista de 160W, sendo o acionamento realizado através de um interruptor localizado convenientemente próximo à porta da EEAT conforme indicado no projeto.

Como invólucro da iluminação está prevista luminária IP-65 para lâmpadas mistas de até 250W. Essa luminária deverá possuir corpo em alumínio fundido a fim de garantir maior durabilidade.

Dentro da EEAB está prevista a instalação de tomadas, dois pólos + terra, para permitir a conexão de pequenos equipamentos elétricos utilizados em eventuais manutenções, tais como: furadeiras, politrizes, lixadeiras, etc.

As tomadas serão para uso ao tempo, IP-65, possuindo tampa com rosca para proteção da tomada, quando essa não estiver em uso. A tampa deverá possuir uma pequena corrente para mantê-la fixa ao corpo da tomada de forma a evitar o seu extravio.

As bitolas dos condutores de iluminação interna e tomadas serão todas em fios flexíveis de cobre unipolares, com isolação em PVC 750V na bitola de #2,5mm².

Conforme preceitua a NBR 5410/2004, foram utilizados circuitos distintos para iluminação e tomadas, além do uso de condutor de proteção, de forma a aterrar a carcaça de equipamentos, aumentando a segurança.

Toda a instalação elétrica será do tipo aparente em eletroduto de PVC rígido rosqueável, com conexões, derivações e curvas efetivados através de conduletes em PVC rígido, nas bitolas e tipos indicados no projeto. Tomadas, interruptor e luminárias serão instalados em conduletes apropriados.

É importante destacar que, para se obter a coordenação da proteção, faz-se necessária a aquisição de disjuntores fabricados de acordo com a norma VDE, pois para este nível de corrente grande parte dos disjuntores encontrados no mercado não possui curva de atuação definida. Os disjuntores que seguem o padrão VDE apresentam tempos e correntes de atuação definidas fazendo com que para valores muito próximos de correntes nominais dos disjuntores seja possível coordená-los com step de 0,4 segundos entre as curvas de atuação.

# Automação da Estação de Tratamento de Água

A automação da Estação de Tratamento de Água de Guanambi será realizada através de centros de comando CCM EE-1, CCM EE-2, CCM EE-3 e CCM DES. MEC. instalados nas estações EE-1, EE-2, EE-3 e na Casa de Desidratação Mecânica. Os diversos painéis CCM possuirão as posições “A” – Automático, “M” – Manual e “0” – Desligado. A comutação entre estes modos de operação ocorrerá através de chave rotativa no mesmo painel, conforme diagrama funcional.

## Reservatório Elevado de Lavagem 200m³

No REL de 200m³ haverá um sensor de nível ultrassom com atuação compatível com o porte do reservatório, conforme folha de dados. Este sensor de nível ultrassom terá tensão de alimentação de 220V e terá saída analógica com corrente contínua de 4 a 20mA proporcional aos níveis ajustados de máximo ou de mínimo ou ainda uma cota intermediária e disparará as saídas digitais associadas a cada cota determinada. Já o PLC será alimentado por uma fonte de tensão contínua que fornecerá 24 Vcc, sendo o primário desta alimentado em 115V por um No Break. Este terá 220V no primário e 115V no secundário.

A lógica a ser aplicada no PLC instalado na EE-1 será para desligar o conjunto moto-bomba da mesma elevatória quando o N.A. máximo for atingido e para ligar o conjunto motor-bomba quando o N.A. desce um metro e meio (1,5m) abaixo do nível máximo. Para isso o sensor de nível ultra-som medirá constantemente a altura da água e emitirá uma corrente proporcional a este nível que fará o programa contido no PLC disparar as saídas digitais liga e desliga assim que seja alcançada a corrente de ajuste máximo ou mínimo. Sugere-se que a programação do PLC seja feita para que o primeiro acionamento dispare a saída digital PLC-1 e o acionamento seguinte dispare a saída digital PLC-2, conforme diagrama funcional. Este funcionamento alternado permitirá uma maior vida útil dos conjuntos motor-bomba.

## Caixa de Saída dos Filtros

A Caixa de Saída dos Filtros, assim como o REL 200m³, portará um sensor de nível ultrassom com atuação compatível com o porte do reservatório, conforme folha de dados. Este sensor de nível ultrassom terá um funcionamento similar ao descrito no item 9.1.

A lógica a ser aplicada no PLC instalado na EE-1 será para desligar o conjunto moto-bomba da mesma elevatória quando o N.A. mínimo for atingido.

## Reservatório Apoiado de Distribuição 200m³ (Recirculação)

No RAD de 200m³ haverá um sensor de nível ultrassom com atuação compatível com o porte do reservatório, conforme folha de dados. Este sensor de nível ultrassom terá um funcionamento similar ao descrito no item 9.1.

A lógica a ser aplicada no PLC instalado na EE-2 será para desligar o conjunto moto-bomba da mesma elevatória quando o N.A. mínimo for atingido e para ligar o conjunto motor-bomba quando o N.A. atinge a cota intermediária, conforme orientação do projeto hidráulico. Para isso o sensor de nível ultra-som medirá constantemente a altura da água e emitirá uma corrente proporcional a este nível que fará o programa contido no PLC disparar as saídas digitais liga e desliga assim que seja alcançada a corrente de ajuste máximo ou mínimo. Sugere-se que a programação do PLC seja feita para que o primeiro acionamento dispare a saída digital PLC-1 e o acionamento seguinte dispare a saída digital PLC-2, conforme diagrama funcional. Este funcionamento alternado permitirá uma maior vida útil dos conjuntos motor-bomba.

## Reservatório Apoiado de Distribuição 50m³

No RAD de 50m³ haverá um sensor de nível ultrassom com atuação compatível com o porte do reservatório, conforme folha de dados. Este sensor de nível ultrassom terá um funcionamento similar ao descrito no item 9.1.

A lógica a ser aplicada no PLC instalado na EE-3 será para desligar o conjunto moto-bomba da mesma elevatória quando o N.A. mínimo for atingido e para ligar o conjunto moto-bomba quando o N.A. máximo. Para isso o sensor de nível ultra-som medirá constantemente a altura da água e emitirá uma corrente proporcional a este nível que fará o programa contido no PLC disparar as saídas digitais liga e desliga assim que seja alcançada a corrente de ajuste máximo ou mínimo. Sugere-se que a programação do PLC seja feita para que o primeiro acionamento dispare a saída digital PLC-1 e o acionamento seguinte dispare a saída digital PLC-2, conforme diagrama funcional. Este funcionamento alternado permitirá uma maior vida útil dos conjuntos motor-bomba.

## Tanque de Homogeneização

No Tanque de Homogeneização haverá um sensor de nível ultrassom com atuação compatível com o porte do reservatório, conforme folha de dados. Este sensor de nível ultrassom terá um funcionamento similar ao descrito no item 9.1.

Deverá ser instalada também uma Válvula Borboleta na ligação entre os Reservatórios de 500m³ e o Tanque de Homogeneização de forma a manter este tanque sempre cheio.

A lógica a ser aplicada no PLC instalado na Válvula Borboleta será para desligar o conjunto moto-bomba da mesma elevatória e abrir a Válvula Borboleta quando o N.A. mínimo for atingido no tanque de homogeneização. Quando o N. A. máximo for atingido no tanque de homogeneização a Válvula Borboleta será fechada.

O religamento do conjunto moto-bomba da Casa de Desidratação Mecânica será realizado manualmente.

# Automação da Captação e das Estações Elevatórias de Água

A automação da Captação e das Estações Elevatórias de Água Tratada, EEAB, EEAT-1, EEAT-2, EEAT-3, EEAT-4, EEAT-5 e EEAT-6, será realizada através de válvulas automáticas e relés de eletrodo instalados nos reservatórios próximos às estações.

Cada reservatório será equipado com uma válvula automática com a função de fechar a entrada de água no mesmo quando atingir o N. A. máximo e conseqüentemente, causar o desligamento da estação elevatória de montante.

O desligamento dos conjuntos moto-bomba será efetivado através da utilização de relé de subcorrente localizado no CCM da estação elevatória à montante. Este relé funcionará com a subcorrente produzida pela sobrepressão que se origina na tubulação, causada pelo fechamento da válvula hidráulica automática de controle do reservatório. Com isso o relé é acionado e comandará o desligamento do conjunto moto-bomba da estação elevatória à montante. Para o religamento do conjunto deverá ser empregado um temporizador no circuito de comando, com tempo ajustável de 0 a 12h. Este dispositivo começa a contar o tempo quando ocorre o desligamento. No tempo ajustável ele religa o conjunto moto-bomba uma vez que o nível do reservatório não esteja no mínimo. Esta ressalva é importante para que o motor do conjunto não entre em funcionamento sem água neste tanque, evitando o bombeamento de ar para o sistema.

O relé de eletrodo tem como função desligar o conjunto moto-bomba quando o N. A. mínimo for atingido. Este dispositivo de proteção abrirá o contato do circuito de acionamento do motor impedindo que este funcione em vazio e evitando a entrada de ar no sistema.

O religamento do conjunto moto-bomba das estações elevatórias será realizado através do temporizador, uma vez que o nível de água do reservatório não esteja no mínimo.

# ANEXOS

# FOLHA DE DADOS

- Centro de Controle de Motores

- chave de partida e parada suave

- DISJUNTOR MT

- MOTORES

- SECCIONADORA TRIPOLAR

- SENSOR DE NÍVEL

- TRANSFORMADOR

CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES

CHAVE DE PARTIDA E PARADA SUAVE

DISJUNTOR MT

MOTORES

SECCIONADORA TRIPOLAR

SENSOR DE NÍVEL

TRANSFORMADOR

CÁLCULO DE DEMANDA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

- Centro de Controle de Motores

- MOTORES

- QUADRO DE SERVIÇO

- SUBESTAÇÃO

CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES

MOTORES

QUADRO DE SERVIÇO

SUBESTAÇÃO