Dados de entrada

Maneira de instalar:	Eletroduto enterrado

Sistema:	Trifásico+Terra(3F+N+T)(Equil)

Cabo:	Cabo SINTENAX FLEX 0,6/1kV unipolar

Número de condutores por fase :	Automático

Seção nominal do condutor :	Automática

Seção mínima de cada condutor:	   2.5 mm2

Temperatura ambiente:	30 oC

Conteúdo de harmônicas:	0 %

Dispositivo de proteção :	Conf. NBR 5410/2004 - 380V

Fator de correção do disjuntor :	1.00

Comprimento do circuito	 120.0 m

Queda de tensão máxima admitida em regime :	2.00 %

Queda de tensão máxima admitida na partida :	3.00 %

Tensão fase/fase :	380 V

Tensão fase/neutro :	219.39 V

Fator de correção de agrupamento :	Automático

Resistividade térmica do solo:	2.50 ohm/m

Corrente c.c. presumida (Ikmax):	  5.0 kA

Espaçamento entre eletrodutos	Nulo

Número de circuitos	1

Motores considerados

Quantidade de

corrente nominal

Fator de potência

Considera na

Potência

Corrente na partida

Fator de potência

motores iguais

(A)

em regime

partida ?

(cv)

(A)

na partida

1	12,40	0,85	SIM	7,50	24,80	0,30

Corrente do circuito em regime:	  19.8 A

Fator de potência do circuito em regime:	0.87

Corrente do circuito na partida:	  30.4 A

Fator de potência do circuito na partida:	0.46

Fator de demanda :	1.00

Valores calculados

Seção nominal dos condutores :	1 x   16 mm2

Critério de dimensionamento:	Queda de tensão em regime

Capacidade de condução de corrente :	1 x    59.6 A

Fator de correção de agrupamento :	1.00

Fator de correção de temperatura :	0.89

Resistência em CA de cada condutor :	 1.3762 ohm/km

Reatância indutiva de cada condutor :	 0.1175 ohm/km

Queda de tensão em regime efetiva :	   1.36 %

Queda de tensão na partida efetiva :	   1.23 %

Corrente nominal do dispositivo de proteção :	1 x 25 A

Verificar capacidade de interrupção (ruptura)

do dispositivo de proteção.

Icc presumida mínima ponto extremo (Ikmin) :	4.33e+002 A

I2t de cada condutor para Ikmax :	3.48e+006 A

I2t de cada condutor para Ikmin :	4.99e+006 A

Tempo máximo para atuação da proteção para Ikmax :	1.39e-001 s

Seção nominal do condutor neutro :	1 x    16 mm2

Ver condições para redução do condutor neutro

na NBR5410/2004.

Seção nominal do condutor de proteção :	   16 mm2

Protegido contra contatos indiretos (esquema TN).